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1. OBJETO DEL PROCESO 

63500C1796 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS SPT Y SIPRA DE LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES DE LA REGIONAL NORORIENTE

1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

a) Dar cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el Formato No. 8 Especificaciones Técnicas, en el lugar y plazos establecidos en el contrato.
b) Cumplir con el alcance y descripción del factor técnico ofrecido y sobre el cual fue objeto de asignación de puntaje en el proceso de selección.
c) Asumir el costo de la carnetización de todo el personal que vincule para el cumplimiento del contrato, conforme al procedimiento que le señale la administración del aeropuerto. La administración del aeropuerto dará la información sobre el precio de este servicio.
d) Se compromete para con la AEROCIVIL a pagar a su personal los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que se deriven de la ejecución del presente contrato de conformidad con lo establecido en las normas que regulan la materia, así como cumplir con las demás disposiciones laborales aplicables.
e) Se compromete a tener vinculados a sus empleados permanentemente y mientras dure la ejecución del contrato a los sistemas de previsión social, salud, pensión y riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2002, el Decreto 1295 de 1994 y demás normas que regulen la materia, al pago de contribuciones parafiscales, y a salir al saneamiento y defensa de los derechos de la Aerocivil, en el evento de reclamaciones de terceros por causa o con ocasión de la prestación de los servicios.
f) Está obligado a responder a la AEROCIVIL por las eventuales reclamaciones laborales derivadas de la ejecución del contrato; así como por los perjuicios que por motivo de su negligencia, imprudencia o impericia se causen a las personas y/o los bienes de la AEROCIVIL o de terceros con ocasión de la ejecución del contrato.
g) Colocar las respectivas señales de seguridad con el fin de evitar posibles accidentes.
h) Mantener en perfecto estado de aseo y orden el área de trabajo y las zonas aledañas a las mismas.
i) Implementar y hacer seguimiento a un programa HSSE, para todo el personal involucrado en la ejecución del contrato.
j) Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidos en el Formato No. 9 Matriz de Riesgos.
k) Dar a conocer a la AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
l) Cumplir con el plan de garantías ofertadas.
m) Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso.

1. CARACTERÍSTICAS, ACTIVIDADES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA.

Los componentes del sistema de puesta a tierra y SIPRA tienden a perder su efectividad después de unos años, debido a corrosión, fallas eléctricas, daños mecánicos e impactos de rayos. Los trabajos de inspección y mantenimiento deben garantizar una continua actualización del SPT para mantener la infraestructura CNS-MET-E-AV en las diferentes estaciones y aeropuertos adscritos a la Regional Nororiente cumpliendo lo establecido bajo la norma RETIE.

Según la normativa RETIE Todo SPT debe ser inspeccionado de acuerdo con la siguiente Tabla:
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En nuestro caso los sistemas CNS (Comunicaciones-Navegación-Vigilancia) encajan dentro de los sistemas críticos, por el tipo de servicio en tiempo real que presta a las operaciones aéreas de la aviación civil y militar, por tal motivo a los SPT deben efectuárseles mantenimiento cada año cumpliendo de esta manera la normatividad establecida.

Las conexiones que van bajo el nivel del suelo (puesta a tierra), deben ser realizadas con soldadura exotérmica o conector certificado para enterramiento directo conforme a la norma IEEE 837 o la norma NTC 2206.

Para verificar que las características del electrodo de puesta a tierra y su unión con la red equipotencial cumplan con el presente reglamento, se deben dejar puntos de conexión accesibles e inspeccionables al momento de la medición. Cuando para este efecto se construyan cajas de inspección, sus dimensiones internas deben ser mínimo de 30 cm x 30 cm, o de 30 cm de diámetro si es circular y su tapa debe ser removible, no aplica a los electrodos de líneas de transporte.

· SITIOS POR INTERVENIR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Mantenimientos correctivos Sistemas SIPRA y/o instalación sistema SIPRA completo.

	1
	Instalación de un sistema SIPRA en la Torre de Control Aeropuerto los Colonizadores de Saravena. (Incluye desmontaje de SIPRA existentey diseños). Cumplimiento RETIE y NTC 4552.

	2
	Instalación de un sistema SIPRA para la estación EMA, Aeropuerto Los Colonizadores de Saravena. Cumplimiento RETIE y NTC 4552(incluye diseños)

	3
	Instalación de un sistema SIPRA en la torre de control, aeropuerto Gabriel Vargas Santos de Tame. Cumplimiento RETIE y NTC 4552.(incluye diseños)

	4
	Instalación de un sistema SIPRA en la estación DVOR del aeropuerto Gabriel Vargas Santos de Tame. (incluye desmontar SIPRA existente, incluye diseños). Cumplimiento RETIE y NTC 4552.

	5
	Instalación de un sistema SIPRA en la estación EMA aeropuerto Gabriel Vargas Santos de Tame. Cumplimiento RETIE y NTC 4552. (incluye diseños)

	6
	Mejoramiento sistema SIPRA existente en torre auto soportada de Comunicaciones cerro Angosturas – Tame. (SIPRA existente con punta franklin). Cumplimiento RETIE y NTC 4552.

	7
	Instalación de un sistema SIPRA en torre auto soportada de Comunicaciones aeropuerto Santiago Perez Quiroz de Arauca. (Incluye desmontar SIPRA existente y diseños). Cumplimiento RETIE y NTC 4552.

	8
	Instalación de un sistema SIPRA en la torre de control del aeropuerto Santiago Perez Quiroz de Arauca. (incluye desmontar SIPRA existente y diseños). Cumplimiento RETIE y NTC 4552.

	9
	Instalación de un sistema SIPRA en la estación DVOR del aeropuerto Santiago Perez Quiroz de Arauca. Cumplimiento RETIE y NTC 4552.(incluye diseños).

	10
	Instalación de un sistema SIPRA en las estaciónes EMA aeropuerto Santiago Perez Quiroz de Arauca. Cumplimiento RETIE y NTC 4552.(incluye diseños).




Mantenimientos correctivos SPT (Sistemas de Puesta a Tierra).

	1
	Mantenimiento correctivo SPT cuarto de plantas y tablero principal, en aeropuerto Los Colonizadores de Saravena. El valor actual es de 11 Ohmios. (incluye medición de resistividad, y medida de resistencia de puesta a tierra antes y después). Cumplimiento RETIE y NTC 2050.

	2
	Mantenimiento correctivo SPT Torre de control Aeropuerto Los Colonizadores de Saravena.  El valor actual es de 10 Ohmios. (incluye medición de resistividad, y medida de resistencia de puesta a tierra antes y después). Cumplimiento RETIE y NTC 2050.

	3
	Mantenimiento correctivo SPT Shelter microondas Casa Emisora Aeropuerto Santiago Perez Quiroz de Arauca. El valor actual es de 7 Ohmios. Cumplimiento de RETIE Y NTC 2050, (incluye medicicones resitividad y resistencia de tierra X2 antes y de despues)

	4
	Instalación de un sistema SIPRA en la estación DVOR del aeropuerto Gabriel Vargas Santos de Tame. (incluye desmontar SIPRA existente). Cumplimiento RETIE y NTC 4552.

	5
	Mantenimiento correctivo SPT estaciones EMA Aeropuerto Santiago Perez Quiroz de Arauca. El valor actual es de 18 Ohmios. (incluye medición de resistividad, y medida de resistencia de puesta a tierra antes y después). Cumplimiento RETIE y NTC 2050.

	6
	Mantenimiento correctivo SPT Subestación eléctrica, caseta reguladores.  Aeropuerto Gabriel Vargas Santo de Tame. El valor actual es de 39 Ohmios. (incluye medición de resistividad, y medida de resistencia de puesta a tierra antes y después). Cumplimiento RETIE y NTC 2050.

	7
	Mantenimiento correctivo SPT estación DVOR/DME Aeropuerto Gabriel Vargas Santo de Tame. El valor actual es de 7 Ohmios. (incluye medición de resistividad, y medida de resistencia de puesta a tierra antes y después). Cumplimiento RETIE y NTC 2050.

	8
	Mantenimiento correctivo SPT en cuarto equipos comunicaciones y cuarto de plantas, estación cerro angosturas - Tame. El valor actual es de 13 Ohmios. (incluye medición de resistividad, y medida de resistencia de puesta a tierra antes y después). Cumplimiento RETIE y NTC 2050.

	9
	Mantenimiento correctivo SPT estación EMA Aeropuerto Gabriel Vargas Santo de Tame. El valor actual es de 19 Ohmios. (incluye medición de resistividad, y medida de resistencia de puesta a tierra antes y después). Cumplimiento RETIE y NTC 2050.

	10
	Mantenimiento correctivo Sistema SPT Shelter GP/ILS Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga. El valor actual es de 22 Ohmios. (incluye medición de resistividad, y medida de resistencia de puesta a tierra antes y después). Cumplimiento RETIE y NTC 2050.

	11
	Mantenimiento correctivo Sistema SPT torre autosoportada CEGAB del aeropuerto de Bucaramanga.  Se hace necesario aterrizar dos aristas mas de la torre y equipotencializar con el SPT actual.  El valor actual es de 16 Ohmios. (incluye medición de resistividad, y medida de resistencia de puesta a tierra antes y después). Cumplimiento RETIE y NTC 2050.

	12
	Mantenimiento correctivo Sistema SPT Subestacion electrica Estacion mesa de los santos. El valor actual es de 12 Ohmios. (incluye medición de resistividad, y medida de resistencia de puesta a tierra antes y después). Cumplimiento RETIE y NTC 2050.

	13
	Mantenimiento correctivo Sistemas SPT de las estaciones meteorologicas del Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta. (incluye medición de resistividad, y medida de resistencia de puesta a tierra antes y después). Cumplimiento RETIE y NTC 2050.

	14
	Mantenimiento correctivo Sistemas SPT de las EMA´S del aeropuerto Yariguies de Barrancabermeja. (incluye medición de resistividad, y medida de resistencia de puesta a tierra antes y después). Cumplimiento RETIE y NTC 2050.

	15
	Mantenimiento correctivo Sistemas SPT de las EMA´S del aeropuerto Yariguies de Barrancabermeja. (incluye medición de resistividad, y medida de resistencia de puesta a tierra antes y después). Cumplimiento RETIE y NTC 2050.




NOTA 1: El oferente en su cotización deberá tener en cuenta en cada Item establecido en el formato 7 propuesta económica, todos los elementos fungibles necesarios para obtener la medida resistiva solicitada en este documento, como: electrodos, cable de cobre desnudo, conectores de compresión, soldadura exotérmica, barrajes de puesta a tierra, terminales ponchables (en cuanto a los barrajes de tierra, bornas, terminales de conexión se deben remplazar completamente), compuesto para puestas a tierra y demás materiales de conexión  y fijación para obtener la medida resistiva solicitada así como las posibles excavaciones necesarias para la instalación de contrapesos para obtener la medida resistiva solicitada menor o igual a 5 ohmios.


1. ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Para el buen funcionamiento de los diferentes sistemas CNS-MET y sistemas eléctricos a proteger en los aeropuertos de Arauca, Saravena y Tame, se debe garantizar un buen sistema de puesta a tierra-  SIPRA, para lo cual se debe efectuar:


· Reforzamiento del sistema SIPRA y SPT según la norma vigente establecida en el RETIE, garantizando la medida de resistencia menor a 5 ohmios siendo necesario si así se requiere la instalación de otro contrapeso.

· Instalar Cemento conductivo para los electrodos verticales y el conductor de puesta a tierra del contrapeso, se deberán usar las cantidades de cemento conductivo necesarias que apliquen para mejorar la conductividad del terreno, y obtener una resistencia de puesta a tierra del sistema menor a 5 ohmios. El cemento conductivo para utilizar debe ser libre mantenimiento y sin perjuicio del medio ambiente. Se deberá usar cable de cobre desnudo 2/0 AWG para la unión de los electrodos verticales.

· Para verificar que las características del electrodo de puesta a tierra y su unión con la red equipotencial cumplan con el presente reglamento, se deben dejar puntos de conexión accesibles e inspeccionables al momento de la medición. Si actualmente no las tienen, se deberá instalar cajas de inspección y sus dimensiones internas deben ser mínimo de 30 cm x 30 cm, o de 30 cm de diámetro si es circular y su tapa debe ser removible. 

· Efectuar medición de la resistencia de puesta a tierra obtenida, que como se ha mencionado deberá ser menor de 5 ohmios, con su respectivo registro.


Actividades SPT y SIPRA conforme a NTC 4552

4.1. Estudios y diseño previos

· Levantamiento y memoria de cálculo del riesgo (NTC 4552-2 / IEC 62305-2): densidad de rayos de la zona, tipo de estructura, contenido, ocupación, y consecuencias de pérdida de servicio de CNS-MET.
· Definición explícita del Nivel de Protección (I a IV) de cada estación — esto determina el radio de la esfera rodante, la malla captadora y la separación máxima entre bajantes. Esto se debe realizar con software especializado para calculo de nivel de riesgo.
· Estudio de resistividad del terreno (método de Wenner, mínimo 4 puntos/profundidades) como base del diseño del SPT, no un valor supuesto.
· Memoria de cálculo del SPT (configuración de electrodos, calibre, número de varillas) y del sistema de bajantes/captación.
· Planos de diseño (planta, cortes, detalles de conexión) previos a la instalación, para aprobación del supervisor antes de iniciar obra.


4.2. Instalación del SPT (puesta a tierra)

· Electrodos de puesta a tierra instalados con separación mínima entre sí acorde al nivel de protección definido (no inferior a 10 m entre picas de bajantes distintos, salvo que el cálculo de resistividad indique otra cosa).
· Conexiones por soldadura exotérmica o conector certificado — se prohibe ponchado simple o tornillería sin certificación para uniones enterradas.
· Cajas de inspección (mínimo 0,3 x 0,3 m) en cada punto de conexión electrodo–bajante, accesibles para medición sin excavar.
· Continuidad eléctrica verificada entre todos los elementos metálicos de la estructura (estructura metálica, torres, mallas) y el SPT.

4.3. Sistema externo (captación y bajantes)

· Sistema captador (mallas, puntas Franklin o similar) dimensionado según la malla típica del nivel de protección definido (p. ej. Nivel I: malla 5x5 m / radio esfera 20 m; Nivel IV: malla 20x20 m / radio esfera 60 m — el contratista debe entregar el cálculo, no asumirlo).
· Conductores de bajada (típicamente cobre o aluminio calibre adecuado) por la ruta más corta y recta posible, evitando curvas cerradas, y con el número de bajantes exigido por el nivel de protección (mínimo 2 bajantes redundantes por estructura).
· Protección mecánica de bajantes expuestas (ducto, tubería no metálica) en tramos accesibles al personal.
· Puntos de medición/desconexión en cada bajante antes de la unión al SPT.

4.4. Sistema interno (equipotencialización y DPS)

· Equipotencialización de toda masa metálica de la estación (bandejas, racks, estructura, tubería metálica) a la barra de tierra principal.

4.5. Pruebas, mediciones y puesta en servicio
· Medición de resistencia de puesta a tierra con telurómetro certificado, en presencia del supervisor, con acta y registro fotográfico del instrumento y su calibración vigente.
· Valor de resistencia que cumpla el requisito aplicable.
· Prueba de continuidad eléctrica de todo el sistema externo e interno (captación–bajante–SPT–equipotencialización).
· Verificación de apriete y estado de todas las conexiones bimetálicas y cajas de inspección.
· Protocolo de pruebas firmado por el ingeniero responsable y avalado por el superviso.

4.6 Documentación final / entregables

· Planos as-built actualizados con cualquier cambio respecto al diseño aprobado. Se debe entregar en físico y digital.
· Diseños del SPT Y SIPRA en software AUTOCAD, además se debe entregar el diseño en el software utilizado para modelar el SPT Y SIPRA en formato legible para Windows. Archivos de modelao y simulación de SPT y SIPRA.
· Memorias de cálculo definitivas (riesgo, nivel de protección, SPT, captación/bajantes).
· Protocolo y registro de las pruebas de resistencia y continuidad.
· Manual de operación y mantenimiento del sistema instalado.
· Plan de mantenimiento preventivo propuesto (periodicidad de remedición de resistencia, inspección visual, verificación de DPS).

4.7 Capacitación

· Capacitación al personal de la estación en inspección visual básica y reporte de novedades del sistema.



LUGAR DE EJECUCION

El lugar de ejecución del contrato y las ubicaciones:

  Aeropuerto Santiago Perez Quiroz:
o    Latitud: 7°03'59.15"N y Longitud: 70°44'06.94"W
o    Ciudad: Arauca, Arauca.
 Aeropuerto Gabriel Vargas Santos:
o    Latitud: 6°27'15.13"N y Longitud: 71°45'04.85"W
o    Ciudad: Tame, Arauca.
  Aeropuerto Los Colonizadores:
o    Latitud: 6°57'23.69"N y Longitud: 71°51'37.45"W
o    Ciudad: Saravena, Arauca.
Aeropuerto Yariguies:
o    Latitud: 7°01'29.26"N y Longitud: 73°48'33.14"W
o    Ciudad: Barranca bermeja, Santander

Aeropuerto Palonegro:
o    Latitud: 7°07'40.37"N y Longitud: 73°10'50.50"W
o    Ciudad: Lebrija, Santander.
Regional Camilo Daza:
o    Dirección: Aeropuerto Camilo Daza.
o    Latitud: 7°55'38.21"N y Longitud: 72°30'31.58"W
o    Ciudad: Cúcuta, Norte de Santander.
VOR Mesa de los santos:
o    Dirección: Mesa de los Santos.
o    Latitud: 6°53'05.14"N 73°05'27.71"W
o    Ciudad: Mesa de los santos, Santander.


5 PERSONAL QUE INTERVENDRÁ EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Para la ejecución del presente proceso de contratación el contratista debe disponer de un equipo de trabajo mínimo requerido, compuesto por los siguientes roles, cantidades y porcentajes mínimos de dedicación:

	No.
	Perfil o Rol
	Cantidad de Profesionales
	% Dedicación

	1
	Director de Proyecto.
	1
	100%

	2
	Ingeniero Eléctrico
	1
	100%

	3
	Técnicos
	3
	100%

	4
	Coordinador SST
	1
	100%




1. Requisitos del personal 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

	EQUIPO DE TRABAJO

	ROL
	FORMACIÓN ACADÉMICA
	EXPERIENCIA

	
	
	GENERAL
	ESPECIFICA

	Director de Proyecto.
	Ingeniería Eléctrica o Electrónica o electromecánica.
	
	Participación en mínimo dos (2) contratos relacionados con instalación o mantenimiento de sistemas de puesta a tierra o sistemas SIPRA o subestaciones eléctricas.

	Ingeniero Electrico
	Ingeniero Electrico o Electromecanico
	
	Participación en mínimo dos (2) contratos relacionados con instalación o mantenimiento de sistemas de puesta a tierra o sistemas SIPRA o subestaciones eléctricas.

	Técnicos
	Técnologo o Técnico en electricidad o electronica o electromecanica.
	
	Participación en mínimo dos (2) contratos relacionados con instalación o mantenimiento de sistemas de puesta a tierra o sistemas SIPRA o subestaciones eléctricas.

	Coordinador en  SST
	Profesional o tecnólogo en  salud ocupacional con licencia vigente.
	Tres (3) años de experiencia como coordinador SST.
	



i. Para los perfiles del Equipo de Trabajo, tanto para la formación profesional como de postgrados y técnicos se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

· Como requisito para evaluación de la propuesta el EQUIPO DE TRABAJO (Profesionales,Técnologos, Técnicos y profesionales SST) solicitado deberán entregar junto con la propuesta las certificaciones que acrediten el estudio y experiencia solicitada. En cuanto al profesional SST deberá anexar junto con la propuesta la licencia vigente que le acredite desempeñar el cargo.
· Para evaluación de la propuesta con respecto a la experiencia especifica, si el oferente certifica el mismo el EQUIPO DE TRABAJO, deberá presentar el o los contratos donde se pueda verificar la actuación en ellos para poder hacer valida la experiencia, esto deberá anexarse a la propuesta como requisito indispensable para evaluación de la oferta.


ii. Los cambios en el equipo de trabajo propuesto por el contratista y verificado por la Entidad se aceptarán si por causas excepcionales no atribuibles al contratista es necesario realizar alguna modificación. No obstante, en caso de que el contratista requiera cambio de personal asignado al proyecto, el profesional que lo reemplace deberá cumplir con iguales o mejores calidades a las requeridas para el perfil correspondiente y el cambio será aprobado por el supervisor del contrato previa la presentación de la documentación respectiva
iii. La Entidad se reserva el derecho a solicitar por escrito reemplazo motivado de profesionales que no se acoplen al equipo de trabajo o que sus condiciones técnicas, profesionales, gerenciales o resultados no satisfagan.

1. Funciones mínimas para cada ROL: 
· [bookmark: _Hlk130119887]Funciones del Coordinador:

Dentro de sus perfiles, la empresa deberá buscar que la persona que desarrolle este cargo de Coordinador Regional tenga calidades de liderazgo, trabajo en equipo, honestidad, al igual que sea una persona proactiva y responsable, para el cabal cumplimiento de las siguientes funciones: 

· Organizar, planificar, controlar y verificar los servicios de instalación y mantenimiento de los sistemas SIPRA y SPT, para lo cual deberá hacer entrega del plan de trabajo una vez adjudicado el contrato. 
· Coordinar la ejecución del contrato con el supervisor asignado por la entidad. 
· Disposición permanente durante la ejecución del contrato y visitar las diferentes sedes en el momento requerido. 
· Detectar oportunamente y corregir los problemas en la prestación del servicio 
· Hacer entrega de los elementos equipos y herramientas que se requieran para el desarrollo del contrato. 
· Servir permanentemente de enlace entre la Aeronáutica Civil y el contratista. 
· Asistir a las reuniones de seguimiento que se programen por parte del supervisor del contrato asignado por la entidad. 
· Diseñar estrategias para mejorar la prestación del servicio de mantenimiento. 
· Verificar las novedades presentadas en el desarrollo del contrato, así como constatar que el personal a su cargo esté prestando el servicio adecuadamente. 
· Preparar los informes sobre la ejecución del contrato y mantener disponibilidad permanente para atender los requerimientos que se hagan por parte del supervisor del contrato designado por la Aeronáutica Civil Regional Nororiente. 

En este sentido el proponente deberá informar de manera expresa el nombre del empleado encargado de atender en forma directa los requerimientos de la Aeronáutica Civil, indicando el cargo designado, número de teléfono fijo y celular y el correo electrónico en el cual se pueda contactar. Este deberá contar con disponibilidad para atender emergencias en horas laborales, por lo cual deberá informar a la entidad todos sus datos para atender este tipo de eventos.

· Funciones del Técnico o Tecnólogo eléctrico / electromecánico / electrónico:

Acatar las consideraciones echas por el coordinador de mantenimiento y las recomendaciones del supervisor del contrato nombrado por la Aeronautica Civil para el desarrollo del proceso.

· Funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo:

· [bookmark: _Hlk130120180]realizar y documentar los Análisis de riesgo en el trabajo (ART) y procedimientos de trabajo seguro (PTS) que guiaran las labores a realizar en cada uno de los sitios de trabajo. 

· Coordinar el personal asignado a su cargo y brindar las herramientas para el adecuado cumplimiento del Sistema de Gestión de SST.

· Velar por el cumplimiento de la política y el reglamento interno de Seguridad y Salud en el trabajo

· Cumplir con lo establecido en el Sistema de Gestión de la organización, y mejorar continuamente los procesos.

· Identificar, prever y buscar estrategias para mitigar los riesgos de los procesos asociados su cargo.

1. Documentos soporte del Equipo de trabajo:  
	Carta de intención
	Suscrita por cada uno de los profesionales, integrantes del equipo de trabajo, donde autorizan presentar su hoja de vida para el proceso, indicando el número y objeto correspondiente y datos de contacto (teléfono y correo electrónico). 

	Título profesional
	Copia del Diploma o Acta de Grado o Título Profesional, expedido por la respectiva Universidad; acreditado según la legislación de cada estado.
Los títulos de educación superior otorgados por instituciones extranjeras deben presentarse convalidados por el Ministerio de Educación Nacional.


	Matrícula profesional
	Copia de la matricula o tarjeta profesional para profesionales colombianos, según la normatividad legal aplicable.


	Certificado vigencia de la matrícula profesional
	Certificado de la vigencia de la matricula profesional o equivalente, vigente a la fecha de cierre del presente proceso, para profesionales colombianos para la evaluación de los roles a presentar con la propuesta.


	Certificaciones
	Copia de las certificaciones obtenidas y exigidas como formación académica según el ROL a desempeñar, debidamente expedidas por las organizaciones o instituciones autorizadas.

	
	Certificaciones de experiencia expedidas por la entidad o la empresa contratante en las que se indique: 
· Cargo 
· Tiempo Laborado
· Objeto u Objetivo del cargo
· Contratante
· Contacto

	Documento de identificación
	Ejemplar legible de la cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte.



Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

iv. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.
v. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.
vi. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 
vii. El costo del personal relacionado debe estar incluido dentro del valor del contrato.
viii. Se deben presentar las certificaciones correspondientes para validar la información, se tendrán en cuenta las certificaciones de experiencia de contratos efectuados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.
ix. Se aclara que para acreditar la experiencia especifica del Equipo de trabajo, no es indispensable que, dentro del título de los objetos de los contratos aportados, se incluya explícitamente las palabras que describen el objeto de este proceso, no obstante, sí es necesario como soporte que el contratista anexe información contractual que permita evidenciar claramente el cumplimiento de lo solicitado.
x. [bookmark: _Hlk13645572]En caso de que las certificaciones adjuntadas no contengan la totalidad de la información aquí relacionada, el contratista podrá adjuntar documentos complementarios como: contratos, actas de liquidación, acta de recibo final entre otros, que demuestren la experiencia del profesional. 
· [bookmark: _Hlk15978868]El personal calificado será el que realice las actividades contratadas, y por lo tanto los informes deberán estar suscritos y avalados por los responsables de cada actividad funcional. 
· Para documentos expedidos en el exterior, se deberá cumplir con lo dispuesto en el pliego de condiciones para estos casos.
· No se tendrán en cuenta los contratos en ejecución.
· El equipo de trabajo mínimo solicitado se requiere sin perjuicio de que el contratista disponga de un recurso humano adicional para la ejecución del contrato.

xi. En todo caso la AEROCIVIL se reserva el derecho de verificar la documentación presentada. 
xii. No se tendrán en cuenta los contratos en ejecución. 


6. GARANTÍA TÉCNICA 


El contratista se obliga a dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 932 y 933 del Código de Comercio, Ley 1480 de 2011, Decreto 735 de 2013 y demás normas que lo modifiquen o adicionen.

La garantía técnica mínima para el servicio objeto del contrato será de un (1) año contados a partir del acta de recibo final. 

7. OTRAS GARANTIAS DE TIPO TECNICO.

Cumplir normativa anexando certificaciones de: 

· ISO 9001 E ISO 14001 aplicado a: diseño, comercialización, gestión y montajes de tierra.
· Estudios de prevención y necesidades técnicas del análisis de riesgos de origen eléctrico de acuerdo con la normativa de prevención de riesgos laborales.
· RETIE NTC 2050-50, 2050-91, 2050-112 y NTC 4552-1999, IEC 6102.
· El oferente ganador del proceso correrá con todos los gastos a que haya lugar en cuanto a permisos de ingreso a diligenciar con el concesionario. 
· El contratista ganador del proceso deberá coordinar en todo momento con el supervisor del proceso todas las maniobras de ingreso y salida tanto de personal como de material, ya que las áreas a trabajar son restringidas. 
· El contratista deberá presentar después de los 3 días hábiles de adjudicado el proceso una planificación completa y cronológica del proyecto a desarrollar donde se identifique cada sitio a intervenir.
· El contratista deberá entregar un informe completo donde se pueda verificar las medidas iniciales y finales del sistema.
· Para verificación de lo anterior entre sus costos el contratista deberá tener en cuenta según la escala de viáticos establecida por la entidad los costos de viáticos del supervisor y conductor de la entidad para corroborar los valores dados en las estaciones desatendidas, para las demás el supervisor coordinadará con el personal en sitio perteneciente a la entidad.

En todos los casos se deberá cumplir con la norma NTC 4552 que cubre los requisitos de protección contra descargas atmosféricas para Colombia:

· Estructuras de uso común (oficinas, viviendas, iglesias, colegios, hospitales, etc.).
· Estructuras utilizadas para la prestación de servicios públicos de comunicaciones y de acueducto.


Los tiempos de garantía inferiores a los requeridos por la AERONÁUTICA CIVIL, constituye causal de incumplimiento del contrato. 

Nota: La aeronautica civil de reserva el derecho de efectuar mas mantenimientos correctivos de SPT  o instalación de sistemas SIPRA y que esten contemplados bajo la naturaleza de este documento hasta agotar el presupuesto oficial.
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