## Hoja 1
MUNICIPIO DE ANAPOIMA
Ítem | Descripción | Unidad de medida | Can | Cotización ITM COLOMBIA |  |  |  |  | Cotización INTECMECOL SAS |  |  |  |  | Cotización NASAGRO SAS |  |  |  |  | PRESUPUESTO OFICIAL ALCALDÍA DE ANAPOIMA
|  |  |  | Valor Unitario | (%) IVA | Valor IVA | Sub Total (Uni+IVA) | Valor Total | Valor Unitario | (%) IVA | Valor IVA | Sub Total (Uni+IVA) | Valor Total | Valor Unitario | (%) IVA | Valor IVA | Sub Total (Uni+IVA) | Valor Total | Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Can | Valor Unitario | (%) IVA | Valor IVA | Sub Total (Uni+IVA) | Valor Total
1 | Suministro, transporte e instalación Armotanque 25.22 m³ Ø 5.22 Capacidad: 25.22 m³ Altura: 1.18 mts Diámetro: Ø 5.22 mts Uso: Almacenamiento de Agua Cruda Paneles: Galvanizados corrugados, lámina de acero galvanizado cumpliendo la norma AWWA D-103. Geomembrana: Geomembrana PVC de 0.8 milímetros reforzada en malla de poliéster, para almacenamiento de agua cruda. Acople de rebose: 1 und Ø 2” PVC Acople de entrada: 1 und Ø 2” PVC Acople de salida: 2 und Ø 2” PVC Acople de desagüe: 1 und Ø 2” PVC Acero - Materia Prima: Acero al carbono conformado en frío, fabricado bajo especificaciones NTC 4011 – ASTM A653/A653M. - Especificación Técnica del Recubrimiento: Galvanizado por método de triple punto, con recubrimiento Z180 – G60 equivalente a 180 g/m² de zinc (ambas caras), según norma ASTM A653M. - Tamaño de la Corrugación: 100 mm de paso x 17 mm de profundidad. - Proceso de Fabricación: Perfilado mediante conformado en frío para mayor rigidez estructural. Salidas laterales & Rebose Salida Hidráulica: Conexión de 2 pulgadas rosca NPT, tipo brida, fabricada en PVC de alta resistencia. Anclada al cuerpo del tanque mediante 4 tornillos de acero inoxidable, lo que garantiza una fijación firme y evita el giro de la pieza, minimizando el riesgo de fugas o goteos. Geomembrana - Materia Prima: Geomembrana de PVC flexible con refuerzo interno de malla de poliéster de alta tenacidad, desarrollada conforme a normas ASTM para resistencia química y mecánica. - Norma de Fabricación: Fabricada bajo estándares ASTM D5199, D882, D4533, D1204 y D4833, garantizando propiedades como resistencia al rasgado, punzonamiento, estabilidad dimensional y tracción. - Espesor (calibre nominal): 870 micras. - Peso Superficial: 1060 g/m². - Resistencia a la tensión (máxima): Longitudinal: 25 kN/m, Transversal: 21 kN/m - Elongación a ruptura: Longitudinal: 35%, Transversal: 40% - Resistencia al rasgado (ASTM D4533): Longitudinal: 343 N, Transversal: 392 N, - Estabilidad dimensional (100°C, 15 min): 1.0% - Resistencia al punzonamiento: 550 N Tanque Norma de Fabricación del Sistema de Tanque: Tanques tipo australiano diseñado y fabricado conforme al estándar AWWA D103, el cual regula los requisitos estructurales, materiales, de fabricación y montaje para tanques atornillados de acero con recubrimientos para almacenamiento de agua y otros líquidos. | Unidad | 9 | 9453781 | 19% | 1796218.39 | 11249999.39 | 101249994.51 | 13500000 | 19% | 2565000 | 16065000 | 144585000 | 11449580 | 19% | 2175420.2 | 13625000.2 | 122625001.8 | 1 | Suministro, transporte e instalación Armotanque 25.22 m³ Ø 5.22 Capacidad: 25.22 m³ Altura: 1.18 mts Diámetro: Ø 5.22 mts Uso: Almacenamiento de Agua Cruda Paneles: Galvanizados corrugados, lámina de acero galvanizado cumpliendo la norma AWWA D-103. Geomembrana: Geomembrana PVC de 0.8 milímetros reforzada en malla de poliéster, para almacenamiento de agua cruda. Acople de rebose: 1 und Ø 2” PVC Acople de entrada: 1 und Ø 2” PVC Acople de salida: 2 und Ø 2” PVC Acople de desagüe: 1 und Ø 2” PVC Acero - Materia Prima: Acero al carbono conformado en frío, fabricado bajo especificaciones NTC 4011 – ASTM A653/A653M. - Especificación Técnica del Recubrimiento: Galvanizado por método de triple punto, con recubrimiento Z180 – G60 equivalente a 180 g/m² de zinc (ambas caras), según norma ASTM A653M. - Tamaño de la Corrugación: 100 mm de paso x 17 mm de profundidad. - Proceso de Fabricación: Perfilado mediante conformado en frío para mayor rigidez estructural. Salidas laterales & Rebose Salida Hidráulica: Conexión de 2 pulgadas rosca NPT, tipo brida, fabricada en PVC de alta resistencia. Anclada al cuerpo del tanque mediante 4 tornillos de acero inoxidable, lo que garantiza una fijación firme y evita el giro de la pieza, minimizando el riesgo de fugas o goteos. Geomembrana - Materia Prima: Geomembrana de PVC flexible con refuerzo interno de malla de poliéster de alta tenacidad, desarrollada conforme a normas ASTM para resistencia química y mecánica. - Norma de Fabricación: Fabricada bajo estándares ASTM D5199, D882, D4533, D1204 y D4833, garantizando propiedades como resistencia al rasgado, punzonamiento, estabilidad dimensional y tracción. - Espesor (calibre nominal): 870 micras. - Peso Superficial: 1060 g/m². - Resistencia a la tensión (máxima): Longitudinal: 25 kN/m, Transversal: 21 kN/m - Elongación a ruptura: Longitudinal: 35%, Transversal: 40% - Resistencia al rasgado (ASTM D4533): Longitudinal: 343 N, Transversal: 392 N, - Estabilidad dimensional (100°C, 15 min): 1.0% - Resistencia al punzonamiento: 550 N Tanque Norma de Fabricación del Sistema de Tanque: Tanques tipo australiano diseñado y fabricado conforme al estándar AWWA D103, el cual regula los requisitos estructurales, materiales, de fabricación y montaje para tanques atornillados de acero con recubrimientos para almacenamiento de agua y otros líquidos. | Unidad | 9 | 11467787 | 19% | 2178879.53 | 13646666.53 | 122819998.77
|  |  |  | TOTAL |  |  |  | 101249994.51 | TOTAL |  |  |  | 144585000 | TOTAL |  |  |  | 122625001.8 | TOTALES | [7 empty] | 122819998.77
[26 empty] | MINIMA 2026 | 49025340
Elaboró: Camila Moreno Sánchez - Profesional Universitario - Secretaría de Contratación
Aprobó: Yaned Garzón Chaparro - Secretaria de Despacho - Secretaría de Contratación