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FICHA TECNICA

El proponente debe cumplir con la siguiente ficha técnica



	Ítem
	Descripción
	Unidad de Medida
	Cantidad

	1
	Suministro, transporte e instalación Armotanque 25.22 m³ Ø 5.22
Capacidad: 25.22 m³
Altura:  1.18 mts
Diámetro: Ø 5.22 mts
Uso: Almacenamiento de Agua Cruda
Paneles: Galvanizados corrugados, lámina de acero galvanizado cumpliendo la norma AWWA D-103.
Geomembrana: Geomembrana PVC de 0.8 milímetros reforzada en malla de poliéster, para almacenamiento de agua cruda.
Acople de rebose:  1 und Ø 2” PVC
Acople de entrada: 1 und Ø 2” PVC
Acople de salida:  2 und Ø 2” PVC
Acople de desagüe: 1 und Ø 2” PVC

Acero
- Materia Prima: Acero al carbono conformado en frío, fabricado bajo especificaciones NTC 4011 – ASTM A653/A653M.

- Especificación Técnica del Recubrimiento: Galvanizado por método de triple punto, con recubrimiento Z180 – G60 equivalente a 180 g/m² de zinc (ambas caras), según norma ASTM A653M.

- Tamaño de la Corrugación: 100 mm de paso x 17 mm de profundidad.

- Proceso de Fabricación: Perfilado mediante conformado en frío para mayor rigidez estructural.

Salidas laterales & Rebose
Salida Hidráulica: Conexión de 2 pulgadas rosca NPT, tipo brida, fabricada en PVC de alta resistencia. Anclada al cuerpo del tanque mediante 4 tornillos de acero inoxidable, lo que garantiza una fijación firme y evita el giro de la pieza, minimizando el riesgo de fugas o goteos.
Geomembrana
- Materia Prima: Geomembrana de PVC flexible con refuerzo interno de malla de poliéster de alta tenacidad, desarrollada conforme a normas ASTM para resistencia química y mecánica.
- Norma de Fabricación: Fabricada bajo estándares ASTM D5199, D882, D4533, D1204 y D4833, garantizando propiedades como resistencia al rasgado, punzonamiento, estabilidad dimensional y tracción.
- Espesor (calibre nominal): 870 micras.
- Peso Superficial: 1060 g/m².
- Resistencia a la tensión (máxima): Longitudinal: 25 kN/m, Transversal: 21 kN/m
- Elongación a ruptura: Longitudinal: 35%, Transversal: 40%
- Resistencia al rasgado (ASTM D4533): Longitudinal: 343 N, Transversal: 392 N,
- Estabilidad dimensional (100°C, 15 min): 1.0%
- Resistencia al punzonamiento: 550 N

Tanque
Norma de Fabricación del Sistema de Tanque: Tanques tipo australiano diseñado y fabricado conforme al estándar AWWA D103, el cual regula los requisitos estructurales, materiales, de fabricación y montaje para tanques atornillados de acero con recubrimientos para almacenamiento de agua y otros líquidos.
	Unidad
	9
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