## FORMATO CALCULO CARGA
CARGA TERMICA
CLIENTE: |  | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL E.S.E “AGUSTIN CODAZZI” DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI DEPARTAMENTO DEL CESAR
DIRECCION OBRA: |  |  |  | AGUSTIN CODAZZI
ZONA ACONDICIONADA: | [5 empty] | ADMINISTRACIÓN | [14 empty] | FECHA: | 2023-09-01
Area Total |  |  | 181.12 |  | M² | 1948.8512 | Pie² |  | Temperatura Exterior: |  |  |  | 38 |  | °C | 100.4 |  | °F |  | Temperatura Interior Diseño : |  |  | 24 | °C | 75.2 | °F |  |  | 38 | 24 | 14
0
CARGA EXTERIOR | [16 empty] | 0
MATERIAL | [7 empty] | Area |  |  |  | U |  | DET |  |  |  |  | FORMULA |  |  |  | TOTAL BTU/H
[8 empty] | Mt² |  | Pie² | [16 empty] | U |  | DET
Techo
Teja Metalica/Eternit | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 57.48
Teja Metalica/Eternit+Cielo en Fibra | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 57.48
Teja Metalica/Eternit+Cielo Fibra+Frescasa | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.18 |  | 57.48
Teja Española con Cielo Raso | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 57.48
Techo Concreto Soleado con Cielo Raso | [7 empty] | 181.12 |  | 1948.8512 |  | 0.34 |  | 57.48 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 38086.7888 |  |  |  | 0.34 |  | 57.48
Techo Concreto Particion | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.45 |  | 24.4
Piso
Piso Concreto Particion | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.45 |  | 24.4
Paredes
Pared Soleada Ladrillo | [7 empty] | 83.55 |  | 898.998 |  | 0.33 |  | 26.4 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 7832.0706 |  |  |  | 0.33 |  | 26.4
Pared Particion | [7 empty] | 245.2 |  | 2638.352 |  | 0.4 |  | 24.4 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 25750.3155 |  |  |  | 0.4 |  | 24.4
Vidrios
Orientacion |  |  |  | Tipo de Vidrio |  |  |  | Mt² |  | Pie² |  | U |  | DT | [12 empty] | U |  | DT
Sombra |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.04 |  | 25.2
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.9 |  | 25.2
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.6 |  | 25.2
[10 empty] | Pie² |  | SC | SHGF |  | CLF | [12 empty] | SC | SHFG |  | CLF
Norte |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 44.5 |  | 0.82
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 44.5 |  | 0.82
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 44.5 |  | 0.82
Noreste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 176.5 |  | 0.28
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 176.5 |  | 0.28
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 176.5 |  | 0.28
Este |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 217 |  | 0.37
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 217 |  | 0.37
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 217 |  | 0.37
Sureste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 131.5 |  | 0.37
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 131.5 |  | 0.37
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 131.5 |  | 0.37
Sur |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 91.5 |  | 0.59
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 91.5 |  | 0.59
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 91.5 |  | 0.59
Suroeste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 131.5 |  | 0.6
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 131.5 |  | 0.6
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 131.5 |  | 0.6
Oeste |  |  |  | Viidrio Claro | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 217 |  | 0.4
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 217 |  | 0.4
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 217 |  | 0.4
Noroeste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 176.5 |  | 0.33
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 176.5 |  | 0.33
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 176.5 |  | 0.33
CARGA INTERIOR
PERSONAS:
Actividad | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Generacion Calor
[12 empty] | Btu / H | [16 empty] | generacion
Sentados |  |  |  | Teatro | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 350
Comiendo |  |  |  | Restaurante | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 500
Trabajo Ligero |  |  |  | Oficinas |  |  |  | 16 |  |  |  | 580 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 9280 | [5 empty] | 580
Caminando |  |  |  | Almacen | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 600
Bailando |  |  |  | Discoteca | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1360
Trabajo Pesado |  |  |  | Fabrica | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1600
Ejercicios |  |  |  | Gimnasio | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1800
ILUMINACION
Tipo | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Potencia
[12 empty] | Watts | [16 empty] | generacion
Fluorescente C-9 | [7 empty] | 15 |  |  |  | 18 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 920.7
Fluorescente | [18 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
Otros(especificar): |  |  | NEVERAS | [8 empty] | 800 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
EQUIPOS
Tipo | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Potencia
[12 empty] | Watts | [16 empty] | generacion
Computadores | [7 empty] | 16 |  |  |  | 120 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 6547.2
Otros(especificar): |  |  | FOTOCOPIADORA |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 860 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 8797.8
CARGAS ADICIONALES
Descripcion | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Carga
[12 empty] | Btu / H | [16 empty] | generacion
TOMA DE AIRE EXTERIOR | [18 empty] | Q= Cantidad x Btu/H |  |  |  | 0
U | Factor de trasferencia del material. Btu / ft²-°F
DET | Diferencial equivalente de Temperatura. °F
DT | Diferencial de Temperatura. (T° Exterior - T° de Diseño Interior). °F | [17 empty] | TOTAL BTUH x 1,03: |  |  |  | 100131.3211
SC | Coeficiente de Sombra en Vidrios. Adimensional
SHGF | Factor de maxiima ganancia solar. Btu / (hr-ft²)
CLF | Factor de carga de refrigeracion. Adimensional | [17 empty] | TOTAL TR: |  |  |  | 8.3443

## LABORATORIO
CARGA TERMICA
CLIENTE: |  | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL E.S.E “AGUSTIN CODAZZI” DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI DEPARTAMENTO DEL CESAR
DIRECCION OBRA: |  |  |  | AGUSTIN CODAZZI
ZONA ACONDICIONADA: | [5 empty] | LABORATORIO | [14 empty] | FECHA: | 2023-09-01
Area Total |  |  | 225.79 |  | M² | 2429.5004 | Pie² |  | Temperatura Exterior: |  |  |  | 38 |  | °C | 100.4 |  | °F |  | Temperatura Interior Diseño : |  |  | 24 | °C | 75.2 | °F |  |  | 38 | 24 | 14
0
CARGA EXTERIOR | [16 empty] | 0
MATERIAL | [7 empty] | Area |  |  |  | U |  | DET |  |  |  |  | FORMULA |  |  |  | TOTAL BTU/H
[8 empty] | Mt² |  | Pie² | [16 empty] | U |  | DET
Techo
Teja Metalica/Eternit | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 57.48
Teja Metalica/Eternit+Cielo en Fibra | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 57.48
Teja Metalica/Eternit+Cielo Fibra+Frescasa | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.18 |  | 57.48
Teja Española con Cielo Raso | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 57.48
Techo Concreto Soleado con Cielo Raso | [7 empty] | 225.79 |  | 2429.5004 |  | 0.34 |  | 57.48 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 47480.2122 |  |  |  | 0.34 |  | 57.48
Techo Concreto Particion | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.45 |  | 24.4
Piso
Piso Concreto Particion | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.45 |  | 24.4
Paredes
Pared Soleada Ladrillo | [7 empty] | 63.36 |  | 681.7536 |  | 0.33 |  | 26.4 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 5939.4374 |  |  |  | 0.33 |  | 26.4
Pared Particion | [7 empty] | 292.92 |  | 3151.8192 |  | 0.4 |  | 24.4 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 30761.7554 |  |  |  | 0.4 |  | 24.4
Vidrios
Orientacion |  |  |  | Tipo de Vidrio |  |  |  | Mt² |  | Pie² |  | U |  | DT | [12 empty] | U |  | DT
Sombra |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.04 |  | 25.2
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.9 |  | 25.2
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.6 |  | 25.2
[10 empty] | Pie² |  | SC | SHGF |  | CLF | [12 empty] | SC | SHFG |  | CLF
Norte |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 44.5 |  | 0.82
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 44.5 |  | 0.82
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 44.5 |  | 0.82
Noreste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 176.5 |  | 0.28
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 176.5 |  | 0.28
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 176.5 |  | 0.28
Este |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 217 |  | 0.37
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 217 |  | 0.37
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 217 |  | 0.37
Sureste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 131.5 |  | 0.37
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 131.5 |  | 0.37
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 131.5 |  | 0.37
Sur |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 91.5 |  | 0.59
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 91.5 |  | 0.59
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 91.5 |  | 0.59
Suroeste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 131.5 |  | 0.6
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 131.5 |  | 0.6
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 131.5 |  | 0.6
Oeste |  |  |  | Viidrio Claro | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 217 |  | 0.4
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 217 |  | 0.4
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 217 |  | 0.4
Noroeste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 176.5 |  | 0.33
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 176.5 |  | 0.33
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 176.5 |  | 0.33
CARGA INTERIOR
PERSONAS:
Actividad | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Generacion Calor
[12 empty] | Btu / H | [16 empty] | generacion
Sentados |  |  |  | Teatro |  |  |  | 15 |  |  |  | 350 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 5250 | [5 empty] | 350
Comiendo |  |  |  | Restaurante | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 500
Trabajo Ligero |  |  |  | Oficinas |  |  |  | 5 |  |  |  | 580 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 2900 | [5 empty] | 580
Caminando |  |  |  | Almacen | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 600
Bailando |  |  |  | Discoteca | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1360
Trabajo Pesado |  |  |  | Fabrica | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1600
Ejercicios |  |  |  | Gimnasio | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1800
ILUMINACION
Tipo | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Potencia
[12 empty] | Watts | [16 empty] | generacion
Fluorescente C-9 | [7 empty] | 25 |  |  |  | 18 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 1534.5
Fluorescente | [18 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
Otros(especificar): |  |  | NEVERAS |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 800 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 8184
EQUIPOS
Tipo | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Potencia
[12 empty] | Watts | [16 empty] | generacion
Computadores | [7 empty] | 5 |  |  |  | 120 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 2046
Otros(especificar): |  |  | FOTOCOPIADORA |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 860 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 8797.8
CARGAS ADICIONALES
Descripcion | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Carga
[12 empty] | Btu / H | [16 empty] | generacion
TOMA DE AIRE EXTERIOR | [18 empty] | Q= Cantidad x Btu/H |  |  |  | 0
U | Factor de trasferencia del material. Btu / ft²-°F
DET | Diferencial equivalente de Temperatura. °F
DT | Diferencial de Temperatura. (T° Exterior - T° de Diseño Interior). °F | [17 empty] | TOTAL BTUH x 1,03: |  |  |  | 116280.5161
SC | Coeficiente de Sombra en Vidrios. Adimensional
SHGF | Factor de maxiima ganancia solar. Btu / (hr-ft²)
CLF | Factor de carga de refrigeracion. Adimensional | [17 empty] | TOTAL TR: |  |  |  | 9.69

## SALA DE ESPERA
CARGA TERMICA
CLIENTE: |  | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL E.S.E “AGUSTIN CODAZZI” DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI DEPARTAMENTO DEL CESAR
DIRECCION OBRA: |  |  |  | AGUSTIN CODAZZI
ZONA ACONDICIONADA: | [5 empty] | SALA DE ESPERA | [14 empty] | FECHA: | 2023-09-01
Area Total |  |  | 589.95 |  | M² | 6347.862 | Pie² |  | Temperatura Exterior: |  |  |  | 38 |  | °C | 100.4 |  | °F |  | Temperatura Interior Diseño : |  |  | 24 | °C | 75.2 | °F |  |  | 38 | 24 | 14
0
CARGA EXTERIOR | [16 empty] | 0
MATERIAL | [7 empty] | Area |  |  |  | U |  | DET |  |  |  |  | FORMULA |  |  |  | TOTAL BTU/H
[8 empty] | Mt² |  | Pie² | [16 empty] | U |  | DET
Techo
Teja Metalica/Eternit | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 57.48
Teja Metalica/Eternit+Cielo en Fibra | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 57.48
Teja Metalica/Eternit+Cielo Fibra+Frescasa | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.18 |  | 57.48
Teja Española con Cielo Raso | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 57.48
Techo Concreto Soleado con Cielo Raso | [7 empty] | 589.95 |  | 6347.862 |  | 0.34 |  | 57.48 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 124057.5366 |  |  |  | 0.34 |  | 57.48
Techo Concreto Particion | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.45 |  | 24.4
Piso
Piso Concreto Particion | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.45 |  | 24.4
Paredes
Pared Soleada Ladrillo | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.33 |  | 26.4
Pared Particion | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.4 |  | 24.4
Vidrios
Orientacion |  |  |  | Tipo de Vidrio |  |  |  | Mt² |  | Pie² |  | U |  | DT | [12 empty] | U |  | DT
Sombra |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.04 |  | 25.2
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.9 |  | 25.2
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.6 |  | 25.2
[10 empty] | Pie² |  | SC | SHGF |  | CLF | [12 empty] | SC | SHFG |  | CLF
Norte |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 44.5 |  | 0.82
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 44.5 |  | 0.82
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 44.5 |  | 0.82
Noreste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 176.5 |  | 0.28
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 176.5 |  | 0.28
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 176.5 |  | 0.28
Este |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 217 |  | 0.37
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 217 |  | 0.37
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 217 |  | 0.37
Sureste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 131.5 |  | 0.37
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 131.5 |  | 0.37
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 131.5 |  | 0.37
Sur |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 91.5 |  | 0.59
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 91.5 |  | 0.59
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 91.5 |  | 0.59
Suroeste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 131.5 |  | 0.6
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 131.5 |  | 0.6
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 131.5 |  | 0.6
Oeste |  |  |  | Viidrio Claro | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 217 |  | 0.4
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 217 |  | 0.4
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 217 |  | 0.4
Noroeste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 176.5 |  | 0.33
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 176.5 |  | 0.33
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 176.5 |  | 0.33
CARGA INTERIOR
PERSONAS:
Actividad | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Generacion Calor
[12 empty] | Btu / H | [16 empty] | generacion
Sentados |  |  |  | Teatro |  |  |  | 86 |  |  |  | 350 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 30100 | [5 empty] | 350
Comiendo |  |  |  | Restaurante | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 500
Trabajo Ligero |  |  |  | Oficinas | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 580
Caminando |  |  |  | Almacen | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 600
Bailando |  |  |  | Discoteca | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1360
Trabajo Pesado |  |  |  | Fabrica | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1600
Ejercicios |  |  |  | Gimnasio | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1800
ILUMINACION
Tipo | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Potencia
[12 empty] | Watts | [16 empty] | generacion
Fluorescente C-9 | [7 empty] | 40 |  |  |  | 18 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 2455.2
Fluorescente | [18 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
Otros(especificar): | [18 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
EQUIPOS
Tipo | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Potencia
[12 empty] | Watts | [16 empty] | generacion
Computadores | [11 empty] | 120 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
Otros(especificar): |  |  | FOTOCOPIADORA | [8 empty] | 860 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
CARGAS ADICIONALES
Descripcion | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Carga
[12 empty] | Btu / H | [16 empty] | generacion
TOMA DE AIRE EXTERIOR | [18 empty] | Q= Cantidad x Btu/H |  |  |  | 0
U | Factor de trasferencia del material. Btu / ft²-°F
DET | Diferencial equivalente de Temperatura. °F
DT | Diferencial de Temperatura. (T° Exterior - T° de Diseño Interior). °F | [17 empty] | TOTAL BTUH x 1,03: |  |  |  | 161311.1187
SC | Coeficiente de Sombra en Vidrios. Adimensional
SHGF | Factor de maxiima ganancia solar. Btu / (hr-ft²)
CLF | Factor de carga de refrigeracion. Adimensional | [17 empty] | TOTAL TR: |  |  |  | 13.4426

## AUDITORIO
CARGA TERMICA
CLIENTE: |  | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL E.S.E “AGUSTIN CODAZZI” DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI DEPARTAMENTO DEL CESAR
DIRECCION OBRA: |  |  |  | AGUSTIN CODAZZI
ZONA ACONDICIONADA: | [5 empty] | AUDITORIO | [14 empty] | FECHA: | 2023-09-01
Area Total |  |  | 147.31 |  | M² | 1585.0556 | Pie² |  | Temperatura Exterior: |  |  |  | 38 |  | °C | 100.4 |  | °F |  | Temperatura Interior Diseño : |  |  | 24 | °C | 75.2 | °F |  |  | 38 | 24 | 14
0
CARGA EXTERIOR | [16 empty] | 0
MATERIAL | [7 empty] | Area |  |  |  | U |  | DET |  |  |  |  | FORMULA |  |  |  | TOTAL BTU/H
[8 empty] | Mt² |  | Pie² | [16 empty] | U |  | DET
Techo
Teja Metalica/Eternit | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 57.48
Teja Metalica/Eternit+Cielo en Fibra | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 57.48
Teja Metalica/Eternit+Cielo Fibra+Frescasa | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.18 |  | 57.48
Teja Española con Cielo Raso | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 57.48
Techo Concreto Soleado con Cielo Raso | [7 empty] | 147.31 |  | 1585.0556 |  | 0.34 |  | 57.48 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 30977.0586 |  |  |  | 0.34 |  | 57.48
Techo Concreto Particion | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.45 |  | 24.4
Piso
Piso Concreto Particion | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.45 |  | 24.4
Paredes
Pared Soleada Ladrillo | [7 empty] | 34.08 |  | 366.7008 |  | 0.33 |  | 26.4 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 3194.6974 |  |  |  | 0.33 |  | 26.4
Pared Particion | [7 empty] | 123.84 |  | 1332.5184 |  | 0.4 |  | 24.4 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 13005.3796 |  |  |  | 0.4 |  | 24.4
Vidrios
Orientacion |  |  |  | Tipo de Vidrio |  |  |  | Mt² |  | Pie² |  | U |  | DT | [12 empty] | U |  | DT
Sombra |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.04 |  | 25.2
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.9 |  | 25.2
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.6 |  | 25.2
[10 empty] | Pie² |  | SC | SHGF |  | CLF | [12 empty] | SC | SHFG |  | CLF
Norte |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 44.5 |  | 0.82
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 44.5 |  | 0.82
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 44.5 |  | 0.82
Noreste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 176.5 |  | 0.28
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 176.5 |  | 0.28
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 176.5 |  | 0.28
Este |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 217 |  | 0.37
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 217 |  | 0.37
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 217 |  | 0.37
Sureste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 131.5 |  | 0.37
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 131.5 |  | 0.37
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 131.5 |  | 0.37
Sur |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 91.5 |  | 0.59
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 91.5 |  | 0.59
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 91.5 |  | 0.59
Suroeste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 131.5 |  | 0.6
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 131.5 |  | 0.6
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 131.5 |  | 0.6
Oeste |  |  |  | Viidrio Claro | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 217 |  | 0.4
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 217 |  | 0.4
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 217 |  | 0.4
Noroeste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 176.5 |  | 0.33
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 176.5 |  | 0.33
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 176.5 |  | 0.33
CARGA INTERIOR
PERSONAS:
Actividad | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Generacion Calor
[12 empty] | Btu / H | [16 empty] | generacion
Sentados |  |  |  | Teatro |  |  |  | 75 |  |  |  | 350 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 26250 | [5 empty] | 350
Comiendo |  |  |  | Restaurante | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 500
Trabajo Ligero |  |  |  | Oficinas | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 580
Caminando |  |  |  | Almacen | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 600
Bailando |  |  |  | Discoteca | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1360
Trabajo Pesado |  |  |  | Fabrica | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1600
Ejercicios |  |  |  | Gimnasio | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1800
ILUMINACION
Tipo | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Potencia
[12 empty] | Watts | [16 empty] | generacion
Fluorescente C-9 | [7 empty] | 12 |  |  |  | 18 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 736.56
Fluorescente | [18 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
Otros(especificar): | [18 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
EQUIPOS
Tipo | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Potencia
[12 empty] | Watts | [16 empty] | generacion
Computadores | [7 empty] | 2 |  |  |  | 120 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 818.4
Otros(especificar): |  |  | FOTOCOPIADORA |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 860 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 2932.6
CARGAS ADICIONALES
Descripcion | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Carga
[12 empty] | Btu / H | [16 empty] | generacion
TOMA DE AIRE EXTERIOR | [18 empty] | Q= Cantidad x Btu/H |  |  |  | 0
U | Factor de trasferencia del material. Btu / ft²-°F
DET | Diferencial equivalente de Temperatura. °F
DT | Diferencial de Temperatura. (T° Exterior - T° de Diseño Interior). °F | [17 empty] | TOTAL BTUH x 1,03: |  |  |  | 80252.1364
SC | Coeficiente de Sombra en Vidrios. Adimensional
SHGF | Factor de maxiima ganancia solar. Btu / (hr-ft²)
CLF | Factor de carga de refrigeracion. Adimensional | [17 empty] | TOTAL TR: |  |  |  | 6.6877

## HALL DE HOSPITALIZACIÓN
CARGA TERMICA
CLIENTE: |  | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL E.S.E “AGUSTIN CODAZZI” DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI DEPARTAMENTO DEL CESAR
DIRECCION OBRA: |  |  |  | AGUSTIN CODAZZI
ZONA ACONDICIONADA: | [5 empty] | HALL DE HOSPITALIZACIÓN | [14 empty] | FECHA: | 2023-09-01
Area Total |  |  | 259.87 |  | M² | 2796.2012 | Pie² |  | Temperatura Exterior: |  |  |  | 38 |  | °C | 100.4 |  | °F |  | Temperatura Interior Diseño : |  |  | 24 | °C | 75.2 | °F |  |  | 38 | 24 | 14
0
CARGA EXTERIOR | [16 empty] | 0
MATERIAL | [7 empty] | Area |  |  |  | U |  | DET |  |  |  |  | FORMULA |  |  |  | TOTAL BTU/H
[8 empty] | Mt² |  | Pie² | [16 empty] | U |  | DET
Techo
Teja Metalica/Eternit | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 57.48
Teja Metalica/Eternit+Cielo en Fibra | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 57.48
Teja Metalica/Eternit+Cielo Fibra+Frescasa | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.18 |  | 57.48
Teja Española con Cielo Raso | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 57.48
Techo Concreto Soleado con Cielo Raso | [7 empty] | 259.87 |  | 2796.2012 |  | 0.34 |  | 57.48 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 54646.7193 |  |  |  | 0.34 |  | 57.48
Techo Concreto Particion | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.45 |  | 24.4
Piso
Piso Concreto Particion | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.45 |  | 24.4
Paredes
Pared Soleada Ladrillo | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.33 |  | 26.4
Pared Particion | [7 empty] | 352.128 |  | 3788.8973 |  | 0.4 |  | 24.4 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 36979.6375 |  |  |  | 0.4 |  | 24.4
Vidrios
Orientacion |  |  |  | Tipo de Vidrio |  |  |  | Mt² |  | Pie² |  | U |  | DT | [12 empty] | U |  | DT
Sombra |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.04 |  | 25.2
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.9 |  | 25.2
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.6 |  | 25.2
[10 empty] | Pie² |  | SC | SHGF |  | CLF | [12 empty] | SC | SHFG |  | CLF
Norte |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 44.5 |  | 0.82
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 44.5 |  | 0.82
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 44.5 |  | 0.82
Noreste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 176.5 |  | 0.28
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 176.5 |  | 0.28
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 176.5 |  | 0.28
Este |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 217 |  | 0.37
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 217 |  | 0.37
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 217 |  | 0.37
Sureste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 131.5 |  | 0.37
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 131.5 |  | 0.37
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 131.5 |  | 0.37
Sur |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 91.5 |  | 0.59
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 91.5 |  | 0.59
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 91.5 |  | 0.59
Suroeste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 131.5 |  | 0.6
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 131.5 |  | 0.6
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 131.5 |  | 0.6
Oeste |  |  |  | Viidrio Claro | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 217 |  | 0.4
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 217 |  | 0.4
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 217 |  | 0.4
Noroeste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 176.5 |  | 0.33
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 176.5 |  | 0.33
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 176.5 |  | 0.33
CARGA INTERIOR
PERSONAS:
Actividad | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Generacion Calor
[12 empty] | Btu / H | [16 empty] | generacion
Sentados |  |  |  | Teatro |  |  |  | 10 |  |  |  | 350 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 3500 | [5 empty] | 350
Comiendo |  |  |  | Restaurante | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 500
Trabajo Ligero |  |  |  | Oficinas |  |  |  | 6 |  |  |  | 580 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 3480 | [5 empty] | 580
Caminando |  |  |  | Almacen | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 600
Bailando |  |  |  | Discoteca | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1360
Trabajo Pesado |  |  |  | Fabrica | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1600
Ejercicios |  |  |  | Gimnasio | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1800
ILUMINACION
Tipo | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Potencia
[12 empty] | Watts | [16 empty] | generacion
Fluorescente C-9 | [7 empty] | 20 |  |  |  | 18 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 1227.6
Fluorescente | [18 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
Otros(especificar): | [18 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
EQUIPOS
Tipo | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Potencia
[12 empty] | Watts | [16 empty] | generacion
Computadores | [7 empty] | 4 |  |  |  | 120 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 1636.8
Otros(especificar): |  |  | FOTOCOPIADORA | [8 empty] | 860 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
CARGAS ADICIONALES
Descripcion | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Carga
[12 empty] | Btu / H | [16 empty] | generacion
TOMA DE AIRE EXTERIOR | [18 empty] | Q= Cantidad x Btu/H |  |  |  | 0
U | Factor de trasferencia del material. Btu / ft²-°F
DET | Diferencial equivalente de Temperatura. °F
DT | Diferencial de Temperatura. (T° Exterior - T° de Diseño Interior). °F | [17 empty] | TOTAL BTUH x 1,03: |  |  |  | 104514.8794
SC | Coeficiente de Sombra en Vidrios. Adimensional
SHGF | Factor de maxiima ganancia solar. Btu / (hr-ft²)
CLF | Factor de carga de refrigeracion. Adimensional | [17 empty] | TOTAL TR: |  |  |  | 8.7096

## OBSTETRICIA
CARGA TERMICA
CLIENTE: |  | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL E.S.E “AGUSTIN CODAZZI” DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI DEPARTAMENTO DEL CESAR
DIRECCION OBRA: |  |  |  | AGUSTIN CODAZZI
ZONA ACONDICIONADA: | [5 empty] | OBSTETRICIA | [14 empty] | FECHA: | 2023-09-01
Area Total |  |  | 272.15 |  | M² | 2928.334 | Pie² |  | Temperatura Exterior: |  |  |  | 38 |  | °C | 100.4 |  | °F |  | Temperatura Interior Diseño : |  |  | 24 | °C | 75.2 | °F |  |  | 38 | 24 | 14
0
CARGA EXTERIOR | [16 empty] | 0
MATERIAL | [7 empty] | Area |  |  |  | U |  | DET |  |  |  |  | FORMULA |  |  |  | TOTAL BTU/H
[8 empty] | Mt² |  | Pie² | [16 empty] | U |  | DET
Techo
Teja Metalica/Eternit | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 57.48
Teja Metalica/Eternit+Cielo en Fibra | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 57.48
Teja Metalica/Eternit+Cielo Fibra+Frescasa | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.18 |  | 57.48
Teja Española con Cielo Raso | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 57.48
Techo Concreto Soleado con Cielo Raso | [7 empty] | 272.15 |  | 2928.334 |  | 0.34 |  | 57.48 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 57229.017 |  |  |  | 0.34 |  | 57.48
Techo Concreto Particion | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.45 |  | 24.4
Piso
Piso Concreto Particion | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.45 |  | 24.4
Paredes
Pared Soleada Ladrillo | [7 empty] | 366.43 |  | 3942.7868 |  | 0.33 |  | 26.4 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 34349.5586 |  |  |  | 0.33 |  | 26.4
Pared Particion | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.4 |  | 24.4
Vidrios
Orientacion |  |  |  | Tipo de Vidrio |  |  |  | Mt² |  | Pie² |  | U |  | DT | [12 empty] | U |  | DT
Sombra |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.04 |  | 25.2
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.9 |  | 25.2
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.6 |  | 25.2
[10 empty] | Pie² |  | SC | SHGF |  | CLF | [12 empty] | SC | SHFG |  | CLF
Norte |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 44.5 |  | 0.82
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 44.5 |  | 0.82
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 44.5 |  | 0.82
Noreste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 176.5 |  | 0.28
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 176.5 |  | 0.28
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 176.5 |  | 0.28
Este |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 217 |  | 0.37
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 217 |  | 0.37
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 217 |  | 0.37
Sureste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 131.5 |  | 0.37
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 131.5 |  | 0.37
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 131.5 |  | 0.37
Sur |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 91.5 |  | 0.59
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 91.5 |  | 0.59
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 91.5 |  | 0.59
Suroeste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 131.5 |  | 0.6
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 131.5 |  | 0.6
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 131.5 |  | 0.6
Oeste |  |  |  | Viidrio Claro | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 217 |  | 0.4
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 217 |  | 0.4
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 217 |  | 0.4
Noroeste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 176.5 |  | 0.33
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 176.5 |  | 0.33
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 176.5 |  | 0.33
CARGA INTERIOR
PERSONAS:
Actividad | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Generacion Calor
[12 empty] | Btu / H | [16 empty] | generacion
Sentados |  |  |  | Teatro |  |  |  | 5 |  |  |  | 350 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 1750 | [5 empty] | 350
Comiendo |  |  |  | Restaurante | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 500
Trabajo Ligero |  |  |  | Oficinas |  |  |  | 4 |  |  |  | 580 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 2320 | [5 empty] | 580
Caminando |  |  |  | Almacen |  |  |  | 10 |  |  |  | 600 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 6000 | [5 empty] | 600
Bailando |  |  |  | Discoteca | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1360
Trabajo Pesado |  |  |  | Fabrica | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1600
Ejercicios |  |  |  | Gimnasio | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1800
ILUMINACION
Tipo | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Potencia
[12 empty] | Watts | [16 empty] | generacion
Fluorescente C-9 | [7 empty] | 20 |  |  |  | 18 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 1227.6
Fluorescente | [18 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
Otros(especificar): | [18 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
EQUIPOS
Tipo | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Potencia
[12 empty] | Watts | [16 empty] | generacion
Computadores | [7 empty] | 3 |  |  |  | 120 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 1227.6
Otros(especificar): |  |  | FOTOCOPIADORA |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 860 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 5865.2
CARGAS ADICIONALES
Descripcion | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Carga
[12 empty] | Btu / H | [16 empty] | generacion
TOMA DE AIRE EXTERIOR | [18 empty] | Q= Cantidad x Btu/H |  |  |  | 0
U | Factor de trasferencia del material. Btu / ft²-°F
DET | Diferencial equivalente de Temperatura. °F
DT | Diferencial de Temperatura. (T° Exterior - T° de Diseño Interior). °F | [17 empty] | TOTAL BTUH x 1,03: |  |  |  | 113268.0449
SC | Coeficiente de Sombra en Vidrios. Adimensional
SHGF | Factor de maxiima ganancia solar. Btu / (hr-ft²)
CLF | Factor de carga de refrigeracion. Adimensional | [17 empty] | TOTAL TR: |  |  |  | 9.439

## ESTERILIZACIÓN
CARGA TERMICA
CLIENTE: |  | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL E.S.E “AGUSTIN CODAZZI” DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI DEPARTAMENTO DEL CESAR
DIRECCION OBRA: |  |  |  | AGUSTIN CODAZZI
ZONA ACONDICIONADA: | [5 empty] | ESTERILIZACIÓN | [14 empty] | FECHA: | 2023-09-01
Area Total |  |  | 91.88 |  | M² | 988.6288 | Pie² |  | Temperatura Exterior: |  |  |  | 38 |  | °C | 100.4 |  | °F |  | Temperatura Interior Diseño : |  |  | 24 | °C | 75.2 | °F |  |  | 38 | 24 | 14
0
CARGA EXTERIOR | [16 empty] | 0
MATERIAL | [7 empty] | Area |  |  |  | U |  | DET |  |  |  |  | FORMULA |  |  |  | TOTAL BTU/H
[8 empty] | Mt² |  | Pie² | [16 empty] | U |  | DET
Techo
Teja Metalica/Eternit | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 57.48
Teja Metalica/Eternit+Cielo en Fibra | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 57.48
Teja Metalica/Eternit+Cielo Fibra+Frescasa | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.18 |  | 57.48
Teja Española con Cielo Raso | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 57.48
Techo Concreto Soleado con Cielo Raso | [7 empty] | 91.88 |  | 988.6288 |  | 0.34 |  | 57.48 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 19320.9704 |  |  |  | 0.34 |  | 57.48
Techo Concreto Particion | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.45 |  | 24.4
Piso
Piso Concreto Particion | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.45 |  | 24.4
Paredes
Pared Soleada Ladrillo | [7 empty] | 63 |  | 677.88 |  | 0.33 |  | 26.4 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 5905.6906 |  |  |  | 0.33 |  | 26.4
Pared Particion | [7 empty] | 70.49 |  | 758.4724 |  | 0.4 |  | 24.4 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 7402.6906 |  |  |  | 0.4 |  | 24.4
Vidrios
Orientacion |  |  |  | Tipo de Vidrio |  |  |  | Mt² |  | Pie² |  | U |  | DT | [12 empty] | U |  | DT
Sombra |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.04 |  | 25.2
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.9 |  | 25.2
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.6 |  | 25.2
[10 empty] | Pie² |  | SC | SHGF |  | CLF | [12 empty] | SC | SHFG |  | CLF
Norte |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 44.5 |  | 0.82
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 44.5 |  | 0.82
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 44.5 |  | 0.82
Noreste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 176.5 |  | 0.28
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 176.5 |  | 0.28
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 176.5 |  | 0.28
Este |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 217 |  | 0.37
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 217 |  | 0.37
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 217 |  | 0.37
Sureste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 131.5 |  | 0.37
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 131.5 |  | 0.37
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 131.5 |  | 0.37
Sur |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 91.5 |  | 0.59
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 91.5 |  | 0.59
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 91.5 |  | 0.59
Suroeste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 131.5 |  | 0.6
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 131.5 |  | 0.6
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 131.5 |  | 0.6
Oeste |  |  |  | Viidrio Claro | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 217 |  | 0.4
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 217 |  | 0.4
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 217 |  | 0.4
Noroeste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 176.5 |  | 0.33
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 176.5 |  | 0.33
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 176.5 |  | 0.33
CARGA INTERIOR
PERSONAS:
Actividad | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Generacion Calor
[12 empty] | Btu / H | [16 empty] | generacion
Sentados |  |  |  | Teatro | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 350
Comiendo |  |  |  | Restaurante | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 500
Trabajo Ligero |  |  |  | Oficinas | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 580
Caminando |  |  |  | Almacen | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 600
Bailando |  |  |  | Discoteca | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1360
Trabajo Pesado |  |  |  | Fabrica | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1600
Ejercicios |  |  |  | Gimnasio | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1800
ILUMINACION
Tipo | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Potencia
[12 empty] | Watts | [16 empty] | generacion
Fluorescente C-9 | [7 empty] | 12 |  |  |  | 18 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 736.56
Fluorescente | [18 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
Otros(especificar): | [7 empty] | 1 |  |  |  | 860 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 2932.6
EQUIPOS
Tipo | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Potencia
[12 empty] | Watts | [16 empty] | generacion
Computadores | [7 empty] | 2 |  |  |  | 120 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 818.4
Otros(especificar): |  |  | AUTOCLAVE |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2000 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 13640
CARGAS ADICIONALES
Descripcion | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Carga
[12 empty] | Btu / H | [16 empty] | generacion
TOMA DE AIRE EXTERIOR | [18 empty] | Q= Cantidad x Btu/H |  |  |  | 0
U | Factor de trasferencia del material. Btu / ft²-°F
DET | Diferencial equivalente de Temperatura. °F
DT | Diferencial de Temperatura. (T° Exterior - T° de Diseño Interior). °F | [17 empty] | TOTAL BTUH x 1,03: |  |  |  | 52279.6189
SC | Coeficiente de Sombra en Vidrios. Adimensional
SHGF | Factor de maxiima ganancia solar. Btu / (hr-ft²)
CLF | Factor de carga de refrigeracion. Adimensional | [17 empty] | TOTAL TR: |  |  |  | 4.3566

## MORGUE
CARGA TERMICA
CLIENTE: |  | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL E.S.E “AGUSTIN CODAZZI” DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI DEPARTAMENTO DEL CESAR
DIRECCION OBRA: |  |  |  | AGUSTIN CODAZZI
ZONA ACONDICIONADA: | [5 empty] | MORGUE | [14 empty] | FECHA: | 2023-09-01
Area Total |  |  | 46 |  | M² | 494.96 | Pie² |  | Temperatura Exterior: |  |  |  | 38 |  | °C | 100.4 |  | °F |  | Temperatura Interior Diseño : |  |  | 24 | °C | 75.2 | °F |  |  | 38 | 24 | 14
0
CARGA EXTERIOR | [16 empty] | 0
MATERIAL | [7 empty] | Area |  |  |  | U |  | DET |  |  |  |  | FORMULA |  |  |  | TOTAL BTU/H
[8 empty] | Mt² |  | Pie² | [16 empty] | U |  | DET
Techo
Teja Metalica/Eternit | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 57.48
Teja Metalica/Eternit+Cielo en Fibra | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 57.48
Teja Metalica/Eternit+Cielo Fibra+Frescasa | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.18 |  | 57.48
Teja Española con Cielo Raso | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 57.48
Techo Concreto Soleado con Cielo Raso | [7 empty] | 46 |  | 494.96 |  | 0.34 |  | 57.48 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 9673.1023 |  |  |  | 0.34 |  | 57.48
Techo Concreto Particion | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.45 |  | 24.4
Piso
Piso Concreto Particion | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.45 |  | 24.4
Paredes
Pared Soleada Ladrillo | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.33 |  | 26.4
Pared Particion | [7 empty] | 134.14 |  | 1443.3464 |  | 0.4 |  | 24.4 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 14087.0609 |  |  |  | 0.4 |  | 24.4
Vidrios
Orientacion |  |  |  | Tipo de Vidrio |  |  |  | Mt² |  | Pie² |  | U |  | DT | [12 empty] | U |  | DT
Sombra |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.04 |  | 25.2
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.9 |  | 25.2
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.6 |  | 25.2
[10 empty] | Pie² |  | SC | SHGF |  | CLF | [12 empty] | SC | SHFG |  | CLF
Norte |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 44.5 |  | 0.82
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 44.5 |  | 0.82
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 44.5 |  | 0.82
Noreste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 176.5 |  | 0.28
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 176.5 |  | 0.28
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 176.5 |  | 0.28
Este |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 217 |  | 0.37
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 217 |  | 0.37
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 217 |  | 0.37
Sureste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 131.5 |  | 0.37
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 131.5 |  | 0.37
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 131.5 |  | 0.37
Sur |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 91.5 |  | 0.59
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 91.5 |  | 0.59
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 91.5 |  | 0.59
Suroeste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 131.5 |  | 0.6
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 131.5 |  | 0.6
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 131.5 |  | 0.6
Oeste |  |  |  | Viidrio Claro | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 217 |  | 0.4
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 217 |  | 0.4
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 217 |  | 0.4
Noroeste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 176.5 |  | 0.33
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 176.5 |  | 0.33
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 176.5 |  | 0.33
CARGA INTERIOR
PERSONAS:
Actividad | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Generacion Calor
[12 empty] | Btu / H | [16 empty] | generacion
Sentados |  |  |  | Teatro |  |  |  | 4 |  |  |  | 350 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 1400 | [5 empty] | 350
Comiendo |  |  |  | Restaurante | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 500
Trabajo Ligero |  |  |  | Oficinas |  |  |  | 2 |  |  |  | 580 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 1160 | [5 empty] | 580
Caminando |  |  |  | Almacen |  |  |  | 2 |  |  |  | 600 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 1200 | [5 empty] | 600
Bailando |  |  |  | Discoteca | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1360
Trabajo Pesado |  |  |  | Fabrica | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1600
Ejercicios |  |  |  | Gimnasio | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1800
ILUMINACION
Tipo | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Potencia
[12 empty] | Watts | [16 empty] | generacion
Fluorescente C-9 | [7 empty] | 6 |  |  |  | 18 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 368.28
Fluorescente | [18 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
Otros(especificar): | [18 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
EQUIPOS
Tipo | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Potencia
[12 empty] | Watts | [16 empty] | generacion
Computadores | [7 empty] | 1 |  |  |  | 120 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 409.2
Otros(especificar): |  |  | FOTOCOPIADORA | [8 empty] | 860 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
CARGAS ADICIONALES
Descripcion | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Carga
[12 empty] | Btu / H | [16 empty] | generacion
TOMA DE AIRE EXTERIOR | [18 empty] | Q= Cantidad x Btu/H |  |  |  | 0
U | Factor de trasferencia del material. Btu / ft²-°F
DET | Diferencial equivalente de Temperatura. °F
DT | Diferencial de Temperatura. (T° Exterior - T° de Diseño Interior). °F | [17 empty] | TOTAL BTUH x 1,03: |  |  |  | 29146.5724
SC | Coeficiente de Sombra en Vidrios. Adimensional
SHGF | Factor de maxiima ganancia solar. Btu / (hr-ft²)
CLF | Factor de carga de refrigeracion. Adimensional | [17 empty] | TOTAL TR: |  |  |  | 2.4289

## OBSERVACIÓN
CARGA TERMICA
CLIENTE: |  | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL E.S.E “AGUSTIN CODAZZI” DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI DEPARTAMENTO DEL CESAR
DIRECCION OBRA: |  |  |  | AGUSTIN CODAZZI
ZONA ACONDICIONADA: | [5 empty] | OBSERVACIÓN | [14 empty] | FECHA: | 2023-09-01
Area Total |  |  | 459.97 |  | M² | 4949.2772 | Pie² |  | Temperatura Exterior: |  |  |  | 38 |  | °C | 100.4 |  | °F |  | Temperatura Interior Diseño : |  |  | 24 | °C | 75.2 | °F |  |  | 38 | 24 | 14
0
CARGA EXTERIOR | [16 empty] | 0
MATERIAL | [7 empty] | Area |  |  |  | U |  | DET |  |  |  |  | FORMULA |  |  |  | TOTAL BTU/H
[8 empty] | Mt² |  | Pie² | [16 empty] | U |  | DET
Techo
Teja Metalica/Eternit | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 57.48
Teja Metalica/Eternit+Cielo en Fibra | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 57.48
Teja Metalica/Eternit+Cielo Fibra+Frescasa | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.18 |  | 57.48
Teja Española con Cielo Raso | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 57.48
Techo Concreto Soleado con Cielo Raso | [7 empty] | 459.97 |  | 4949.2772 |  | 0.34 |  | 57.48 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 96724.7142 |  |  |  | 0.34 |  | 57.48
Techo Concreto Particion | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.45 |  | 24.4
Piso
Piso Concreto Particion | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.45 |  | 24.4
Paredes
Pared Soleada Ladrillo | [7 empty] | 136.09 |  | 1464.3284 |  | 0.33 |  | 26.4 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 12757.229 |  |  |  | 0.33 |  | 26.4
Pared Particion | [7 empty] | 400 |  | 4304 |  | 0.4 |  | 24.4 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 42007.04 |  |  |  | 0.4 |  | 24.4
Vidrios
Orientacion |  |  |  | Tipo de Vidrio |  |  |  | Mt² |  | Pie² |  | U |  | DT | [12 empty] | U |  | DT
Sombra |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.04 |  | 25.2
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.9 |  | 25.2
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.6 |  | 25.2
[10 empty] | Pie² |  | SC | SHGF |  | CLF | [12 empty] | SC | SHFG |  | CLF
Norte |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 44.5 |  | 0.82
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 44.5 |  | 0.82
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 44.5 |  | 0.82
Noreste |  |  |  | Viidrio Claro |  |  |  | 20.95 |  | 225.422 |  | 0.95 | 176.5 |  | 0.28 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 10583.3375 |  |  |  | 0.95 |  | 176.5 |  | 0.28
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 176.5 |  | 0.28
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 176.5 |  | 0.28
Este |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 217 |  | 0.37
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 217 |  | 0.37
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 217 |  | 0.37
Sureste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 131.5 |  | 0.37
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 131.5 |  | 0.37
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 131.5 |  | 0.37
Sur |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 91.5 |  | 0.59
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 91.5 |  | 0.59
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 91.5 |  | 0.59
Suroeste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 131.5 |  | 0.6
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 131.5 |  | 0.6
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 131.5 |  | 0.6
Oeste |  |  |  | Viidrio Claro | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 217 |  | 0.4
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 217 |  | 0.4
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 217 |  | 0.4
Noroeste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 176.5 |  | 0.33
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 176.5 |  | 0.33
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 176.5 |  | 0.33
CARGA INTERIOR
PERSONAS:
Actividad | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Generacion Calor
[12 empty] | Btu / H | [16 empty] | generacion
Sentados |  |  |  | Teatro |  |  |  | 65 |  |  |  | 350 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 22750 | [5 empty] | 350
Comiendo |  |  |  | Restaurante | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 500
Trabajo Ligero |  |  |  | Oficinas |  |  |  | 6 |  |  |  | 580 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 3480 | [5 empty] | 580
Caminando |  |  |  | Almacen |  |  |  | 20 |  |  |  | 600 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 12000 | [5 empty] | 600
Bailando |  |  |  | Discoteca | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1360
Trabajo Pesado |  |  |  | Fabrica | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1600
Ejercicios |  |  |  | Gimnasio | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1800
ILUMINACION
Tipo | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Potencia
[12 empty] | Watts | [16 empty] | generacion
Fluorescente C-9 | [7 empty] | 50 |  |  |  | 18 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 3069
Fluorescente | [18 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
Otros(especificar): | [18 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
EQUIPOS
Tipo | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Potencia
[12 empty] | Watts | [16 empty] | generacion
Computadores | [7 empty] | 4 |  |  |  | 120 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 1636.8
Otros(especificar): |  |  | FOTOCOPIADORA |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 860 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 8797.8
CARGAS ADICIONALES
Descripcion | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Carga
[12 empty] | Btu / H | [16 empty] | generacion
TOMA DE AIRE EXTERIOR | [18 empty] | Q= Cantidad x Btu/H |  |  |  | 0
U | Factor de trasferencia del material. Btu / ft²-°F
DET | Diferencial equivalente de Temperatura. °F
DT | Diferencial de Temperatura. (T° Exterior - T° de Diseño Interior). °F | [17 empty] | TOTAL BTUH x 1,03: |  |  |  | 220220.0983
SC | Coeficiente de Sombra en Vidrios. Adimensional
SHGF | Factor de maxiima ganancia solar. Btu / (hr-ft²)
CLF | Factor de carga de refrigeracion. Adimensional | [17 empty] | TOTAL TR: |  |  |  | 18.3517

## URGENCIA
CARGA TERMICA
CLIENTE: |  | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL E.S.E “AGUSTIN CODAZZI” DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI DEPARTAMENTO DEL CESAR
DIRECCION OBRA: |  |  |  | AGUSTIN CODAZZI
ZONA ACONDICIONADA: | [5 empty] | SERVICIO DE URGENCIA | [14 empty] | FECHA: | 2023-09-01
Area Total |  |  | 345.69 |  | M² | 3719.6244 | Pie² |  | Temperatura Exterior: |  |  |  | 38 |  | °C | 100.4 |  | °F |  | Temperatura Interior Diseño : |  |  | 24 | °C | 75.2 | °F |  |  | 38 | 24 | 14
0
CARGA EXTERIOR | [16 empty] | 0
MATERIAL | [7 empty] | Area |  |  |  | U |  | DET |  |  |  |  | FORMULA |  |  |  | TOTAL BTU/H
[8 empty] | Mt² |  | Pie² | [16 empty] | U |  | DET
Techo
Teja Metalica/Eternit | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 57.48
Teja Metalica/Eternit+Cielo en Fibra | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 57.48
Teja Metalica/Eternit+Cielo Fibra+Frescasa | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.18 |  | 57.48
Teja Española con Cielo Raso | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 57.48
Techo Concreto Soleado con Cielo Raso | [7 empty] | 345.69 |  | 3719.6244 |  | 0.34 |  | 57.48 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 72693.3636 |  |  |  | 0.34 |  | 57.48
Techo Concreto Particion | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.45 |  | 24.4
Piso
Piso Concreto Particion | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.45 |  | 24.4
Paredes
Pared Soleada Ladrillo | [7 empty] | 129.07 |  | 1388.7932 |  | 0.33 |  | 26.4 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 12099.1664 |  |  |  | 0.33 |  | 26.4
Pared Particion | [7 empty] | 320 |  | 3443.2 |  | 0.4 |  | 24.4 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 33605.632 |  |  |  | 0.4 |  | 24.4
Vidrios
Orientacion |  |  |  | Tipo de Vidrio |  |  |  | Mt² |  | Pie² |  | U |  | DT | [12 empty] | U |  | DT
Sombra |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.04 |  | 25.2
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.9 |  | 25.2
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.6 |  | 25.2
[10 empty] | Pie² |  | SC | SHGF |  | CLF | [12 empty] | SC | SHFG |  | CLF
Norte |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 44.5 |  | 0.82
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 44.5 |  | 0.82
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 44.5 |  | 0.82
Noreste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 176.5 |  | 0.28
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 176.5 |  | 0.28
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 176.5 |  | 0.28
Este |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 217 |  | 0.37
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 217 |  | 0.37
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 217 |  | 0.37
Sureste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 131.5 |  | 0.37
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 131.5 |  | 0.37
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 131.5 |  | 0.37
Sur |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 91.5 |  | 0.59
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 91.5 |  | 0.59
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 91.5 |  | 0.59
Suroeste |  |  |  | Viidrio Claro |  |  |  | 28.2 |  | 303.432 |  | 0.95 | 131.5 |  | 0.6 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 22743.7456 |  |  |  | 0.95 |  | 131.5 |  | 0.6
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 131.5 |  | 0.6
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 131.5 |  | 0.6
Oeste |  |  |  | Viidrio Claro | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 217 |  | 0.4
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 217 |  | 0.4
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 217 |  | 0.4
Noroeste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 176.5 |  | 0.33
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 176.5 |  | 0.33
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 176.5 |  | 0.33
CARGA INTERIOR
PERSONAS:
Actividad | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Generacion Calor
[12 empty] | Btu / H | [16 empty] | generacion
Sentados |  |  |  | Teatro |  |  |  | 60 |  |  |  | 350 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 21000 | [5 empty] | 350
Comiendo |  |  |  | Restaurante | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 500
Trabajo Ligero |  |  |  | Oficinas |  |  |  | 6 |  |  |  | 580 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 3480 | [5 empty] | 580
Caminando |  |  |  | Almacen |  |  |  | 15 |  |  |  | 600 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 9000 | [5 empty] | 600
Bailando |  |  |  | Discoteca | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1360
Trabajo Pesado |  |  |  | Fabrica | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1600
Ejercicios |  |  |  | Gimnasio | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1800
ILUMINACION
Tipo | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Potencia
[12 empty] | Watts | [16 empty] | generacion
Fluorescente C-9 | [7 empty] | 45 |  |  |  | 18 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 2762.1
Fluorescente | [18 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
Otros(especificar): | [18 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
EQUIPOS
Tipo | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Potencia
[12 empty] | Watts | [16 empty] | generacion
Computadores | [7 empty] | 6 |  |  |  | 120 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 2455.2
Otros(especificar): |  |  | FOTOCOPIADORA |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 860 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 17595.6
CARGAS ADICIONALES
Descripcion | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Carga
[12 empty] | Btu / H | [16 empty] | generacion
TOMA DE AIRE EXTERIOR | [18 empty] | Q= Cantidad x Btu/H |  |  |  | 0
U | Factor de trasferencia del material. Btu / ft²-°F
DET | Diferencial equivalente de Temperatura. °F
DT | Diferencial de Temperatura. (T° Exterior - T° de Diseño Interior). °F | [17 empty] | TOTAL BTUH x 1,03: |  |  |  | 203357.8517
SC | Coeficiente de Sombra en Vidrios. Adimensional
SHGF | Factor de maxiima ganancia solar. Btu / (hr-ft²)
CLF | Factor de carga de refrigeracion. Adimensional | [17 empty] | TOTAL TR: |  |  |  | 16.9465