## FORMATO CALCULO CARGA
CARGA TERMICA
CLIENTE: |  | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL E.S.E HERNANDO QUINTERO BLANCO DEL MUNICIPIO DEL PASO
DIRECCION OBRA: |  |  |  | EL PASO CESAR
ZONA ACONDICIONADA: | [5 empty] | RAYOS X | [14 empty] | FECHA: | 2023-09-01
Area Total |  |  | 155.2 |  | M² | 1669.952 | Pie² |  | Temperatura Exterior: |  |  |  | 38 |  | °C | 100.4 |  | °F |  | Temperatura Interior Diseño : |  |  | 24 | °C | 75.2 | °F |  |  | 38 | 24 | 14
0
CARGA EXTERIOR | [16 empty] | 0
MATERIAL | [7 empty] | Area |  |  |  | U |  | DET |  |  |  |  | FORMULA |  |  |  | TOTAL BTU/H
[8 empty] | Mt² |  | Pie² | [16 empty] | U |  | DET
Techo
Teja Metalica/Eternit | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 57.48
Teja Metalica/Eternit+Cielo en Fibra | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 57.48
Teja Metalica/Eternit+Cielo Fibra+Frescasa | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.18 |  | 57.48
Teja Española con Cielo Raso | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 57.48
Techo Concreto Soleado con Cielo Raso | [7 empty] | 155.2 |  | 1669.952 |  | 0.34 |  | 57.48 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 32636.2059 |  |  |  | 0.34 |  | 57.48
Techo Concreto Particion | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.45 |  | 24.4
Piso
Piso Concreto Particion | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.45 |  | 24.4
Paredes
Pared Soleada Ladrillo | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.33 |  | 26.4
Pared Particion | [7 empty] | 222.84 |  | 2397.7584 |  | 0.4 |  | 24.4 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 23402.122 |  |  |  | 0.4 |  | 24.4
Vidrios
Orientacion |  |  |  | Tipo de Vidrio |  |  |  | Mt² |  | Pie² |  | U |  | DT | [12 empty] | U |  | DT
Sombra |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.04 |  | 25.2
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.9 |  | 25.2
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.6 |  | 25.2
[10 empty] | Pie² |  | SC | SHGF |  | CLF | [12 empty] | SC | SHFG |  | CLF
Norte |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 44.5 |  | 0.82
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 44.5 |  | 0.82
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 44.5 |  | 0.82
Noreste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 176.5 |  | 0.28
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 176.5 |  | 0.28
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 176.5 |  | 0.28
Este |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 217 |  | 0.37
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 217 |  | 0.37
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 217 |  | 0.37
Sureste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 131.5 |  | 0.37
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 131.5 |  | 0.37
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 131.5 |  | 0.37
Sur |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 91.5 |  | 0.59
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 91.5 |  | 0.59
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 91.5 |  | 0.59
Suroeste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 131.5 |  | 0.6
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 131.5 |  | 0.6
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 131.5 |  | 0.6
Oeste |  |  |  | Viidrio Claro | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 217 |  | 0.4
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 217 |  | 0.4
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 217 |  | 0.4
Noroeste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 176.5 |  | 0.33
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 176.5 |  | 0.33
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 176.5 |  | 0.33
CARGA INTERIOR
PERSONAS:
Actividad | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Generacion Calor
[12 empty] | Btu / H | [16 empty] | generacion
Sentados |  |  |  | Teatro | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 350
Comiendo |  |  |  | Restaurante | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 500
Trabajo Ligero |  |  |  | Oficinas | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 580
Caminando |  |  |  | Almacen | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 600
Bailando |  |  |  | Discoteca | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1360
Trabajo Pesado |  |  |  | Fabrica | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1600
Ejercicios |  |  |  | Gimnasio | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1800
ILUMINACION
Tipo | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Potencia
[12 empty] | Watts | [16 empty] | generacion
Fluorescente C-9 | [11 empty] | 18 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
Fluorescente | [18 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
Otros(especificar): | [18 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
EQUIPOS
Tipo | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Potencia
[12 empty] | Watts | [16 empty] | generacion
Computadores | [11 empty] | 120 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
Otros(especificar): |  |  | AUTOCLAVE | [8 empty] | 860 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
CARGAS ADICIONALES
Descripcion | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Carga
[12 empty] | Btu / H | [16 empty] | generacion
TOMA DE AIRE EXTERIOR | [18 empty] | Q= Cantidad x Btu/H |  |  |  | 0
U | Factor de trasferencia del material. Btu / ft²-°F
DET | Diferencial equivalente de Temperatura. °F
DT | Diferencial de Temperatura. (T° Exterior - T° de Diseño Interior). °F | [17 empty] | TOTAL BTUH x 1,03: |  |  |  | 57719.4777
SC | Coeficiente de Sombra en Vidrios. Adimensional
SHGF | Factor de maxiima ganancia solar. Btu / (hr-ft²)
CLF | Factor de carga de refrigeracion. Adimensional | [17 empty] | TOTAL TR: |  |  |  | 4.81

## HALL DE HOSPITALIZACIÓN
CARGA TERMICA
CLIENTE: |  | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL E.S.E HERNANDO QUINTERO BLANCO DEL MUNICIPIO DEL PASO
DIRECCION OBRA: |  |  |  | EL PASO CESAR
ZONA ACONDICIONADA: | [5 empty] | HALL DE HOSPITALIZACIÓN | [14 empty] | FECHA: | 2023-09-01
Area Total |  |  | 177.24 |  | M² | 1907.1024 | Pie² |  | Temperatura Exterior: |  |  |  | 38 |  | °C | 100.4 |  | °F |  | Temperatura Interior Diseño : |  |  | 24 | °C | 75.2 | °F |  |  | 38 | 24 | 14
0
CARGA EXTERIOR | [16 empty] | 0
MATERIAL | [7 empty] | Area |  |  |  | U |  | DET |  |  |  |  | FORMULA |  |  |  | TOTAL BTU/H
[8 empty] | Mt² |  | Pie² | [16 empty] | U |  | DET
Techo
Teja Metalica/Eternit | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 57.48
Teja Metalica/Eternit+Cielo en Fibra | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 57.48
Teja Metalica/Eternit+Cielo Fibra+Frescasa | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.18 |  | 57.48
Teja Española con Cielo Raso | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 57.48
Techo Concreto Soleado con Cielo Raso | [7 empty] | 177.24 |  | 1907.1024 |  | 0.34 |  | 57.48 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 37270.8836 |  |  |  | 0.34 |  | 57.48
Techo Concreto Particion | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.45 |  | 24.4
Piso
Piso Concreto Particion | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.45 |  | 24.4
Paredes
Pared Soleada Ladrillo | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.33 |  | 26.4
Pared Particion | [7 empty] | 215.25 |  | 2316.09 |  | 0.4 |  | 24.4 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 22605.0384 |  |  |  | 0.4 |  | 24.4
Vidrios
Orientacion |  |  |  | Tipo de Vidrio |  |  |  | Mt² |  | Pie² |  | U |  | DT | [12 empty] | U |  | DT
Sombra |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.04 |  | 25.2
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.9 |  | 25.2
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.6 |  | 25.2
[10 empty] | Pie² |  | SC | SHGF |  | CLF | [12 empty] | SC | SHFG |  | CLF
Norte |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 44.5 |  | 0.82
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 44.5 |  | 0.82
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 44.5 |  | 0.82
Noreste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 176.5 |  | 0.28
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 176.5 |  | 0.28
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 176.5 |  | 0.28
Este |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 217 |  | 0.37
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 217 |  | 0.37
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 217 |  | 0.37
Sureste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 131.5 |  | 0.37
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 131.5 |  | 0.37
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 131.5 |  | 0.37
Sur |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 91.5 |  | 0.59
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 91.5 |  | 0.59
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 91.5 |  | 0.59
Suroeste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 131.5 |  | 0.6
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 131.5 |  | 0.6
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 131.5 |  | 0.6
Oeste |  |  |  | Viidrio Claro | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 217 |  | 0.4
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 217 |  | 0.4
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 217 |  | 0.4
Noroeste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 176.5 |  | 0.33
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 176.5 |  | 0.33
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 176.5 |  | 0.33
CARGA INTERIOR
PERSONAS:
Actividad | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Generacion Calor
[12 empty] | Btu / H | [16 empty] | generacion
Sentados |  |  |  | Teatro |  |  |  | 12 |  |  |  | 350 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 4200 | [5 empty] | 350
Comiendo |  |  |  | Restaurante | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 500
Trabajo Ligero |  |  |  | Oficinas |  |  |  | 4 |  |  |  | 580 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 2320 | [5 empty] | 580
Caminando |  |  |  | Almacen | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 600
Bailando |  |  |  | Discoteca | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1360
Trabajo Pesado |  |  |  | Fabrica | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1600
Ejercicios |  |  |  | Gimnasio | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1800
ILUMINACION
Tipo | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Potencia
[12 empty] | Watts | [16 empty] | generacion
Fluorescente C-9 | [7 empty] | 15 |  |  |  | 18 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 920.7
Fluorescente | [18 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
Otros(especificar): | [18 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
EQUIPOS
Tipo | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Potencia
[12 empty] | Watts | [16 empty] | generacion
Computadores | [7 empty] | 4 |  |  |  | 120 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 1636.8
Otros(especificar): |  |  | AUTOCLAVE |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 860 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 5865.2
CARGAS ADICIONALES
Descripcion | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Carga
[12 empty] | Btu / H | [16 empty] | generacion
TOMA DE AIRE EXTERIOR | [18 empty] | Q= Cantidad x Btu/H |  |  |  | 0
U | Factor de trasferencia del material. Btu / ft²-°F
DET | Diferencial equivalente de Temperatura. °F
DT | Diferencial de Temperatura. (T° Exterior - T° de Diseño Interior). °F | [17 empty] | TOTAL BTUH x 1,03: |  |  |  | 77063.1807
SC | Coeficiente de Sombra en Vidrios. Adimensional
SHGF | Factor de maxiima ganancia solar. Btu / (hr-ft²)
CLF | Factor de carga de refrigeracion. Adimensional | [17 empty] | TOTAL TR: |  |  |  | 6.4219

## ESTERILIZACIÓN
CARGA TERMICA
CLIENTE: |  | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL E.S.E HERNANDO QUINTERO BLANCO DEL MUNICIPIO DEL PASO
DIRECCION OBRA: |  |  |  | EL PASO CESAR
ZONA ACONDICIONADA: | [5 empty] | ESTERILIZACIÓN | [14 empty] | FECHA: | 2023-09-01
Area Total |  |  | 63.9 |  | M² | 687.564 | Pie² |  | Temperatura Exterior: |  |  |  | 38 |  | °C | 100.4 |  | °F |  | Temperatura Interior Diseño : |  |  | 24 | °C | 75.2 | °F |  |  | 38 | 24 | 14
0
CARGA EXTERIOR | [16 empty] | 0
MATERIAL | [7 empty] | Area |  |  |  | U |  | DET |  |  |  |  | FORMULA |  |  |  | TOTAL BTU/H
[8 empty] | Mt² |  | Pie² | [16 empty] | U |  | DET
Techo
Teja Metalica/Eternit | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 57.48
Teja Metalica/Eternit+Cielo en Fibra | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 57.48
Teja Metalica/Eternit+Cielo Fibra+Frescasa | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.18 |  | 57.48
Teja Española con Cielo Raso | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 57.48
Techo Concreto Soleado con Cielo Raso | [7 empty] | 63.9 |  | 687.564 |  | 0.34 |  | 57.48 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 13437.2008 |  |  |  | 0.34 |  | 57.48
Techo Concreto Particion | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.45 |  | 24.4
Piso
Piso Concreto Particion | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.45 |  | 24.4
Paredes
Pared Soleada Ladrillo | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.33 |  | 26.4
Pared Particion | [7 empty] | 202.62 |  | 2180.1912 |  | 0.4 |  | 24.4 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 21278.6661 |  |  |  | 0.4 |  | 24.4
Vidrios
Orientacion |  |  |  | Tipo de Vidrio |  |  |  | Mt² |  | Pie² |  | U |  | DT | [12 empty] | U |  | DT
Sombra |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.04 |  | 25.2
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.9 |  | 25.2
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.6 |  | 25.2
[10 empty] | Pie² |  | SC | SHGF |  | CLF | [12 empty] | SC | SHFG |  | CLF
Norte |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 44.5 |  | 0.82
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 44.5 |  | 0.82
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 44.5 |  | 0.82
Noreste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 176.5 |  | 0.28
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 176.5 |  | 0.28
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 176.5 |  | 0.28
Este |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 217 |  | 0.37
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 217 |  | 0.37
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 217 |  | 0.37
Sureste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 131.5 |  | 0.37
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 131.5 |  | 0.37
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 131.5 |  | 0.37
Sur |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 91.5 |  | 0.59
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 91.5 |  | 0.59
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 91.5 |  | 0.59
Suroeste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 131.5 |  | 0.6
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 131.5 |  | 0.6
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 131.5 |  | 0.6
Oeste |  |  |  | Viidrio Claro | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 217 |  | 0.4
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 217 |  | 0.4
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 217 |  | 0.4
Noroeste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 176.5 |  | 0.33
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 176.5 |  | 0.33
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 176.5 |  | 0.33
CARGA INTERIOR
PERSONAS:
Actividad | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Generacion Calor
[12 empty] | Btu / H | [16 empty] | generacion
Sentados |  |  |  | Teatro | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 350
Comiendo |  |  |  | Restaurante | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 500
Trabajo Ligero |  |  |  | Oficinas |  |  |  | 2 |  |  |  | 580 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 1160 | [5 empty] | 580
Caminando |  |  |  | Almacen |  |  |  | 3 |  |  |  | 600 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 1800 | [5 empty] | 600
Bailando |  |  |  | Discoteca | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1360
Trabajo Pesado |  |  |  | Fabrica | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1600
Ejercicios |  |  |  | Gimnasio | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1800
ILUMINACION
Tipo | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Potencia
[12 empty] | Watts | [16 empty] | generacion
Fluorescente C-9 | [7 empty] | 12 |  |  |  | 18 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 736.56
Fluorescente | [18 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
Otros(especificar): | [18 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
EQUIPOS
Tipo | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Potencia
[12 empty] | Watts | [16 empty] | generacion
Computadores | [7 empty] | 2 |  |  |  | 120 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 818.4
Otros(especificar): |  |  | AUTOCLAVE |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 860 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 5865.2
CARGAS ADICIONALES
Descripcion | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Carga
[12 empty] | Btu / H | [16 empty] | generacion
TOMA DE AIRE EXTERIOR | [18 empty] | Q= Cantidad x Btu/H |  |  |  | 0
U | Factor de trasferencia del material. Btu / ft²-°F
DET | Diferencial equivalente de Temperatura. °F
DT | Diferencial de Temperatura. (T° Exterior - T° de Diseño Interior). °F | [17 empty] | TOTAL BTUH x 1,03: |  |  |  | 46448.9077
SC | Coeficiente de Sombra en Vidrios. Adimensional
SHGF | Factor de maxiima ganancia solar. Btu / (hr-ft²)
CLF | Factor de carga de refrigeracion. Adimensional | [17 empty] | TOTAL TR: |  |  |  | 3.8707

## OBSTETRICIA
CARGA TERMICA
CLIENTE: |  | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL E.S.E HERNANDO QUINTERO BLANCO DEL MUNICIPIO DEL PASO
DIRECCION OBRA: |  |  |  | EL PASO CESAR
ZONA ACONDICIONADA: | [5 empty] | OBSTETRICIA | [14 empty] | FECHA: | 2023-09-01
Area Total |  |  | 213.75 |  | M² | 2299.95 | Pie² |  | Temperatura Exterior: |  |  |  | 38 |  | °C | 100.4 |  | °F |  | Temperatura Interior Diseño : |  |  | 24 | °C | 75.2 | °F |  |  | 38 | 24 | 14
0
CARGA EXTERIOR | [16 empty] | 0
MATERIAL | [7 empty] | Area |  |  |  | U |  | DET |  |  |  |  | FORMULA |  |  |  | TOTAL BTU/H
[8 empty] | Mt² |  | Pie² | [16 empty] | U |  | DET
Techo
Teja Metalica/Eternit | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 57.48
Teja Metalica/Eternit+Cielo en Fibra | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 57.48
Teja Metalica/Eternit+Cielo Fibra+Frescasa | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.18 |  | 57.48
Teja Española con Cielo Raso | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 57.48
Techo Concreto Soleado con Cielo Raso | [7 empty] | 213.75 |  | 2299.95 |  | 0.34 |  | 57.48 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 44948.3828 |  |  |  | 0.34 |  | 57.48
Techo Concreto Particion | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.45 |  | 24.4
Piso
Piso Concreto Particion | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.45 |  | 24.4
Paredes
Pared Soleada Ladrillo | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.33 |  | 26.4
Pared Particion | [7 empty] | 378.36 |  | 4071.1536 |  | 0.4 |  | 24.4 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 39734.4591 |  |  |  | 0.4 |  | 24.4
Vidrios
Orientacion |  |  |  | Tipo de Vidrio |  |  |  | Mt² |  | Pie² |  | U |  | DT | [12 empty] | U |  | DT
Sombra |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.04 |  | 25.2
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.9 |  | 25.2
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.6 |  | 25.2
[10 empty] | Pie² |  | SC | SHGF |  | CLF | [12 empty] | SC | SHFG |  | CLF
Norte |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 44.5 |  | 0.82
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 44.5 |  | 0.82
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 44.5 |  | 0.82
Noreste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 176.5 |  | 0.28
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 176.5 |  | 0.28
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 176.5 |  | 0.28
Este |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 217 |  | 0.37
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 217 |  | 0.37
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 217 |  | 0.37
Sureste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 131.5 |  | 0.37
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 131.5 |  | 0.37
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 131.5 |  | 0.37
Sur |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 91.5 |  | 0.59
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 91.5 |  | 0.59
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 91.5 |  | 0.59
Suroeste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 131.5 |  | 0.6
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 131.5 |  | 0.6
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 131.5 |  | 0.6
Oeste |  |  |  | Viidrio Claro | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 217 |  | 0.4
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 217 |  | 0.4
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 217 |  | 0.4
Noroeste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 176.5 |  | 0.33
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 176.5 |  | 0.33
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 176.5 |  | 0.33
CARGA INTERIOR
PERSONAS:
Actividad | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Generacion Calor
[12 empty] | Btu / H | [16 empty] | generacion
Sentados |  |  |  | Teatro |  |  |  | 4 |  |  |  | 350 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 1400 | [5 empty] | 350
Comiendo |  |  |  | Restaurante | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 500
Trabajo Ligero |  |  |  | Oficinas |  |  |  | 3 |  |  |  | 580 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 1740 | [5 empty] | 580
Caminando |  |  |  | Almacen |  |  |  | 5 |  |  |  | 600 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 3000 | [5 empty] | 600
Bailando |  |  |  | Discoteca | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1360
Trabajo Pesado |  |  |  | Fabrica | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1600
Ejercicios |  |  |  | Gimnasio | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1800
ILUMINACION
Tipo | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Potencia
[12 empty] | Watts | [16 empty] | generacion
Fluorescente C-9 | [7 empty] | 20 |  |  |  | 18 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 1227.6
Fluorescente | [18 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
Otros(especificar): | [18 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
EQUIPOS
Tipo | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Potencia
[12 empty] | Watts | [16 empty] | generacion
Computadores | [7 empty] | 3 |  |  |  | 120 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 1227.6
Otros(especificar): |  |  | FOTOCOPIADORA |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 860 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 5865.2
CARGAS ADICIONALES
Descripcion | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Carga
[12 empty] | Btu / H | [16 empty] | generacion
TOMA DE AIRE EXTERIOR | [18 empty] | Q= Cantidad x Btu/H |  |  |  | 0
U | Factor de trasferencia del material. Btu / ft²-°F
DET | Diferencial equivalente de Temperatura. °F
DT | Diferencial de Temperatura. (T° Exterior - T° de Diseño Interior). °F | [17 empty] | TOTAL BTUH x 1,03: |  |  |  | 102117.5392
SC | Coeficiente de Sombra en Vidrios. Adimensional
SHGF | Factor de maxiima ganancia solar. Btu / (hr-ft²)
CLF | Factor de carga de refrigeracion. Adimensional | [17 empty] | TOTAL TR: |  |  |  | 8.5098

## OBSERVACIÓN
CARGA TERMICA
CLIENTE: |  | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL E.S.E HERNANDO QUINTERO BLANCO DEL MUNICIPIO DEL PASO
DIRECCION OBRA: |  |  |  | EL PASO CESAR
ZONA ACONDICIONADA: | [5 empty] | OBSERVACIÓN | [14 empty] | FECHA: | 2023-09-01
Area Total |  |  | 257.94 |  | M² | 2775.4344 | Pie² |  | Temperatura Exterior: |  |  |  | 38 |  | °C | 100.4 |  | °F |  | Temperatura Interior Diseño : |  |  | 24 | °C | 75.2 | °F |  |  | 38 | 24 | 14
0
CARGA EXTERIOR | [16 empty] | 0
MATERIAL | [7 empty] | Area |  |  |  | U |  | DET |  |  |  |  | FORMULA |  |  |  | TOTAL BTU/H
[8 empty] | Mt² |  | Pie² | [16 empty] | U |  | DET
Techo
Teja Metalica/Eternit | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 57.48
Teja Metalica/Eternit+Cielo en Fibra | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 57.48
Teja Metalica/Eternit+Cielo Fibra+Frescasa | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.18 |  | 57.48
Teja Española con Cielo Raso | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 57.48
Techo Concreto Soleado con Cielo Raso | [7 empty] | 257.94 |  | 2775.4344 |  | 0.34 |  | 57.48 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 54240.8696 |  |  |  | 0.34 |  | 57.48
Techo Concreto Particion | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.45 |  | 24.4
Piso
Piso Concreto Particion | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.45 |  | 24.4
Paredes
Pared Soleada Ladrillo | [7 empty] | 52 |  | 559.52 |  | 0.33 |  | 26.4 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 4874.5382 |  |  |  | 0.33 |  | 26.4
Pared Particion | [7 empty] | 220 |  | 2367.2 |  | 0.4 |  | 24.4 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 23103.872 |  |  |  | 0.4 |  | 24.4
Vidrios
Orientacion |  |  |  | Tipo de Vidrio |  |  |  | Mt² |  | Pie² |  | U |  | DT | [12 empty] | U |  | DT
Sombra |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.04 |  | 25.2
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.9 |  | 25.2
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.6 |  | 25.2
[10 empty] | Pie² |  | SC | SHGF |  | CLF | [12 empty] | SC | SHFG |  | CLF
Norte |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 44.5 |  | 0.82
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 44.5 |  | 0.82
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 44.5 |  | 0.82
Noreste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 176.5 |  | 0.28
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 176.5 |  | 0.28
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 176.5 |  | 0.28
Este |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 217 |  | 0.37
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 217 |  | 0.37
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 217 |  | 0.37
Sureste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 131.5 |  | 0.37
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 131.5 |  | 0.37
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 131.5 |  | 0.37
Sur |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 91.5 |  | 0.59
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 91.5 |  | 0.59
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 91.5 |  | 0.59
Suroeste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 131.5 |  | 0.6
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 131.5 |  | 0.6
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 131.5 |  | 0.6
Oeste |  |  |  | Viidrio Claro | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 217 |  | 0.4
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 217 |  | 0.4
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 217 |  | 0.4
Noroeste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 176.5 |  | 0.33
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 176.5 |  | 0.33
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 176.5 |  | 0.33
CARGA INTERIOR
PERSONAS:
Actividad | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Generacion Calor
[12 empty] | Btu / H | [16 empty] | generacion
Sentados |  |  |  | Teatro |  |  |  | 17 |  |  |  | 350 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 5950 | [5 empty] | 350
Comiendo |  |  |  | Restaurante | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 500
Trabajo Ligero |  |  |  | Oficinas |  |  |  | 4 |  |  |  | 580 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 2320 | [5 empty] | 580
Caminando |  |  |  | Almacen |  |  |  | 5 |  |  |  | 600 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 3000 | [5 empty] | 600
Bailando |  |  |  | Discoteca | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1360
Trabajo Pesado |  |  |  | Fabrica | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1600
Ejercicios |  |  |  | Gimnasio | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1800
ILUMINACION
Tipo | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Potencia
[12 empty] | Watts | [16 empty] | generacion
Fluorescente C-9 | [7 empty] | 20 |  |  |  | 18 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 1227.6
Fluorescente | [18 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
Otros(especificar): | [18 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
EQUIPOS
Tipo | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Potencia
[12 empty] | Watts | [16 empty] | generacion
Computadores | [7 empty] | 4 |  |  |  | 120 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 1636.8
Otros(especificar): |  |  | FOTOCOPIADORA |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 860 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 5865.2
CARGAS ADICIONALES
Descripcion | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Carga
[12 empty] | Btu / H | [16 empty] | generacion
TOMA DE AIRE EXTERIOR | [18 empty] | Q= Cantidad x Btu/H |  |  |  | 0
U | Factor de trasferencia del material. Btu / ft²-°F
DET | Diferencial equivalente de Temperatura. °F
DT | Diferencial de Temperatura. (T° Exterior - T° de Diseño Interior). °F | [17 empty] | TOTAL BTUH x 1,03: |  |  |  | 105285.4462
SC | Coeficiente de Sombra en Vidrios. Adimensional
SHGF | Factor de maxiima ganancia solar. Btu / (hr-ft²)
CLF | Factor de carga de refrigeracion. Adimensional | [17 empty] | TOTAL TR: |  |  |  | 8.7738

## URGENCIA
CARGA TERMICA
CLIENTE: |  | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL E.S.E HERNANDO QUINTERO BLANCO DEL MUNICIPIO DEL PASO
DIRECCION OBRA: |  |  |  | EL PASO CESAR
ZONA ACONDICIONADA: | [5 empty] | URGENCIA | [14 empty] | FECHA: | 2023-09-01
Area Total |  |  | 390.01 |  | M² | 4196.5076 | Pie² |  | Temperatura Exterior: |  |  |  | 38 |  | °C | 100.4 |  | °F |  | Temperatura Interior Diseño : |  |  | 24 | °C | 75.2 | °F |  |  | 38 | 24 | 14
0
CARGA EXTERIOR | [16 empty] | 0
MATERIAL | [7 empty] | Area |  |  |  | U |  | DET |  |  |  |  | FORMULA |  |  |  | TOTAL BTU/H
[8 empty] | Mt² |  | Pie² | [16 empty] | U |  | DET
Techo
Teja Metalica/Eternit | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 57.48
Teja Metalica/Eternit+Cielo en Fibra | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 57.48
Teja Metalica/Eternit+Cielo Fibra+Frescasa | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.18 |  | 57.48
Teja Española con Cielo Raso | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 57.48
Techo Concreto Soleado con Cielo Raso | [7 empty] | 390.01 |  | 4196.5076 |  | 0.34 |  | 57.48 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 82013.1873 |  |  |  | 0.34 |  | 57.48
Techo Concreto Particion | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.45 |  | 24.4
Piso
Piso Concreto Particion | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.45 |  | 24.4
Paredes
Pared Soleada Ladrillo | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.33 |  | 26.4
Pared Particion | [7 empty] | 318.88 |  | 3431.1488 |  | 0.4 |  | 24.4 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 33488.0123 |  |  |  | 0.4 |  | 24.4
Vidrios
Orientacion |  |  |  | Tipo de Vidrio |  |  |  | Mt² |  | Pie² |  | U |  | DT | [12 empty] | U |  | DT
Sombra |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.04 |  | 25.2
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.9 |  | 25.2
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.6 |  | 25.2
[10 empty] | Pie² |  | SC | SHGF |  | CLF | [12 empty] | SC | SHFG |  | CLF
Norte |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 44.5 |  | 0.82
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 44.5 |  | 0.82
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 44.5 |  | 0.82
Noreste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 176.5 |  | 0.28
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 176.5 |  | 0.28
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 176.5 |  | 0.28
Este |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 217 |  | 0.37
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 217 |  | 0.37
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 217 |  | 0.37
Sureste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 131.5 |  | 0.37
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 131.5 |  | 0.37
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 131.5 |  | 0.37
Sur |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 91.5 |  | 0.59
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 91.5 |  | 0.59
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 91.5 |  | 0.59
Suroeste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 131.5 |  | 0.6
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 131.5 |  | 0.6
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 131.5 |  | 0.6
Oeste |  |  |  | Viidrio Claro | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 217 |  | 0.4
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 217 |  | 0.4
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 217 |  | 0.4
Noroeste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 176.5 |  | 0.33
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 176.5 |  | 0.33
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 176.5 |  | 0.33
CARGA INTERIOR
PERSONAS:
Actividad | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Generacion Calor
[12 empty] | Btu / H | [16 empty] | generacion
Sentados |  |  |  | Teatro |  |  |  | 70 |  |  |  | 350 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 24500 | [5 empty] | 350
Comiendo |  |  |  | Restaurante | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 500
Trabajo Ligero |  |  |  | Oficinas |  |  |  | 5 |  |  |  | 580 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 2900 | [5 empty] | 580
Caminando |  |  |  | Almacen | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 600
Bailando |  |  |  | Discoteca | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1360
Trabajo Pesado |  |  |  | Fabrica | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1600
Ejercicios |  |  |  | Gimnasio | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1800
ILUMINACION
Tipo | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Potencia
[12 empty] | Watts | [16 empty] | generacion
Fluorescente C-9 | [7 empty] | 30 |  |  |  | 18 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 1841.4
Fluorescente | [18 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
Otros(especificar): | [18 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
EQUIPOS
Tipo | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Potencia
[12 empty] | Watts | [16 empty] | generacion
Computadores | [7 empty] | 5 |  |  |  | 120 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 2046
Otros(especificar): |  |  | FOTOCOPIADORA |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 860 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 8797.8
CARGAS ADICIONALES
Descripcion | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Carga
[12 empty] | Btu / H | [16 empty] | generacion
TOMA DE AIRE EXTERIOR | [18 empty] | Q= Cantidad x Btu/H |  |  |  | 0
U | Factor de trasferencia del material. Btu / ft²-°F
DET | Diferencial equivalente de Temperatura. °F
DT | Diferencial de Temperatura. (T° Exterior - T° de Diseño Interior). °F | [17 empty] | TOTAL BTUH x 1,03: |  |  |  | 160253.9916
SC | Coeficiente de Sombra en Vidrios. Adimensional
SHGF | Factor de maxiima ganancia solar. Btu / (hr-ft²)
CLF | Factor de carga de refrigeracion. Adimensional | [17 empty] | TOTAL TR: |  |  |  | 13.3545

## FARMACIA
CARGA TERMICA
CLIENTE: |  | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL E.S.E HERNANDO QUINTERO BLANCO DEL MUNICIPIO DEL PASO
DIRECCION OBRA: |  |  |  | EL PASO CESAR
ZONA ACONDICIONADA: | [5 empty] | FARMACIA | [14 empty] | FECHA: | 2023-09-01
Area Total |  |  | 92.64 |  | M² | 996.8064 | Pie² |  | Temperatura Exterior: |  |  |  | 38 |  | °C | 100.4 |  | °F |  | Temperatura Interior Diseño : |  |  | 24 | °C | 75.2 | °F |  |  | 38 | 24 | 14
0
CARGA EXTERIOR | [16 empty] | 0
MATERIAL | [7 empty] | Area |  |  |  | U |  | DET |  |  |  |  | FORMULA |  |  |  | TOTAL BTU/H
[8 empty] | Mt² |  | Pie² | [16 empty] | U |  | DET
Techo
Teja Metalica/Eternit | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 57.48
Teja Metalica/Eternit+Cielo en Fibra | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 57.48
Teja Metalica/Eternit+Cielo Fibra+Frescasa | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.18 |  | 57.48
Teja Española con Cielo Raso | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 57.48
Techo Concreto Soleado con Cielo Raso | [7 empty] | 92.64 |  | 996.8064 |  | 0.34 |  | 57.48 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 19480.7868 |  |  |  | 0.34 |  | 57.48
Techo Concreto Particion | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.45 |  | 24.4
Piso
Piso Concreto Particion | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.45 |  | 24.4
Paredes
Pared Soleada Ladrillo | [7 empty] | 70.01 |  | 753.3076 |  | 0.33 |  | 26.4 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 6562.8158 |  |  |  | 0.33 |  | 26.4
Pared Particion | [7 empty] | 55.2 |  | 593.952 |  | 0.4 |  | 24.4 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 5796.9715 |  |  |  | 0.4 |  | 24.4
Vidrios
Orientacion |  |  |  | Tipo de Vidrio |  |  |  | Mt² |  | Pie² |  | U |  | DT | [12 empty] | U |  | DT
Sombra |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.04 |  | 25.2
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.9 |  | 25.2
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.6 |  | 25.2
[10 empty] | Pie² |  | SC | SHGF |  | CLF | [12 empty] | SC | SHFG |  | CLF
Norte |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 44.5 |  | 0.82
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 44.5 |  | 0.82
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 44.5 |  | 0.82
Noreste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 176.5 |  | 0.28
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 176.5 |  | 0.28
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 176.5 |  | 0.28
Este |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 217 |  | 0.37
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 217 |  | 0.37
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 217 |  | 0.37
Sureste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 131.5 |  | 0.37
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 131.5 |  | 0.37
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 131.5 |  | 0.37
Sur |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 91.5 |  | 0.59
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 91.5 |  | 0.59
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 91.5 |  | 0.59
Suroeste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 131.5 |  | 0.6
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 131.5 |  | 0.6
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 131.5 |  | 0.6
Oeste |  |  |  | Viidrio Claro | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 217 |  | 0.4
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 217 |  | 0.4
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 217 |  | 0.4
Noroeste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 176.5 |  | 0.33
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 176.5 |  | 0.33
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 176.5 |  | 0.33
CARGA INTERIOR
PERSONAS:
Actividad | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Generacion Calor
[12 empty] | Btu / H | [16 empty] | generacion
Sentados |  |  |  | Teatro | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 350
Comiendo |  |  |  | Restaurante | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 500
Trabajo Ligero |  |  |  | Oficinas |  |  |  | 5 |  |  |  | 580 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 2900 | [5 empty] | 580
Caminando |  |  |  | Almacen |  |  |  | 5 |  |  |  | 600 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 3000 | [5 empty] | 600
Bailando |  |  |  | Discoteca | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1360
Trabajo Pesado |  |  |  | Fabrica | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1600
Ejercicios |  |  |  | Gimnasio | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1800
ILUMINACION
Tipo | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Potencia
[12 empty] | Watts | [16 empty] | generacion
Fluorescente C-9 | [7 empty] | 15 |  |  |  | 18 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 920.7
Fluorescente | [18 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
Otros(especificar): | [18 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
EQUIPOS
Tipo | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Potencia
[12 empty] | Watts | [16 empty] | generacion
Computadores | [7 empty] | 5 |  |  |  | 120 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 2046
Otros(especificar): |  |  | FOTOCOPIADORA |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 860 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 14663
CARGAS ADICIONALES
Descripcion | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Carga
[12 empty] | Btu / H | [16 empty] | generacion
TOMA DE AIRE EXTERIOR | [18 empty] | Q= Cantidad x Btu/H |  |  |  | 0
U | Factor de trasferencia del material. Btu / ft²-°F
DET | Diferencial equivalente de Temperatura. °F
DT | Diferencial de Temperatura. (T° Exterior - T° de Diseño Interior). °F | [17 empty] | TOTAL BTUH x 1,03: |  |  |  | 57031.3824
SC | Coeficiente de Sombra en Vidrios. Adimensional
SHGF | Factor de maxiima ganancia solar. Btu / (hr-ft²)
CLF | Factor de carga de refrigeracion. Adimensional | [17 empty] | TOTAL TR: |  |  |  | 4.7526

## LABORATORIO
CARGA TERMICA
CLIENTE: |  | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL E.S.E HERNANDO QUINTERO BLANCO DEL MUNICIPIO DEL PASO
DIRECCION OBRA: |  |  |  | EL PASO CESAR
ZONA ACONDICIONADA: | [5 empty] | LABORATORIO | [14 empty] | FECHA: | 2023-09-01
Area Total |  |  | 117.08 |  | M² | 1259.7808 | Pie² |  | Temperatura Exterior: |  |  |  | 38 |  | °C | 100.4 |  | °F |  | Temperatura Interior Diseño : |  |  | 24 | °C | 75.2 | °F |  |  | 38 | 24 | 14
0
CARGA EXTERIOR | [16 empty] | 0
MATERIAL | [7 empty] | Area |  |  |  | U |  | DET |  |  |  |  | FORMULA |  |  |  | TOTAL BTU/H
[8 empty] | Mt² |  | Pie² | [16 empty] | U |  | DET
Techo
Teja Metalica/Eternit | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 57.48
Teja Metalica/Eternit+Cielo en Fibra | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 57.48
Teja Metalica/Eternit+Cielo Fibra+Frescasa | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.18 |  | 57.48
Teja Española con Cielo Raso | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 57.48
Techo Concreto Soleado con Cielo Raso | [7 empty] | 117.08 |  | 1259.7808 |  | 0.34 |  | 57.48 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 24620.1481 |  |  |  | 0.34 |  | 57.48
Techo Concreto Particion | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.45 |  | 24.4
Piso
Piso Concreto Particion | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.45 |  | 24.4
Paredes
Pared Soleada Ladrillo | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.33 |  | 26.4
Pared Particion | [7 empty] | 280.99 |  | 3023.4524 |  | 0.4 |  | 24.4 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 29508.8954 |  |  |  | 0.4 |  | 24.4
Vidrios
Orientacion |  |  |  | Tipo de Vidrio |  |  |  | Mt² |  | Pie² |  | U |  | DT | [12 empty] | U |  | DT
Sombra |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.04 |  | 25.2
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.9 |  | 25.2
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.6 |  | 25.2
[10 empty] | Pie² |  | SC | SHGF |  | CLF | [12 empty] | SC | SHFG |  | CLF
Norte |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 44.5 |  | 0.82
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 44.5 |  | 0.82
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 44.5 |  | 0.82
Noreste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 176.5 |  | 0.28
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 176.5 |  | 0.28
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 176.5 |  | 0.28
Este |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 217 |  | 0.37
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 217 |  | 0.37
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 217 |  | 0.37
Sureste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 131.5 |  | 0.37
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 131.5 |  | 0.37
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 131.5 |  | 0.37
Sur |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 91.5 |  | 0.59
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 91.5 |  | 0.59
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 91.5 |  | 0.59
Suroeste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 131.5 |  | 0.6
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 131.5 |  | 0.6
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 131.5 |  | 0.6
Oeste |  |  |  | Viidrio Claro | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 217 |  | 0.4
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 217 |  | 0.4
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 217 |  | 0.4
Noroeste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 176.5 |  | 0.33
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 176.5 |  | 0.33
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 176.5 |  | 0.33
CARGA INTERIOR
PERSONAS:
Actividad | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Generacion Calor
[12 empty] | Btu / H | [16 empty] | generacion
Sentados |  |  |  | Teatro |  |  |  | 10 |  |  |  | 350 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 3500 | [5 empty] | 350
Comiendo |  |  |  | Restaurante | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 500
Trabajo Ligero |  |  |  | Oficinas | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 580
Caminando |  |  |  | Almacen |  |  |  | 3 |  |  |  | 600 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 1800 | [5 empty] | 600
Bailando |  |  |  | Discoteca | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1360
Trabajo Pesado |  |  |  | Fabrica | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1600
Ejercicios |  |  |  | Gimnasio | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1800
ILUMINACION
Tipo | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Potencia
[12 empty] | Watts | [16 empty] | generacion
Fluorescente C-9 | [7 empty] | 15 |  |  |  | 18 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 920.7
Fluorescente | [18 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
Otros(especificar): | [18 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
EQUIPOS
Tipo | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Potencia
[12 empty] | Watts | [16 empty] | generacion
Computadores | [7 empty] | 4 |  |  |  | 120 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 1636.8
Otros(especificar): |  |  | FOTOCOPIADORA |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 860 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 11730.4
CARGAS ADICIONALES
Descripcion | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Carga
[12 empty] | Btu / H | [16 empty] | generacion
TOMA DE AIRE EXTERIOR | [18 empty] | Q= Cantidad x Btu/H |  |  |  | 0
U | Factor de trasferencia del material. Btu / ft²-°F
DET | Diferencial equivalente de Temperatura. °F
DT | Diferencial de Temperatura. (T° Exterior - T° de Diseño Interior). °F | [17 empty] | TOTAL BTUH x 1,03: |  |  |  | 75928.4519
SC | Coeficiente de Sombra en Vidrios. Adimensional
SHGF | Factor de maxiima ganancia solar. Btu / (hr-ft²)
CLF | Factor de carga de refrigeracion. Adimensional | [17 empty] | TOTAL TR: |  |  |  | 6.3274

## SALA DE ESPERA
CARGA TERMICA
CLIENTE: |  | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL E.S.E HERNANDO QUINTERO BLANCO DEL MUNICIPIO DEL PASO
DIRECCION OBRA: |  |  |  | EL PASO CESAR
ZONA ACONDICIONADA: | [5 empty] | SALA DE ESPERA | [14 empty] | FECHA: | 2023-09-01
Area Total |  |  | 272.59 |  | M² | 2933.0684 | Pie² |  | Temperatura Exterior: |  |  |  | 38 |  | °C | 100.4 |  | °F |  | Temperatura Interior Diseño : |  |  | 24 | °C | 75.2 | °F |  |  | 38 | 24 | 14
0
CARGA EXTERIOR | [16 empty] | 0
MATERIAL | [7 empty] | Area |  |  |  | U |  | DET |  |  |  |  | FORMULA |  |  |  | TOTAL BTU/H
[8 empty] | Mt² |  | Pie² | [16 empty] | U |  | DET
Techo
Teja Metalica/Eternit | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 57.48
Teja Metalica/Eternit+Cielo en Fibra | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 57.48
Teja Metalica/Eternit+Cielo Fibra+Frescasa | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.18 |  | 57.48
Teja Española con Cielo Raso | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 57.48
Techo Concreto Soleado con Cielo Raso | [7 empty] | 272.59 |  | 2933.0684 |  | 0.34 |  | 57.48 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 57321.5424 |  |  |  | 0.34 |  | 57.48
Techo Concreto Particion | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.45 |  | 24.4
Piso
Piso Concreto Particion | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.45 |  | 24.4
Paredes
Pared Soleada Ladrillo | [7 empty] | 52 |  | 559.52 |  | 0.33 |  | 26.4 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 4874.5382 |  |  |  | 0.33 |  | 26.4
Pared Particion | [7 empty] | 230.2 |  | 2476.952 |  | 0.4 |  | 24.4 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 24175.0515 |  |  |  | 0.4 |  | 24.4
Vidrios
Orientacion |  |  |  | Tipo de Vidrio |  |  |  | Mt² |  | Pie² |  | U |  | DT | [12 empty] | U |  | DT
Sombra |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.04 |  | 25.2
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.9 |  | 25.2
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.6 |  | 25.2
[10 empty] | Pie² |  | SC | SHGF |  | CLF | [12 empty] | SC | SHFG |  | CLF
Norte |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 44.5 |  | 0.82
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 44.5 |  | 0.82
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 44.5 |  | 0.82
Noreste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 176.5 |  | 0.28
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 176.5 |  | 0.28
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 176.5 |  | 0.28
Este |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 217 |  | 0.37
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 217 |  | 0.37
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 217 |  | 0.37
Sureste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 131.5 |  | 0.37
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 131.5 |  | 0.37
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 131.5 |  | 0.37
Sur |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 91.5 |  | 0.59
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 91.5 |  | 0.59
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 91.5 |  | 0.59
Suroeste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 131.5 |  | 0.6
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 131.5 |  | 0.6
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 131.5 |  | 0.6
Oeste |  |  |  | Viidrio Claro | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 217 |  | 0.4
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 217 |  | 0.4
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 217 |  | 0.4
Noroeste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 176.5 |  | 0.33
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 176.5 |  | 0.33
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 176.5 |  | 0.33
CARGA INTERIOR
PERSONAS:
Actividad | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Generacion Calor
[12 empty] | Btu / H | [16 empty] | generacion
Sentados |  |  |  | Teatro |  |  |  | 105 |  |  |  | 350 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 36750 | [5 empty] | 350
Comiendo |  |  |  | Restaurante | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 500
Trabajo Ligero |  |  |  | Oficinas | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 580
Caminando |  |  |  | Almacen | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 600
Bailando |  |  |  | Discoteca | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1360
Trabajo Pesado |  |  |  | Fabrica | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1600
Ejercicios |  |  |  | Gimnasio | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1800
ILUMINACION
Tipo | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Potencia
[12 empty] | Watts | [16 empty] | generacion
Fluorescente C-9 | [7 empty] | 20 |  |  |  | 18 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 1227.6
Fluorescente | [18 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
Otros(especificar): | [18 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
EQUIPOS
Tipo | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Potencia
[12 empty] | Watts | [16 empty] | generacion
Computadores | [11 empty] | 120 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
Otros(especificar): |  |  | FOTOCOPIADORA | [8 empty] | 860 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
CARGAS ADICIONALES
Descripcion | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Carga
[12 empty] | Btu / H | [16 empty] | generacion
TOMA DE AIRE EXTERIOR | [18 empty] | Q= Cantidad x Btu/H |  |  |  | 0
U | Factor de trasferencia del material. Btu / ft²-°F
DET | Diferencial equivalente de Temperatura. °F
DT | Diferencial de Temperatura. (T° Exterior - T° de Diseño Interior). °F | [17 empty] | TOTAL BTUH x 1,03: |  |  |  | 128079.1941
SC | Coeficiente de Sombra en Vidrios. Adimensional
SHGF | Factor de maxiima ganancia solar. Btu / (hr-ft²)
CLF | Factor de carga de refrigeracion. Adimensional | [17 empty] | TOTAL TR: |  |  |  | 10.6733

## CONSULTA EXTERNA
CARGA TERMICA
CLIENTE: |  | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL E.S.E HERNANDO QUINTERO BLANCO DEL MUNICIPIO DEL PASO
DIRECCION OBRA: |  |  |  | EL PASO CESAR
ZONA ACONDICIONADA: | [5 empty] | CONSULTA EXTERNA | [14 empty] | FECHA: | 2023-09-01
Area Total |  |  | 401.56 |  | M² | 4320.7856 | Pie² |  | Temperatura Exterior: |  |  |  | 38 |  | °C | 100.4 |  | °F |  | Temperatura Interior Diseño : |  |  | 24 | °C | 75.2 | °F |  |  | 38 | 24 | 14
0
CARGA EXTERIOR | [16 empty] | 0
MATERIAL | [7 empty] | Area |  |  |  | U |  | DET |  |  |  |  | FORMULA |  |  |  | TOTAL BTU/H
[8 empty] | Mt² |  | Pie² | [16 empty] | U |  | DET
Techo
Teja Metalica/Eternit | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 57.48
Teja Metalica/Eternit+Cielo en Fibra | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 57.48
Teja Metalica/Eternit+Cielo Fibra+Frescasa | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.18 |  | 57.48
Teja Española con Cielo Raso | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 57.48
Techo Concreto Soleado con Cielo Raso | [7 empty] | 401.56 |  | 4320.7856 |  | 0.34 |  | 57.48 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 84441.9771 |  |  |  | 0.34 |  | 57.48
Techo Concreto Particion | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.45 |  | 24.4
Piso
Piso Concreto Particion | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.45 |  | 24.4
Paredes
Pared Soleada Ladrillo | [7 empty] | 50.88 |  | 547.4688 |  | 0.33 |  | 26.4 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 4769.5482 |  |  |  | 0.33 |  | 26.4
Pared Particion | [7 empty] | 698.24 |  | 7513.0624 |  | 0.4 |  | 24.4 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 73327.489 |  |  |  | 0.4 |  | 24.4
Vidrios
Orientacion |  |  |  | Tipo de Vidrio |  |  |  | Mt² |  | Pie² |  | U |  | DT | [12 empty] | U |  | DT
Sombra |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.04 |  | 25.2
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.9 |  | 25.2
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.6 |  | 25.2
[10 empty] | Pie² |  | SC | SHGF |  | CLF | [12 empty] | SC | SHFG |  | CLF
Norte |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 44.5 |  | 0.82
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 44.5 |  | 0.82
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 44.5 |  | 0.82
Noreste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 176.5 |  | 0.28
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 176.5 |  | 0.28
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 176.5 |  | 0.28
Este |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 217 |  | 0.37
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 217 |  | 0.37
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 217 |  | 0.37
Sureste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 131.5 |  | 0.37
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 131.5 |  | 0.37
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 131.5 |  | 0.37
Sur |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 91.5 |  | 0.59
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 91.5 |  | 0.59
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 91.5 |  | 0.59
Suroeste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 131.5 |  | 0.6
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 131.5 |  | 0.6
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 131.5 |  | 0.6
Oeste |  |  |  | Viidrio Claro | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 217 |  | 0.4
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 217 |  | 0.4
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 217 |  | 0.4
Noroeste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 176.5 |  | 0.33
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 176.5 |  | 0.33
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 176.5 |  | 0.33
CARGA INTERIOR
PERSONAS:
Actividad | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Generacion Calor
[12 empty] | Btu / H | [16 empty] | generacion
Sentados |  |  |  | Teatro | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 350
Comiendo |  |  |  | Restaurante | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 500
Trabajo Ligero |  |  |  | Oficinas |  |  |  | 20 |  |  |  | 580 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 11600 | [5 empty] | 580
Caminando |  |  |  | Almacen |  |  |  | 10 |  |  |  | 600 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 6000 | [5 empty] | 600
Bailando |  |  |  | Discoteca | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1360
Trabajo Pesado |  |  |  | Fabrica | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1600
Ejercicios |  |  |  | Gimnasio | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1800
ILUMINACION
Tipo | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Potencia
[12 empty] | Watts | [16 empty] | generacion
Fluorescente C-9 | [7 empty] | 40 |  |  |  | 18 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 2455.2
Fluorescente | [18 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
Otros(especificar): | [18 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
EQUIPOS
Tipo | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Potencia
[12 empty] | Watts | [16 empty] | generacion
Computadores | [7 empty] | 16 |  |  |  | 120 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 6547.2
Otros(especificar): |  |  | FOTOCOPIADORA |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 860 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 17595.6
CARGAS ADICIONALES
Descripcion | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Carga
[12 empty] | Btu / H | [16 empty] | generacion
TOMA DE AIRE EXTERIOR | [18 empty] | Q= Cantidad x Btu/H |  |  |  | 0
U | Factor de trasferencia del material. Btu / ft²-°F
DET | Diferencial equivalente de Temperatura. °F
DT | Diferencial de Temperatura. (T° Exterior - T° de Diseño Interior). °F | [17 empty] | TOTAL BTUH x 1,03: |  |  |  | 212939.1248
SC | Coeficiente de Sombra en Vidrios. Adimensional
SHGF | Factor de maxiima ganancia solar. Btu / (hr-ft²)
CLF | Factor de carga de refrigeracion. Adimensional | [17 empty] | TOTAL TR: |  |  |  | 17.7449

## AUDITORIO
CARGA TERMICA
CLIENTE: |  | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL E.S.E HERNANDO QUINTERO BLANCO DEL MUNICIPIO DEL PASO
DIRECCION OBRA: |  |  |  | EL PASO CESAR
ZONA ACONDICIONADA: | [5 empty] | AUDITORIO | [14 empty] | FECHA: | 2023-09-01
Area Total |  |  | 30 |  | M² | 322.8 | Pie² |  | Temperatura Exterior: |  |  |  | 38 |  | °C | 100.4 |  | °F |  | Temperatura Interior Diseño : |  |  | 24 | °C | 75.2 | °F |  |  | 38 | 24 | 14
0
CARGA EXTERIOR | [16 empty] | 0
MATERIAL | [7 empty] | Area |  |  |  | U |  | DET |  |  |  |  | FORMULA |  |  |  | TOTAL BTU/H
[8 empty] | Mt² |  | Pie² | [16 empty] | U |  | DET
Techo
Teja Metalica/Eternit | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 57.48
Teja Metalica/Eternit+Cielo en Fibra | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 57.48
Teja Metalica/Eternit+Cielo Fibra+Frescasa | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.18 |  | 57.48
Teja Española con Cielo Raso | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 57.48
Techo Concreto Soleado con Cielo Raso | [7 empty] | 30 |  | 322.8 |  | 0.34 |  | 57.48 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 6308.545 |  |  |  | 0.34 |  | 57.48
Techo Concreto Particion | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.45 |  | 24.4
Piso
Piso Concreto Particion | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.45 |  | 24.4
Paredes
Pared Soleada Ladrillo | [7 empty] | 45 |  | 484.2 |  | 0.33 |  | 26.4 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 4218.3504 |  |  |  | 0.33 |  | 26.4
Pared Particion | [7 empty] | 50 |  | 538 |  | 0.4 |  | 24.4 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 5250.88 |  |  |  | 0.4 |  | 24.4
Vidrios
Orientacion |  |  |  | Tipo de Vidrio |  |  |  | Mt² |  | Pie² |  | U |  | DT | [12 empty] | U |  | DT
Sombra |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.04 |  | 25.2
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.9 |  | 25.2
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.6 |  | 25.2
[10 empty] | Pie² |  | SC | SHGF |  | CLF | [12 empty] | SC | SHFG |  | CLF
Norte |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 44.5 |  | 0.82
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 44.5 |  | 0.82
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 44.5 |  | 0.82
Noreste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 176.5 |  | 0.28
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 176.5 |  | 0.28
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 176.5 |  | 0.28
Este |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 217 |  | 0.37
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 217 |  | 0.37
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 217 |  | 0.37
Sureste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 131.5 |  | 0.37
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 131.5 |  | 0.37
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 131.5 |  | 0.37
Sur |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 91.5 |  | 0.59
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 91.5 |  | 0.59
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 91.5 |  | 0.59
Suroeste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 131.5 |  | 0.6
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 131.5 |  | 0.6
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 131.5 |  | 0.6
Oeste |  |  |  | Viidrio Claro | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 217 |  | 0.4
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 217 |  | 0.4
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 217 |  | 0.4
Noroeste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 176.5 |  | 0.33
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 176.5 |  | 0.33
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 176.5 |  | 0.33
CARGA INTERIOR
PERSONAS:
Actividad | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Generacion Calor
[12 empty] | Btu / H | [16 empty] | generacion
Sentados |  |  |  | Teatro |  |  |  | 36 |  |  |  | 350 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 12600 | [5 empty] | 350
Comiendo |  |  |  | Restaurante | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 500
Trabajo Ligero |  |  |  | Oficinas | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 580
Caminando |  |  |  | Almacen | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 600
Bailando |  |  |  | Discoteca | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1360
Trabajo Pesado |  |  |  | Fabrica | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1600
Ejercicios |  |  |  | Gimnasio | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1800
ILUMINACION
Tipo | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Potencia
[12 empty] | Watts | [16 empty] | generacion
Fluorescente C-9 | [7 empty] | 10 |  |  |  | 18 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 613.8
Fluorescente | [18 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
Otros(especificar): | [18 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
EQUIPOS
Tipo | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Potencia
[12 empty] | Watts | [16 empty] | generacion
Computadores | [7 empty] | 2 |  |  |  | 120 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 818.4
Otros(especificar): |  |  | FOTOCOPIADORA |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 860 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 2932.6
CARGAS ADICIONALES
Descripcion | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Carga
[12 empty] | Btu / H | [16 empty] | generacion
TOMA DE AIRE EXTERIOR | [18 empty] | Q= Cantidad x Btu/H |  |  |  | 0
U | Factor de trasferencia del material. Btu / ft²-°F
DET | Diferencial equivalente de Temperatura. °F
DT | Diferencial de Temperatura. (T° Exterior - T° de Diseño Interior). °F | [17 empty] | TOTAL BTUH x 1,03: |  |  |  | 33724.8526
SC | Coeficiente de Sombra en Vidrios. Adimensional
SHGF | Factor de maxiima ganancia solar. Btu / (hr-ft²)
CLF | Factor de carga de refrigeracion. Adimensional | [17 empty] | TOTAL TR: |  |  |  | 2.8104

## ADMINISTRACIÓN
CARGA TERMICA
CLIENTE: |  | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL E.S.E HERNANDO QUINTERO BLANCO DEL MUNICIPIO DEL PASO
DIRECCION OBRA: |  |  |  | EL PASO CESAR
ZONA ACONDICIONADA: | [5 empty] | ADMINISTRACIÓN | [14 empty] | FECHA: | 2023-09-01
Area Total |  |  | 165.95 |  | M² | 1785.622 | Pie² |  | Temperatura Exterior: |  |  |  | 38 |  | °C | 100.4 |  | °F |  | Temperatura Interior Diseño : |  |  | 24 | °C | 75.2 | °F |  |  | 38 | 24 | 14
0
CARGA EXTERIOR | [16 empty] | 0
MATERIAL | [7 empty] | Area |  |  |  | U |  | DET |  |  |  |  | FORMULA |  |  |  | TOTAL BTU/H
[8 empty] | Mt² |  | Pie² | [16 empty] | U |  | DET
Techo
Teja Metalica/Eternit | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 57.48
Teja Metalica/Eternit+Cielo en Fibra | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 57.48
Teja Metalica/Eternit+Cielo Fibra+Frescasa | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.18 |  | 57.48
Teja Española con Cielo Raso | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 57.48
Techo Concreto Soleado con Cielo Raso | [7 empty] | 165.95 |  | 1785.622 |  | 0.34 |  | 57.48 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 34896.7679 |  |  |  | 0.34 |  | 57.48
Techo Concreto Particion | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.45 |  | 24.4
Piso
Piso Concreto Particion | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.45 |  | 24.4
Paredes
Pared Soleada Ladrillo | [7 empty] | 75.45 |  | 811.842 |  | 0.33 |  | 26.4 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 7072.7675 |  |  |  | 0.33 |  | 26.4
Pared Particion | [7 empty] | 144.48 |  | 1554.6048 |  | 0.4 |  | 24.4 |  |  |  |  | Q= A x U x DET |  |  |  | 15172.9428 |  |  |  | 0.4 |  | 24.4
Vidrios
Orientacion |  |  |  | Tipo de Vidrio |  |  |  | Mt² |  | Pie² |  | U |  | DT | [12 empty] | U |  | DT
Sombra |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.04 |  | 25.2
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.9 |  | 25.2
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Q= A x U x DT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.6 |  | 25.2
[10 empty] | Pie² |  | SC | SHGF |  | CLF | [12 empty] | SC | SHFG |  | CLF
Norte |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 44.5 |  | 0.82
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 44.5 |  | 0.82
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 44.5 |  | 0.82
Noreste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 176.5 |  | 0.28
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 176.5 |  | 0.28
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 176.5 |  | 0.28
Este |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 217 |  | 0.37
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 217 |  | 0.37
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 217 |  | 0.37
Sureste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 131.5 |  | 0.37
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 131.5 |  | 0.37
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 131.5 |  | 0.37
Sur |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 91.5 |  | 0.59
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 91.5 |  | 0.59
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 91.5 |  | 0.59
Suroeste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 131.5 |  | 0.6
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 131.5 |  | 0.6
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 131.5 |  | 0.6
Oeste |  |  |  | Viidrio Claro | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 217 |  | 0.4
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 217 |  | 0.4
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 217 |  | 0.4
Noroeste |  |  |  | Viidrio Claro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 |  | 176.5 |  | 0.33
|  |  |  | Viidrio Bronce | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.89 |  | 176.5 |  | 0.33
|  |  |  | Vidrio Reflectivo Azul | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= AxSCxSHGFxCLF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  | 176.5 |  | 0.33
CARGA INTERIOR
PERSONAS:
Actividad | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Generacion Calor
[12 empty] | Btu / H | [16 empty] | generacion
Sentados |  |  |  | Teatro | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 350
Comiendo |  |  |  | Restaurante | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 500
Trabajo Ligero |  |  |  | Oficinas |  |  |  | 15 |  |  |  | 580 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 8700 | [5 empty] | 580
Caminando |  |  |  | Almacen |  |  |  | 3 |  |  |  | 600 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 1800 | [5 empty] | 600
Bailando |  |  |  | Discoteca | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1360
Trabajo Pesado |  |  |  | Fabrica | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1600
Ejercicios |  |  |  | Gimnasio | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q= N° personas x Calor Gen. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1800
ILUMINACION
Tipo | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Potencia
[12 empty] | Watts | [16 empty] | generacion
Fluorescente C-9 | [7 empty] | 20 |  |  |  | 18 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 1227.6
Fluorescente | [18 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
Otros(especificar): | [18 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 0
EQUIPOS
Tipo | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Potencia
[12 empty] | Watts | [16 empty] | generacion
Computadores | [7 empty] | 15 |  |  |  | 120 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 6138
Otros(especificar): |  |  | FOTOCOPIADORA |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 860 | [6 empty] | Q= Cantidad x Watts x 3.41 |  |  |  | 5865.2
CARGAS ADICIONALES
Descripcion | [7 empty] | Cantidad |  |  |  | Carga
[12 empty] | Btu / H | [16 empty] | generacion
TOMA DE AIRE EXTERIOR | [18 empty] | Q= Cantidad x Btu/H |  |  |  | 0
U | Factor de trasferencia del material. Btu / ft²-°F
DET | Diferencial equivalente de Temperatura. °F
DT | Diferencial de Temperatura. (T° Exterior - T° de Diseño Interior). °F | [17 empty] | TOTAL BTUH x 1,03: |  |  |  | 83299.4766
SC | Coeficiente de Sombra en Vidrios. Adimensional
SHGF | Factor de maxiima ganancia solar. Btu / (hr-ft²)
CLF | Factor de carga de refrigeracion. Adimensional | [17 empty] | TOTAL TR: |  |  |  | 6.9416