## Hoja3
PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL E.S.E HERNANDO QUINTERO BLANCO DEL MUNICIPIO DEL PASO”
PRIMER PISO - URGENCIA Y OBSERVACIÓN
ÁREA | TIPO DE UNIDAD | CAPACIDAD | UNIDAD | CONSUMO UNITARIO (KW) | FASES
URGENCIA | UNIDAD TIPO PAQUETE | 20 | TR | 24 | 3
OBSERVACIÓN | UNIDAD TIPO PAQUETE | 20 | TR | 24 | 3
ESTAR MEDICO | MINI SPLIT | 1 | TR | 2.2 | 1
HABITACIÓN AISLADA | EQUIPO HOSPITALARIO UNIDAD MANEJADORA | 3 | TR | 1.5 | 3
| UNIDAD CONDENSADORA | 3 | TR | 10.4 | 3
|  |  | TOTAL (W) | 62.1
PRIMER PISO - CONSULTA EXTERNA
ÁREA | TIPO DE UNIDAD | CAPACIDAD | UNIDAD | CONSUMO UNITARIO (KW) | FASES
CONSULTA EXTERNA | UNIDAD CONDENSADORA SISTEMA DE REFRIGERANTE VARIABLE | 19.08 | TR | 20 | 3
ODONTOLOGÍA | UNIDAD MANEJADORA | 4 | TR | 0.22 | 1
CONSULTORIO 1 | UNIDAD MANEJADORA | 2 | TR | 0.55 | 1
VACUNACIÓN | UNIDAD MANEJADORA | 2 | TR | 0.55 | 1
NEVERAS | UNIDAD MANEJADORA | 0.75 | TR | 0.028 | 1
ADMINISTRACIÓN | UNIDAD MANEJADORA | 0.58 | TR | 0.028 | 1
ESTAR MEDICO | UNIDAD MANEJADORA | 0.58 | TR | 0.028 | 1
CONTROL | UNIDAD MANEJADORA | 0.58 | TR | 0.028 | 1
CONSULTORIO 1 | UNIDAD MANEJADORA | 0.75 | TR | 0.028 | 1
CONSULTORIO 2 | UNIDAD MANEJADORA | 0.75 | TR | 0.028 | 1
CONSULTORIO 3 | UNIDAD MANEJADORA | 0.75 | TR | 0.028 | 1
CONSULTORIO 4 | UNIDAD MANEJADORA | 0.75 | TR | 0.028 | 1
CONSULTORIO 5 | UNIDAD MANEJADORA | 0.75 | TR | 0.028 | 1
CONSULTORIO 6 | UNIDAD MANEJADORA | 1 | TR | 0.03 | 1
CONSULTORIO 7 | UNIDAD MANEJADORA | 0.75 | TR | 0.028 | 1
CONSULTORIO 8 | UNIDAD MANEJADORA | 0.75 | TR | 0.028 | 1
CONSULTORIO 9 | UNIDAD MANEJADORA | 0.75 | TR | 0.028 | 1
CONSULTORIO 10 | UNIDAD MANEJADORA | 0.75 | TR | 0.028 | 1
CONSULTORIO 11 | UNIDAD MANEJADORA | 0.75 | TR | 0.028 | 1
|  |  | TOTAL (W) | 21.742
PRIMER PISO - LABORATORIO
ÁREA | TIPO DE UNIDAD | CAPACIDAD | UNIDAD | CONSUMO UNITARIO (KW) | FASES
LABORATORIO | UNIDAD CONDENSADORA EXPANSION DIRECTA | 7.5 | TR | 15.6 | 3
| UNIDAD MANEJADORA | 7.5 | TR | 10.6 | 3
|  |  | TOTAL (W) | 26.2
PRIMER PISO -SALA DE ESPERA
ÁREA | TIPO DE UNIDAD | CAPACIDAD | UNIDAD | CONSUMO UNITARIO (KW) | FASES
SALA DE ESPERA | UNIDAD TIPO PAQUETE | 15 | TR | 16 | 3
|  |  | TOTAL (W) | 16
PRIMER PISO - AUDITORIO
ÁREA | TIPO DE UNIDAD | CAPACIDAD | UNIDAD | CONSUMO UNITARIO (W) | FASES
AUDITORIO | EQUIPO TIPO CASSETTE | 3 | TR | 7 | 1
| EQUIPO TIPO CASSETTE | 3 | TR | 7 | 1
|  |  | TOTAL (W) | 14
PRIMER PISO - ADMINISTRACIÓN
ÁREA | TIPO DE UNIDAD | CAPACIDAD | UNIDAD | CONSUMO UNITARIO (KW) | FASES
OFICINAS | EQUIPO TIPO CASSETTE | 4 | TR | 7 | 1
| EQUIPO TIPO CASSETTE | 4 | TR | 7 | 1
| EQUIPO TIPO CASSETTE | 4 | TR | 7 | 1
| EQUIPO TIPO CASSETTE | 4 | TR | 7 | 1
| EQUIPO TIPO CASSETTE | 4 | TR | 7 | 1
| EQUIPO TIPO CASSETTE | 4 | TR | 7 | 1
SALA DE JUNTA | MINI SPLIT | 1 | TR | 2.2 | 1
GERENICA | MINI SPLIT | 0.75 | TR | 2.2 | 1
|  |  | TOTAL (W) | 46.4
PRIMER PISO - OBSTETRICIA
ÁREA | TIPO DE UNIDAD | CAPACIDAD | UNIDAD | CONSUMO UNITARIO (W) | FASES
SALA DE PARTO | EQUIPO HOSPITALARIO UNIDAD MANEJADORA | 10 | TR | 5.6 | 3
| UNIDAD CONDENSADORA | 10 | TR | 15 | 3
ACCESO DE PACIENTES | MINI SPLIT | 1 | TR | 2.2 | 1
SALA DE ESPERA | MINI SPLIT | 1.5 | TR | 2.2 | 1
ESTAR MEDICO | MINI SPLIT | 1 | TR | 2.2 | 1
|  |  | TOTAL (W) | 27.2
PRIMER PISO - HOSPITALIZACIÓN
ÁREA | TIPO DE UNIDAD | CAPACIDAD | UNIDAD | CONSUMO UNITARIO (kW) | FASES
HOSPITALIZACIÓN | UNIDAD CONDENSADORA SISTEMA DE REFRIGERANTE VARIABLE | 12.9 | TR | 12 | 3
HOSPITALIZACIÓN | UNIDAD CONDENSADORA SISTEMA DE REFRIGERANTE VARIABLE | 12.9 | TR | 12 | 3
SALA DE ESPERA | UNIDAD MANEJADORA | 4 | TR | 0.22 | 1
SALA DE ESPERA | UNIDAD MANEJADORA | 3 | TR | 0.2 | 1
HABITACIÓN 01 | UNIDAD MANEJADORA | 2 | TR | 0.055 | 1
HABITACIÓN 02 | UNIDAD MANEJADORA | 2 | TR | 0.055 | 1
HABITACIÓN 03 | UNIDAD MANEJADORA | 2 | TR | 0.055 | 1
HABITACIÓN 04 | UNIDAD MANEJADORA | 2 | TR | 0.055 | 1
HABITACIÓN 05 | UNIDAD MANEJADORA | 2 | TR | 0.055 | 1
HABITACIÓN 06 | UNIDAD MANEJADORA | 2 | TR | 0.055 | 1
HABITACIÓN 07 | UNIDAD MANEJADORA | 2 | TR | 0.055 | 1
HABITACIÓN 08 | UNIDAD MANEJADORA | 2 | TR | 0.055 | 1
HABITACIÓN 09 | UNIDAD MANEJADORA | 2 | TR | 0.055 | 1
HABITACIÓN AISLADA | EQUIPO HOSPITALARIO UNIDAD MANEJADORA | 3 | TR | 1.5 | 3
| UNIDAD CONDENSADORA | 3 | TR | 10.4 | 3
HABITACIÓN AISLADA | EQUIPO HOSPITALARIO UNIDAD MANEJADORA | 3 | TR | 1.5 | 3
| UNIDAD CONDENSADORA | 3 | TR | 10.4 | 3
|  |  | TOTAL (W) | 48.715
PRIMER PISO - ESTERILIZACIÓN
ÁREA | TIPO DE UNIDAD | CAPACIDAD | UNIDAD | CONSUMO UNITARIO (W) | FASES
ESTERILIZACIÓN | UNIDAD CONDENSADORA EXPANSION DIRECTA | 4 | TR | 10 | 3
| UNIDAD MANEJADORA | 4 | TR | 7.6 | 3
|  |  | TOTAL (W) | 17.6
PRIMER PISO - RAYOS X
ÁREA | TIPO DE UNIDAD | CAPACIDAD | UNIDAD | CONSUMO UNITARIO (W) | FASES
SALA DE RAYOS X | MINI SPLIT | 2 | TR | 2.2 | 1
DISPARO | MINI SPLIT | 0.75 | TR | 2.2 | 1
SALA DE ESPERA | EQUIPO TIPO CASSETTE | 3 | TR | 7 | 1
| EQUIPO TIPO CASSETTE | 3 | TR | 7 | 1
RECEPCIÓN | MINI SPLIT | 0.75 | TR | 2.2 | 1
ECOGRAFIA | MINI SPLIT | 1 | TR | 2.2 | 1
LECTURA DE PLACA | MINI SPLIT | 1 | TR | 2.2 | 1
|  |  | TOTAL (W) | 25
PRIMER PISO - FARMACIA
ÁREA | TIPO DE UNIDAD | CAPACIDAD | UNIDAD | CONSUMO UNITARIO (W) | FASES
RECEPCIÓN | MINI SPLIT | 0.75 | TR | 2.2 | 1
BODEGA | CASSETTE | 4 | TR | 7 | 1
| CASSETTE | 4 | TR | 7 | 1
OFICINA | MINI SPLIT | 0.75 | TR | 2.2 | 1
|  |  | TOTAL (W) | 18.4
PRIMER PISO - FISIOTERAPIA
ÁREA | TIPO DE UNIDAD | CAPACIDAD | UNIDAD | CONSUMO UNITARIO (W) | FASES
BODEGA | CASSETTE | 4 | TR | 7 | 1
| CASSETTE | 4 | TR | 7 | 1
OFICINA | MINI SPLIT | 0.75 | TR | 2.2 | 1
|  |  | TOTAL (W) | 16.2
PRIMER PISO - SERVICIOS
ÁREA | TIPO DE UNIDAD | CAPACIDAD | UNIDAD | CONSUMO UNITARIO (W) | FASES
DEPOSITOS DE CADAVERES | MINI SPLIT | 2 | TR | 2.2 | 1
| MINI SPLIT | 2 | TR | 2.2 | 1
| MINI SPLIT | 0.75 | TR | 2.2 | 1
| MINI SPLIT | 0.75 | TR | 2.2 | 1
MANTENIMIENTO | MINI SPLIT | 1.5 | TR | 2.2 | 1
| MINI SPLIT | 0.75 | TR | 2.2 | 1
ALAMCEN | MINI SPLIT | 2 | TR | 2.2 | 1
| MINI SPLIT | 0.75 | TR | 2.2 | 1
SERVICIOS GENERALES | MINI SPLIT | 1.5 | TR | 2.2 | 1
| MINI SPLIT | 0.75 | TR | 2.2 | 1
| MINI SPLIT | 1.5 | TR | 2.2
| MINI SPLIT | 0.75 | TR | 2.2 | 1
ARCHIVO | MINI SPLIT | 0.75 | TR | 2.2 | 1
|  |  | TOTAL (W) | 28.6