## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura social
Versión: 1 de 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
OBJETO: “ 152 - PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORECTIVO Y PREVENTIVO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR Y SUMINISTROS DE INSUMOS QUIMICOS DE LA REGIONAL NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES”. La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
MANTENIMIENTOS SEDE BARRANQUILLA
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO Incluido AIU e IVA sobre la Utilidad | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 | 1 |  |  | Mantenimiento preventivo a las motobombas sumergibles para aguas negras de 2 caballos, 220 voltios del tanque de aireación, debe incluir repuestos, accesorios PVC de ser necesario y cable metálico o cadena para sistema de extracción de bombas. | UNID | 1 | 0 | 0
| 2 | 2 |  |  | Mantenimiento preventivo de bomba centrifuga tipo mono bloque para solidos de 1 caballo 220 voltios (cambio de rodamientos, sello mecánico e impulsor abierto.) | UNID | 1 | 0 | 0
| 3 | 3 |  |  | Realizar mantenimiento correctivo y cambio de arena sílice con granulometría de 0,45 a 0,55 mm y en una cantidad de 60Kg, grava de canto rodada en una granulometría de 12 a 20 mm cantidad 45 kg. Al filtro de agua clarificada se debe incluir empaquetadura. | UNID | 1 | 0 | 0
| 4 | 4 |  |  | Mantenimiento de filtros, cambio de medio filtrante en piedra se debe retirar el material existente, reposición de lecho de filtración conformado por piedra china de diferente granulometría según muestra como lecho filtrante altura 1.20 metros (10 bultos aprox) | UNID | 1 | 0 | 0
| 5 | 5 |  |  | Realizar mantenimiento correctivo a los difusores de burbujas fina de los tanques de homogenización y aireación debe incluir el suministro de elementos en mal estado y repuestos | UNID | 10 | 0 | 0
| 6 | 6 |  |  | Evacuación de líquidos y lodos de los tanques de homogenización, aereación y trampa de grasas de forma manual o con camión vactor, realizar limpieza y lavado. | GLOBAL | 1 | 0 | 0
| 7 | 7 |  |  | Realizar mantenimiento al canal de cribado, manjoles de captación de aguas generadas en morgue, limpieza de cárcamos de piso y sistema de tuberías del área de morgue, aplicación de desengrasante limpiador de sifones y drenajes. | GLOBAL | 2 | 0 | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 0
[5 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 0
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 0
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 6%
| NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 6%
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | 8%
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 20%
MANTENIMIENTOS SEDE CARTAGENA
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO Incluido AIU e IVA sobre la Utilidad | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 | 1 |  |  | Realizar mantenimiento preventivo al sistema de potencia y control de equipos electromecánicos de PTAR debe incluir puesta en marcha del sistema automático de equipos, bombas a través del comando del PLC (esto debe incluir cualquier accesorio, cableado o PLC que esté mal estado para garantizar el buen funcionamiento y operación) | GLOBAL | 1 | 0 | 0
| 2 | 2 |  |  | Realizar mantenimiento de paredes, suministro y aplicación de pintura vinilo tipo 1 de color blanco a las paredes del recinto de PTAR | GLOBAL | 1 | 0 | 0
| 3 | 3 |  |  | Realizar mantenimiento y aplicación de contra óxido y pintura epóxica a tres manos a las tapas metálicas que componen el sistema de manjoles de la PTAR. (color rojo) | UNIDAD | 4 | 0 | 0
| 4 | 4 |  |  | Realizar mantenimiento y aplicación de contra óxido y pintura epóxica a las escaleras metálicas y tanques metálicos de sedimentación, aireación, trampas de grasas, clarificador y TK lodos de la PTAR en general (color azul maquina y negro | GLOBAL | 1 | 0 | 0
| 5 | 5 |  |  | Realizar mantenimiento correctivo y cambio de carbón activado granulado, con una granulometría mínimo 2,5 mm y en una cantidad de 80 Kg, grava de canto rodada en una granulometría de 12 a 20 mm cantidad 45 kg. Al filtro de agua clarificada se debe incluir empaquetadura de tapas de manjo | UNIDAD | 1 | 0 | 0
| 6 | 6 |  |  | Realizar mantenimiento correctivo y cambio de arena sílice con granulometría de 0,45 a 0,55 mm y en una cantidad de 60Kg, grava de canto rodada en una granulometría de 12 a 20 mm cantidad 45 kg. Al filtro de agua clarificada se debe incluir empaquetadura | UNIDAD | 1 | 0 | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 0
[5 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 0
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 0
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 6%
| NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 6%
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | 8%
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 20%
MANTENIMIENTOS SEDE SANTA MARTA
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO Incluido AIU e IVA sobre la Utilidad | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 | 1 |  |  | Mantenimiento preventivo pozo de captación para aguas residuales y trampa de grasas del área morgue, evacuación de líquidos, limpieza y extracción de solidos se debe suministrar y ubicar material necesario para elevar nivel y evitar que las aguas lluvias penetren al sistema de tratamiento PTAR. | M3 | 1 | 0 | 0
| 2 | 2 |  |  | Limpieza de manjol recolector de aguas generadas en morgue recolector de lodos y sólidos, se debe suministrar y ubicar material necesario para elevar nivel y evitar que las aguas lluvias penetren al sistema de tratamiento PTAR | M3 | 1 | 0 | 0
| 3 | 3 |  |  | Realizar mantenimiento de bombas sumergibles que están ubicadas en el pozo de captación agua de morgue comprende tuberías y cheques. | UNID | 2 | 0 | 0
| 4 | 4 |  |  | Mantenimiento correctivo de lecho filtrante del sedimentado externo de la PTAR (cambio de piedra, arena sílice no. 20-30 y limpieza de recinto del lecho) y puesta en marcha | M3 | 1 | 0 | 0
| 5 | 5 |  |  | Realizar mantenimiento, con suministro y aplicación de contra oxido, pintura epóxica a los tanques metálicos que componen el sistema de PTAR Aeración, sedimentador, clarificador, lecho filtrante, filtros y bombas de color azul máquina. | GLOBAL | 1 | 0 | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 0
[5 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 0
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 0
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 6%
| NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 6%
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | 8%
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 20%
OTROS:
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO Incluido AIU e IVA sobre la Utilidad | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
| 8 | 8 |  |  | Suministro y puesta en marcha de Bomba Sumergible para Aguas Negras Voltaje 220V - 2 Polos,13 Amperios. 2HP, 3450 RPM, Impulsor de vórtice, mínimo 500 LPM, pasos sólidos de máx. 1.25. Altura Óptima mínimo 8 metros, Diámetro de descarga 3 " Material del cuerpo Hierro gris. Material del impulsor Hierro Dúctil, sello mecánico carbón, cerámica y carburo al silicio, debe incluir mínimo 5 metros de cable. (debe incluir accesorios PVC presión para su ubicación y correcto funcionamiento). | UND. | 1 | 0 | 0
| 9 | 9 |  |  | Suministro y puesta en marca de Electrobomba Centrífuga 2 Hp 110/220 Voltios, 60 Hz, succión 1 1/2", descarga 1 1/2" pulgadas de diámetro, capacidad de succión mínimo 6 metros, caudal mínimo 250 litros por minutos, Presión mínima 40 psi, Nivel de protección IP4X4, (se debe incluir tubería, niples de hierro de 1 ½ “y manómetros para testigo de presión necesarios para su puesta en marcha y correcto funcionamiento | UND. | 2 | 0 | 0
| 10 | 10 |  |  | Suministro y puesta en marcha de GABINETE ELÉCTRICO medidas aproximadas 50X50X20, Fabricadas en lámina Cold Rolled. Recubrimiento en pintura electrostática, o en lámina de inoxidable con tornillo a tierra, bisagra, puerta, cerradura o chapa con llave, apertura de protección IP66 | UND. | 1 | 0 | 0
| 11 | 11 |  |  | Desmonte y puesta en marcha de sistema de potencia y control de bombas centrifugas (se debe suministrar elementos eléctricos de potencia y control y conductores eléctricos que sean necesarios para el buen funcionamiento y operación en automático de las mismas) | UND. | 1 | 0 | 0
| 12 | 12 |  |  | Suministro y ubicación de tapa metálica en lámina de alfajor de ¼” de espesor, con manija y marco metálico en ángulo de 1 ½” x 1 ½ “con acabados finos en pintura epóxica. | UND. | 1 | 0 | 0
| Subtotal |  |  | SUMINISTRO SEDE BARRANQUILLA |  |  |  |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| VALOR TOTAL | [7 empty] | 0
OTROS:
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO Incluido AIU e IVA sobre la Utilidad | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
| 13 | 13 |  |  | Suministro y ubicación de tapa metálica en lámina de alfajor de ¼” de espesor, con manija y marco metálico en ángulo de 1 ½” x 1 ½ “con acabados finos en pintura epóxica. | KILOS | 5 | 0 | 0
| 14 | 14 |  |  | Suministro y ubicación de tapa metálica en lámina de alfajor de ¼” de espesor, con manija y marco metálico en ángulo de 1 ½” x 1 ½ “con acabados finos en pintura epóxica. | KILOS | 5 | 0 | 0
| 15 | 15 |  |  | Suministro y ubicación de tapa metálica en lámina de alfajor de ¼” de espesor, con manija y marco metálico en ángulo de 1 ½” x 1 ½ “con acabados finos en pintura epóxica. | GALON | 5 | 0 | 0
| 16 | 16 |  |  | Suministro y ubicación de tapa metálica en lámina de alfajor de ¼” de espesor, con manija y marco metálico en ángulo de 1 ½” x 1 ½ “con acabados finos en pintura epóxica. | KILOS | 10 | 0 | 0
| 17 | 17 |  |  | Suministro y ubicación de tapa metálica en lámina de alfajor de ¼” de espesor, con manija y marco metálico en ángulo de 1 ½” x 1 ½ “con acabados finos en pintura epóxica. | GALON | 10 | 0 | 0
| 18 | 18 |  |  | Suministro y ubicación de tapa metálica en lámina de alfajor de ¼” de espesor, con manija y marco metálico en ángulo de 1 ½” x 1 ½ “con acabados finos en pintura epóxica. | KILOS | 5 | 0 | 0
| 19 | 19 |  |  | Suministro y ubicación de tapa metálica en lámina de alfajor de ¼” de espesor, con manija y marco metálico en ángulo de 1 ½” x 1 ½ “con acabados finos en pintura epóxica. | GALON | 20 | 0 | 0
| Subtotal |  |  | INSUMOS SEDE BARRANQUILLA |  |  |  |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| VALOR TOTAL | [7 empty] | 0
OTROS:
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO Incluido AIU e IVA sobre la Utilidad | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
| 7 | 7 |  |  | Suministro y puesta en marcha de Bombas sumergibles para aguas residuales o negras con descarga de 2" NPT y potencia 1 Hp, voltaje 110 o 220, corriente mínimo 8.a, con protección térmica longitud mínima del cable para conexión 5 metros, flujo mínimo 150 LPM , altura del flujo mínimo 7 metros, paso de solidos mínimo 1 pulgada, diámetro de descarga 1 ½ o 2 pulgadas, impulsor semi-abierto , cuerpo hierro gris o acero inoxidable , impulsor hierro gris ,sello mecánico carbón, cerámica y carburo al silicio.(debe suministrara asesorías PVC y materiales necesarios para su correcto funcionamiento) | UNIDAD | 2 | 0 | 0
| 8 | 8 |  |  | Suministro y puesta en marcha de interruptor flotador control de 110 - 220v 50/60hz | UNIDAD | 4 | 0 | 0
| 9 | 9 |  |  | Suministro y ubicación de válvulas cheques de bronce de 1 ½ de diámetro debe incluir accesorios PVC para su puesta en marcha | UNIDAD | 2 | 0 | 0
| 10 | 10 |  |  | Suministro de Tanques de 500 Litros fabricado en polietileno 100% con aditivo U.V. medidas aproximadas son 105 cm de largo, 105 cm de ancho y 103 cm de alto, con un diámetro de 105 cm. Incluye tapa (se debe ubicar en la parte inferir en la salida accesorios PVC y tapón para evitar derrames de líquidos, se deben entregar pintados de color rojo en la parte externa y marcados con riesgo biológico. | UNIDAD | 3 | 0 | 0
| Subtotal |  |  | SUMINISTRO DE ELEMENTOS CARTAGENA |  |  |  |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| VALOR TOTAL | [7 empty] | 0
OTROS:
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO Incluido AIU e IVA sobre la Utilidad | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
| 6 | 6 |  |  | Suministro y puesta en marcha de tapa de 1 x1 metros en lámina de alfajor de ¼ con marco y contra marco en ángulo de 1 ½ pulgadas, se debe suministrar y ubicar material necesario para la ubicación de los contra marcos, acabados, pintada con epóxica de color rojo | UNID | 1 | 0 | 0
| 7 | 7 |  |  | Suministro y puesta en marcha de tapa de 80X80 centímetros en lámina de alfajor de ¼ con marco y contra marco en ángulo de 1 ½ pulgadas, se debe suministrar y ubicar material necesario para la ubicación de los contra marcos, acabados, pintada con epóxica de color rojo | UNID | 1 | 0 | 0
| 8 | 8 |  |  | Suministro y puesta en marcha de tanque 250 litros fabricado en polietileno 100%, con aditivo U.V, para retro lavado, debe incluir tubería, tapa accesorios PVC y boya de control de agua para su ubicación y funcionamiento, entrada (1/2"), salida (1") y rebose (1") en PVC, facilitando su puesta en marcha. | UNID | 1 | 0 | 0
| 9 | 9 |  |  | Suministro de Tanques de 500 Litros fabricado en polietileno 100% con aditivo U.V. medidas aproximadas son 105 cm de largo, 105 cm de ancho y 103 cm de alto, con un diámetro de 105 cm. Incluye tapa (se debe ubicar en la parte inferir en la salida accesorios PVC y tapón para evitar derrames de líquidos, se deben entregar pintados de color rojo en la parte externa y marcados con riesgo bilógico. | UNID | 5 | 0 | 0
| 10 | 10 |  |  | Suministro de estiba antiderrame, medidas mínimas Largo 65 ancho 65, altura 14 centímetros, capacidad de contención mínimo 40 litros, con capacidad de carga mínimo 500 kg, plataforma antiderrame para contención de líquidos peligrosos, Rejilla plástica removible para limpieza y mantenimiento, fabricado en HDPE (Polietileno de alta densidad) | UNID | 5 | 0 | 0
| Subtotal |  |  | SUMINISTRO DE ELEMENTOS SANTA MARTA |  |  |  |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| VALOR TOTAL | [7 empty] | 0
| GRAN TOTAL OBRA | [7 empty] | 0
| GRANT TOTAL SUMINISTRO E INSUMOS | [7 empty] | 0
| GRAN TOTAL OBRA, SUMINSITRO E INSUMOS | [7 empty] | 0

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura social
Versión: 1 de 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. de la invitación]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :