## Hoja1
República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Regional Atlántico | [5 empty] | ANEXO No. 18
PROPUESTA ECONOMICA
Objeto | CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS Y TRANSFORMADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPIEDAD DEL ICBF REGIONAL ATLÁNTICO, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL Y CENTROS ZONALES.
EMPRESA: |  | NIT: |  | FECHA:
CONTACTO: |  | CARGO: |  | TEL. CELULAR:
E-MAIL: |  | DIRECCIÓN: |  | TELEFONO FIJO:
En nombre y representación de la empresa denominada__________________________________________________, de acuerdo con la invitación pública No. ICBF-MC- 276775-08-2026ATL presente ante ustedes la propuesta en los siguientes terminos:
Tiempo de Ejecución 2026 |  |  |  | TARIFA IVA
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCION |  | 2
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UND | Cantidad | Precio techo | Precio unitario IVA incluido
1 | Servicio de: Cambio de aceite lubricante del motor. Cambio de filtros (aire, aceite, combustible primario y secundario). Cambio de refrigerante. Revisión de banco de baterías (limpieza de bornes, nivel de electrolito, medición de voltaje y capacidad de retención). Limpieza externa de radiador. Pruebas del sistema de transferencia automática y manual (funcionamiento en vacío y con carga durante mínimo 15 minutos). Revisión y ajuste de conexiones eléctricas y mecánicas (correas, mangueras). Limpieza técnica general del motor, generador, tablero de control y cabina. (PLANTA DE 142 KW TREGIONAL transferencia automatica) Semestral o a las 250 horas de operación, lo que ocurra primero |  | Unidad | 1 | 6550000
2 | Servicio de: Cambio de aceite lubricante del motor. Cambio de filtros (aire, aceite, combustible primario y secundario). Cambio de refrigerante. Revisión de banco de baterías (limpieza de bornes, nivel de electrolito, medición de voltaje y capacidad de retención). Limpieza externa de radiador. Pruebas del sistema de transferencia automática y manual (funcionamiento en vacío y con carga durante mínimo 15 minutos). Revisión y ajuste de conexiones eléctricas y mecánicas (correas, mangueras). Limpieza técnica general del motor, generador, tablero de control y cabina. (PLANTA 55 KWA DE SUR OCCIDENTE, transferencia automatica) Semestral o a las 250 horas de operación, lo que ocurra primero |  | Unidad | 1 | 7150000
3 | Servicio de: Cambio de aceite lubricante del motor. Cambio de filtros (aire, aceite, combustible primario y secundario). Cambio de refrigerante. Revisión de banco de baterías (limpieza de bornes, nivel de electrolito, medición de voltaje y capacidad de retención). Limpieza externa de radiador. Pruebas del sistema de transferencia automática y manual (funcionamiento en vacío y con carga durante mínimo 15 minutos). Revisión y ajuste de conexiones eléctricas y mecánicas (correas, mangueras). Limpieza técnica general del motor, generador, tablero de control y cabina. (PLANTA 55 KWA DE SUR OORIENTE, transferencia automatica) Semestral o a las 250 horas de operación, lo que ocurra primero |  | Unidad | 1 | 7150000
4 | Servicio de: Cambio de aceite lubricante del motor. Cambio de filtros (aire, aceite, combustible primario y secundario). Cambio de refrigerante. Revisión de banco de baterías (limpieza de bornes, nivel de electrolito, medición de voltaje y capacidad de retención). Limpieza externa de radiador. Pruebas del sistema de transferencia automática y manual (funcionamiento en vacío y con carga durante mínimo 15 minutos). Revisión y ajuste de conexiones eléctricas y mecánicas (correas, mangueras). Limpieza técnica general del motor, generador, tablero de control y cabina. (PLANTA 55 KWA HIPODROM, transferencia automatica) Semestral o a las 250 horas de operación, lo que ocurra primero |  | Unidad | 1 | 7150000
5 | Servicio de: Desenergización de transformador; local o por operador de red. Servicio técnico especializado de elevación de personal y cargas para trabajos en alturas. Limpieza especializada de aisladores (bushings) y herrajes. Revisión y ajuste de torques en conexiones de media y baja tensión según especificaciones del fabricante. Medición termográfica Medición de resistencia de aislamiento (Megger) e índice de polarización. Pruebas de relación de transformación (TTR). Medición de resistencia del sistema de puesta a tierra. Pruebas de TAPS Toma de muestras y ejecución de pruebas de laboratorio al aceite dieléctrico: Fisicoquímicas, Rigidez Dieléctrica y Cromatografía de Gases (aplica para transformadores en aceite).Transformador 50 kVA ubicado en poste Hipodromo Anual (1 evento) |  | Unidad | 1 | 11385000
39385000
La presente propuesta:
• Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones de la Ficha de Condiciones Técnicas, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente, trámite ante la autoridad ambiental y los costos de las pólizas. • Incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.
0
TOTAL ACTIVIDADES | [5 empty] | 0