ANEXO No. 1

FORMATO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Bogotá, D.C.

Señores

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Ciudad

Ref.: Proceso de Contratación – FGN-NC-IPSE-0050-2026

OBJETO: SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO CON MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO PARA LOS SUBSISTEMAS QUE SOPORTAN LOS COMPONENTES DE LOS CENTROS DE DATOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Validez de la oferta: 90 días (Tener en cuenta el numeral 5.1.2. Carta de presentación de la oferta del pliego de condiciones, el cual no puede ser inferior a 90 días calendario).

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de [nombre del Proponente], presento oferta para el proceso de contratación de la referencia y hago las siguientes manifestaciones:

- Que conozco y acepto los documentos del proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibí de la Fiscalía General de la Nación respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

- Que estoy autorizado para presentar la oferta en nombre del proponente y estoy autorizado para suscribir el contrato electrónico si el proponente resulta adjudicatario del proceso de contratación de la referencia.

- Que la oferta que presentó cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del anexo respectivo del pliego de condiciones del proceso de referencia.

- Que la oferta económica y la oferta técnica han sido elaboradas de acuerdo con los documentos del proceso y hacen parte integral de la oferta.

- Que la oferta estará vigente por el término de noventa (90) días calendario, contados desde la fecha de presentación.

- Que los documentos que presentó con la oferta son ciertos y han sido expedidos por personas autorizadas para el efecto.

- Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción y ejecución del contrato y que, en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.

- Que en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato electrónico en la fecha prevista para el efecto en el cronograma del proceso.

- Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento establecida en los documentos del proceso en la fecha prevista para el efecto en el cronograma allí contenido.

- Que en caso de resultar adjudicatario me comprometo a que, a la terminación de la vigencia del contrato, el bien, servicio u obra cumplirá con la totalidad del alcance y los requerimientos y especificaciones técnicas de que trata el anexo respectivo del pliego de condiciones.

- Que manifiesto estar a paz y salvo con las obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.

- Que adjunto la garantía de seriedad de la oferta la cual cumple con lo establecido en los documentos del proceso.

- Que ninguna otra persona fuera del proponente tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato que de ella se derive.

- Me comprometo a presupuestar como parte integral de la oferta económica presentada: la gestión, administración, prevención, mitigación y asunción de los riesgos previsibles que se me asignan (en caso de resultar adjudicatario) en su 100% o en cualquier otro porcentaje que disponga la Entidad.

- Que no existe ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad y/o prohibición, de las señaladas en la Constitución Política, en la Ley, especialmente en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993, modificado por la Ley 2014 de 2019, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, que impidan la participación del oferente en el presente proceso de selección y en la celebración y ejecución del respectivo contrato, así como tampoco pendiente decisión de impugnación de sentencia.

- Que no nos encontramos pendientes de decisión sobre la impugnación de sentencia condenatoria por la comisión de delitos contra la Administración Pública, o de cualquiera de los delitos o faltas contempladas por la Ley 1474 de 2011 y sus normas modificatorias o de cualquiera de las conductas delictivas contempladas por las convenciones o tratados de lucha contra la corrupción suscritos y ratificados por Colombia, de conformidad con lo señalado en el literal J del artículo 8° de la Ley 80 de 1993.

- Que la firma que represento no ha sido declarada administrativamente responsable de soborno trasnacional.

- Que no he sido declarado responsable judicialmente por la comisión de delitos contra la administración pública Me comprometo a informar de inmediato la presencia de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para los fines pertinentes, de conformidad con lo señalado en el artículo 9° de la Ley 80 de 1993 modificado por la Ley 2014 de 2019.

- Me comprometo a informar de inmediato la presencia de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para los fines pertinentes, de conformidad con lo señalado en el artículo 9° de la Ley 80 de 1993 modificado por la Ley 2014 de 2019.

- Que en virtud de lo señalado en el artículo 91 de la Ley 906 de 2004, no existe inhabilidad para constituir nuevas personerías jurídicas, locales o establecimientos abiertos al público.

- Que cumplí con lo dispuesto en la ley 2013 de 2019 frente a la declaración de bienes y rentas, declaración de impuesto a la renta y complementarios y registro de conflicto de intereses.

- Que no existe sanción impuesta superintendencias o autoridades de inspección, vigilancia y control en contrato de la sociedad que represente, de acuerdo con lo señalado en el artículo 3° de la Ley 2195 de 2022, por medio del cual adiciona el articulo 34-1 de la Ley 1474 de 2011, que haya generado inhabilidad para contratar contenida en el literal j) del Artículo 8 de la Ley 80 de 1993.

- En caso de llegar a conocer que los integrantes del Proponente Plural, los socios de la persona jurídica que represento o yo nos encontramos incursos en alguna inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la Entidad, para que tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquirimos con total independencia de la etapa en que se encuentre el Proceso de Contratación (precontractual, contractual y/o post contractual).

- Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúa las sociedades anónimas abiertas), ni a mí, se nos ha declarado responsables judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades, y soborno trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.

- Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo estamos incursos en la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006.

- Me comprometo a dar cumplimiento a la normatividad ambiental y sanitaria aplicable al objeto contractual, así como a los criterios ambientales exigidos, bien sea en las especificaciones técnicas, criterios de evaluación y calificación u obligaciones contractuales, de los que entregaré los respectivos soportes de cumplimiento a la Supervisión del contrato.

- Como parte integral de la responsabilidad social en la contratación, y en línea con la Ley 2069 de 2020, el Decreto 1860 de 2021 y de la Ley 2119 de 2021 me comprometo a fomentar la inserción laboral de las poblaciones con protección especial, en la medida que la ejecución del contrato así lo permita, garantizando siempre la calidad y eficiencia en la provisión de bienes y servicios que ofrezco a la entidad.

- Que los siguientes documentos de nuestra propuesta cuentan con reserva legal: ..........................., según las siguientes normas: ........................... (En el evento de no realizar manifestación, se asumirá que ninguno de los documentos cuenta con reserva legal).

- Que los siguientes documentos ______________________________ de nuestra propuesta corresponde a la acreditación de una o algunas de las siguientes condiciones: Proceso de reincorporación, Proceso de reintegración, Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, Población indígena, negra, afro, raizal, palenquera room o gitana – , por lo tanto expresamente AUTORIZO ____, NO AUTORIZO _____ (seleccionar una de las dos opciones), la publicación de los mismos. (en el evento de no realizar manifestación alguna, la FGN/FEAB no asumirá responsabilidad por violar el derecho a la intimidad de los oferentes, de sus trabajadores o socios o accionistas, de conformidad con lo dispuesto del artículo 5° y 6° de la Ley 1581 de 2012

- Que expresamente AUTORIZO ____, NO AUTORIZO _____ (seleccionar una de las dos opciones) la NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA de las decisiones que se adopten en el presente proceso de selección y en desarrollo del eventual contrato, en los términos y para los efectos del artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA.

- Recibiré notificaciones en la siguiente dirección:

| Persona de contacto |  |
| --- | --- |
| Dirección |  |
| Número de teléfono |  |
| Número de Celular |  |
| e-mail |  |

Cordialmente,

_______________________________

Nombre y firma del representante legal

CC

Apoderados: Los proponentes podrán presentar propuestas directamente o por intermedio de apoderado, evento en el cual deberán anexar con la propuesta el poder otorgado en legal forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el trámite del presente proceso y en la suscripción del contrato. El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado para representar conjuntamente al proponente y a todos los integrantes del proponente plural. Tanto el apoderado como poderdante deberá tener presentación personal ante notario.

## ANEXO No. 2

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

(En caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes lo debe presentar)

Bogotá, D.C.

Señores

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Ciudad

Proceso de Contratación  FGN-NC-IPSE-0050-2026

[Nombre del representante legal o de la persona natural proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del proponente], manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la Fiscalía General de la Nación para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

2. No existe ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad y/o prohibición, de las señaladas en la Constitución Política, en la Ley, especialmente en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993, modificado por la Ley 2014 de 2019, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, que impidan la participación en el presente proceso de selección y en la celebración y ejecución del respectivo contrato.

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o terceros.

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de contratación.

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el proceso de contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente compromiso anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

8. La firma que represento no ha sido declarada administrativamente responsable de soborno trasnacional.

9. Nos comprometemos a informar de inmediato la presencia de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para los fines pertinentes, de conformidad con lo señalado en el artículo 9° de la Ley 80 de 1993 modificado por la Ley 2014 de 2019.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar información] de [Insertar información].

Cordial saludo,

_______________________________

Nombre y firma del representante legal

CC

ANEXO No. 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OFRECIMIENTO EN CONCORDANCIA CON LA FICHA TÉCNICA DISEÑADA POR LA FGN Y QUE SE ENCUENTRA PUBLICADA

FICHA TÉCNICA No.1 CENTRO DE DATOS EDIFICIO GUSTAVO DE GREIFF

| Clasificación del bien o servicio | Clasificación UNSPSC; Descripción. 39121000; Equipamiento para distribución y conversión de alimentación. 39121300; Cuadros, registros y menaje para electricidad. 39122100; Equipo de transmisión y distribución eléctrica. 72151500; Servicio de sistemas electrónicos. 73152100; Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de manufactura. 81101700; Ingeniería eléctrica y electrónica. |
| --- | --- |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | Equipos para centros de datos. Sistemas de Monitoreo y Gestión, Eléctrico, Control, Alarma, Arquitectónico. |
| Calidad | NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES: El Contratista deberá ejecutar las actividades y tareas necesarias para mantener las condiciones ambientales y eléctricas, asegurando el funcionamiento de los centros de datos, en concordancia con los lineamientos establecidos en las versiones vigentes de las siguientes normas: - RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - EIA/TIA-942: “Telecommunications Infrastructure Standard for Centro de Datos - NFPA 75: “Standard for the Protection of Electronic Computer/Data Processing Equipment” - TIA/EIA-568-B “Commercial Building Telecommunications Cabling Standard” TIA/EIA-569-A “Commercial Building Standards for Telecommunications Pathways and Spaces” TIA/EIA-606 “Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings” - EIA/TIA 607A: “Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications |
| Generalidades | La Fiscalía General de la Nación a través de la Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones posee un Datacenter o Centro de Datos en el cual se aloja la infraestructura tecnológica, como son: equipos servidores, de almacenamiento y de red, ente otros, para los cuales se debe garantizar su correcto y normal funcionamiento, es este sentido se requiere el diagnóstico, mantenimiento preventivo, los correctivos necesarios y soporte técnico para cada uno de los equipos o elementos que componen los subsistemas del Datacenter, ubicado en el edificio Gustavo de Greiff en el bunker de la Fiscalía, atendiendo las siguientes definiciones: - Diagnóstico: Determinación del estado actual de los diferentes elementos que componen los subsistemas del Datacenter para la detección de fallas que requieren reparación. - Mantenimiento preventivo: realizar labores programadas periódicamente con el fin de evitar o prevenir futuras anomalías e imprevistos. - Mantenimiento correctivo: actuaciones del servicio técnico en respuesta a avisos sobre el mal funcionamiento de algún componente (Hardware o Software) de los subsistemas del Datacenter. - Soporte técnico: Es la asistencia telefónica o presencial que presta el contratista cuando los componentes de los subsistemas del Datacenter presentan fallas de acuerdo con los niveles de servicio. - Insumos: se refiere a cualquier recurso o elemento necesario para el funcionamiento y mantenimiento de las operaciones del centro. Estos insumos pueden ser tanto tangibles como intangibles. - Consumibles: son aquellos elementos que se utilizan y agotan con el tiempo, requiriendo reemplazo periódico para mantener el funcionamiento óptimo de las instalaciones. Estos elementos son esenciales para garantizar la continuidad de las operaciones y la protección de los equipos y datos, como, por ejemplo: filtros de Aires acondicionados, gas refrigerante, baterías, etc. |
| Requisitos generales | El centro de datos ubicado en el edificio Gustavo de Greiff en el búnker de la Fiscalía, se encuentra compuesto por los siguientes subsistemas: - Subsistema arquitectónico - Subsistema de infraestructura de redes eléctricas y estructuradas - Subsistema de CCTV y control de acceso - Subsistema de enfriamiento y de refrigeración - Subsistema de extinción de incendios. Adicionalmente, este centro de datos cuenta con las siguientes áreas: - Centro de cómputo o área de servidores - Cuarto eléctrico - Cuarto de comunicaciones y piso 6 de la torre L Por lo anterior, el contratista deberá entregar en correcto funcionamiento los equipos o componentes objeto de mantenimiento correctivo y preventivo, garantizando la operación de manera integral de todos los componentes de la solución tecnológica adquirida. Así mismo, deberá suministrar los repuestos originales u homologados equivalentes o compatibles técnica y funcionalmente, partes, componentes e insumos necesarios para los mantenimientos preventivos y correctivos. Los referidos repuestos, partes, componentes, insumos y consumibles corresponderán exclusivamente a aquellos requeridos para conservar o restablecer las condiciones normales de operación de los subsistemas objeto del contrato, sin que implique ampliación, modernización o renovación tecnológica de la infraestructura. El oferente debe cumplir con lo requerido en el presente proceso, para el siguiente subsistema y componentes del centro de datos el cual se encuentra subdividido en Centro de Datos, Cuarto de Comunicaciones, Cuarto eléctrico y piso 6 del edificio L: N°; ÍTEM; CANTIDAD; ACTIVIDAD. 1; Soporte Técnico con mantenimientos preventivos y correctivos que sean necesarios durante un (1) año.; 1; Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios de: - Subsistema arquitectónico - Subsistema de infraestructura de redes eléctricas y estructuradas - Subsistema de CCTV y control de acceso - Subsistema de enfriamiento y de refrigeración - Subsistema de extinción de incendios. INFORMES Presentar mensualmente durante el periodo correspondiente a la vigencia de la suscripción, para revisión y aprobación del supervisor del contrato, un informe detallado de los avances y/o resultados de las actividades y el cumplimiento de cada una de las obligaciones, el cual debe relacionar como contenido mínimo: -incidentes atendidos, -mantenimientos realizados -repuestos utilizados -riesgos identificados -recomendaciones. |
| Requisitos Específicos | ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) Para todos los subsistemas descritos a continuación se contemplarán los siguientes (ANS) para la atención de incidentes, ejecución de mantenimientos correctivos, y demás actividades asociadas a la prestación del servicio. Severidad; Descripción; Tiempo de Respuesta; Tiempo de solución. Severidad 1 – Crítica; Falla que comprometa la operación del centro de datos o la continuidad de servicios críticos.; 1 hora Atención y diagnostico en sitio; 4 horas Implementación de contingencia 24 horas Solución definitiva. Severidad 2 – Alta; Falla que afecte parcialmente la operación de un subsistema crítico.; 2 horas Atención y diagnostico en sitio; 24 horas Implementación de contingencia 3 días calendario Solución definitiva. Severidad 3 – Media; Falla sin impacto inmediato sobre la operación.; 4 horas Atención y diagnostico en sitio; 24 horas Implementación de contingencia 5 días calendario Solución definitiva. Severidad 4 – Baja; Solicitudes de ajuste, configuración, consultas o requerimientos menores.; 1 día hábil; Según cronograma acordado. ENTREGABLES Para cada uno de los subsistemas del centro de datos, durante la vigencia de la Suscripción al servicio De Soporte Técnico Con Mantenimiento Correctivo, Preventivo para Los Subsistemas Que Soportan Los Componentes De Los Centros De Datos De La Fiscalía General De La Nación, la siguiente documentación: - Identificación física de todos los equipos que se encuentran instalados en los centros de datos con marcadores autoadhesivos que garanticen visibilidad y durabilidad. - Plano general de cada uno de los centros de datos, indicando el total de los elementos que lo conforman (control de acceso, ubicación de racks, ups´s, aires acondicionados, tableros eléctricos, tablero detección, tanque de extinción, etc.) - Elaboración de Planos con los diagramas eléctricos unifilares CCTV de cada centro de datos objeto del contrato. - Plano del subsistema de extinción y detección de incendios CCTV de cada centro de datos objeto del contrato. - Plano de distribución del sistema de CCTV de cada centro de datos objeto del contrato. - Descriptivos con la operación de activación del sistema contra incendios y de apagado de emergencia, así como los del restablecimiento del sistema a condiciones normales CCTV de cada centro de datos objeto del contrato. - Manuales y resultados de las pruebas de cada uno de los subsistemas CCTV de cada centro de datos objeto del contrato. - Se requiere presentar un estudio de cargas CCTV de cada centro de datos objeto del contrato. Nota: Los planos de ingeniería deben ser entregados en medio magnético a escala 1:25. TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO Realizar transferencia de conocimiento operativa en la ciudad de Bogotá a mínimo cuatro (4) funcionarios de la FGN, para los Subsistemas de: Aire Acondicionado y Ambiental, Subsistema de detección y extinción de incendios, Subsistema Eléctrico y de respaldo, Subsistema de seguridad CCTV y control de acceso, (según aplique) la cual debe estar enfocada al buen manejo y correcta operación del centro de datos y todos los Subsistemas que lo integran. La transferencia de conocimiento deberá ser dictada de manera presencial, en las instalaciones de la FGN, (en la ciudad de Bogotá) en idioma español. La transferencia de conocimiento deberá tener una duración mínima de 4 horas y se deben expedir los certificados de asistencia para cada uno de los participantes. ACTIVIDADES MINIMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. SUBSISTEMA ARQUITECTÓNICO Realizar un (1) mantenimiento preventivo trimestral y todos los mantenimientos correctivos que sean necesarios durante la vigencia del contrato a los elementos que componen el subsistema arquitectónico, los cuales se describen a continuación: Cantidad; Equipo/ elemento/ componente; Marca y/o Modelo; Capacidad. 3; Puertas de acceso de lámina cold rolled calibre 18, chapa antipánico y brazo hidráulico.; N/A; N/A. 18; Racks dobles fondo con administración de puertas delanteras y traseras.; N/A; 42U. N/A; Bandejas y ductos; N/A; N/A. N/A; Señalizaciones; N/A; N/A. N/A; Encerramiento pasillo frío; N/A; N/A. N/A; Piso Falso 60*60Cm; NA; NA. N/A; Techo Falso 60*60; NA; NA. 9; Sensores de movimientos; DCS; N/A. Detalle del mantenimiento preventivo o correctivo: Los mantenimientos preventivos o correctivos para los equipos/elementos/componentes del subsistema arquitectónico deben incluir como mínimo las siguientes actividades: - Puertas de Acceso: - Se debe lubricar y ajustar las partes mecánicas de las puertas de acceso para garantizar que se mantengan en óptimas condiciones de funcionamiento, operación y seguridad, de acuerdo con la norma TIA/EIA 942. - Realizar las pruebas necesarias para garantizar el funcionamiento de la salida de emergencia. - En caso de requerirse, se deben pintar las puertas de acceso con pintura electrostática, cuando la puerta demuestra un desgaste visual o que afecte la correcta funcionalidad. - Realizar mantenimiento a la chapa y el brazo mecánico de las puertas de seguridad. - Se deben nivelar las puertas para garantizar la correcta apertura. - En caso que se encuentre en mal estado el datacenter - Racks: - Se debe asegurar que la estructura de cada rack genere continuidad eléctrica e incluir los elementos necesarios (tornillos, arandelas, entre otros) que ayuden al aterrizamiento eléctrico del rack. - Se deben identificar las fibras ópticas LC-LC multimodo que se encuentren dañadas y realizar su respectivo cambio. - Realizar el ajuste a las puertas y reemplazar las chapas de seguridad de cada rack que se encuentren dañadas. - Verificar la integridad de los marcos, rieles y soportes. Buscar signos de corrosión, abolladuras, grietas o deformaciones. - Asegurar que los tornillos y tuercas estén apretados y en buenas condiciones. - Revisar el estado de la pintura y buscar signos de desprendimiento o deterioro. - Comprobar que el rack esté nivelado correctamente para evitar problemas de estabilidad. - Actualizar las etiquetas de identificación. - Eliminar el polvo acumulado al interior y el exterior del Rack: Verificación de componentes: - Comprobar el funcionamiento de las puertas y paneles y asegurarse de que las cerraduras funcionan correctamente. - Verificar el estado de las bandejas, organizadores de cables y otros accesorios. Reemplazar los que estén dañados o desgastados. - Revisar el estado de los cables y asegurarse de que estén organizados y sujetos correctamente. - Verificar la continuidad de la conexión a tierra para garantizar la seguridad eléctrica. - Bandejas y ductos: - Se debe garantizar que todas las bandejas y ductos se encuentren aterrizados de acuerdo con la norma RETIE. - Se debe nivelar correctamente la bandeja portacable garantizando su correcto ingreso a cada rack. - En caso de encontrar bandejas o ducterias averiadas se deberá realizar su reemplazo por un elemento certificado con norma RETIE. - Verificar el estado de las bandejas y ductos, buscando signos de corrosión, deformaciones, grietas, abolladuras o cualquier daño físico. - Asegurarse de que todas las bandejas y ductos estén firmemente sujetos a las estructuras de soporte, evitando movimientos o vibraciones. - Revisar que no haya obstrucciones en el interior de los ductos, como acumulación de polvo, residuos o cables sueltos. - Verificar que las conexiones entre bandejas y ductos estén correctamente aseguradas y selladas, evitando fugas de aire o entrada de contaminantes. - Eliminación de polvo y residuos acumulados en las superficies de las bandejas y ductos. - Limpieza de superficies metálicas o plásticas. - Sistema de puesta a tierra: Comprobar la continuidad del sistema de puesta a tierra de las bandejas y ductos, garantizando la seguridad eléctrica. - Encerramiento pasillo frío - Identificar los acrílicos que presentan escapes de aire frío y realizar su respectivo sellamiento. - En caso de que se presenten daños en los acrílicos se debe reemplazar la pieza por uno de iguales características y calibres, garantizando el respectivo sellamiento. - Se debe mantener la integridad estructural, verificando uniones, pegues, identificando escapes, realizando las adecuaciones y reparaciones de ser necesarios sobre dicha ducteria, garantizando el paso de aire frio desde los equipos de apoyo externos de enfriamiento desde donde inicia la ducteria hasta el pasillo frío del Centro de datos. - Verificar el flujo de aire frío dentro del pasillo utilizando un anemómetro o herramientas similares. Asegurarse de que no haya obstrucciones y que el aire se distribuya uniformemente. - Garantizar el encerramiento del pasillo frío para que el flujo sea uniforme a través de este pasillo. - Se requiere como parte del mantenimiento al subsistema de ambiental, las adecuaciones necesarias de canalización y unificación de ducteria debajo del piso falso de los aires acondicionados hacia el pasillo frío, con el fin de evitar que se generen choques térmicos por el cruce de aires. - Piso falso - Se debe realizar la adecuación de las baldosas que se encuentren con defectos en el piso falso, el piso debe quedar nivelado, liso y con el recubrimiento antipolvo (dieléctrica), del mismo color del piso existente, garantizando que sea robusto, indeformable y resistente a la humedad. - Comprobar la nivelación del piso falso en toda su extensión. Utilizar un nivel para identificar áreas desniveladas y ajustar los pedestales según sea necesario. - Se debe garantizar que cada una de las baldosas queden con su cubrimiento encauchetado especial para fugas de aire. - Verificar el estado del acabado superficial del piso falso. Buscar signos de desgaste, rayones o decoloración. - Se debe realizar el mantenimiento para la difusión de aire, proveniente de equipos de aire acondicionado de descarga por debajo del piso para las baldosas perforadas. - En caso de que se presente daño severo en una baldosa de piso falso, se debe retirar el piso falso a reemplazar y una vez sea instalado el nuevo, se debe ajustar el nivel en todo el piso falso del centro de datos. - Realizar el mantenimiento al sistema de tierras y realizar los ajustes, correctivos e implementaciones que éste requiera, para garantizar el adecuado funcionamiento del piso falso. - Se debe realizar el ajuste y pegado de los postes que fijan el piso falso. - El sistema de piso falso debe cumplir con las normativas OSHA o CISCA y NFPA 75, 75-6. - Verificar la estabilidad y alineación de los pedestales. Asegurarse de que estén firmemente sujetos al suelo y que no presenten corrosión ni daños. - Verificar que las rejillas de ventilación estén limpias y libres de obstrucciones para garantizar un flujo de aire adecuado. - Inspeccionar el cableado que pasa por debajo del piso falso para asegurarse de que esté organizado, sujeto correctamente y protegido de daños. 2. SUBSISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DE REDES ELÉCTRICAS Y ESTRUCTURADAS El Contratista deberá realizar un (1) mantenimiento preventivo trimestral y los mantenimientos correctivos que sean necesarios durante la vigencia del contrato, conforme a lo descrito en la siguiente tabla: Cantidad; Equipo/ elemento/ componente; Marca y/o Modelo; Capacidad; Tiempo de soporte. 2; Transformadores; ATAIR; 440V; 1 año. 5; Tableros de Distribución; N/A; N/A; 1 año. 9; Lámparas de Emergencia; Silvania y Legrand 61528; N/A; 1 año. 17; Luminarias; NA; NA; 1 año. N/A; Techo Falso 60*60; NA; NA; 1 año. 2; PDU; PDI WAVESTAR/ MONITORED; 208- 230V - 24A 50/60 hz; 1 año. 14; PDU HORIZONTALES; TRIPP-LITE / PDUMH30HVNET; 208- 230V - 24A 50/60 hz; 1 año. 16; PDU VERTICALES; SIEMON; 15 KVA; 1 año. Los mantenimientos preventivos o correctivos para los equipos/elementos/componentes del subsistema Eléctrico y de Respaldo deben incluir como mínimo las siguientes actividades: 2.1 Transformadores: Mantenimientos preventivos requeridos y correctivos necesarios a dos transformadores secos clase F de 150 KVA de 440/208 V. - Verificar si hay signos de sobrecalentamiento, decoloración o daños físicos en el transformador, los cables y las conexiones. - Revisar si hay fugas de líquido refrigerante - Asegurarse de que no haya obstrucciones en las rejillas de ventilación. - Limpiar el polvo y la suciedad acumulados en el transformador - Realizar pruebas de relación de transformación para verificar que las tensiones de salida sean correctas. - Medir la resistencia óhmica de los devanados para detectar posibles cortocircuitos o conexiones sueltas. - Verificar el funcionamiento de los dispositivos de protección (fusibles, interruptores, relés). - Mantenimientos preventivos y correctivos que sean necesarios a cuatro (4) puertas dónde están ubicados cada uno de los transformadores y las celdas que facilitan el flujo de aire frío hacia el interior de cada transformador. - Adecuación de un enmallado especial para los gabinetes en los que se ubican los transformadores secos de 440/208V para evitar caída de elementos extraños al interior de los transformadores el enmallado deberá ser, nuevo no remanufacturados garantizando el correcto funcionamiento - Mantenimientos a luces, medidores, barrajes, protecciones, cableado eléctrico y demás elementos necesarios para la correcta operación de los transformadores con que cuenta la entidad. - El contratista deberá realizar el reemplazo de las acometidas eléctricas si es necesario, garantizando en todo caso el correcto funcionamiento de la solución sin costo para la entidad. - El contratista deberá realizar un estudio térmico para identificar puntos calientes, para todos los elementos eléctricos con el fin de identificar deficiencias y evitar fallas en los diversos componentes eléctricos de este sistema. 2.2 PDUs 2.2.1 PDU Principal A y B Mantenimientos preventivos requeridos y los correctivos que sean necesarios para dos (2), PDU´S de 208/120 V. - Se debe garantizar que las PDU’s se encuentren dentro de los niveles de carga con los transformadores del Centro de Datos, con los que cuenta en la actualidad la entidad, para lo cual se deberá garantizar el correcto funcionamiento de las PDU´S, como, por ejemplo, barrajes, protecciones, acometidas eléctricas, entre otros. Se debe garantizar el balanceo de carga por cada PDU. - Verificar si hay signos de sobrecalentamiento, decoloración, corrosión o daños físicos en la PDU, los cables, los tomacorrientes y las conexiones. - Revisar si hay conexiones sueltas o cables deshilachados. - Inspeccionar el estado de los indicadores luminosos y las pantallas de visualización - Limpiar el polvo y la suciedad acumulados en la PDU - Limpiar los contactos eléctricos - Medir tensión y corriente en cada fase, verificar el equilibrio de carga y la resistencia de aislamiento, y comprobar los dispositivos de protección. 2.2.2 PDUs horizontales y verticales de Racks Mantenimientos preventivos requeridos y los correctivos que sean necesarios para: - 14 PDU Horizontales en los racks del Centro de Datos - 16 PDU Verticales en los racks del Centro de Datos y Cuarto de comunicaciones. - Se debe garantizar que las PDU’s se encuentren dentro de los niveles de carga con los transformadores del Centro de Datos, con los que cuenta en la actualidad la entidad, para lo cual se deberá garantizar el correcto funcionamiento de las PDU´S, como, por ejemplo: protecciones, acometidas eléctricas, entre otros. Se debe garantizar el balanceo de carga por cada PDU. - Verificar si hay signos de sobrecalentamiento, decoloración, corrosión o daños físicos en la PDU, los cables, los tomacorrientes y las conexiones. - inspeccionar las bases de montaje y verificar la estabilidad de la PDU en el rack. - Eliminar el polvo y la suciedad y limpiar los contactos eléctricos - Verificar la funcionalidad de las funciones de monitoreo y control remoto - Medir la tensión y la corriente en cada fase y circuito de salida, verificar el equilibrio de carga, medir la resistencia de aislamiento y comprobar los dispositivos de protección 2.3 Tableros De Distribución Mantenimientos preventivos requeridos y los correctivos que sean necesarios para: - Un (1) tablero normal y de transferencia. - Dos (2) tableros de distribución corriente normal (incluye aires acondicionados). - Un (1) tablero de distribución regulada. - Un (1) tablero de salida de UPS. - Verificar el estado general del tablero, buscando signos de desgaste, corrosión, sobrecalentamiento o daños físicos en los componentes (interruptores, relés, cables, etc.) - Comprobar que las conexiones estén bien ajustadas y que no haya cables sueltos o deshilachados - Eliminar el polvo y la suciedad acumulados en el tablero - Limpiar los contactos eléctricos - Verificar que el Tablero, transfiere la carga a la fuente de respaldo de manera correcta y dentro del tiempo especificado - Comprobar el funcionamiento de los interruptores, relés y otros dispositivos de control. 2.5 Luminarias y lámparas de emergencia Mantenimientos preventivos requeridos y correctivos que sean necesarios, con el suministro de los componentes necesarios sobre 9 (Nueve) Lámparas de emergencia ubicadas en el Centro de datos, Cuarto Eléctrico y Cuarto de Comunicaciones A continuación, se detallan las actividades de mantenimiento mínimas: - Limpiar las lámparas, carcasas, lentes y difusores - Inspeccionar el estado de las carcasas, lentes y difusores, buscando grietas, decoloración o daños. - Verificar que los indicadores de carga de la batería estén funcionando correctamente. - Verificar que las lámparas de emergencia se encienden - Comprobar la duración de la batería de cada lámpara, asegurándose de que cumpla con los requisitos mínimos de autonomía. Mantenimientos preventivos requeridos y correctivos necesarios para el sistema de (17) Lámparas de Techo del centro de datos, cuarto de comunicaciones y cuarto eléctrico. Actividades de mantenimiento mínimas: - Verificar que todas las luminarias estén funcionando correctamente y que no haya parpadeos, fluctuaciones o lámparas apagadas. - Comprobar el estado de las luminarias, buscando signos de desgaste, corrosión, sobrecalentamiento o daños físicos en las carcasas, lentes y reflectores. - Inspeccionar el estado de los cables y conexiones eléctricas, asegurándose de que estén bien asegurados y sin signos de desgaste. - Limpiar las luminarias La disposición final de las lámparas estará a cargo del contratista quien deberá entregar al supervisor del contrato la certificación de disposición final, el cual debe tramitarse con una empresa que cuente con los permisos o licencia ambientales para el aprovechamiento o disposición final de estas. 3.SUBSISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Cantidad; Equipo/ elemento/ componente; Marca y/o Modelo; Capacidad. 1; Cilindro; JANUS FIRESYSTEMS; 300lbs. 1; Panel de control; Honeywell; rp2002. 1; Campana; FIRE; N/A. 1; Strober; FIRE; p2rlsp. 10; Sensores de Humo; Hochiki; N/A. El Contratista deberá realizar un (1) mantenimiento preventivo trimestral y los mantenimientos correctivos que sean necesarios durante la vigencia del contrato, así como el suministro de los elementos y repuestos que deban ser reemplazados para garantizar el correcto funcionamiento a los sistemas de detección y extinción de incendios Marca Honeywell rp2002 y al cilindro marca Janus de 300 libras. El Contratista deberá garantizar el correcto funcionamiento del sistema de detección de incendios, el panel de control de alarmas de incendio direccionable, Accionador manual direccionable bg-12lx, Sirena y strober p2rlsp, Módulo de control cmf300, Módulo de control mmf300 existente, sensores de humo y todos sus componentes. Panel de control: - Verificar el estado de la alimentación eléctrica y las baterías de respaldo. - Revisar el registro de eventos y alarmas. - Comprobar la comunicación con los dispositivos de campo (detectores, pulsadores, etc.). - Realizar pruebas de funcionamiento de las señales visuales y audibles Detectores de humo y calor: - Limpiar los detectores de polvo y suciedad. - Verificar su sensibilidad y realizar pruebas de funcionamiento, conforme a la norma NFPA 72. Pulsadores manuales: - Verificar su correcto funcionamiento. - Limpiar y ajustar los contactos Sirenas y luces estroboscópicas: - Comprobar su funcionamiento y realizar pruebas de activación. - Limpiar y ajustar los dispositivos. Agentes extintores: - Verificar el nivel y la presión de los agentes extintores - Inspeccionar las tuberías, válvulas y boquillas en busca de fugas, obstrucciones o daños. - Verificar la presión del cilindro marca Janus de 300 libras - Comprobar el estado de las válvulas y mangueras - Inspeccionar las cabezas de los rociadores, asegurándose de que estén limpias y libres de obstrucciones. - El contratista deberá tener en cuenta la norma NFPA 2001, con relación a los mantenimientos preventivos de los agentes extintores. El contratista debe realizar la revisión, ajustes que se requiera sin costo adicional para la FGN. Garantizar el suministro de los elementos y repuestos que deban ser reemplazados para garantizar el correcto funcionamiento de este subsistema, garantizando el correcto funcionamiento, cargue del mismo y recargue en caso de descarga del agente extintor, durante la ejecución del contrato. La disposición final estará a cargo del contratista quien deberá entregar al supervisor del contrato la certificación de disposición final, el cual debe tramitarse con una empresa que cuente con los permisos o licencia ambientales para el aprovechamiento o disposición final de estas. 4. SUBSISTEMA DE CCTV Y CONTROL DE ACCESO Cantidad; Equipo/ elemento/ componente; Marca y/o Modelo; Capacidad. 3; Biométricas; SUPREMA; N/A. 1; NVR; HIKVISION; DS9616. 7; Cámara DOMO; HIKVISION; N/A. 3; CAMARA PTZ 360°; DS-2PT3326IZ; DE3. El Contratista deberá realizar un (1) mantenimiento preventivo trimestral y los mantenimientos correctivos que sean necesarios durante la vigencia del contrato a los elementos relacionados del Subsistemas de Seguridad, CCTV, Monitoreo y Control De Acceso. - Verificar el estado físico de las cámaras, buscando signos de desgaste, daños, suciedad o acumulación de polvo. Comprobar la alineación y enfoque de las lentes. - Inspeccionar los cables y conectores en busca de desgaste, corrosión o conexiones sueltas. Asegurarse de que los cables estén bien sujetos y protegidos. - Limpiar las lentes de las cámaras - Limpiar las carcasas de las cámaras - Comprobar el funcionamiento de todas las cámaras, asegurándose de que la imagen sea clara y nítida, y que el movimiento se capture correctamente. - Verificar que la grabación se realice correctamente y que las imágenes se almacenen de acuerdo con la configuración establecida. - Revisar las grabaciones para asegurarse de que la calidad de la imagen sea adecuada y que no haya problemas de reproducción. - Comprobar el funcionamiento de la detección de movimiento - Calibrar las cámaras y ajustar la configuración de imagen si es necesario. - Reemplazar los componentes desgastados o dañados, como cámaras, cables, conectores o discos duros de las grabadoras - Verificar el estado físico del NVR, buscando signos de desgaste, daños, suciedad o acumulación de polvo. Comprobar el estado de los ventiladores y asegurarse de que no haya obstrucciones en las rejillas de ventilación - Inspeccionar los cables y conectores en busca de desgaste, corrosión o conexiones sueltas. Asegurarse de que los cables estén bien sujetos y protegidos. - Limpiar el exterior del NVR - Verificar el acceso remoto al NVR a través de la red - Utilizar herramientas de diagnóstico para comprobar el estado de los discos duros, buscando errores o sectores defectuosos. - Reemplazar los discos duros que presenten fallas. En caso de presentar falla de disco duro el contratista deberá realizar la entrega del mismo al supervisor o su delegado para formalizar los formatos de disposición final a través de RAAES. - Reemplazar los componentes desgastados o dañados, como ventiladores, fuentes de alimentación o tarjetas de red. - Actualización de microcódigo y firmware de los componentes que lo requieran y permitan - Verificar el estado físico del lector biométrico, buscando signos de desgaste y daños - Limpiar la superficie del sensor de huellas dactilares. - comprobar el estado de los cables y conexiones - Realizar pruebas de lectura de huellas dactilares - Comprobar el funcionamiento de las luces indicadoras y las señales acústicas del lector. - Calibrar el sensor de huellas dactilares si es necesario Implementar un Sistema Unificado de Monitoreo del Datacenter, donde se monitoreen los diferentes componentes de los Subsistemas, tales como Aires Acondicionados, UPS, PDUS, detección de Incendios, CCTV, NVR, Control de Acceso, eléctricos, sensor de humedad y demás elementos que se requieran. El contratista deberá realizar los cambios por garantía que se requiera de componentes de cualquiera de los elementos relacionados en este subsistema sin costo para la entidad. 5. SUBSISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y DE REFRIGERACIÓN El Contratista deberá realizar un (1) mantenimiento preventivo trimestral y los mantenimientos correctivos que sean necesarios durante la vigencia del contrato, conforme a lo descrito en la siguiente tabla: Cantidad; Equipo/ elemento/ componente; Marca y/o Modelo; Capacidad; Tiempo de soporte. 3; Aires acondicionados Mini Split; CIAC; 1 TON; 1 año. 2; Aires acondicionados de Precisión; COMPU AIRE; 5 TON; 1 año. 3; Aires Acondicionado tipo Paquete; BLUELINE; 5 TON; 1 año. 1; Aire acondicionado tipo mini Split; 1 TON; 1 año. 1; Aire acondicionado tipo mini Split; SAMSUNG; 3 TON; 1 año. 2; Aires Acondicionados portátiles de Confort; Hyundai; 1 TON; 1 año. El contratista deberá realizar como mínimo las siguientes actividades en cada uno de los mantenimientos: 5.1 Aires acondicionados centro de datos: Se deben realizar mantenimientos preventivos requeridos y los mantenimientos correctivos que sean necesarios de los elementos que hacen parte a los Subsistemas de Aire Acondicionados, así como el suministro de los elementos que deban ser reemplazados para garantizar el correcto funcionamiento de los siguientes elementos: Aires acondicionados SOC: Tres (3) Aires Acondicionados Tipo Mini Split Marca CIAC de 1 TON cada uno, ubicados Edificio Gustavo de Greiff - Piso 1. Un (1) Aire Acondicionado Tipo Mini Split ubicado en la oficina de la Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Edificio Gustavo de Greiff - Piso 1 Aires acondicionados centro de comunicaciones y piso 6 edificio l Bloque L piso 6: Dos (2), aires acondicionados de precisión marca COMPU-AIRE de 5 Ton cada uno. Un (1) Aire Acondicionado externo, de 5 TON Marca BLUELINE Aires acondicionados cuarto eléctrico: Un (1) Aire Acondicionado Tipo Mini Split Marca Samsung. Aires acondicionados externos de respaldo Dos (2) Aires Acondicionado-externos tipo paquete, de 5 TON Marca BLUELINE. Edificio Gustavo de Greiff - Piso 1. Dos (2) Aires Acondicionados portátiles marca Hyundai Referencia HY12KPAC1505000147 de Confort Edificio Gustavo de Greiff - Piso 1. - Mantenimiento del sistema de monitoreo y envió de alarmas vía correo de los aires acondicionados de precisión - Se requiere realizar un estudio de cargas a los aires acondicionados del Datacenter - Se debe realizar el mantenimiento un sistema de climatización que permita y garantice el funcionamiento de los equipos TI del Data Center en forma continúa manteniendo las condiciones ambientales de temperatura, humedad y flujo de aire en niveles óptimos de acuerdo con la carga existente y que permita el acoplamiento a cambios que involucren crecimiento de la demanda - Verificar el estado general de la unidad, buscando signos de desgaste, corrosión, fugas o daños - Se debe realizar mantenimiento a las unidades existentes, incluido tuberías de refrigeración, soportes, manejadoras y sus unidades condensadoras y sistema eléctrico. - Para estos mantenimientos, se debe contemplar el suministro y cambio de los filtros, reemplazo de los componentes, repuestos, partes e insumos y consumibles que se requieran por estar defectuosos o por su desgaste normal por uso, verificar los niveles de Aceite y refrigerante, incluidas las manejadoras y condensadoras. - Comprobar el estado de los ventiladores, asegurándose de que giren libremente y sin ruidos extraños. - Verificar el funcionamiento de los controles y termostatos. - Limpiar los serpentines del evaporador y condensador - Verificar y ajustar la carga de refrigerante - Lubricar los motores y rodamientos de los ventiladores. - Revisar y calibrar los sensores de temperatura y humedad. - Verificar la temperatura y humedad del aire de salida - comprobar el funcionamiento de los sistemas de alarma y control. La disposición final estará a cargo del contratista quien deberá entregar al supervisor del contrato la certificación de disposición final, el cual debe tramitarse con una empresa que cuente con los permisos o licencia ambientales para el aprovechamiento o disposición final de estas. 5.2 Unidades condensadoras Se debe realizar un (1) mantenimiento preventivo trimestral y los mantenimientos correctivos que sean necesarios durante la vigencia del contrato y así como el suministro de los elementos y repuestos que deban ser reemplazados para las condensadoras que hacen parte de cada uno de los aires acondicionados instalados actualmente, se debe garantizar el correcto funcionamiento de estas - Verificar el estado general de la unidad, buscando signos de desgaste, corrosión o fugas. - Comprobar el estado de los ventiladores, asegurándose de que giren libremente y sin ruidos extraños. - Inspeccionar el estado de los serpentines del condensador, verificando si están sucios o dañados. - Limpiar los serpentines del condensador con un cepillo suave o aire comprimido. - Verificar la presión y temperatura del refrigerante. - Comprobar el funcionamiento de los sistemas de control y protección. - Verificar y ajustar la carga de refrigerante. - Lubricar los motores y rodamientos de los ventiladores. 5.3 Gabinete eléctrico y control Se debe realizar un (1) mantenimiento preventivo trimestral y los mantenimientos correctivos que sean necesarios durante la vigencia del contrato a los elementos relacionados, así como el suministro de los elementos y repuestos que deban ser reemplazados para garantizar el correcto funcionamiento de este. Los módulos eléctricos y control hacen referencia a los componentes mecánicos y eléctricos que conforman el equipo, la refrigeración, calefacción, humidificación y deshumidificación, el control de los valores límite para la presión de condensación, temperatura y humedad con aire de suministro o la limitación del aire de retorno. - verificar el estado general del gabinete, buscando signos de desgaste, corrosión, sobrecalentamiento o daños físicos en los componentes - Comprobar que las conexiones estén bien ajustadas y que no haya cables sueltos o desgastados - Eliminar el polvo y la suciedad acumulados en el interior y exterior del gabinete - Limpiar los contactos eléctricos - Medir la tensión y la corriente en cada fase y circuito de alimentación y control. - Verificar el funcionamiento de los dispositivos de protección DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS: El CONTRATISTA durante la ejecución del contrato deberá dar cumplimiento de todas las normas y permisos ambientales y sanitarios, necesarios para el desarrollo del objeto contractual, y del Plan de Gestión Integral de Residuos vigente de la Entidad, el cual será socializado por la supervisión. En este sentido, al momento de la suscripción del acta de inicio, el CONTRATISTA deberá presentar un informe a la Supervisión en el que se detalle qué tipo de residuos podría generar (peligrosos y no peligrosos) y en caso de tratarse de residuos peligroso, su clasificación por clase: Para ello, se recalca que: - Para los Residuos Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEES, será obligación del CONTRATISTA adelantar su embalaje, rotulación según lo indica el Plan de Gestión Integral de Residuos de la Fiscalía General de la Nación vigente, y puestos a disposición del supervisor o su delegado, para su aprovechamiento en el punto de acopio de residuos que se indique. Las lámparas y baterías industriales deberán ser gestionadas directamente por el CONTRATISTA, con un gestor que cuente con los permisos o licencias ambientales para su aprovechamiento o disposición final. - Para los Residuos Peligrosos (químicos o cortopunzantes) y ordinarios (no aprovechables) que puedan ser generados por la prestación del servicio en la sede de la Entidad, el CONTRATISTA realizará su separación según lo indica el Plan de Gestión Integral de Residuos de la Fiscalía General de la Nación vigente, en los contenedores designados para tal fin. - El CONTRATISTA Entregará el aceite usado de origen industrial, comercial o institucional, generado durante la ejecución del contrato a un gestor que cuente con: (1) Registro de acopiador primario, (2) Registro de movilización de aceite usado para su movilización. El gestor deberá hacer entrega al supervisor del contrato del Certificado de disposición final o de aprovechamiento del residuo en un plazo máximo de noventa (90) días una vez entregado. El aprovechamiento o disposición final debe realizarse con una empresa que cuente con la licencia ambiental correspondiente emitida por la autoridad ambiental competente. - En caso de generarse residuos peligrosos (diferentes a los especificados anteriormente), en el desarrollo del objeto contractual, el CONTRATISTA deberá allegar Certificación de disposición final de dichos residuos, cuya disposición final debe tramitarse con una empresa que cuente con los permisos o licencias ambientales para el aprovechamiento o disposición final de los residuos generados. La relación de los residuos entregados al gestor, junto con su clase y peso en kg debe entregarse al supervisor del contrato. Equipo de trabajo Para todos los centros de datos se requiere el siguiente equipo de trabajo: Rol; Experiencia y Conocimiento; Responsabilidades Técnicas. Gerente de Proyecto; Profesional en Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Mecatrónica, de Sistemas, Telecomunicaciones o disciplinas afines. Experiencia certificada en mínimo dos (2) contratos o proyectos relacionados con la implementación, operación, mantenimiento, soporte o administración de infraestructura para centros de datos Conocimientos en gestión de proyectos, coordinación de recursos técnicos, seguimiento de acuerdos de niveles de servicio (ANS), administración de contratos y gestión de riesgos asociados a la operación de infraestructura tecnológica crítica Certificación o capacitación en gestión de proyectos, infraestructura para centros de datos, RETIE, NTC 2050 o normas equivalentes, con intensidad mínima de dieciséis (16) horas.; - Planificar, coordinar y supervisar todas las fases del proyecto. - Deberá estar directa y constantemente vinculado durante la ejecución del Contrato - Asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos - Responderá personalmente a las llamadas, observaciones, inquietudes o requerimientos de la FGN - Acudir a las reuniones a las que sea convocado por la FGN. Ingeniero de Instalaciones; Se requieren mínimo (2) profesionales de Ingeniería Eléctrica, Electrónica o afines. Deberá acreditar experiencia profesional mínima de cinco (5) años en actividades de diseño, implementación, operación, mantenimiento o supervisión de infraestructura eléctrica para centros de datos, cuartos técnicos, edificios inteligentes o instalaciones críticas, incluyendo sistemas UPS, transformadores, tableros eléctricos, sistemas de puesta a tierra, PDU y redes de distribución eléctrica en baja tensión conocimientos en RETIE, NTC 2050, sistemas de puesta a tierra, calidad de energía, balanceo de cargas, distribución eléctrica para centros de datos y lineamientos asociados a infraestructura crítica. Deberá acreditar capacitación en RETIE con intensidad mínima de veinte (20) horas y capacitación adicional en al menos uno de los siguientes temas: NTC 2050, sistemas UPS, calidad de energía, sistemas de puesta a tierra, infraestructura eléctrica para centros de datos o TIA-942, con intensidad mínima de dieciséis (16) horas.; - Elaboración y/o revisión de los diseños técnicos de los planos y demás entregables del proyecto. - Certificar durante la suscripcion del servicio de soporte la calidad y seguridad de las instalaciones eléctricas de los centros de datos - acudir a las reuniones a las que sea convocado por la FGN. Técnico en Mantenimiento; Disponer del personal técnico o tecnólogo requerido para la atención de los diferentes subsistemas que conforman los centros de datos de la Fiscalía General de la Nación. El personal asignado deberá contar con formación técnica o tecnológica en áreas afines al subsistema a intervenir, tales como electricidad, electromecánica, electrónica, telecomunicaciones, sistemas, seguridad electrónica, refrigeración, aire acondicionado, instrumentación, protección contra incendios, construcción o mantenimiento de infraestructura física Deberá acreditar experiencia mínima de un (1) año en actividades de instalación, soporte, mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura tecnológica, centros de datos, cuartos técnicos, salas de telecomunicaciones o instalaciones críticas similares Nota: No se exige que un mismo técnico acredite la totalidad de los conocimientos descritos; estos deberán demostrarse por el personal técnico que el contratista disponga para la atención de cada uno de los subsistemas objeto del contrato.; - Realizar las tareas de diagnóstico e instalación (si aplica) correspondientes. - Realizar mantenimientos preventivos programados y correctivos que se presenten. - Diligenciar reportes técnicos y listados de chequeo para mantenimientos preventivos y correctivos. - Capacidad de trabajo bajo presión - Documentar actividades y reportar incidencia. Certificación CCRD de ICREA Centros de datos TICS - Realizar una capacitación certificada Certified Computer Room Designer (CCRD) de ICREA para mínimo tres (3) funcionarios designados por la Fiscalía General de la Nación, impartida por una entidad autorizada para su emisión, el contratista deberá gestionar la inscripción, materiales, certificación y demás recursos necesarios para garantizar la participación y certificación de los funcionarios designados por la Entidad. Nota: Para dar cumplimiento a la referida capacitación, el contratista deberá contratar directamente con ICREA, quien corresponde a la institución que puede certificar el curso requerido por la Entidad. |
| Empaque y rotulado | N/A |
| Presentación y Unidad de Medida | Servicio |

____________________________

Nombre y firma del representante legal

CC

FICHA TÉCNICA N° 2 - CENTROS DE DATOS BOGOTA: CENTRO DE DATOS EDIFICIO H (ZEUS)

| Clasificación del bien o servicio | Clasificación UNSPSC; Descripción. 39121000; Equipamiento para distribución y conversión de alimentación. 39121300; Cuadros, registros y menaje para electricidad. 39122100; Equipo de transmisión y distribución eléctrica. 72151500; Servicio de sistemas electrónicos. 73152100; Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de manufactura. 81101700; Ingeniería eléctrica y electrónica. |
| --- | --- |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | Equipos para centros de datos. Sistemas de Monitoreo y Gestión, Eléctrico, Control, Alarma, Arquitectónico. |
| Calidad | NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES: El Contratista deberá ejecutar las actividades y tareas necesarias para mantener las condiciones ambientales y eléctricas, asegurando el funcionamiento de los centros de datos, en concordancia con los lineamientos establecidos en las versiones vigentes de las siguientes normas: - RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - EIA/TIA-942: “Telecommunications Infrastructure Standard for Centro de Datos - NFPA 75: “Standard for the Protection of Electronic Computer/Data Processing Equipment” - TIA/EIA-568-B “Commercial Building Telecommunications Cabling Standard”TIA/EIA-569-A “Commercial Building Standards for Telecommunications Pathways and Spaces” TIA/EIA-606 “Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings” - EIA/TIA 607A: “Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications |
| Generalidades | La Fiscalía General de la Nación a través de la DIRECCIÓN DEL CTI del GRUPO DE CONTROL TELEMÁTICO posee un Datacenter o Centro de Datos en el cual se aloja la infraestructura como son Equipos Servidores, Equipos de Almacenamiento, Equipos de Red entre otros, en estos se alojan los sistemas de información críticos de la entidad por lo que se debe garantizar la continuidad de la operación. Entregar en correcto funcionamiento los equipos o componentes objeto de mantenimiento correctivo y preventivo, garantizando la operación de manera integral de todos los componentes de la solución tecnológica existente y nueva. Suministrar repuestos originales u homologados equivalentes o compatibles técnica y funcionalmente, partes, componentes e insumos necesarios para los mantenimientos preventivos y correctivos. Los referidos repuestos, partes, componentes, insumos y consumibles corresponderán exclusivamente a aquellos requeridos para conservar o restablecer las condiciones normales de operación de los subsistemas objeto del contrato, sin que implique ampliación, modernización o renovación tecnológica de la infraestructura. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos por un (1) año para la infraestructura existente dentro del Datacenter del CTI. El oferente debe cumplir con lo requerido en el presente proceso, para el siguiente subsistema y componentes del centro de datos edificio H: N°; ÍTEM; CANTIDAD; ACTIVIDAD. 2; Soporte Técnico con mantenimientos preventivos y correctivos que sean necesarios durante un (1) año.; 1; Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios de: - Subsistema de infraestructura de redes eléctricas y estructuradas - Subsistema de CCTV y control de acceso - Subsistema de extinción de incendios - Subsistema de enfriamiento y de refrigeración - Subsistema arquitectónico. |
| Requisitos generales | INFORMES Presentar mensualmente durante el periodo correspondiente a la vigencia de la suscripción, para revisión y aprobación del supervisor del contrato, un informe detallado de los avances y/o resultados de las actividades y el cumplimiento de cada una de las obligaciones, el cual debe relacionar como contenido mínimo: -incidentes atendidos, -mantenimientos realizados -repuestos utilizados -riesgos identificados -recomendaciones |
| Requisitos específicos | ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) Para todos los subsistemas descritos a continuación se contemplarán los siguientes (ANS) para la atención de incidentes, ejecución de mantenimientos correctivos, y demás actividades asociadas a la prestación del servicio. Severidad; Descripción; Tiempo de Respuesta; Tiempo de solución. Severidad 1 – Crítica; Falla que comprometa la operación del centro de datos o la continuidad de servicios críticos.; 1 hora Atención y diagnostico en sitio; 4 horas Implementación de contingencia 24 horas Solución definitiva. Severidad 2 – Alta; Falla que afecte parcialmente la operación de un subsistema crítico.; 2 horas Atención y diagnostico en sitio; 24 horas Implementación de contingencia 3 días calendario Solución definitiva. Severidad 3 – Media; Falla sin impacto inmediato sobre la operación.; 4 horas Atención y diagnostico en sitio; 24 horas Implementación de contingencia 5 días calendario Solución definitiva. Severidad 4 – Baja; Solicitudes de ajuste, configuración, consultas o requerimientos menores.; 1 día hábil; Según cronograma acordado. ENTREGABLES Para cada uno de los subsistemas del centro de datos, durante la vigencia de la Suscripción al servicio De Soporte Técnico Con Mantenimiento Correctivo, Preventivo para Los Subsistemas Que Soportan Los Componentes De Los Centros De Datos De La Fiscalía General De La Nación, la siguiente documentación: - Identificación física de todos los equipos que se encuentran instalados en los centros de datos con marcadores autoadhesivos que garanticen visibilidad y durabilidad. - Plano general de cada uno de los centros de datos, indicando el total de los elementos que lo conforman (control de acceso, ubicación de racks, ups´s, aires acondicionados, tableros eléctricos, tablero detección, tanque de extinción, etc.) - Elaboración de Planos con los diagramas eléctricos unifilares CCTV de cada centro de datos objeto del contrato. - Plano del subsistema de extinción y detección de incendios CCTV de cada centro de datos objeto del contrato. - Plano de distribución del sistema de CCTV de cada centro de datos objeto del contrato. - Descriptivos con la operación de activación del sistema contra incendios y de apagado de emergencia, así como los del restablecimiento del sistema a condiciones normales CCTV de cada centro de datos objeto del contrato. - Manuales y resultados de las pruebas de cada uno de los subsistemas CCTV de cada centro de datos objeto del contrato. - Se requiere presentar un estudio de cargas CCTV de cada centro de datos objeto del contrato. Nota: Los planos de ingeniería deben ser entregados en medio magnético a escala 1:25. TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO Realizar transferencia de conocimiento operativa en la ciudad de Bogotá a mínimo cuatro (4) funcionarios de la FGN, para los Subsistemas de: Aire Acondicionado y Ambiental, Subsistema de detección y extinción de incendios, Subsistema Eléctrico y de respaldo, Subsistema de seguridad CCTV y control de acceso, (según aplique) la cual debe estar enfocada al buen manejo y correcta operación del centro de datos y todos los Subsistemas que lo integran. La transferencia de conocimiento deberá ser dictada de manera presencial, en las instalaciones de la FGN, (en la ciudad de Bogotá) en idioma español. La transferencia de conocimiento deberá tener una duración mínima de 4 horas y se deben expedir los certificados de asistencia para cada uno de los participantes. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. SUBSISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DE REDES ELÉCTRICAS Y ESTRUCTURADAS Realizar un (01) mantenimiento preventivo trimestral y todos los mantenimientos correctivos que sean necesarios durante la vigencia del contrato a los elementos que componen el subsistema arquitectónico, los cuales se describen a continuación: ELEMENTO; DESCRIPCIÓN; MARCA O MODELO; CANTIDAD DE COMPONENTES. CABLEADO ELECTRICO Y TABLEROS DE RESPALDO; TABLERO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL; LEGRAND; 1. TABLERO DE BY-PASS; LEGRAND; 2. TABLERO DE NORMAL; LEGRAND; 2. DISPLAY Y/O MEDIDORES; 2. ELECTROBARRA 400A MR LINEA 1; 1. CONECTOR INICIAL ELECTRO BARRA 400A MR; LEGRAND; 1. TRAMO RECTO FEEDER DE 0,8M 400A MR; LEGRAND; 1. CURVA VERTICAL IZQUIERDA 400ª MR; LEGRAND; 1. CURVA HORIZONTAL DERECHA 400A MR; LEGRAND; 1. TRAMO RECTO DE 3M 400A MR PLUG IN 6 SALIDAS; LEGRAND; 5. TAPA FINAL; LEGRAND; 1. SOPORTE HORIZONTAL ELECTRO BARRA; LEGRAND; 14. CAJA DERIVACION PARA ELECTRO BARRA DE 250A MR; LEGRAND; 3. BREAKER DE 3X250A 35KA; LEGRAND; 3. ELECTROBARRA 250A MR LINEA 1; 1. CAJA INICIAL PARA ELECTRO BARRA 250A MR; LEGRAND; 3. CONECTOR INICIAL ELECTRO BARRA 250A MR; LEGRAND; 3. TRAMO RECTO DE 3M 250A MR PLUG IN 6 SALIDAS; LEGRAND; 3. TRAMO RECTO DE 2M 250A MR PLUG IN 4 SALIDAS; LEGRAND; 3. TAPA FINAL; LEGRAND; 3. SOPORTE HORIZONTAL ELECTRO BARRA; LEGRAND; 12. CAJA DERIVACIÓN PARA TOMAS DE 63A; LEGRAND; 18. BREAKER DE 1X20A 10KA; LEGRAND; 54. CONEXIÓN FLEXIBLE ENTRE ELECTRO BARRAS DE 400A A 250ª; 1. CABLE DE COBRE FLEXIBLE 2/0 AWG; CENTELSA; 25. CABLE DE COBRA THHN 4 AWG; CENTELSA; 6. TERMINAL DE COBRE ESTAÑADA 3/0AWG; 24. TERMINAL DE COBRE ESTAÑADA 4 AWG; 6. CORAZA METALICA LIQUID THIGT 3"; 4. CONECTORES RECTOS PARA CORAZA; 6. ELECTROBARRA 400A MR LINEA 2; 1. CONECTOR INICIAL ELECTRO BARRA 400A MR; LEGRAND; 1. CURVA VERTICAL IZQUIERDA 400A MR; LEGRAND; 1. CURVA HORIZONTAL DERECHA 400A MR; LEGRAND; 1. TRAMO RECTO DE 3M 400A MR PLUG IN 6 SALIDAS; LEGRAND; 5. TAPA FINAL; LEGRAND; 1. SOPORTE HORIZONTAL ELECTRO BARRA; LEGRAND; 13. CAJA DERIVACIÓN PARA ELECTRO BARRA DE 250A MR; LEGRAND; 3. BREAKER DE 3X250A 35KA; LEGRAND; 3. ELECTROBARRA 250A MR LINEA 2; 1. CAJA INICIAL PARA ELECTRO BARRA 250A MR; LEGRAND; 3. CONECTOR INICIAL ELECTRO BARRA 250A MR; LEGRAND; 3. TRAMO RECTO DE 3M 250A MR PLUG IN 6 SALIDAS; LEGRAND; 3. TRAMO RECTO DE 2M 250A MR PLUG IN 4 SALIDAS; LEGRAND; 3. TAPA FINAL; LEGRAND; 3. SOPORTE HORIZONTAL ELECTRO BARRA; LEGRAND; 12. CAJA DERIVACIÓN PARA TOMAS DE 63A; LEGRAND; 18. BREAKER DE 1X20A 10KA; LEGRAND; 54. CONEXIÓN FLEXIBLE ENTRE ELECTRO BARRAS DE 400A A 250ª; 1. CABLE DE COBRE FLEXIBLE 2/0 AWG; CENTELSA; 25. CABLE DE COBRA THHN 4 AWG; CENTELSA; 6. TERMINAL DE COBRE ESTAÑADA 3/0AWG; 24. TERMINAL DE COBRE ESTAÑADA 4 AWG; 6. CORAZA METALICA LIQUID THIGT 3"; 4. CONECTORES RECTOS PARA CORAZA; 6. LAMPARAS LED; PHILLIPS; 31. BALASTROS; 31. ILUMINACIÓN EMERGENCIA LED; PHILLIPS; 14. SENSOR DE TECHO 360° LEVITON; LEVITON; 12. UPS 150KVA MODELO LIEBERT NXR 150; EMERSON; 2. BANCO TRANSFORMADORES 408/208 UPS COD EXT: 0217911874; 2. BANCO DE 40 BATERÍAS 12V 150AH 10HR 1.80V/CELL(25°C) AUTONOMÍA; EMERSON; 2. MULTITOMA MONITOREABLE 120VAC 50/60HZ 2W+PE, 20A MODELO MPH-NBV27AXXC30; EMERSON; 24. GABINETE CERRADO MICRO PERFORADO; EMERSON; 12. ELEMENTO; DESCRIPCIÓN; MARCA O MODELO; CANTIDAD DE COMPONENTES. CABLEADO ESTRUCTURADO Y CONECTIVIDAD EN FIBRA; CABLE ESTRUCTURADO CAT 6A CMR UTP; SYSTIMAX; 12. IMVISION 24-PORT PANEL 110-RJ45 GIGASPEEDX10D 360EVOLVE IPATCH CAT 6A; SYSTIMAX; 24. PATCH CORD RJ45-RJ45, GIGASPEED X10D CAT 6A, GRIS, 10 PIES / 3.0 M; SYSTIMAX; 576. ORGANIZADOR HORIZONTAL 2UR; SYSTIMAX; 24. FIBRA ÓPTICA 12 HILOS PRE CONECTORIZADA MULTIMODO OM3/OM4 DE 20 MTS; SYSTIMAX; 20. PANEL CASSETTE PREC. REF: 760106617; SYSTIMAX; 11. UPGRADE IMVISION FO; SYSTIMAX; 11. CASSETTE MPO 12LC REF: 760109926; SYSTIMAX; 11. 360 IPATCH G2 HD FIBER SHELF, SLIDING REF:760093336; SYSTIMAX; 2. 360 IPATCH G2 HD LS MODULE REF: 760093344; SYSTIMAX; 5. PATCH CORD DE FIBRA LC- LC DÚPLEX MM 3 MTS REF: FEXLCLC42MXF010; SYSTIMAX; 24. SYSTEM MANAGER 5K; SYSTIMAX; 1. IMVISION CT; SYSTIMAX; 12. SYSTIMAX 360G2 1U SLIDING MODULAR CASSETTE SHELF REF: 760103085; SYSTIMAX; 1. G2 MODULE, E/W 12 TERASPEED LC ADAPTERS - 360 - IPATCH READY; SYSTIMAX; 1. 2-F JUMPER 10FT/3.0MT 50/125 LC TO LC 1.6MM, TERASPEED; SYSTIMAX; 4. TERASPEED 24 HILOS DIELECTRIC MONOMODO; SYSTIMAX; 24. PIGTALI TS 3FT; SYSTIMAX; 12. FIBRA ÓPTICA CONEXIÓN EDIFICIOS. FIBRA ÓPTICA MONOMODO, 24 FIBRAS 9/125, PLANTA EXTERNA CON ARMADURA DIELÉCTRICA PARA ENTERRADO DIRECTO Y AMBIENTES SEVEROS, EN CARRETE DE 2.000M.; ORTRONICS; 1,890. FIBRA ÓPTICA MONOMODO, 12 FIBRAS 9/125, PLANTA EXTERIOR CON ARMADURA DIELÉCTRICA PARA ENTERRADO DIRECTO Y AMBIENTES SEVEROS; ORTRONICS; 560. CONECTOR ANAERÓBICO, LC, MONOMODO.; ORTRONICS; 144. PANEL/ACOPLADOR LC SEXTUPLE MONOMODO (12 HILOS); ORTRONICS; 12. PATCH CORD FIBRA LC-LC, 2M, MONOMODO.; ORTRONICS; 12. BANDEJA DE FIBRA 18/72 PTOS; ORTRONICS; 3. BANDEJA DE FIBRA 36/84 PTOS; ORTRONICS; 1. PANEL/ACOPLADOR CIEGO SEXTUPLE; ORTRONICS; 3. BREAKOUT KIT,12 FIBRAS.; ORTRONICS; 12. MARCACIÓN; SYSTIMAX; 1. REQUISITOS MÍNIMOS: Los siguientes requisitos son de cumplimiento obligatorio para los componentes contemplados en esta ficha técnica: 2. SUBSISTEMA DE CCTV Y CONTROL DE ACCESO Realizar un (01) mantenimiento preventivo trimestral y todos los mantenimientos correctivos que sean necesarios durante la vigencia del contrato a los elementos que componen el subsistema arquitectónico, los cuales se describen a continuación: ELEMENTO; DESCRIPCIÓN; MARCA O MODELO; CANTIDAD DE COMPONENTES. CCTV; DIGITAL SENTRY NETWORK VIDEO RECORDER MODELO: DS-SRV; PELCO; 1. NVR, H.264 COMPRESSION,32CH VIDEO INPUT,16CH AUDIO 5 SATA HDD SUPPORT,3 USB 2.0; FULL D1 REALTIME.. DISCO DUROS DE 3TB, MODELO: DSHDD-030; PELCO; 5. CAMARA SAMSUNG MODELO: SNV 7080; SAMSUNG; 7. INCLUYE BASE PARA CAMARAS; 7. CABLES DE PODER Y ACCESORIOS; 7. VIDEO WALL FORMADO POR 4 PANTALLAS HD MARCA: LG REFERENCIA: FLATRON 55WV70BS-B; LG; 4. ELEMENTO; DESCRIPCIÓN; MARCA O MODELO; CANTIDAD DE COMPONENTES. CONTROL DE ACCESO; CONTROL DE ACCESO CON RECONOCIMIENTO FACIAL BIOMÉTRICO EN EL INGRESO PRINCIPAL DHI-ASI6214S; SUPREMA; 1. CONTROL DE ACCESO CON RECONOCIMIENTO FACIAL BIOMÉTRICO EN EL INGRESO ESCLUSA DHI-ASI6214S; 1. CONTROL DE ACCESO CON RECONOCIMIENTO FACIAL CUARTO ELÉCTRICO DHI-ASI6214S; 1. ELECTROIMANES; 4. CONTROLADORAS DE BIOMETRICOS; 4. SENSORES DE PROXIMIDAD PARA SALIDA; 3. SISTEMA DE RESPALDO PARA ACCESO BIOMETRICO – BATERIAS /ELECTROIMANES.. ELEMENTO; DESCRIPCIÓN; MARCA O MODELO; CANTIDAD DE COMPONENTES. MONITOREO; SISTEMA DE GESTIÓN SNM; 1. SISTEMA DE GESTIÓN DCNM; 1. SISTEMA DE GESTIÓN DSSERVICEUSER; 1. SISTEMA DE GESTIÓN INVISION; 1. SERVIDOR UCS C220 M3 SFF; CISCO; 1. CABLE REF: CAB-C13-C14-2M; CISCO; 1. COMPUESTO POR:. FUENTES UCSC-PSU-650W; 2. TARJETA REF: UCSC-RAID-11-C220; 1. OPCION RAID REF: R2XX-RAID5; 1. TARJETA REF: N2XX-ABPCI01-M3; 1. TAPA REF: N20-BBLKD; 4. UNIDAD VENTILADORA REF: UCSC-; 2. TAPA REF: UCSC-PCIF-01F; 1. KIT PARA MONTAJE EN RACK REF UCSC-RAIL1; 1. PROCESADOR REF: UCS-CPU-E52609B2. MEMORIA DIMM REF: UCS-MR- 1X082RY-A; 2. DISCO DURO REF: A03-D300GA2; 4. TARJETA SD REF: UCS-SD-16G; 1. PUERTA DOBLE CORTA FUEGO RF90, INCLUYE MARCO, UNA HOJA BATIENTE DE 0.90 MT Y UNA HOJA FINA DE 0.70 MTS DE ANCHO, EN LAMINA COLL ROLD CALIBRE 16 MARCO Y HOJAS, SIGUIENDO LOS 3 PARÁMETROS SEGÚN NORMA NFPA 80, PARA PUERTAS EN BARRERA CORTA FUEGO DE HORA Y MEDIA DE RESISTENCIA AL FUEGO.; 3. DESCRIPCIÓN (REQUISITOS MÍNIMOS). - El contratista debe garantizar que todos los elementos suministrados para los subsistemas y adecuaciones respectivas reemplazando y suministrando los elementos deben ser originales, nuevos, no remanufacturados u homologados por el fabricante garantizando el correcto funcionamiento - SISTEMA DE GESTIÓN Revisión, gestión y actualización de las aplicaciones Liebert – NFORM (Emerson), SNM, DCNM, DSSERVICEUSER, INVISION.. - Los mantenimientos preventivos y correctivos se realizarán de forma coordinada con el supervisor del contrato, sin costo adicional para la FGN. Este mantenimiento preventivo debe incluir visita(s) de inspección sobre los elementos instalados, diagnóstico del funcionamiento y las recomendaciones a seguir para su adecuado uso y preservación - Verificar el estado físico de las cámaras, buscando signos de desgaste, daños, suciedad o acumulación de polvo. Comprobar la alineación y enfoque de las lentes. - Inspeccionar los cables y conectores en busca de desgaste, corrosión o conexiones sueltas. Asegurarse de que los cables estén bien sujetos y protegidos. - Limpiar las lentes de las cámaras - Limpiar las carcasas de las cámaras - Comprobar el funcionamiento de todas las cámaras, asegurándose de que la imagen sea clara y nítida, y que el movimiento se capture correctamente. - Verificar que la grabación se realice correctamente y que las imágenes se almacenen de acuerdo con la configuración establecida. - Revisar las grabaciones para asegurarse de que la calidad de la imagen sea adecuada y que no haya problemas de reproducción. - Verificación y limpieza de los monitores o pantalla del sistema CCTV - Comprobar el funcionamiento de la detección de movimiento - Calibrar las cámaras y ajustar la configuración de imagen si es necesario. - Reemplazar los componentes desgastados o dañados, como cámaras, cables, conectores o discos duros de las grabadoras - Verificar el estado físico del NVR, buscando signos de desgaste, daños, suciedad o acumulación de polvo. Comprobar el estado de los ventiladores y asegurarse de que no haya obstrucciones en las rejillas de ventilación - Inspeccionar los cables y conectores en busca de desgaste, corrosión o conexiones sueltas. Asegurarse de que los cables estén bien sujetos y protegidos. - Limpiar el exterior del NVR - Verificar el acceso remoto al NVR a través de la red - Utilizar herramientas de diagnóstico para comprobar el estado de los discos duros, buscando errores o sectores defectuosos. - Reemplazar los discos duros que presenten fallas - Reemplazar los componentes desgastados o dañados, como ventiladores, fuentes de alimentación o tarjetas de red.. 3. SUBSISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS: Realizar un (01) mantenimiento preventivo trimestral y todos los mantenimientos correctivos que sean necesarios durante la vigencia del contrato a los elementos que componen el subsistema arquitectónico, los cuales se describen a continuación: ELEMENTO; DESCRIPCIÓN; MARCA O MODELO; CANTIDAD DE COMPONENTES. SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION; PANEL DE CONTROL; 1. DETECTORES FOTO ELÉCTRICOS; 12. MÓDULOS DE MONITOREO, RELEÍ, DE DESCARGA, DE CONTROL; 4. STOPPERS; 2. ESTACIONES MANUALES DE DESCARGA Y MANTENIMIENTO, DE ABORTO; 3. SIRENAS DE ESTROBO; 4. CAMPANAS; 4. SWITCHES DE DESCARGA, DE BAJA PRESIÓN; 2. VÁLVULAS ACTUADORAS; 4. JUMPERS, CORTAFUEGO Y CABLEADOR ELÉCTRICO Y SEÑALIZACIÓN. DAMPER; 1. SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN CON AGENTE NOVEC 1230 106LB; NOVEC 1230; 1. SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN CON AGENTE NOVEC 1230 532LB; NOVEC 1230; 1. DESCRIPCIÓN (REQUISITOS MÍNIMOS). - El contratista debe garantizar que todos los elementos suministrados para los subsistemas y adecuaciones respectivas reemplazando y suministrando los elementos deben ser originales, nuevos, no remanufacturados u homologados por el fabricante garantizando el correcto funcionamiento - Cambio Pipetas de agente novec 12-30 si se descarga. - Los mantenimientos preventivos y correctivos se realizarán de forma coordinada con el supervisor del contrato, sin costo adicional para la FGN. Este mantenimiento preventivo debe incluir visita(s) de inspección sobre los elementos instalados, diagnóstico del funcionamiento y las recomendaciones a seguir para su adecuado uso y preservación Panel de control: - Verificar el estado de la alimentación eléctrica y las baterías de respaldo. - Revisar el registro de eventos y alarmas. - Comprobar la comunicación con los dispositivos de campo (detectores, pulsadores, etc.). - Realizar pruebas de funcionamiento de las señales visuales y audibles Detectores de humo y calor: - Limpiar los detectores de polvo y suciedad. - Verificar su sensibilidad y realizar pruebas de funcionamiento. Pulsadores manuales: - Verificar su correcto funcionamiento. - Limpiar y ajustar los contactos Sirenas y luces estroboscópicas: - Comprobar su funcionamiento y realizar pruebas de activación. - Limpiar y ajustar los dispositivos. Agentes extintores: - Verificar el nivel y la presión de los agentes extintores - Inspeccionar las tuberías, válvulas y boquillas en busca de fugas, obstrucciones o daños. - Verificar la presión del cilindro marca Janus de 300 libras - Comprobar el estado de las válvulas y mangueras - Inspeccionar las cabezas de los rociadores, asegurándose de que estén limpias y libres de obstrucciones.. DESCRIPCIÓN (REQUISITOS MÍNIMOS). - El contratista debe garantizar que todos los elementos suministrados para los subsistemas y adecuaciones respectivas reemplazando y suministrando los elementos deben ser originales, nuevos, no remanufacturados u homologados por el fabricante garantizando el correcto funcionamiento. - Los mantenimientos preventivos y correctivos se realizan de forma coordinada con el supervisor del contrato, sin costo adicional para la FGN. Este mantenimiento preventivo debe incluir visita(s) de inspección sobre los elementos instalados, diagnóstico del funcionamiento y las recomendaciones a seguir para su adecuado uso y preservación - Actualización de microcódigo y firmware de los componentes que lo requieran y permitan - Verificar el estado físico del lector biométrico, buscando signos de desgaste y daños - Limpiar la superficie del sensor de huellas dactilares. - comprobar el estado de los cables y conexiones - Realizar pruebas de lectura - Comprobar el funcionamiento de las luces indicadoras y las señales acústicas del lector. - Calibrar el sensor de huellas y reconocimiento facial dactilares si es necesario. 4. SUBSISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y DE REFRIGERACIÓN: Realizar un (01) mantenimiento preventivo trimestral y todos los mantenimientos correctivos que sean necesarios durante la vigencia del contrato a los elementos que componen el subsistema arquitectónico, los cuales se describen a continuación: SUBSISTEMA; DESCRIPCIÓN; MARCA O MODELO; CANTIDAD DE COMPONENTES. SUBSISTEMA DE REFRIGERACIÓN; AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU MARCA BLUE LINE, ECOLOGICO CON REFRIGERANTE 410 A. CONDENSADORAS LG; BLUE LINE; 1. TUBERÍAS Y CONEXIONES ELÉCTRICAS; 2. AIRE ACONDICIONADO CVR DE 10 TR ENFRIADO POR AGUA MODELO CR0400RC1C3H948; EMERSON; 4. MANEJADORAS DE AGUA; 4. COMPRESORES; 4. VENTILADORES; 4. BOMBAS DE AGUA; 4. SISTEMA HIDRAULICO. VÁLVULAS, MANÓMETROS, TERMÓMETROS, DISPLAY VARIOS,; 4. TUBERIAS, MANGUERAS Y DEMAS DUCTOS, CONEXIONES ELECTRICAS, SEÑALIZACIÓN.; 4. AIR/WATER COOLED CHILLER, SERIALES 541V4196904A5140100002 - 541V4196904A5140100004; MIDEA; 2. SISTEMA DE DRENAJE Y BOMBAS DE CONDENSACIÓN.; 2. CONDENSADORAS.; 2. CALENTADORES ELÉCTRICOS; 2. CONEXIONES ELÉCTRICAS Y REFRIGERANTE; 2. CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN Y ELÉCTRICOS; 2. TUBERÍAS DE AGUA, MANGUERAS Y DEMÁS DUCTOS.; 2. ENCERRAMIENTO DE PASILLOS FRÍOS FORMADO POR SECCIONES ESQUINERAS DE LÁMINAS DE VINILO TIPO ESD RESISTENTES AL FUEGO CON FUSIBLE TÉRMICO- ELÉCTRICO 56 PULG DE LONGITUD DOS PUERTAS CORREDIZAS, PLEXIGLASS Y MARCO METÁLICO; EMERSON; 1. NFORM LIEBERT, SISTEMA DE MONITOREO (UPS, AIRES, BATERÍAS) SENSA TEMPERATURA, HUMEDAD, TENSIÓN, CARGA, PROGRAMACIÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO, ALARMAS.; EMERSON; 1. AIRES DE CONFORT; 3. DESCRIPCIÓN (REQUISITOS MÍNIMOS). - El contratista debe garantizar que todos los elementos suministrados para los subsistemas y adecuaciones respectivas reemplazando y suministrando los elementos deben ser originales, nuevos, no remanufacturados u homologados por el fabricante garantizando el correcto funcionamiento. - Los mantenimientos preventivos y correctivos se realizarán de forma coordinada con el supervisor del contrato, sin costo adicional para la FGN. Este mantenimiento preventivo debe incluir visita(s) de inspección sobre los elementos instalados, diagnóstico del funcionamiento y las recomendaciones a seguir para su adecuado uso y preservación - Mantenimiento del sistema de monitoreo y envió de alarmas vía correo de los aires acondicionados de precisión - Se requiere realizar un estudio de cargas a los aires acondicionados del Datacenter - Se debe realizar el mantenimiento un sistema de climatización que permita y garantice el funcionamiento de los equipos del Data Center ZEUS en forma continúa manteniendo las condiciones ambientales de temperatura, humedad y flujo de aire en niveles óptimos de acuerdo con la carga existente y que permita el acoplamiento a cambios que involucren crecimiento de la demanda - Verificar el estado general de las unidades, buscando signos de desgaste, corrosión, fugas o daños - Se debe realizar mantenimiento a las unidades existentes, incluido tuberías de refrigeración, soportes, manejadoras y chillers - Para estos mantenimientos, se debe contemplar el suministro y cambio de los filtros, reemplazo de los componentes, repuestos, partes e insumos y consumibles que se requieran por estar defectuosos o por su desgaste normal por uso, verificar los niveles de Aceite y refrigerante, incluidas las manejadoras y condensadoras. - Comprobar el estado de los ventiladores, asegurándose de que giren libremente y sin ruidos extraños. - Verificar el funcionamiento de los controles y termostatos. - Limpiar los serpentines - Verificar y ajustar la carga de refrigerante - Lubricar los motores y rodamientos de los ventiladores. - Revisar y calibrar los sensores de temperatura y humedad. - Verificar la temperatura y humedad del aire de salida - comprobar el funcionamiento de los sistemas de alarma y control - Aplicar control de malezas en la jaula de los chillers. DESCRIPCION (REQUISITOS MÍNIMOS). - El contratista debe garantizar que todos los elementos suministrados para los subsistemas y adecuaciones respectivas reemplazando y suministrando los elementos deben ser originales, nuevos, no remanufacturados u homologados por el fabricante garantizando el correcto funcionamiento. - Los mantenimientos preventivos y correctivos se realizarán de forma coordinada con el supervisor del contrato, sin costo adicional para la FGN. Este mantenimiento preventivo debe incluir visita(s) de inspección sobre los elementos instalados, diagnóstico del funcionamiento y las recomendaciones a seguir para su adecuado uso y preservación.. 5. SUBSISTEMA ARQUITECTÓNICO: Realizar un (01) mantenimiento preventivo trimestral y todos los mantenimientos correctivos que sean necesarios durante la vigencia del contrato a los elementos que componen el subsistema arquitectónico, los cuales se describen a continuación: SUBSISTEMA; DESCRIPCIÓN; MARCA O MODELO; CANTIDAD DE COMPONENTES. SUBSISTEMA ARQUITECTONICO; PUERTA DOBLE CORTA FUEGO RF90, INCLUYE MARCO, UNA HOJA BATIENTE DE 0.90 MT Y UNA HOJA FINA DE 0.70 MTS DE ANCHO, EN LAMINA COLL ROLD CALIBRE 16 MARCO Y HOJAS, SIGUIENDO LOS PARÁMETROS SEGÚN NORMA NFPA 80, PARA PUERTAS EN BARRERA CORTA FUEGO DE HORA Y MEDIA DE RESISTENCIA AL FUEGO.; 3. PUERTA DOBLE CORTA FUEGO RF90, INCLUYE (MARCO, UNA HOJA BATIENTE DE 0.82 MTS.) EN LÁMINA COLL ROLD CALIBRE 16 MARCO Y HOJAS, SIGUIENDOLOS PARÁMETROS SEGÚN NORMA NFPA 80, PARA PUERTAS EN BARRERA CORTA FUEGO DE HORA Y MEDIA DE RESISTENCIA AL FUEGO.; 1. DESCRIPCIÓN (REQUISITOS MÍNIMOS). - El contratista debe garantizar que todos los elementos suministrados para los subsistemas y adecuaciones respectivas reemplazando y suministrando los elementos deben ser originales, nuevos, no remanufacturados u homologados por el fabricante garantizando el correcto funcionamiento. - Los mantenimientos preventivos y correctivos se realizarán de forma coordinada con el supervisor del contrato, sin costo adicional para la FGN. Este mantenimiento preventivo debe incluir visita(s) de inspección sobre los elementos instalados, diagnóstico del funcionamiento y las recomendaciones a seguir para su adecuado uso y preservación - Se debe lubricar y ajustar las partes mecánicas de las puertas de acceso para garantizar que se mantengan en óptimas condiciones de funcionamiento, operación y seguridad, de acuerdo con la norma TIA/EIA 942. - Realizar las pruebas necesarias para garantizar el funcionamiento de la salida de emergencia. - En caso de requerirse se deben pintar las puertas de acceso con pintura electrostática, cuando la puerta demuestra un desgaste visual o que afecte la correcta funcionalidad. - Realizar mantenimiento a la chapa y el brazo mecánico de las puertas de seguridad. - Se deben nivelar las puertas para garantizar la correcta apertura. - Se debe asegurar que la estructura de cada rack genere continuidad eléctrica e incluir los elementos necesarios (tornillos, arandelas, entre otros) que ayuden al aterrizamiento eléctrico del rack. - Se deben identificar las fibras ópticas LC-LC multimodo que se encuentren dañadas y realizar su respectivo cambio. - Realizar el ajuste a las puertas y reemplazar las chapas de seguridad de cada rack que se encuentren dañadas. - Verificar la integridad de los marcos, rieles y soportes. Buscar signos de corrosión, abolladuras, grietas o deformaciones. - Asegurar que los tornillos y tuercas estén apretados y en buenas condiciones. - Revisar el estado de la pintura y buscar signos de desprendimiento o deterioro. - Comprobar que el rack esté nivelado correctamente para evitar problemas de estabilidad. - Actualizar las etiquetas de identificación. - Eliminar el polvo acumulado al interior y el exterior del Rack: Verificación de componentes: - Comprobar el funcionamiento de las puertas y paneles y asegurarse de que las cerraduras funcionan correctamente. - Verificar el estado de las bandejas, organizadores de cables y otros accesorios. Reemplazar los que estén dañados o desgastados. - Revisar el estado de los cables y asegurarse de que estén organizados y sujetos correctamente. - Verificar la continuidad de la conexión a tierra para garantizar la seguridad eléctrica. - Se debe garantizar que todas las bandejas y ductos se encuentren aterrizados de acuerdo con la norma RETIE. - Se debe nivelar correctamente la bandeja portacable garantizando su correcto ingreso a cada rack. - En caso de encontrar bandejas o ducterias averiadas se deberá realizar su reemplazo por un elemento certificado con norma RETIE. - Verificar el estado de las bandejas y ductos, buscando signos de corrosión, deformaciones, grietas, abolladuras o cualquier daño físico. - Asegurarse de que todas las bandejas y ductos estén firmemente sujetos a las estructuras de soporte, evitando movimientos o vibraciones. - Revisar que no haya obstrucciones en el interior de los ductos, como acumulación de polvo, residuos o cables sueltos. - Verificar que las conexiones entre bandejas y ductos estén correctamente aseguradas y selladas, evitando fugas de aire o entrada de contaminantes. - Eliminación de polvo y residuos acumulados en las superficies de las bandejas y ductos. - Limpieza de superficies metálicas o plásticas. - Sistema de puesta a tierra: Comprobar la continuidad del sistema de puesta a tierra de las bandejas y ductos, garantizando la seguridad eléctrica. - Identificar los acrílicos que presentan escapes de aire frío y realizar su respectivo sellamiento. - En caso de que se presenten daños en los acrílicos se debe reemplazar la pieza por uno de iguales características y calibres, garantizando el respectivo sellamiento.. DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS: El CONTRATISTA durante la ejecución del contrato deberá dar cumplimiento de todas las normas y permisos ambientales y sanitarios, necesarios para el desarrollo del objeto contractual, y del Plan de Gestión Integral de Residuos vigente de la Entidad, el cual será socializado por la supervisión. En este sentido, al momento de la suscripción del acta de inicio, el CONTRATISTA deberá presentar un informe a la Supervisión en el que se detalle qué tipo de residuos podría generar (peligrosos y no peligrosos) y en caso de tratarse de residuos peligroso, su clasificación por clase: Para ello, se recalca que: · Para los Residuos Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEES, será obligación del CONTRATISTA adelantar su embalaje, rotulación según lo indica el Plan de Gestión Integral de Residuos de la Fiscalía General de la Nación vigente, y puestos a disposición del supervisor o su delegado, para su aprovechamiento en el punto de acopio de residuos que se indique. Las lámparas y baterías industriales deberán ser gestionadas directamente por el CONTRATISTA, con un gestor que cuente con los permisos o licencias ambientales para su aprovechamiento o disposición final. · Para los Residuos Peligrosos (químicos o cortopunzantes) y ordinarios (no aprovechables) que puedan ser generados por la prestación del servicio en la sede de la Entidad, el CONTRATISTA realizará su separación según lo indica el Plan de Gestión Integral de Residuos de la Fiscalía General de la Nación vigente, en los contenedores designados para tal fin. · El CONTRATISTA Entregará el aceite usado de origen industrial, comercial o institucional, generado durante la ejecución del contrato a un gestor que cuente con: (1) Registro de acopiador primario, (2) Registro de movilización de aceite usado para su movilización. El gestor deberá hacer entrega al supervisor del contrato del Certificado de disposición final o de aprovechamiento del residuo en un plazo máximo de noventa (90) días una vez entregado. El aprovechamiento o disposición final debe realizarse con una empresa que cuente con la licencia ambiental correspondiente emitida por la autoridad ambiental competente. · En caso de generarse residuos peligrosos (diferentes a los especificados anteriormente), en el desarrollo del objeto contractual, el CONTRATISTA deberá allegar Certificación de disposición final de dichos residuos, cuya disposición final debe tramitarse con una empresa que cuente con los permisos o licencias ambientales para el aprovechamiento o disposición final de los residuos generados. La relación de los residuos entregados al gestor, junto con su clase y peso en kg debe entregarse al supervisor del contrato. Equipo de trabajo Para todos los centros de datos se requiere el siguiente equipo de trabajo: Rol; Experiencia y Conocimiento; Responsabilidades Técnicas. Gerente de Proyecto; Profesional en Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Mecatrónica, de Sistemas, Telecomunicaciones o disciplinas afines. Experiencia certificada en mínimo dos (2) contratos o proyectos relacionados con la implementación, operación, mantenimiento, soporte o administración de infraestructura para centros de datos Conocimientos en gestión de proyectos, coordinación de recursos técnicos, seguimiento de acuerdos de niveles de servicio (ANS), administración de contratos y gestión de riesgos asociados a la operación de infraestructura tecnológica crítica Certificación o capacitación en gestión de proyectos, infraestructura para centros de datos, RETIE, NTC 2050 o normas equivalentes, con intensidad mínima de dieciséis (16) horas.; - Planificar, coordinar y supervisar todas las fases del proyecto. - Deberá estar directa y constantemente vinculado durante la ejecución del Contrato - Asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos - Responderá personalmente a las llamadas, observaciones, inquietudes o requerimientos de la FGN - Acudir a las reuniones a las que sea convocado por la FGN. Ingeniero de Instalaciones; Se requieren mínimo (2) profesionales de Ingeniería Eléctrica, Electrónica o afines. Deberá acreditar experiencia profesional mínima de cinco (5) años en actividades de diseño, implementación, operación, mantenimiento o supervisión de infraestructura eléctrica para centros de datos, cuartos técnicos, edificios inteligentes o instalaciones críticas, incluyendo sistemas UPS, transformadores, tableros eléctricos, sistemas de puesta a tierra, PDU y redes de distribución eléctrica en baja tensión conocimientos en RETIE, NTC 2050, sistemas de puesta a tierra, calidad de energía, balanceo de cargas, distribución eléctrica para centros de datos y lineamientos asociados a infraestructura crítica. Deberá acreditar capacitación en RETIE con intensidad mínima de veinte (20) horas y capacitación adicional en al menos uno de los siguientes temas: NTC 2050, sistemas UPS, calidad de energía, sistemas de puesta a tierra, infraestructura eléctrica para centros de datos o TIA-942, con intensidad mínima de dieciséis (16) horas.; - Elaboración y/o revisión de los diseños técnicos de los planos y demás entregables del proyecto. - Certificar durante la suscripción del servicio de soporte la calidad y seguridad de las instalaciones eléctricas de los centros de datos - Acudir a las reuniones a las que sea convocado por la FGN. Técnico en Mantenimiento; Disponer del personal técnico o tecnólogo requerido para la atención de los diferentes subsistemas que conforman los centros de datos de la Fiscalía General de la Nación. El personal asignado deberá contar con formación técnica o tecnológica en áreas afines al subsistema a intervenir, tales como electricidad, electromecánica, electrónica, telecomunicaciones, sistemas, seguridad electrónica, refrigeración, aire acondicionado, instrumentación, protección contra incendios, construcción o mantenimiento de infraestructura física Deberá acreditar experiencia mínima de un (1) año en actividades de instalación, soporte, mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura tecnológica, centros de datos, cuartos técnicos, salas de telecomunicaciones o instalaciones críticas similares Nota: No se exige que un mismo técnico acredite la totalidad de los conocimientos descritos; estos deberán demostrarse por el personal técnico que el contratista disponga para la atención de cada uno de los subsistemas objeto del contrato.; - Realizar las tareas de diagnóstico e instalación (si aplica) correspondientes. - Realizar mantenimientos preventivos programados y correctivos que se presenten. - Diligenciar reportes técnicos y listados de chequeo para mantenimientos preventivos y correctivos. - Capacidad de trabajo bajo presión - Documentar actividades y reportar incidencia. |
| Empaque y rotulado | N/A |
| Presentación y Unidad de Medida | SERVICIO |

Nombre: _____________________________

Firma: _________________________________

FICHA TÉCNICA N° 3 -  CENTROS DE DATOS BOGOTÁ CENTRO DE DATOS INTERCEPTACIONES EDIFICIO L PISO 6 Y AZOTEA

| Clasificación del bien o servicio | Clasificación UNSPSC; Descripción. 39121000; Equipamiento para distribución y conversión de alimentación. 39121300; Cuadros, registros y menaje para electricidad. 39122100; Equipo de transmisión y distribución eléctrica. 72151500; Servicio de sistemas electrónicos. 73152100; Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de manufactura. 81101700; Ingeniería eléctrica y electrónica. |
| --- | --- |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | Equipos para centros de datos. Sistemas de Monitoreo y Gestión, Eléctrico, Control, Alarma, Arquitectónico. |
| Calidad | NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES: El Contratista deberá ejecutar las actividades y tareas necesarias para mantener las condiciones ambientales y eléctricas, asegurando el funcionamiento de los centros de datos, en concordancia con los lineamientos establecidos en las versiones vigentes de las siguientes normas: - RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - EIA/TIA-942: “Telecommunications Infrastructure Standard for Centro de Datos - NFPA 75: “Standard for the Protection of Electronic Computer/Data Processing Equipment” - TIA/EIA-568-B “Commercial Building Telecommunications Cabling Standard”TIA/EIA-569-A “Commercial Building Standards for Telecommunications Pathways and Spaces” TIA/EIA-606 “Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings” - EIA/TIA 607A: “Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications - ICONTEC NTC 2050 “Código Eléctrico Colombiano” - ASTM E 814: “Standard Method of Fire Tests of Through-Penetration Fire Stops” |
| Generalidades | La Fiscalía General de la Nación a través de la Dirección del CTI y el Departamento de Interceptaciones cuenta con un Datacenter o Centro de Datos en el cual se aloja la infraestructura como son equipos Servidores, Equipos de Almacenamiento, Equipos de Red entre otros, en estos se alojan los sistemas de información críticos de la entidad por lo que se debe garantizar la continuidad de la operación. Este Centro de Datos al interior para la gestión de los distintos equipos que conforman los subsistemas se encuentran identificado de la siguiente manera: - Subsistema arquitectónico - Subsistema de extinción de incendios - Subsistema de infraestructura de redes eléctricas y estructuradas - Subsistema de CCTV y control de acceso - Subsistema de enfriamiento y de refrigeración Este Centro de datos se encuentra conformado por las siguientes Áreas: - TORRE L Piso 6 y AZOTEA |
| Requisitos generales | Entregar en correcto funcionamiento los equipos o componentes objeto de mantenimiento correctivo y preventivo, garantizando la operación de manera integral de todos los componentes de la solución tecnológica adquirida. Suministrar repuestos originales u homologados equivalentes o compatibles técnica y funcionalmente, partes, componentes e insumos necesarios para los mantenimientos preventivos y correctivos. Los referidos repuestos, partes, componentes, insumos y consumibles corresponderán exclusivamente a aquellos requeridos para conservar o restablecer las condiciones normales de operación de los subsistemas objeto del contrato, sin que implique ampliación, modernización o renovación tecnológica de la infraestructura. El oferente debe cumplir con lo requerido en el presente proceso, para cada subsistema y componentes del centro de datos, el cual para referencia se encuentra divido en Centro de datos Torre L Piso 6 y Azotea. N°; ÍTEM; CANTIDAD; ACTIVIDAD. 3; Soporte Técnico con mantenimientos preventivos y correctivos que sean necesarios durante un (1) año.; 1; Realizar el mantenimiento preventivo y los correctivos necesarios de los subsistemas - Subsistema arquitectónico - Subsistema de extinción de incendios - Subsistema de infraestructura de redes eléctricas y estructuradas - Subsistema de CCTV y control de acceso - Subsistema de enfriamiento y de refrigeración. INFORMES Presentar mensualmente durante el periodo correspondiente a la vigencia de la suscripción, para revisión y aprobación del supervisor del contrato, un informe detallado de los avances y/o resultados de las actividades y el cumplimiento de cada una de las obligaciones, el cual debe relacionar como contenido mínimo: -incidentes atendidos, -mantenimientos realizados -repuestos utilizados -riesgos identificados -recomendaciones. ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) Para todos los subsistemas descritos a continuación se contemplarán los siguientes (ANS) para la atención de incidentes, ejecución de mantenimientos correctivos, y demás actividades asociadas a la prestación del servicio. Severidad; Descripción; Tiempo de Respuesta; Tiempo de solución. Severidad 1 – Crítica; Falla que comprometa la operación del centro de datos o la continuidad de servicios críticos.; 1 hora Atención y diagnostico en sitio; 4 horas Implementación de contingencia 24 horas Solución definitiva. Severidad 2 – Alta; Falla que afecte parcialmente la operación de un subsistema crítico.; 2 horas Atención y diagnostico en sitio; 24 horas Implementación de contingencia 3 días calendario Solución definitiva. Severidad 3 – Media; Falla sin impacto inmediato sobre la operación.; 4 horas Atención y diagnostico en sitio; 24 horas Implementación de contingencia 5 días calendario Solución definitiva. Severidad 4 – Baja; Solicitudes de ajuste, configuración, consultas o requerimientos menores.; 1 día hábil; Según cronograma acordado. |
| Requisitos específicos | ENTREGABLES Para cada uno de los subsistemas del centro de datos, durante la vigencia de la Suscripción al servicio De Soporte Técnico Con Mantenimiento Correctivo, Preventivo para Los Subsistemas Que Soportan Los Componentes De Los Centros De Datos De La Fiscalía General De La Nación, la siguiente documentación: - Identificación física de todos los equipos que se encuentran instalados en los centros de datos con marcadores autoadhesivos que garanticen visibilidad y durabilidad. - Plano general de cada uno de los centros de datos, indicando el total de los elementos que lo conforman (control de acceso, ubicación de racks, ups´s, aires acondicionados, tableros eléctricos, tablero detección, tanque de extinción, etc.) - Elaboración de Planos con los diagramas eléctricos unifilares CCTV de cada centro de datos objeto del contrato. - Plano del subsistema de extinción y detección de incendios CCTV de cada centro de datos objeto del contrato. - Plano de distribución del sistema de CCTV de cada centro de datos objeto del contrato. - Descriptivos con la operación de activación del sistema contra incendios y de apagado de emergencia, así como los del restablecimiento del sistema a condiciones normales CCTV de cada centro de datos objeto del contrato. - Manuales y resultados de las pruebas de cada uno de los subsistemas CCTV de cada centro de datos objeto del contrato. - Se requiere presentar un estudio de cargas CCTV de cada centro de datos objeto del contrato. Nota: Los planos de ingeniería deben ser entregados en medio magnético a escala 1:25. TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO Realizar transferencia de conocimiento operativa en la ciudad de Bogotá a mínimo cuatro (4) funcionarios de la FGN, para los Subsistemas de: Aire Acondicionado y Ambiental, Subsistema de detección y extinción de incendios, Subsistema Eléctrico y de respaldo, Subsistema de seguridad CCTV y control de acceso, (según aplique) la cual debe estar enfocada al buen manejo y correcta operación del centro de datos y todos los Subsistemas que lo integran. La transferencia de conocimiento deberá ser dictada de manera presencial, en las instalaciones de la FGN, (en la ciudad de Bogotá) en idioma español. La transferencia de conocimiento deberá tener una duración mínima de 4 horas y se deben expedir los certificados de asistencia para cada uno de los participantes. 1. SUBSISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DE REDES ELÉCTRICAS Y ESTRUCTURADAS Se debe realizar un (1) mantenimiento preventivo trimestral y los mantenimientos correctivos que sean necesarios durante la vigencia del contrato a los elementos relacionados a continuación: Cantidad; Equipo; Marca; Capacidad. 8; UPS; APC Symmetra LX 8000 RM; 8 Kva. 14; PDU; APC AP8930; 1920VA. 1; Tablero General Normal acometida; 10 breakers bifasico de 10KA. 1; Tablero Rack3; 2 breakers. Iluminación Panel LED 60*60; NA; NA. 1; UPS APC; APC; 6KVA. 1; Tablero eléctrico 1; NA; 12 brakers. 1; Tablero transferencia Planta eléctrica; NA; Transferencia. 1; Tablero eléctrico. 1; Totalizador; DPX; Totalizador DPX 160 A. 1; Totalizador; DPX; Totalizador DPX 75 A. 1; Totalizador; DPX; totalizador DPX-U125. El Contratista deberá revisar y arreglar los puntos de falla que puedan afectar la disponibilidad general de las instalaciones eléctricas. Organizar, ajustar, organizar y fijar las corazas que llevan los circuitos ramales hacia los racks. De acuerdo con la Norma TIA/EIA 607, es necesario instalar y poner en marcha el polo a tierra para las telecomunicaciones. La Norma es la que nos permite plantear el esquema básico y los componentes necesarios para proporcionar protección eléctrica a los usuarios y a la infraestructura de las telecomunicaciones dentro del Data Center mediante el sistema de puesta a tierra adecuadamente configurado e instalado. - Verificar si hay signos de sobrecalentamiento, decoloración o daños físicos en el transformador, los cables y las conexiones. - Revisar si hay fugas de líquido refrigerante - Asegurarse de que no haya obstrucciones en las rejillas de ventilación. - Limpiar el polvo y la suciedad acumulados en el transformador - Realizar pruebas de relación de transformación para verificar que las tensiones de salida sean correctas. - Medir la resistencia óhmica de los devanados para detectar posibles cortocircuitos o conexiones sueltas. - Verificar el funcionamiento de los dispositivos de protección (fusibles, interruptores, relés). - Mantenimientos preventivos y correctivos que sean necesarios a cuatro (4) puertas dónde están ubicados cada uno de los transformadores y las celdas que facilitan el flujo de aire frío hacia el interior de cada transformador. - Mantenimientos a luces, medidores, barrajes, protecciones, cableado eléctrico y demás elementos necesarios para la correcta operación de los transformadores con que cuenta la entidad. - El contratista deberá realizar el reemplazo de las acometidas eléctricas si es necesario, garantizando en todo caso el correcto funcionamiento de la solución sin costo adicional para la entidad. Los reemplazos estarán limitados a elementos requeridos para restablecer o conservar la operación normal de los subsistemas existentes. - El contratista deberá realizar un estudio térmico para identificar puntos calientes, para todos los elementos eléctricos con el fin de identificar deficiencias y evitar fallas en los diversos componentes eléctricos de este sistema. - Se debe garantizar que las PDU’s se encuentren dentro de los niveles de carga con los transformadores del Centro de Datos, con los que cuenta en la actualidad la entidad, para lo cual se deberá garantizar el correcto funcionamiento de las PDU´S, como, por ejemplo, barrajes, protecciones, acometidas eléctricas, entre otros. Se debe garantizar el balanceo de carga por cada PDU. - Verificar si hay signos de sobrecalentamiento, decoloración, corrosión o daños físicos en la PDU, los cables, los tomacorrientes y las conexiones. - Revisar si hay conexiones sueltas o cables deshilachados. - Inspeccionar el estado de los indicadores luminosos y las pantallas de visualización - Limpiar el polvo y la suciedad acumulados en la PDU - Limpiar los contactos eléctricos - Medir tensión y corriente en cada fase, verificar el equilibrio de carga y la resistencia de aislamiento, y comprobar los dispositivos de protección - Verificar el estado general del UPS, buscando signos de desgaste, corrosión, sobrecalentamiento o daños físicos en los componentes - Comprobar que las conexiones estén bien ajustadas y que no haya cables sueltos o desgastados. - Eliminar el polvo y la suciedad acumulados en el interior y exterior del UPS - Comprobar el funcionamiento del sistema de alarma y notificación - Verificar la tensión y la corriente de entrada y salida del UPS - Medir la autonomía de las baterías y comprobar su estado de carga, de ser necesario, restablecer el funcionamiento del sistema existente mediante la reposición o sustitución de componentes requeridos - Realizar pruebas de carga para evaluar el rendimiento de la UPS. - Simular un corte de energía para verificar que el UPS transfiere la carga a las baterías y luego al inversor de manera correcta y dentro del tiempo especificado. 2. SUBSISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y DE REFRIGERACIÓN Se debe realizar un (01) mantenimiento preventivo trimestral y los mantenimientos correctivos que sean necesarios durante la vigencia del contrato a los elementos relacionados a continuación: Cantidad; Equipo; Marca; Capacidad. 1; Aire acondicionado tipo cassette LG; LG; 24000BTU. 1; Aire acondicionado piso techo; LG; 40000BTU. 1; Aire acondicionado minisplit; Daiki; 24000BTU. 1; Aire acondicionado minisplit; NA; 36000BTU. 1; Aire acondicionado minisplit; NA; 24000BTU. - Se debe realizar el mantenimiento un sistema de climatización que permita y garantice el funcionamiento de los equipos TI del Data Center en forma continúa manteniendo las condiciones ambientales de temperatura, humedad y flujo de aire en niveles óptimos de acuerdo con la carga existente y que permita el acoplamiento a cambios que involucren crecimiento de la demanda - Verificar el estado general de la unidad, buscando signos de desgaste, corrosión, fugas o daños - Se debe realizar mantenimiento a las unidades existentes, incluido tuberías de refrigeración, soportes, manejadoras y sus unidades condensadoras y sistema eléctrico. - Para estos mantenimientos, se debe contemplar el suministro y cambio de los filtros, reemplazo de los componentes, repuestos, partes e insumos y consumibles que se requieran por estar defectuosos o por su desgaste normal por uso, verificar los niveles de Aceite y refrigerante, incluidas las manejadoras y condensadoras. Los reemplazos estarán limitados a elementos requeridos para restablecer o conservar la operación normal de los subsistemas existentes - Comprobar el estado de los ventiladores, asegurándose de que giren libremente y sin ruidos extraños. - Verificar el funcionamiento de los controles y termostatos. - Limpiar los serpentines del evaporador y condensador - Verificar y ajustar la carga de refrigerante - Lubricar los motores y rodamientos de los ventiladores. - Revisar y calibrar los sensores de temperatura y humedad. - Verificar la temperatura y humedad del aire de salida - Comprobar el funcionamiento de los sistemas de alarma y control. La disposición final estará a cargo del contratista quien deberá entregar al supervisor del contrato la certificación de disposición final, el cual debe tramitarse con una empresa que cuente con los permisos o licencia ambientales para el aprovechamiento o disposición final de estas. 3. SUBSISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Se debe realizar un (01) mantenimiento preventivo trimestral y los mantenimientos correctivos que sean necesarios durante la vigencia del contrato a los elementos relacionados a continuación: Cantidad; Equipo; Marca; Capacidad. 1; Sistema contra Incendios; Honeywell RP-2002. Se deberá de realizar los estudios respectivos para que se puedan: - Verificar los sellos cortafuegos correspondientes a los que haya lugar ya que estos hacen parte de la protección pasiva del Data Center. - Verificar y corregir posibles anomalías funcionales en los detectores del sistema. - Verificar y corregir el sistema de alarmas. - Verificar y corregir el aseguramiento físico de tuberías y cilindro existente, - Verificar el correcto cubrimiento de las boquillas de extinción y los sensores de detección. - Verificar y validar las conexiones eléctricas en los dispositivos como tableros validando la correcta conexión de estos. ● El contratista deberá tener en cuenta la norma NFPA 2001, con relación a los mantenimientos preventivos de los agentes extintores. La disposición final estará a cargo del contratista quien deberá entregar al supervisor del contrato la certificación de disposición final, el cual debe tramitarse con una empresa que cuente con los permisos o licencia ambientales para el aprovechamiento o disposición final de estas. 4. SUBSISTEMA ARQUITECTÓNICO Se debe realizar un (01) mantenimiento preventivo trimestral y los mantenimientos correctivos que sean necesarios durante la vigencia del contrato a los elementos relacionados a continuación: Cantidad; Equipo; Marca; Capacidad. 8; Racks APC 1.92Mts 75 Cm ancho, 1.09 mts de profundidad; APC E242296; 42U. N/A; Piso Falso 60*60Cm; NA; NA. N/A; Techo Falso 60*60; NA; NA. N/A; CABLEADO UTP; NA; NA. 2; RACK; NA; 40u. Además de la organización, peinado y marquillado del cableado UTP y de FIBRA que se encuentra en el Centro de Datos. - Racks: - Se debe asegurar que la estructura de cada rack genere continuidad eléctrica e incluir los elementos necesarios (tornillos, arandelas, entre otros) que ayuden al aterrizamiento eléctrico del rack. - Se deben identificar las fibras ópticas LC-LC multimodo que se encuentren dañadas y realizar su respectivo cambio. - Realizar el ajuste a las puertas y reemplazar las chapas de seguridad de cada rack que se encuentren dañadas. - Verificar la integridad de los marcos, rieles y soportes. Buscar signos de corrosión, abolladuras, grietas o deformaciones. - Asegurar que los tornillos y tuercas estén apretados y en buenas condiciones. - Revisar el estado de la pintura y buscar signos de desprendimiento o deterioro. - Comprobar que el rack esté nivelado correctamente para evitar problemas de estabilidad. - Actualizar las etiquetas de identificación. - Eliminar el polvo acumulado al interior y el exterior del Rack: Verificación de componentes: - Comprobar el funcionamiento de las puertas y paneles y asegurarse de que las cerraduras funcionan correctamente. - Verificar el estado de las bandejas, organizadores de cables y otros accesorios. Reemplazar los que estén dañados o desgastados. - Revisar el estado de los cables y asegurarse de que estén organizados y sujetos correctamente. - Verificar la continuidad de la conexión a tierra para garantizar la seguridad eléctrica. - Bandejas y ductos: - Se debe garantizar que todas las bandejas y ductos se encuentren aterrizados de acuerdo con la norma RETIE. - Se debe nivelar correctamente la bandeja portacable garantizando su correcto ingreso a cada rack. - En caso de encontrar bandejas o ducterias averiadas se deberá realizar su reemplazo por un elemento certificado con norma RETIE. - Verificar el estado de las bandejas y ductos, buscando signos de corrosión, deformaciones, grietas, abolladuras o cualquier daño físico. - Asegurarse de que todas las bandejas y ductos estén firmemente sujetos a las estructuras de soporte, evitando movimientos o vibraciones. - Revisar que no haya obstrucciones en el interior de los ductos, como acumulación de polvo, residuos o cables sueltos. - Verificar que las conexiones entre bandejas y ductos estén correctamente aseguradas y selladas, evitando fugas de aire o entrada de contaminantes. - Eliminación de polvo y residuos acumulados en las superficies de las bandejas y ductos. - Limpieza de superficies metálicas o plásticas. - Sistema de puesta a tierra: Comprobar la continuidad del sistema de puesta a tierra de las bandejas y ductos, garantizando la seguridad eléctrica. - Piso falso - Se debe realizar la adecuación de las baldosas que se encuentren con defectos en el piso falso, el piso debe quedar nivelado, liso y con el recubrimiento antipolvo (dieléctrica), del mismo color del piso existente, garantizando que sea robusto, indeforme y resistente a la humedad. - Comprobar la nivelación del piso falso en toda su extensión. Utilizar un nivel para identificar áreas desniveladas y ajustar los pedestales según sea necesario. - Se debe garantizar que cada una de las baldosas queden con su cubrimiento encauchetado especial para fugas de aire. - Verificar el estado del acabado superficial del piso falso. Buscar signos de desgaste, rayones o decoloración. - Se debe realizar el mantenimiento para la difusión de aire, proveniente de equipos de aire acondicionado de descarga por debajo del piso para las baldosas perforadas. - En caso que se presente daño severo en una baldosa de piso falso, se debe retirar el piso falso a reemplazar y una vez sea instalado el nuevo, se debe ajustar el nivel en todo el piso falso del centro de datos. - Realizar el mantenimiento al sistema de tierras y realizar los ajustes, correctivos e implementaciones que éste requiera, para garantizar el adecuado funcionamiento del piso falso. - Se debe realizar el ajuste y pegado de los postes que fijan el piso falso. - El sistema de piso falso debe cumplir con las normativas OSHA o CISCA y NFPA 75, 75-6. - Verificar la estabilidad y alineación de los pedestales. Asegurarse de que estén firmemente sujetos al suelo y que no presenten corrosión ni daños. - Verificar que las rejillas de ventilación estén limpias y libres de obstrucciones para garantizar un flujo de aire adecuado. - Inspeccionar el cableado que pasa por debajo del piso falso para asegurarse de que esté organizado, sujeto correctamente y protegido de daños. - Limpiar las lámparas, carcasas, lentes y difusores - Inspeccionar el estado de las carcasas, lentes y difusores, buscando grietas, decoloración o daños. - Verificar que los indicadores de carga de la batería estén funcionando correctamente. - Verificar que las lámparas de emergencia se encienden - Comprobar la duración de la batería de cada lámpara, asegurándose de que cumpla con los requisitos mínimos de autonomía. - Verificar que todas las luminarias estén funcionando correctamente y que no haya parpadeos, fluctuaciones o lámparas apagadas. - Comprobar el estado de las luminarias, buscando signos de desgaste, corrosión, sobrecalentamiento o daños físicos en las carcasas, lentes y reflectores. - Inspeccionar el estado de los cables y conexiones eléctricas, asegurándose de que estén bien asegurados y sin signos de desgaste. - Limpiar las luminarias - Realizar limpieza respectiva y total, realizar el retiro de los cables fuera de operación que se encuentran bajo el piso falso La disposición final de las lámparas estará a cargo del contratista quien deberá entregar al supervisor del contrato la certificación de disposición final, el cual debe tramitarse con una empresa que cuente con los permisos o licencia ambientales para el aprovechamiento o disposición final de estas. 5. SUBSISTEMA DE CCTV Y CONTROL DE ACCESO Se debe realizar un (01) mantenimiento preventivo trimestral y los mantenimientos correctivos que sean necesarios durante la vigencia del contrato a los elementos relacionados a continuación: Cantidad; Equipo; Marca; Capacidad. 4; Cámaras CCTV; Illustra Flex2 3 MP Dome Out; NA. 1; Acceso Biométrico; Suprema BEP2-OA; BioEntry P2. 2; Cámaras CCTV; Illustra Flex2 3 MP Dome Out; NA. 1; Acceso Biométrico; Suprema BEP2-OA; BioEntry P2. Se deberá inspeccionar, verificar o implementar unidades monitoras de video para el sistema de CCTV que conforman el sistema central destinado para el Data Center, validando, reemplazando y cambiando las que se encuentren dañadas o en mal estado o restablecer el funcionamiento del sistema existente mediante la reposición o sustitución de componentes requeridos i Revisar y adecuar las canalizaciones, conectado el cableado para el sistema de CCTV y control de acceso (CA) reportando el cambio o reparación de las que se encuentren dañadas o en mal estado. El Contratista debe garantizar que todos los elementos suministrados y las adecuaciones respectivas a realizar, reemplazo y suministro de componentes deben ser originales, nuevos no remanufacturados u homologados por el fabricante garantizando el correcto funcionamiento - Inspeccionar los cables y conectores en busca de desgaste, corrosión o conexiones sueltas. Asegurarse de que los cables estén bien sujetos y protegidos. - Limpiar las lentes de las cámaras - Limpiar las carcasas de las cámaras - Comprobar el funcionamiento de todas las cámaras, asegurándose de que la imagen sea clara y nítida, y que el movimiento se capture correctamente. - Verificar que la grabación se realice correctamente y que las imágenes se almacenen de acuerdo con la configuración establecida. - Revisar las grabaciones para asegurarse de que la calidad de la imagen sea adecuada y que no haya problemas de reproducción. - Comprobar el funcionamiento de la detección de movimiento - Calibrar las cámaras y ajustar la configuración de imagen si es necesario. - Reemplazar los componentes desgastados o dañados, como cámaras, cables, conectores o discos duros de las grabadoras . - Verificar el estado físico del NVR, buscando signos de desgaste, daños, suciedad o acumulación de polvo. Comprobar el estado de los ventiladores y asegurarse de que no haya obstrucciones en las rejillas de ventilación - Inspeccionar los cables y conectores en busca de desgaste, corrosión o conexiones sueltas. Asegurarse de que los cables estén bien sujetos y protegidos. - Limpiar el exterior del NVR - Verificar el acceso remoto al NVR a través de la red - Utilizar herramientas de diagnóstico para comprobar el estado de los discos duros, buscando errores o sectores defectuosos. - Reemplazar los discos duros que presenten fallas. En caso de presentar falla de disco duro el contratista deberá realizar la entrega del mismo al supervisor o su delegado para formalizar los formatos de disposición final a través de RAAES. - Reemplazar los componentes desgastados o dañados, como ventiladores, fuentes de alimentación o tarjetas de red. - Actualización de microcódigo y firmware de los componentes que lo requieran y permitan - Verificar el estado físico del lector biométrico, buscando signos de desgaste y daños - Limpiar la superficie del sensor de huellas dactilares. - comprobar el estado de los cables y conexiones - Realizar pruebas de lectura de huellas dactilares - Comprobar el funcionamiento de las luces indicadoras y las señales acústicas del lector. - Calibrar el sensor de huellas dactilares si es necesario DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS El CONTRATISTA durante la ejecución del contrato deberá dar cumplimiento de todas las normas y permisos ambientales y sanitarios, necesarios para el desarrollo del objeto contractual, y del Plan de Gestión Integral de Residuos vigente de la Entidad, el cual será socializado por la supervisión. En este sentido, al momento de la suscripción del acta de inicio, el CONTRATISTA deberá presentar un informe a la Supervisión en el que se detalle qué tipo de residuos podría generar (peligrosos y no peligrosos) y en caso de tratarse de residuos peligroso, su clasificación por clase: Para ello, se recalca que: - Para los Residuos Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEES, será obligación del CONTRATISTA adelantar su embalaje, rotulación según lo indica el Plan de Gestión Integral de Residuos de la Fiscalía General de la Nación vigente, y puestos a disposición del supervisor o su delegado, para su aprovechamiento en el punto de acopio de residuos que se indique. Las lámparas y baterías industriales deberán ser gestionadas directamente por el CONTRATISTA, con un gestor que cuente con los permisos o licencias ambientales para su aprovechamiento o disposición final. - Para los Residuos Peligrosos (químicos o cortopunzantes) y ordinarios (no aprovechables) que puedan ser generados por la prestación del servicio en la sede de la Entidad, el CONTRATISTA realizará su separación según lo indica el Plan de Gestión Integral de Residuos de la Fiscalía General de la Nación vigente, en los contenedores designados para tal fin. - El CONTRATISTA Entregará el aceite usado de origen industrial, comercial o institucional, generado durante la ejecución del contrato a un gestor que cuente con: (1) Registro de acopiador primario, (2) Registro de movilización de aceite usado para su movilización. El gestor deberá hacer entrega al supervisor del contrato del Certificado de disposición final o de aprovechamiento del residuo en un plazo máximo de noventa (90) días una vez entregado. El aprovechamiento o disposición final debe realizarse con una empresa que cuente con la licencia ambiental correspondiente emitida por la autoridad ambiental competente. - En caso de generarse residuos peligrosos (diferentes a los especificados anteriormente), en el desarrollo del objeto contractual, el CONTRATISTA deberá allegar Certificación de disposición final de dichos residuos, cuya disposición final debe tramitarse con una empresa que cuente con los permisos o licencias ambientales para el aprovechamiento o disposición final de los residuos generados. La relación de los residuos entregados al gestor, junto con su clase y peso en kg debe entregarse al supervisor del contrato. Equipo de trabajo Para todos los centros de datos se requiere el siguiente equipo de trabajo: Rol; Experiencia y Conocimiento; Responsabilidades Técnicas. Gerente de Proyecto; Profesional en Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Mecatrónica, de Sistemas, Telecomunicaciones o disciplinas afines. Experiencia certificada en mínimo dos (2) contratos o proyectos relacionados con la implementación, operación, mantenimiento, soporte o administración de infraestructura para centros de datos Conocimientos en gestión de proyectos, coordinación de recursos técnicos, seguimiento de acuerdos de niveles de servicio (ANS), administración de contratos y gestión de riesgos asociados a la operación de infraestructura tecnológica crítica Certificación o capacitación en gestión de proyectos, infraestructura para centros de datos, RETIE, NTC 2050 o normas equivalentes, con intensidad mínima de dieciséis (16) horas.; - Planificar, coordinar y supervisar todas las fases del proyecto. - Deberá estar directa y constantemente vinculado durante la ejecución del Contrato - Asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos - Responderá personalmente a las llamadas, observaciones, inquietudes o requerimientos de la FGN - Acudir a las reuniones a las que sea convocado por la FGN. Ingeniero de Instalaciones; Se requieren mínimo (2) profesionales de Ingeniería Eléctrica, Electrónica o afines. Deberá acreditar experiencia profesional mínima de cinco (5) años en actividades de diseño, implementación, operación, mantenimiento o supervisión de infraestructura eléctrica para centros de datos, cuartos técnicos, edificios inteligentes o instalaciones críticas, incluyendo sistemas UPS, transformadores, tableros eléctricos, sistemas de puesta a tierra, PDU y redes de distribución eléctrica en baja tensión conocimientos en RETIE, NTC 2050, sistemas de puesta a tierra, calidad de energía, balanceo de cargas, distribución eléctrica para centros de datos y lineamientos asociados a infraestructura crítica. Deberá acreditar capacitación en RETIE con intensidad mínima de veinte (20) horas y capacitación adicional en al menos uno de los siguientes temas: NTC 2050, sistemas UPS, calidad de energía, sistemas de puesta a tierra, infraestructura eléctrica para centros de datos o TIA-942, con intensidad mínima de dieciséis (16) horas.; - Elaboración y/o revisión de los diseños técnicos de los planos y demás entregables del proyecto. - Certificar durante la suscripcion del servicio de soporte la calidad y seguridad de las instalaciones eléctricas de los centros de datos - Acudir a las reuniones a las que sea convocado por la FGN. Técnico en Mantenimiento; Disponer del personal técnico o tecnólogo requerido para la atención de los diferentes subsistemas que conforman los centros de datos de la Fiscalía General de la Nación. El personal asignado deberá contar con formación técnica o tecnológica en áreas afines al subsistema a intervenir, tales como electricidad, electromecánica, electrónica, telecomunicaciones, sistemas, seguridad electrónica, refrigeración, aire acondicionado, instrumentación, protección contra incendios, construcción o mantenimiento de infraestructura física Deberá acreditar experiencia mínima de un (1) año en actividades de instalación, soporte, mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura tecnológica, centros de datos, cuartos técnicos, salas de telecomunicaciones o instalaciones críticas similares Nota: No se exige que un mismo técnico acredite la totalidad de los conocimientos descritos; estos deberán demostrarse por el personal técnico que el contratista disponga para la atención de cada uno de los subsistemas objeto del contrato.; - Realizar las tareas de diagnóstico e instalación (si aplica) correspondientes. - Realizar mantenimientos preventivos programados y correctivos que se presenten. - Diligenciar reportes técnicos y listados de chequeo para mantenimientos preventivos y correctivos. - Capacidad de trabajo bajo presión - Documentar actividades y reportar incidencia. |
| Empaque y rotulado | N/A |
| Presentación y Unidad de Medida | SERVICIO |

Nombre: _____________________________

Firma: ____________________________

ANEXO No. 4

## FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA (DOCUMENTO ADICIONAL)

VER LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN EL SECOP II Y EN FORMATO EXCEL ADJUNTO

Tener en cuenta que prima el valor total reportado en el formulario de la plataforma de SECOP II que el presente anexo, pero de todos modos debe aportarse y no considerado subsanable por cuanto contiene el detalle de los valores unitarios.

Nota: Señor proponente, por favor tener en cuenta lo dispuesto por Colombia Comprar Eficiente, respecto de uso de la plataforma SECOP II para la subasta inversa: “(…) En caso de que exista alguna diferencia entre los documentos de la oferta y el valor indicado en los formularios del SECOP II, la Entidad Estatal debe tener en cuenta el valor indicado en la plataforma y no en el documento adjunto. (…)”

Lo anterior, debido a que la plataforma no permite ser editada y el menor valor reportado por los proponentes habilitados será el valor de partida.

Por lo tanto se reitera que: “Diligencie en el campo "Precio unitario" del sobre económico del SECOP II el valor total de su oferta económica (INDICAR DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DEL SECTOR SI APLICA O NO IVA / O SI EL VALOR A OFERTAR NO INCLUYE BOLSA DE REPUESTOS Y CUALQUIER CASO PARTICULAR), así mismo, diligencie y adjunte el anexo 4 "oferta económica" con los valores desagregados.

IMPORTANTE: Tenga en cuenta, que el valor total de la oferta económica que diligencie en el SECOP II, DEBERA COINCIDIR OBLIGATORIAMENTE con el valor total diligenciado en el anexo 4 "oferta económica", EN CASO DE NO COINCIDIR SU OFERTA SERÁ OBJETO DE OBSERVACION, lo anterior, debido a que desde la configuración del SECOP II, el precio de arranque de la subasta inversa electrónica será el menor valor digitado en el sobre 2 “Económico – pregunta lista de precios”, por los proponentes que resulten habilitados en la fase de evaluación de las ofertas económicas.”

## ANEXO No. 5

CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE PROPONENTES SIN DOMICILIO NI SUCURSAL EN COLOMBIA – REQUISITOS HABILITANTES

[Ciudad y Fecha]

A. INSTRUCCIONES

1. El presente formato será diligenciado para efectos de acreditación de capacidad jurídica, capacidad financiera y experiencia exclusivamente por los proponentes singulares o integrantes de los proponentes plurales no obligados a inscribirse en el RUP.

2. Los proponentes no obligados a inscribirse en el RUP (las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia y las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia), deberán acreditar el cumplimiento de los Requisitos Habilitantes, a través del diligenciamiento del presente anexo, el cual deberá estar acompañado (salvo en materia de capacidad financiera), de los respectivos documentos, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones.

3. El presente deberá ser suscrito por el representante legal del PROPONENTE, por el representante legal del miembro de la Estructura Plural (según corresponda) y por el contador o revisor fiscal (según corresponda).

4. En relación con las cifras consignadas en el presente anexo, a través de las cuales los Proponentes demuestren la capacidad financiera exigida en el Pliego de Condiciones, las mismas deben ser verificables por la entidad

5. Los documentos que se anexen como soporte documental se deberán presentar en original o copia y debidamente suscritos por el responsable de la información que en los mismos conste y se presumirán auténticos. Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma prevista en el Pliego de Condiciones.

6. Relacione los datos de identificación del Interesado que diligencia el formulario.

7. Así mismo indique la información del representante legal. Para las facultades del representante legal, indíquelas según la autorización o poder que se las haya concedido, y anexe el documento legal idóneo y auténtico del mismo, que acredite tal calidad y diligencia.

8. Deberá acreditar que como parte de sus actividades empresariales realiza las actividades exigidas en el Pliego de Condiciones.

9. En relación con la Capacidad Financiera (Cf): Recuerde utilizar el punto (.) para separar miles y la coma (,) para separar decimales; las cifras se deben expresar en pesos. Indique la fecha de corte a la cual corresponde la información que relaciona. Adicionalmente, deberá acreditar la condición de contador público, revisor fiscal o quien corresponda en la jurisdicción aplicable, de acuerdo con los requisitos previstos en la ley aplicable al Interesado o miembro de la Estructura Plural.

10. Escriba los siguientes datos tomándolos de los Estados Financieros con corte correspondiente al último cierre financiero conforme a la legislación del país de origen, que anexa: Índice de Endeudamiento: Determine e indique el endeudamiento en porcentaje, el cual resulta de dividir el pasivo total sobre el activo total. Índice de Liquidez: Determine e indique la liquidez en número de veces, la cual resulta de dividir el activo corriente sobre el pasivo corriente. Capacidad financiera (Cf): Se encuentra compuesta por lo indicado en el pliego de condiciones, entre otros, por el Capital de Trabajo, Razón de Cobertura de Intereses, Rentabilidad del Patrimonio y Rentabilidad del Activo, indique cada uno de los valores solicitados.

11. Finalmente relacione el número total de documentos que utilizó para soportar los requisitos solicitados, los cuales debe anexar al formulario y estar relacionados con la información requerida.

B. IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL PROPONENTE O MIEMBRO DE LA ESTRUCTURA PLURAL:

______________________________

REQUISITO(S) QUE ACREDITA:

_______________________________________________

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO

PRINCIPAL: ___________________________________________

CIUDAD Y PAÍS: _________________________________________________________

TELÉFONO: ________________________ FAX: ________________________________

CORREO ELECTRÓNICO___________________________________________________

NOTIFICACIONES:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: _____________________________________

CIUDAD Y PAÍS: __________________________________________________________

TELÉFONO: __________________________FAX: _______________________________

CORREO ELECTRÓNICO: __________________________________________________

C. REPRESENTACIÓN LEGAL

NOMBRES DEL(LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES):

______________________________________________________________

Documento de identificación: CC.____ C.E _____Pasaporte: __________ País ____________ No. _______________

Facultades del(los) representante(s) legal(es):

______________________________________________________________________

D. CLASIFICACIÓN:

Certifico que como parte de las actividades que desarrollo como parte de mi objeto empresarial se encuentran por lo menos una de las siguientes

__________________________________________________________________

E. EXPERIENCIA ACREDITADA:

Certifico que mi experiencia acreditada está relacionada con:

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ____________________

CUANTÍA EXPRESADA EN SMMLV VIGENTES A LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: _______

RESUMEN DEL OBJETO PRINCIPAL DEL CONTRATO: ______________________

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ____________________

CUANTÍA EXPRESADA EN SMMLV VIGENTES A LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: _______

RESUMEN DEL OBJETO PRINCIPAL DEL CONTRATO: ______________________

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ____________________

CUANTÍA EXPRESADA EN SMMLV VIGENTES A LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: _______

RESUMEN DEL OBJETO PRINCIPAL DEL CONTRATO: ______________________

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ____________________

CUANTÍA EXPRESADA EN SMMLV VIGENTES A LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: _______

RESUMEN DEL OBJETO PRINCIPAL DEL CONTRATO: ______________________

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ____________________

CUANTÍA EXPRESADA EN SMMLV VIGENTES A LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: _______

RESUMEN DEL OBJETO PRINCIPAL DEL CONTRATO: ______________________

Lo anterior de conformidad con lo indicado en el Decreto 1082 de 2015

F. CAPACIDAD FINANCIERA

(i) Nombre del proponente que acredita el capital de trabajo: __________________

Capital de trabajo= (activo corriente) = $_________ - (pasivo corriente) =$ _____ = $_________

(ii) Nombre del proponente que acredita el índice de liquidez: _________________

Liquidez =     (Activo Corriente) = $________ / (Pasivo Corriente) = $_________=  _____

(iii) Nombre del proponente que acredita el Endeudamiento: __________________

Endeudamiento =   (Pasivo Total) = $____ / (Activo Total) = $___* 100  = _____%

(iv) Nombre del proponente que acredita la Razón de cobertura de intereses:_______________

Razón de cobertura de intereses =(Utilidad Operacional) = $________ / (Gastos de Intereses) = $_________=  _____

(v) Nombre del proponente que acredita el Índice  de rentabilidad del patrimonio:_______________

Índice de rentabilidad del patrimonio =(Utilidad Operacional) = $________ / (Patrimonio) = $_________=  _____

(vi) Nombre del proponente que acredita el Índice  de rentabilidad del activo:_______________

Índice de rentabilidad del activo =(Utilidad Operacional) = $________ / (Activo) = $_________=  _____

Fecha de corte de la información relacionada: ___________________________

DECLARO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO ES CIERTA Y QUE CONOZCO LAS SANCIONES LEGALES QUE ACARREARÍA CUALQUIER INFORMACIÓN O DOCUMENTO NO AJUSTADO A LA REALIDAD.

FIRMA: _______________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE_________________

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN NO. _______________________

ANEXO No. 6

FORMATO UNIONES TEMPORALES O CONSORCIOS

En la ciudad de__________________________ a los______________ días del mes de ____________del año ____  entre quienes suscriben este documento, de una parte _________________________________ sociedad (escribir el nombre completo, incluyendo el tipo de Sociedad y en su defecto indicar si se trata de persona natural) legalmente constituida y con domicilio principal en la ciudad de ________________, representada legalmente por_______________________ mayor de edad, domiciliado en ________________ identificado: con cédula de ciudadanía número  _______________________ expedida en __________________, en su condición de ____________________,y representante legal de la misma, por una parte, y por la otra ____________________________, sociedad (escribir el nombre completo, incluyendo el tipo de Sociedad y en su defecto indicar si se trata de persona natural), legalmente constituida y con domicilio principal en ___________________________________ representada legalmente por _________________________________ mayor de edad, domiciliado en__________________ identificado con la cédula de ciudadanía número ____________________ expedida en ________________, en su condición de ____________ y representante legal de la misma, hemos decidido conformar una UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio), la cual se denominará _____________________ y se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- OBJETO Y ALCANCE: El objeto de la UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio) consiste en la presentación conjunta a la Fiscalía General de la Nación, de una propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato del Proceso de SUBASTA INVERSA FGN-NC-IPSE-0050-2026 cuyo objeto consiste en ____________________________________________________________________________, se compromete en caso de adjudicación a la realización a cabalidad de los trabajos objeto del contrato dentro de las normas exigidas por la entidad y en general al cumplimiento de las obligaciones que se deriven de su ejecución. Las partes se encargarán de elaborar la Propuesta Técnica, suministrarán el mutuo apoyo técnico, logístico y administrativo que se requiera para dicha presentación.

SEGUNDA. NOMBRE Y DOMICILIO.- La UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio) se denominará _________________________________________ y su domicilio será la ciudad de _______________ con dirección en _____________________ oficina___________, email _____________________, Teléfono _____________________.

TERCERA: TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ACUERDO CON LA LEY- (esta cláusula no aplica para los Consorcios) La participación de cada una de las partes que conforman el cien por ciento (100%), de la UNIÓN TEMPORAL no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Fiscalía, y serán distribuidas de la siguiente forma:

| INTEGRANTES | % | LABOR A DESARROLLAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO |
| --- | --- | --- |

CUARTA: OBLIGACIONES Y SANCIONES. Los miembros de la UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio) responderán solidariamente en cada uno de los compromisos que esta celebre con la Fiscalía. (En caso de Uniones Temporales) Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la UNIÓN TEMPORAL de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 7° de la Ley 80 de 1993. (En caso de Consorcios). Las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que conforman el CONSORCIO en atención a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 7° de la Ley 80 de 1993.

QUINTA: DURACIÓN. - La duración de la UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio) en caso de salir favorecida con la adjudicación será igual al tiempo comprendido entre el cierre del proceso, la liquidación del contrato y un (1) año más. En todo caso la UNION TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio) durará todo el término necesario para atender las garantías prestadas. 
SEXTA: CESIÓN. - Debe tenerse en cuenta que no podrá haber cesión de la participación de los integrantes del consorcio o unión temporal entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita de la Fiscalía General de la Nación. En caso de aceptarse la cesión por parte de la Fiscalía el cesionario deberá tener las mismas o mejores calidades que el cedente.

SÉPTIMA: REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio).- La UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio) designa como Representante Legal de ésta, al señor(a) _______ ___________________________ domiciliado en _________________ identificada(o) con la cédula de ciudadanía número _________________ de _________________ el cual está facultado para contratar, comprometer, negociar, y representar a la UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio), igualmente se nombra como suplente del Representante Legal al señor(a) ____________________ domiciliado en ___________________________ con cédula de ciudadanía número _______________ de _________________.

OCTAVA: De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, la facturación se realizará de la siguiente manera: ______________________________________________________________________

### ANEXO No. 7

FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (Persona Jurídica)

(En caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes lo debe presentar)

(Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal)

Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de Representante Legal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________,  debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, __________________, identificado con _____________, y con Tarjeta Profesional No. _________ de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificado con Nit ________ , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses.  Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.

Dada en ______, a los  (        )__________ del mes de __________ de ________

FIRMA-----------------------------------------------------------

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA____________

ANEXO No. 8

FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - (Persona Natural sin personal a cargo)

(En caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes lo debe presentar)

Yo, __________________, identificado con _____________, certifico que no tengo personal a cargo y por ende no estoy obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social.

Dada en ______, a los  (        )__________ del mes de __________ de ________

FIRMA-----------------------------------------------------------

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA____________

ANEXO No. 8

FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - (Persona Natural con personal a cargo)

(En caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes lo debe presentar)

Yo, __________________, identificado con _____________, certifico que tengo personal a cargo el cual se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social.

Dada en ______, a los  (        )__________ del mes de __________ de ________

FIRMA-----------------------------------------------------------

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA____________

ANEXO No. 8.A

FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - (Persona Natural con personal a cargo)

(En caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes lo debe presentar)

Yo, __________________, identificado con _____________, certifico que tengo personal a cargo el cual se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social. En este sentido certifico el pago de los aportes realizados durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en ______, a los  (        )__________ del mes de __________ de ________

FIRMA-----------------------------------------------------------

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA____________

ANEXO No. 9

EXPERIENCIA REQUERIDA

| Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado | Contratista | Contratante | Objeto | Cuantía SMLMV | Código del clasificador de bienes y servicios | Información adicional- informar link y/o contacto del contratante | Grupo para el que presenta experiencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Total SMMLV: $

Nota: El proponente deberá verificar previamente que los contratos enunciados en el presente anexo cumplen con los requisitos en el presente pliego de condiciones para acreditar la experiencia.

_______________________________

Nombre y firma del representante legal

ANEXO No. 10

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN INDEPENDIENTE DEL PROPONENTE

(En caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes lo debe presentar)

___________________, identificado con cédula de ciudadanía No ___________ en calidad de representante legal de _______________ identificada con Nit. _____________ en mi calidad de proponente dentro del proceso de selección FGN-NC-IPSE-0050-2026 suscribo de manera unilateral el presente certificado de participación independiente de la propuesta y declaro bajo la gravedad del juramento:

Ni la entidad que represento, ni la propuesta que se presenta en el proceso de la referencia se encuentran incursas en prácticas de colusión o restrictivas de la competencia con otras empresas o con el mercado.

Los precios de esta oferta han sido determinados de manera independiente, sin que, con el fin de restringir la competencia, haya existido cualquier consulta, comunicación o acuerdo con cualquier otro oferente o competidor en relación con (i) los precios, (ii) la intención de presentar una oferta, o (iii) los métodos o factores utilizados para calcular los precios ofrecidos.

No hemos tenido comunicación con otro competidor sobre aspectos del proceso de contratación adelantado por la Fiscalía General de la Nación.

No hemos revelado los términos de nuestra oferta ni nuestro interés en participar en el proceso a algún competidor.

No hemos invitado a otra empresa para hacer una oferta, o dejar de hacer una oferta, con el fin de restringir la competencia dentro del proceso de contratación adelantado por la Fiscalía General de la Nación.

Que en el evento de conocer que en relación con el proceso de selección adelantado por la Fiscalía General de la Nación en el mercado se presentan prácticas restrictivas de la competencia, me comprometo a poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Industria y Comercio y demás autoridades competentes dichos hechos.

La propuesta que presentamos es acorde a la libre competencia efectiva en los procesos de selección, con precios acordes al mercado, en concordancia a lo dispuesto en la Ley 155 de 1959, Ley 1340 de 2009, Decreto 2153 de 1992, Decreto 4886 de 2011 y el artículo 27 de la Ley 1474 de 2011; guardando armonía con lo establecido en los principios de la contratación pública y postulados de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.

Que conozco que la Ley 1474 de 2011 –Estatuto Anticorrupción- en su artículo 27 estableció que “ACUERDOS RESTRICTIVOS DE LA COMPETENCIA. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 410A, el cual quedará así: El que en un proceso de licitación pública, subasta pública, selección abreviada o concurso se concertare con otro con el fin de alterar ilícitamente el procedimiento contractual, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para contratar con entidades estatales por ocho (8) años.

PARÁGRAFO: El que en su condición o delator o clemente mediante resolución en firme obtenga exoneración total de la multa a imponer por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en una investigación por acuerdo anticompetitivos en un proceso de contratación pública obtendrá los siguientes beneficios: reducción de la pena en una tercera parte, un 40% de la multa a imponer y una inhabilidad para contratar con entidades estatales por cinco (5) años.

Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta manifiesto, que no me encuentro ni personal ni corporativamente, ni la sociedad que represento, incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las normas legales, ni en conflicto de intereses.

Que ninguna otra persona o entidad, diferentes de las nombradas aquí, tienen participación en esta oferta o en el contrato que será resultado de este proceso y que, por lo tanto, solamente los firmantes están vinculados a dicha oferta.

Garantizo que no tengo participación en varias propuestas presentadas para el presente proceso de selección ya sea en forma individual o en calidad de integrante de un consorcio o unión temporal, o en sus órganos directivos y/o accionistas, filiales o subordinadas de alguna matriz o de algún holding empresarial.

Finalmente, manifiesto que la propuesta que presento en el presente proceso de selección no ha sido participe de prácticas restrictivas de la competencia ni de prácticas colusorias, por lo que participa en condiciones de transparencia y competitividad en el mercado de compras públicas.

Ciudad y fecha____________________________

Nombre del proponente:

Dirección:

Ciudad:

Teléfono:                         fax:

Correo electrónico:

Nit:

Firma del representante legal y cédula de ciudadanía:

ANEXO No. 11

DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS

(En caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes lo debe presentar)

DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS Yo, __________________________________________, identificado con el documento de identidad No. ______________________, expedido en ______________________, obrando en nombre propio y/o representación legal de ___________________________ con NIT _______________________________, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración en cumplimiento a lo señalado al respecto en la Circular Externa No.029 de 2014 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), el Decreto 2555 de 2010, Ley 190 de 1995, Ley 1474 De 2011 “Estatuto Anticorrupción” y demás normas legales concordantes. 1. Los recursos que manejo o mis recursos propios provienen de las siguientes fuentes (Detalle de la ocupación, oficio, Profesión, actividad, negocio, etc.) – No colocar genéricos como por ejemplo: comerciante).

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ 2. Si posee ingresos adicionales, especifique su Origen: _____________________________________________________________________ _______________________________________________________________ 3. Declaro que estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. 4. No admitiré que terceros efectúen depósitos a nombre mío, con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas. En constancia de haber leído y acatado lo anterior firmo el presente documento a los___________ días del mes de ________________________ de __________ en la ciudad de ________________________.

Nombre del proponente:

Dirección:

Ciudad:

Teléfono:                         fax:

Correo electrónico:

Nit:

Firma del representante legal y cédula de ciudadanía:

ANEXO No. 12

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

(En caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes lo debe presentar)

Bogotá, D.C.

Señores

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Ciudad

Ref.: Proceso de Contratación – FGN-NC-IPSE-0050-2026

OBJETO: SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO CON MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO PARA LOS SUBSISTEMAS QUE SOPORTAN LOS COMPONENTES DE LOS CENTROS DE DATOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

ASUNTO: Cumplimiento de requisitos del SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

La Ley 1562 de 2012 establece la obligatoriedad de implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para todos los empleadores en Colombia, garantizando la capacitación en prevención de riesgos laborales. El Decreto 1072 de 2015 refuerza esta obligación, exigiendo programas de formación para la identificación y control de riesgos en todos los niveles organizacionales, incluyendo contratistas. Además, la Resolución 0312 de 2019 obliga a que todas las empresas, sin importar su tamaño, aseguren que sus trabajadores y contratistas cumplan con los estándares mínimos del SG-SST, recibiendo la capacitación adecuada según los riesgos de sus actividades.

[Nombre del representante legal o de la persona natural proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de [nombre del proponente], manifiesto que de acuerdo a la norma vigente cuento con:

- Persona  responsable del SG-SST con licencia vigente en SST y cursos de capacitación de 50  horas).

- Certificado de afiliación y pago oportuno al sistema de seguridad social, de acuerdo con el factor salarial de los trabajadores, la clase de riesgo acorde con la ejecución de trabajos y con fecha de pago al sistema.

- Plan de  capacitación  en promoción y prevención  en SST.  (Aplica si se tiene personal contratado)

- Plan de trabajo del SG-SST y presupuesto para el control de los riesgos en SST, acorde con el objeto del contrato.

- Realización de exámenes médico ocupacionales de acuerdo con la normatividad, los riesgos/ peligros a los cuales  se encuentre expuesto el trabajador.

- Matriz de Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos acorde con el objeto del contrato.

- Procedimiento de reporte e investigación  de incidentes y accidentes de trabajo.

- Matriz de Elementos de Protección Personal y entrega  acorde con el objeto del contrato. (Aplica si se tiene personal contratado).

- Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Si el contrato se ejecuta en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, se debe acoger el Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias de la entidad. En este caso, previo al inicio de la ejecución del contrato se socializará la guía plan de emergencia  FGN-AP01-G-44

- Reglamento Higiene y Seguridad Industrial.

- Evaluación de estándares mínimos,  según la Resolución 312 de 2019.

De acuerdo con lo anterior, en caso de resultar adjudicatario me comprometo a entregar los documentos en la fecha y hora que indique el supervisor del contrato. Para ello, manifiesto que conozco el contenido del formato FGN-AP01-F- 166 Formato lista de verificación de cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para contratistas, practicantes, judicantes y terceros; del proceso de Gestión de Talento Humano. En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar información] de [Insertar información].

Cordial saludo,_________________________________________________

Nombre y firma del representante legal o de la persona natural

## ANEXO NO. 13

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

SOLO COMO FACTOR DE DESEMPATE

Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratación pública, se tendrá en cuenta como facto de desempate a los Proponentes que ofrezca personal nacional para la prestación del Servicio, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 680 de 2021.

Seleccione con una x, la condición que cumple:

| - Oferente colombiano o las Figuras Asociativas en donde el cien por ciento (100%) de los Integrantes sean personas naturales o jurídicas, colombianos, que se comprometan a vincular a mínimo el cuarenta por ciento (40%) de personal colombiano para la ejecución del contrato en el caso de resultar adjudicatario. | % personal requerido: _____ |
| --- | --- |
|  | % personal ofrecido: _____ |
| - El Oferente extranjero o las Figuras Asociativas en donde todos los Integrantes no sean colombianos, que acrediten reciprocidad o trato nacional, que se comprometan a vincular a mínimo el cuarenta por ciento (40%) de personal colombiano para la ejecución del contrato en el caso de resultar adjudicatario. | % personal requerido: _____ |
|  | % personal ofrecido: _____ |

El proponente deberá diligenciar el anexo debidamente suscrito por el representante legal, donde manifiesta bajo la gravedad de juramento el cumplimiento de esta condición.

Adicionalmente, me comprometo, en el evento resultar adjudicatario aportar el documento idóneo para verificar la nacionalidad del personal, es decir copia de la cédula de ciudadanía y, a partir de la ejecución del Contrato, presentaré mensualmente una declaración en la que conste que mantengo el porcentaje de personal nacional y adjuntaré el soporte de la vinculación laboral o por prestación de servicios de ese personal.

__________________________________________________

Nombre y firma del representante legal o de la persona natural

ANEXO No 14

FORMATO PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS HABILITANTES DE LOS PROPONENTES EXTRANJEROS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Proponente:

Declaro que (nombre del extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia) cumplo con los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones del Proceso de Contratación FGN-NC-IPSE-0050-2026 y declaro que:

- Capacidad Jurídica

Tengo la capacidad jurídica para ejecutar el contrato objeto del Proceso de Contratación.

- Experiencia

Cuento con experiencia en [incluir experiencia requerida] por un valor igual o mayor a [incluir salarios mínimos de experiencia requerida] SMMLV o su equivalente en dólares americanos calculados con la TRM vigente, conforme la información relacionada en el Anexo correspondiente a experiencia, anexo a la presente oferta.

- Capacidad Financiera

Cuento con capacidad financiera solicitada en los pliegos de condiciones, así:

| INDICADOR | ÍNDICE DEL PROPONENTE |
| --- | --- |
| Capital de Trabajo |  |
| Índice de Liquidez |  |
| Índice de Endeudamiento |  |
| Razón de Cobertura de Intereses |  |

- Capacidad Organizacional

Cuento con la capacidad organizacional solicitada en los Pliegos de Condiciones, así:

| INDICADOR | ÍNDICE DEL PROPONENTE |
| --- | --- |
| Rentabilidad sobre patrimonio |  |
| Rentabilidad sobre activos |  |

Para acreditar la anterior información, adjunto (lista de documentos que prueban la capacidad jurídica), (certificaciones de terceros o contratos que prueban la experiencia) y los Estados Financieros auditados de conformidad con las normas aplicables a (incluir país de emisión).

Declaramos bajo la gravedad de juramento que la información consignada es cierta, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos.

FIRMA: _______________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE_________________

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN No. _______________________

ANEXO 15

PROCEDIMIENTO EVENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA EN EL SECOP II

DOCUMENTO PUBLICADO APARTE

## ANEXO 16

FORMATO PARA ACREDITAR EL FOMENTO DE VINCULACIÓN DE POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL

Señores

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Ciudad

Ref.: Proceso de Contratación – FGN-NC-IPSE-0050-2026

OBJETO: SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO CON MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO PARA LOS SUBSISTEMAS QUE SOPORTAN LOS COMPONENTES DE LOS CENTROS DE DATOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Manifiesto que la sociedad XXXXXXXXXXXXXXXXXX, representada por XXXXXXXXXXXXXXX, identificado como aparece al pie de mi firma, SI______ / NO[1] _____ cumplirá con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021 “Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional”, en las siguientes condiciones:

| Población Sujetos de especial protección constitucional | No. de Personas vinculadas que cumplen con la condición* | No. de Personas que pretenden vincular para la ejecución del contrato que cumplen con la condición* |
| --- | --- | --- |
| Población en pobreza extrema |  |  |
| Desplazados por la violencia |  |  |
| Personas en proceso de reintegración o reincorporación |  |  |
| Víctimas del conflicto armado interno |  |  |
| Mujeres cabeza de familia |  |  |
| Adultos mayores |  |  |
| Personas en condición de discapacidad |  |  |
| Comunidades Indígenas |  |  |
| Población negra, afrocolombiano, raizal Palanquera, Rrom o gitanos |  |  |
| Demás sujetos de especial protección constitucional (Indicar) |  |  |

*La FGN – Nivel Central, traslada al proponente el fomento de vinculación de población sujetos a protección especial, debido a que después del análisis se establece que en la ciudad de Bogotá por su diversidad cultural reside personal de todas las categorías por su pluriétnica y multiculturalismo.

En cumplimiento de lo anterior, nos comprometemos a aportar al supervisor del contrato los documentos que acreditan las condiciones señaladas en la tabla anterior, de acuerdo con los parámetros (documento idóneo para acreditar la condición) dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021.

NOTA 1 : Para la acreditación de la condición de pobreza extrema, el CONTRATISTA deberá acreditar dicha situación a través de la afiliación en el SISBEN, en el Grupo A – pobreza extrema.

NOTA 2: Para la acreditación de la condición de VICTIMA DE LA VIOLENCIA Y DESPLAZADO POR LA VIOLENCIA, deberá presentar al supervisor del contrato la Cédula de ciudadanía y la Inscripción en el Registro Único de Víctimas – RUV

JUSTIFICACIÓN EN CASO DE MARCAR “NO” (Justificar las razones por las cuales no destinará al cumplimiento del objeto contractual, la población enunciada en el cuadro del presente anexo.)

_____________________________________________________________________________________

FIRMA: _______________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE_________________

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN No. _______________________

## ANEXO No. 17

DECLARACION JURAMENTADA DE AUSENCIA DE INHABLIDADES, INCOMPATIBILIDADES, CONFLICTO DE INTERÉS

Bogotá, D.C.

Señores

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Ciudad

Ref.: Proceso de Contratación – FGN-NC-IPSE-0050-2026

Objeto: “SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO CON MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO PARA LOS SUBSISTEMAS QUE SOPORTAN LOS COMPONENTES DE LOS CENTROS DE DATOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de [nombre del Proponente], declaro bajo la gravedad de juramento que:

1. Conozco las políticas estatales para la prevención, control, detención y mitigación de riesgos asociados con el lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción, fraude, los riesgos asociados a transparencia e integridad, inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de interés.

2. Que no existen hechos o circunstancias, pasadas o presentes, o que puedan surgir en un futuro previsible que pudieran poner en cuestión mi independencia frente a los procesos que adelante la FGN.

3. Me comprometo a informar de inmediato, si descubro o si se constata en el transcurso de los procesos adelantados por la FGN en alguna de sus fases que tal conflicto existe o ha surgido.

De acuerdo con lo anterior, autorizo y doy mi consentimiento expreso y voluntario a la FGN para hacer las consultas sobre información corporativa, comercial, financiera ante centrales de riesgo del sector financiero, o antecedentes de cualquier tipo o cualquiera otra entidad que maneje o administre base de datos públicos o privados.

Cordialmente,

_______________________________

Nombre y firma del representante legal

CC

ANEXO No. 18

MANIFESTACIÓN DE SITUACIÓN DE CONTROL

Artículo 2.1.4.3.2.1 del Decreto 1600 de 2024

Fecha: _______________________________

Bogotá, D.C.

Señores

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Ciudad

Ref.: Proceso de Contratación – FGN-NC-IPSE-0050-2026

SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO CON MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO PARA LOS SUBSISTEMAS QUE SOPORTAN LOS COMPONENTES DE LOS CENTROS DE DATOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Quien suscribe, en mi condición de accionista de _____________________, me permito informar que soy el controlante (matriz)de la siguiente sociedad por acciones simplificada:

| Nombre de la sociedad subordinada: |  |
| --- | --- |
| Domicilio de la sociedad subordinada: |  |
| Nacionalidad de la sociedad subordinada: |  |
| Actividad de la sociedad subordinada: |  |

Cordialmente,

_______________________________

Nombre y firma del representante legal

CC

MANIFESTACIÓN DE SITUACIÓN DE CONTROL

Artículo 2.1.4.3.2.1 del Decreto 1600 de 2024

Fecha: _______________________________

Bogotá, D.C.

Señores

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Ciudad

Ref.: Proceso de Contratación – FGN-NC-IPSE-0050-2026

OBJETO: SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO CON MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO PARA LOS SUBSISTEMAS QUE SOPORTAN LOS COMPONENTES DE LOS CENTROS DE DATOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Quien suscribe, xxxxxxxx, me permito informar que soy controlada (matriz) de la siguiente sociedad:

| Nombre de la sociedad controlante |  |
| --- | --- |
| Domicilio de la sociedad controlante |  |
| Nacionalidad de la sociedad controlante |  |
| Actividad de la sociedad controlante |  |

Cordialmente,

_______________________________

Nombre y firma del representante legal

CC

Tener en cuenta que en algunos casos es necesario modificar el formato si en el Proceso de Contratación se solictaron documentos y/o información adicional.

No olvidar la necesidad de incluir los indicadores adicionales solicitados, si así se hizo en el Pliego de Condiciones

No olvidar la necesidad de incluir los indicadores adicionales solicitados, si así se hizo en el Pliego de Condiciones

Artículo 260 del Código de Comercio: Una sociedad será subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o controlante, bien sea directamente, caso en el cual aquélla se denominará filial o con el concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará subsidiaria.

Artículo 261 del Código de Comercio: Será subordinada una sociedad cuando se encuentre en uno o más de los siguientes casos: 1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) del capital pertenezca a la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de sus subordinadas, o de las subordinadas de éstas. Para tal efecto, no se computarán las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto.

Artículo 260 del Código de Comercio: Una sociedad será subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o controlante, bien sea directamente, caso en el cual aquélla se denominará filial o con el concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará subsidiaria.

Artículo 261 del Código de Comercio: Será subordinada una sociedad cuando se encuentre en uno o más de los siguientes casos: 1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) del capital pertenezca a la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de sus subordinadas, o de las subordinadas de éstas. Para tal efecto, no se computarán las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto.