## FICHA TECNICA
FORMATO PROPUESTA ECONOMICA
OBJETO: CONTRATAR LA ADECUACION DEL LABORATORIO DE FISICOQUIMICA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL ITEM
1 | Obras preliminares y demoliciones
1.1 | Demolición muro en ladrillo tolete. Incluye retiro de escombros y disposición final en botadero avalado por la autoridad ambiental. | m2 | 23
1.2 | Demolición mortero E= 0.08m. Incluye retiro de escombros y disposición final en botadero avalado por la autoridad ambiental. | m2 | 11
1.3 | Desmonte de ventana horizontal en celosía metálica de 3,85 x 0,6 m. Incluye equipos de altura (4 metros de altura). | Und | 4
1.4 | Desmonte de cubierta en asbesto cemento y cerchas en varilla metálica. Incluye disposición final de tejas en botadero avalado por la autoridad ambiental. | m2 | 125
2 | Obras estructurales y de cimentación
2.1 | Elementos de confinamiento de 15x20cm. Incluye refuerzo | ml | 28
2.2 | Viga de cimentación 30x30cm. Incluye refuerzo | ml | 28
2.3 | Capa de sub-base granular compactada y placa piso en concreto pulido de 21 mpa. 3000 PSI E= 10cm con malla electrosoldada 5 mm. Incluye revestimiento con endurecedor, tráfico medio y pulido mecánicamente. | m2 | 30
2.4 | Rampa de acceso de longitud de 2m en concreto reforzado y acabado antideslizante. Incluye cimentación y subbase. | Und | 1
3 | Muros y divisiones internas
3.1 | Muro en superboard 10mm a 2 caras, encintado y acabado con masilla acrílica. Incluye estructuración con parales y canales 90mm, y elementos de sujeción. | m2 | 90
3.2 | Muro en ladrillo tolete en soga, mortero proporción 1:3. Incluye equipo para trabajo en altura (4 metros de altura) | m2 | 40
3.3 | Revoque de muros en mortero 1:3, hasta la altura de las crestas de la cubierta. Incluye equipo para trabajo en altura (máx. 4,5 metros de altura) | m2 | 265
4 | Cubierta y cielo raso
4.1 | Suministro e instalación de estructura metálica de cubierta a 2 aguas. Columnas en acero de 10x10cm 2mm, vigas en acero de 12x10cm 2mm y correas en acero 4x8 2mm. Con separación de 3 metros entre columnas y separación de 0,9m entre correas. | m2 | 34
4.2 | Suministro e instalación de estructura metálica de cubierta a 2 aguas. Cerchas en acero de 12x10cm 2mm con riostras de 10x5cm 2mm y correas en acero 4x8 2mm. Con separación de 0,9 metros entre correas y separación de 2m entre cerchas | m2 | 125
4.3 | Suministro e instalación de cubierta en upvc. Incluye flanches y set`s de fijación (tornillo autoperforante, capelote, empaque de neopreno y capuchón). Traslapo longitudinal 30cm. Incluye el suministro y la instalación de 5 metros de aislante termico metalizado de 1,22m de ancho y 15mm de espesor (thermolón), envuelto sobre ducto de calor para protección de la cubierta. | m2 | 162
4.4 | Suministro e instalación de cielo raso en drywall, encintado y acabado con masilla acrílica. Incluye estructura soporte y elementos de fijación. | m2 | 100
5 | Pintura y acabados
5.1 | Pintura de muros y cielo raso 2 manos con pintura epóxica | m2 | 305
5.2 | Estuco plástico en muros. Incluye aplicación, lijada y preparación para pintura | m2 | 138
5.3 | Graniplast y Pintura de muros externos (pintura tipo 1 para exteriores superlavable a 2 manos) | m2 | 248
6 | Pisos y acabados asociados
6.1 | Pintura de piso pintura epóxica a 2 manos. Incluye preparación de superficie con desbaste mecánico de pintura existente, resane de imperfecciones y aplicación de primer. | m2 | 100
6.2 | Guarda escobas en media caña en concreto pulido y termindo en pintura epoxica | ml | 88
7 | Puertas y ventanas
7.1 | Suministro e instalación de puerta metálica 2.00x2.10 a dos naves a doble cara (entamborada), fabricada en lámina cold rolled calibre 18 de acero, con 3 refuerzos internos horizontales en lámina cold rolled calibre 20, esquinas reforzadas, acabado en pintura electrostática. Incluye marco metálico fabricado en lámina cold rolled calibre 18 de y pintado con pintura electrostática, cerradura, manija y bisagras 3". Apertura batiente a 180°. Manija tipo palanca (preferiblemente automáticas al empujar para accesos principales) con altura máxima de 0,90 m desde el suelo y separación de 0,05 m del borde de la hoja, con contraste visual sobre el fondo para facilitar su identificación. Franja de protección contra impacto en la parte inferior hasta una altura de 0,40 m. Instalación de señales táctiles (según NTC 4596). Sentido de apertura hacia exterior. Diseño a definir con la entidad. | und | 2
7.2 | Suministro e instalación de puerta metálica 0.90x2.05 a doble cara (entamborada), fabricada en lámina cold rolled calibre 18 de acero, con 3 refuerzos internos horizontales en lámina cold rolled calibre 20, esquinas reforzadas, acabado en pintura en esmalte. Incluye marco metálico dilatado con luceta fabricado en lámina cold rolled calibre 18 de 2.20 metros de altura y pintado con pintura en esmalte, cerradura, manija y bisagras 3". Diseño a definir con la entidad. | Und | 1
7.3 | Suministro e instalación de puerta metálica 0.90x2.05 a doble cara (entamborada), fabricada en lámina cold rolled calibre 18 de acero, con 3 refuerzos internos horizontales en lámina cold rolled calibre 20, esquinas reforzadas, acabado en pintura epóxica. Equipada con sello perimetral para control de olores/vapores y cierrapuertas hidráulico. Incluye marco metálico fabricado en lámina cold rolled calibre 18 y pintado con pintura epóxica, cerradura, manija y bisagras 3". Diseño a definir con la entidad. | Und | 1
7.4 | Suministro e instalación de ventana medidas 1,95x1,12m, 2 hojas centrales deslizantes y 2 hojas laterales fijas, con su respectiva reja en tubo cuadrado de 1"x1", ambos elaborados en aluminio color anoloc. Incluye desmonte y retiro de ventanas existentes | Und | 5
7.5 | Suministro e instalación de vidrio templado de seguridad de 10 mm de espesor, incoloro. Cumple con norma ANSI Z97.1 (o equivalente local para impacto). Medidas 2.76x3m. Perfilería perimetral de aluminio anodizado natural o acero inoxidable AISI 304, con empaques de EPDM para sellado acústico y de vibraciones. | Und | 1
7.6 | Suministro e instalación de puerta corrediza de cristal templado (10 mm) medidas 0,8x3m, con guía superior oculta y jaladeras tipo barra de acero inoxidable de 0,6m | Und | 1
7.7 | División en vidrio laminado de seguridad compuesto por una lámina de 2,4x3m, otra de 1,5x3m y una puerta de 0,8m. Cada lámina la componen dos hojas de 5 mm unidas mediante lámina PVB de 0,38 mm, con un espesor total entre 10 mm y 12 mm. Juntas elladas con silicona estructural neutra con propiedades antihongos. La estructura portante será en acero inoxidable o acero al carbono con tratamiento electrogalvanizado y acabado en pintura epóxica, adecuada para ambientes de laboratorio. | Und | 1
8 | Mesones de trabajo
8.1 | MESÓN Longitud: 5m Ancho de Superficie: 1,5m (Diseño de doble cara para trabajo simétrico). Altura de Trabajo: 0,9m (Altura ergonómica final a superficie de mesón). Material de la Superficie: Debe ser Resina Fenólica Monolítica (Tipo Trespa TopLab) de 19 mm de espesor. Modulación Central de Almacenamiento: Cuenta con un total de 6 módulos de 0,6m de ancho por cada cara (12 módulos en total para la isla), destinados al guardado de maletines y material. Distribución de Zonas de Lavado: Se reservan 0,70m en un extremo de la isla para la instalación de las pocetas de polipropileno y las áreas de grifería técnica. MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO Cada módulo de 0,6m de ancho (diseñado para maletines de aprendices) tendrá: Gaveta Superior (1): Altura de 0,15m para instrumental y papelería. Cajones Inferiores (2): Altura de 0,3m c/u, con correderas de extensión total de carga pesada (45 kg). Material: Estructura en tubería cuadrada de acero Calibre 14 (1.9 mm). Paneles y frentes en lámina CR Calibre 18. Acabado: Pintura Epóxica Electrostática horneada (60-80 micras), previa limpieza por desengrase y fosfatizado. ZONAS DE LAVADO Y GESTIÓN DE RESIDUOS Material de las Pocetas (Resistencia Química Total) Material: Polipropileno de Alta Densidad (HDPE) de alto impacto, moldeado por inyección o termoformado. Propiedades: Absolutamente inerte a ácidos concentrados (Sulfúrico, Nítrico, Clorhídrico) y solventes orgánicos. No se oxida, no se mancha y amortigua el impacto del material de vidrio para evitar roturas. Dimensiones: Mínimo 450 x 400 x 300 mm de profundidad. Instalación: Montaje bajo tope (Under-mount) con sellado químico para garantizar estanqueidad total. Grifería Analítica y Escurridores Grifería: Grifos tipo cuello de ganso con recubrimiento en poliamida técnica. Escurridores (Plateros): Instalación de tableros escurridores de pared técnica (pegboards) en polipropileno con clavijas ajustables, situados directamente sobre las pocetas de lavado. MÓDULOS SUPERIORES (GABINETE AÉREO TIPO PÓRTICO) Estructura de Soporte: Pórtico técnico en tubería de acero Calibre 14, anclado mecánicamente a la base para evitar oscilaciones. Cuerpo del Gabinete: Lámina de acero Calibre 18 (laterales) y Calibre 20 (divisiones internas). Puertas: Perfilería de acero con Vidrio de Seguridad Templado de 5 mm. Cierre: Bisagras de Acero Inoxidable AISI 304 Iluminación: Tecnología LED estanca con protección IP65 (contra vapores y humedad) integrada en la base. MESÓN TÉCNICO Material: Resina Fenólica Monolítica (Tipo Trespa TopLab o superior) de 19 mm. Características: Superficie no porosa, certificada para laboratorios químicos, resistente a manchas y calor. | Und | 1
8.2 | MESÓN: Longitud: 6,6m. Ancho de Superficie: 1,5m (Diseño de doble cara para trabajo simétrico). Altura de Trabajo: 0,9m (Altura ergonómica final a superficie de mesón). Material de la Superficie: Debe ser Resina Fenólica Monolítica (Tipo Trespa TopLab) de 19 mm de espesor. Modulación Central de Almacenamiento: Cuenta con un total de 8 módulos de 0,6m de ancho por cada cara (16 módulos en total para la isla), optimizando el espacio de almacenamiento para un mayor número de aprendices. Distribución de Zonas de Lavado: Se reservan 0,9m en cada extremo de la isla, proporcionando un área más amplia para el escurrido de material volumétrico y la manipulación de reactivos en las zonas húmedas. MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO Cada módulo de 0,6m de ancho (diseñado para maletines de aprendices) tendrá: Gaveta Superior (1): Altura de 0,15m para instrumental y papelería. Cajones Inferiores (2): Altura de 0,3m c/u, con correderas de extensión total de carga pesada (45 kg). Material: Estructura en tubería cuadrada de acero Calibre 14 (1.9 mm). Paneles y frentes en lámina CR Calibre 18. Acabado: Pintura Epóxica Electrostática horneada (60-80 micras), previa limpieza por desengrase y fosfatizado. ZONAS DE LAVADO Y GESTIÓN DE RESIDUOS Material de las Pocetas (Resistencia Química Total) Material: Polipropileno de Alta Densidad (HDPE) de alto impacto, moldeado por inyección o termoformado. Propiedades: Absolutamente inerte a ácidos concentrados (Sulfúrico, Nítrico, Clorhídrico) y solventes orgánicos. No se oxida, no se mancha y amortigua el impacto del material de vidrio para evitar roturas. Dimensiones: Mínimo 450 x 400 x 300 mm de profundidad. Instalación: Montaje bajo tope (Under-mount) con sellado químico para garantizar estanqueidad total. Grifería Analítica y Escurridores Grifería: Grifos tipo cuello de ganso con recubrimiento en poliamida técnica. Escurridores (Plateros): Instalación de tableros escurridores de pared técnica (pegboards) en polipropileno con clavijas ajustables, situados directamente sobre las pocetas de lavado. MÓDULOS SUPERIORES (GABINETE AÉREO TIPO PÓRTICO) Estructura de Soporte: Pórtico técnico en tubería de acero Calibre 14, anclado mecánicamente a la base para evitar oscilaciones. Cuerpo del Gabinete: Lámina de acero Calibre 18 (laterales) y Calibre 20 (divisiones internas). Puertas: Perfilería de acero con Vidrio de Seguridad Templado de 5 mm. Cierre: Bisagras de Acero Inoxidable AISI 304 Iluminación: Tecnología LED estanca con protección IP65 (contra vapores y humedad) integrada en la base. MESÓN TÉCNICO Material: Resina Fenólica Monolítica (Tipo Trespa TopLab o superior) de 19 mm. Características: Superficie no porosa, certificada para laboratorios químicos, resistente a manchas y calor. | Und | 1
8.3 | MESÓN LATERAL Líneas de trabajo: 1 Longitud: 6,6m. Ancho de Superficie: 0,6m Superficie: Resina Fenólica de 19 mm (Tipo Trespa TopLab). Estructura: Tubería de acero Calibre 14 con recubrimiento epóxico. Puertas: Doble lámina de acero Calibre 18 con bisagras de cierre lento en acero inoxidable. Zócalo: Retranqueado para ergonomía de pies, con protección contra humedad. Terminales eléctricas: 3 tomas de 220V y 4 tomas de 120V. MODULO DE ALMACENAMIENTO INFERIOR Distribución: 11 módulos de 0,6m de ancho cada uno aproximadamente Configuración Interna: Cada módulo incluye puertas batientes ciegas y el sistema de estante graduable con cremalleras para ajustar la altura según el tamaño de los equipos pequeños. Gabinete Superior: 6.6 metros lineales de estantería aérea con puertas de vidrio templado y marcos de acero, siguiendo la misma modulación de 600 mm para mantener la simetría vertical. DETALLE TÉCNICO DE LOS ESTANTES Cremalleras Laterales: Cada gabinete de 0,6m debe tener instalados en sus paredes internas 4 rieles verticales de acero. Soportes (Clips): El contratista debe entregar 4 clips por cada estante, permitiendo que el analista suba o baje el nivel cada 25 mm apoximadamente. COPETE / SALPICADERO (BACKSPLASH) Altura: 100 mm (10 cm) medidos desde la superficie del mesón. Espesor: Debe ser del mismo espesor de la superficie del mesón (19 mm). Longitud: Debe cubrir la totalidad de la longitud de los mesones (6.6 m para el B y 8.19 m para el G). Material: Resina Fenólica Monolítica (Tipo Trespa TopLab o superior), exactamente del mismo lote y color que el mesón para garantizar uniformidad estética y química Unión Mesón-Copete: La unión entre la superficie horizontal (mesón) y la vertical (copete) debe realizarse mediante soldadura química o adhesivo epóxico de dos componentes, de color similar al material. Acabado de Unión: Se debe formar una pequeña curva o "chaflán" en la unión interna para evitar ángulos rectos de 90° donde se acumule suciedad, facilitando la limpieza tipo sanitaria. Sellado contra el Muro: El borde superior y los laterales que tocan el muro deben sellarse con silicona neutra de grado fungicida (antihongos) de alta resistencia, para absorber las dilataciones térmicas y evitar filtraciones por capilaridad. En las zonas del Mesón donde se encuentran las ventanas, el copete debe continuar de manera ininterrumpida por debajo del marco de la ventana, actuando como un "alféizar" técnico que proteja el muro interior de posibles salpicaduras durante el trabajo de laboratorio. | Und | 1
8.4 | MESÓN LATERAL Longitud Total: 8,2m. Ancho de Superficie: 0,6m Superficie: Resina Fenólica de 19 mm (Tipo Trespa TopLab). Estructura: Tubería de acero Calibre 14 con recubrimiento epóxico. Puertas: Doble lámina de acero Calibre 18 con bisagras de cierre lento en acero inoxidable. Zócalo: Retranqueado para ergonomía de pies, con protección contra humedad. Terminales eléctricas: 3 tomas de 220V y 4 tomas de 120V. Material de la Superficie: Debe ser Resina Fenólica Monolítica (Tipo Trespa TopLab) de 19 mm de espesor. MODULO INFERIOR Módulos de Almacenamiento: 12 módulos de 0,6m cada uno. COPETE / SALPICADERO (BACKSPLASH) Altura: 0,1 m medidos desde la superficie del mesón. Espesor: Debe ser del mismo espesor de la superficie del mesón (0,19 m). Longitud: 8,19 m Material: Resina Fenólica Monolítica (Tipo Trespa TopLab o superior), exactamente del mismo lote y color que el mesón para garantizar uniformidad estética y química Unión Mesón-Copete: La unión entre la superficie horizontal (mesón) y la vertical (copete) debe realizarse mediante soldadura química o adhesivo epóxico de dos componentes, de color similar al material. Acabado de Unión: Se debe formar una pequeña curva o "chaflán" en la unión interna para evitar ángulos rectos de 90° donde se acumule suciedad, facilitando la limpieza tipo sanitaria. Sellado contra el Muro: El borde superior y los laterales que tocan el muro deben sellarse con silicona neutra de grado fungicida (antihongos) de alta resistencia, para absorber las dilataciones térmicas y evitar filtraciones por capilaridad. En las zonas del Mesón donde se encuentran las ventanas, el copete debe continuar de manera ininterrumpida por debajo del marco de la ventana, actuando como un "alféizar" técnico que proteja el muro interior de posibles salpicaduras durante el trabajo de laboratorio. | Und | 1
8.5 | Mesa de Trabajo Dimensiones: Ancho: 0.80m, Largo: 1.60 m Material de la Superficie: Debe ser Resina Fenólica Monolítica (Tipo Trespa TopLab) de 19 mm de espesor. Propiedades: Resistencia total a la humedad, vapores químicos, ácidos, solventes y crecimiento microbiano. En superficie no porosa, higiénica y fácil de limpiar. Estructura: Tubería de acero de alto calibre (Calibre 14) con recubrimiento epóxico blanco, diseñada para soportar cargas pesadas de equipos analíticos sin vibraciones. 2. Modulación Inferior (Almacenamiento) Módulo de Cajones integrado debajo del mesón Configuración de Gavetas: Total: 6 gavetas. Distribución: Organizas en dos filas verticales, con 3 gavetas en cada fila. Esta disposición 3+3 permite separar categorías de ítems (ej: fila izquierda para herramientas de calibración, fila derecha para puntas de pipeta y viales). Detalle Técnico de las Gavetas: Apertura: Horizontal (deslizamiento hacia afuera). Guías: Correderas telescópicas de acero de alta resistencia para una apertura suave y total, permitiendo acceso al fondo de la gaveta. Material: Frentes de cajón de doble panel de acero con jaladeras ergonómicas. Interiores metálicos fáciles de limpiar. |  | 1
8.6 | Meson antivibratorio Tipo: Mesa corrida autoportante para balanzas. Estructura: Estructura de soporte tipo "C" o "H" en tubería de acero cold-rolled con recubrimiento de pintura epóxica horneada (resistente a químicos). Incluye travesaños de refuerzo. Gabinete Base: Módulo de almacenamiento inferior con tres puertas batientes, fabricado en panel melamínico de alta densidad (18 mm) con cantos de PVC rígido. Incluye niveladores de piso. Superficie de Trabajo (Encimera): Área General: Resina fenólica de grado laboratorio (19 mm o 25 mm), color gris claro, resistente a ácidos, bases y solventes. Bancadas de Pesaje: Tres (3) losas de granito negro absoluto (o piedra antivibratoria especializada), de 4 cm de espesor, pulidas. Sistema Antivibración: Cada losa de granito está montada sobre soportes de caucho de alta densidad o elastómeros amortiguadores para aislar las balanzas de vibraciones estructurales del edificio. |  | 2
9 | Sistemas de seguridad para laboratorio
9.1 | Suministro e instalación de ducha de emergencia combinada y lavaojos, Tubería, cabezal y tazón fabricados en acero inoxidable. Aspersores fabricados en ABS. Tamaño válvula de ducha 1". Tamaño válvula de lavaojos 1/2". Autoregulador de flujo de 20 gpm. Certificación ANSI Z358.1 | und | 2
9.2 | Suministro e instalación de equipo de control de temperatura. Tipo split Inverter. 24000 BTU. Capacidad de enfriamiento 7180W. Tipo de refrigerante R410A. Voltaje 220V. | und | 2
9.3 | Suministro e incrustación de equipo de extracción de gases de tipo centrífugo, carcasa elaborada en polipropileno (PP), motor tipo blindado, con grado de protección mínimo IP55 y clase de aislamiento F. | Und | 1
9.4 | Suministro e instalación de cabina de gases con estructura anclado al piso, material compatible con el mobiliario general (especificar según render), optimizada para el almacenamiento seguro de reactivos. Lámina de acero galvanizado calibre 16 con recubrimiento epóxico horneado, superficie monolítica de Resina Epóxica, espesor de 19 mm, color negro, con reborde perimetral para contención de derrames. Linea Interior de Resistencia Química: Polipropileno (PP) virgen (color blanco), sin uniones metálicas expuestas para evitar la corrosión estructural. Integración de Red (Extracción): El sistema se acopla mediante termofusión a la red de ductos de Polipropileno, formando un solo cuerpo técnico inamovible con la edificación. | Und | 1
9.5 | Instalación y puesta en marcha de cabina de extraccon de gases existente |  | 1
10 | Instalaciones eléctricas
10.1 | Suministro e instalación de luminaria hermética antipolvo de sobreponer, difusor en policarbonato opalizado, 36W, IP65, 4500lm, 4000K, IRC80, eficacia lumínica 125lm/W, certificación RETILAP, 50.000 de vida útil. Incluye análisis de luminancia con un resultado entre 500 y 550 luxes. Incluye tubería MT, instalación de redes de cableado, alimentación y elementos de sujeción. | Und | 18
10.2 | Suministro e instalación de canaleta metálica con división 12×5 en lámina de acero Cold Rolled de calibre 22 (0,75mm), resistencia contra corrosión según norma ASTM C127. Resistencia a 400 horas de cámara salina según norma UL870. Incluye uniones con forma de T, cruz y curvas. Ver planos. Certificado RETIE. | ml | 86
10.3 | Suministro e instalación de tomacorrientes en canaleta a 110v con protección diferencial de falla a tierra (GFCI). Certificado RETIE. Incluye troquel metálico | Und | 25
10.4 | Suministro e instalación de tomacorriente en canaleta a 220v con protección diferencial de falla a tierra (GFCI). Certificado RETIE. Incluye troquel metálico | Und | 7
10.5 | Suministro e instalación de interruptores dobles. Certificado RETIE. | Und | 4
10.6 | Suministro e instalación de controladores de habitación inteligentes con atenuación de voltaje de línea, cumpliendo las siguientes especificaciones técnicas: - Detección de ocupación - Atenuación 0-10V - Campo de visión: 150m2 - 2 zonas - Aprovechamiento de luz natural - Parcial-ON, parcial-OFF - Control de carga o enchufe - Campo de visión de 450 a 2.000 pies cuadrados - Configuración mediante la aplicación android - Certificado RETIE | Und | 4
10.7 | Suministro e instalación de luminaria led de emergencia tipo bala de incrustar, cumpliendo las siguientes especificaciones técnicas: - Autonomía de 120 minutos - Indicador de estado de batería - Grado de protección IP20 - Factor de potencia: >0.5 - Potencia: 1.2W - Consumo de potencia: 4.5W - Flujo luminoso: 170lm - Eficacia: 80 - 6000K - Batería recargable - Botón de prueba - Certificado RETILAP | Und | 6
11 | Instalación de sistema hidrosanitario
11.1 | Suministro e instalación de tubería pvc sanitaria de 2-1/2". Incluye regata, 12 codos, 5 uniones y pegante | ml | 12
11.2 | Suministro e instalación de tubería pvc presión de 1/2". Incluye regata, 5 tee, 5 codos, 5 adaptadores macho | ml | 22
12 | Accesibilidad, seguridad y señalización
11.1 | Salida de Emergencia / Ruta Evacuación. Material: Poliestireno 2mm - Fotoluminiscente. Medida 15x30 | Und | 4
11.2 | Extintor (ABC / CO2) Material: Poliestireno 2mm - Fotoluminiscente. Medida 20 x 20 | Und | 3
11.3 | Ducha de Emergencia y Lavaojos. Material: Poliestireno 2mm - Fotoluminiscente. Medida 20 x 30 | Und | 2
11.4 | Uso de EPP (Bata, Gafas, Guantes) Material: Poliestireno 2mm - Fotoluminiscente. Medida 20 x 30 | Und | 4
11.5 | Prohibido Fumar, Comer o Beber. Material: Poliestireno 2mm - Fotoluminiscente. Medida 20 x 20 | Und | 3
11.6 | Riesgo Químico / Corrosivo / Eléctrico. Material: Poliestireno 2mm - Fotoluminiscente. Medida 20 x 20 | Und | 6
11.7 | Rombo NFPA 704 (Puerta y Gabinetes). Material: Poliestireno 2mm - Fotoluminiscente. Medida 15x15 | Und | 7
11.8 | Identificación de Áreas (Balanzas, Oficina). Material: Poliestireno 2mm - Fotoluminiscente. Medida 10x30 | Und | 5
VALOR TOTAL PROPUESTA |  |  |  |  | $
NOTA: EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA QUE SE INDICA EN ESTE FORMATO, ES EL MISMO QUE SE DEBE INDICAR EN LA PLATAFORMA SECOP.
FIRMA
NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL
IDENTIFICACION
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
IDENTIFICACION
DIRECCION
TELEFONO