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[bookmark: _Hlk166592247]MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS
Carrera 46 No. 20A – 29, Puente Aranda
Bogotá D.C.
[bookmark: _Hlk196889617]ASUNTO: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y LAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO. PROCESO 310-SAMC-CENACINGENIEROS-2026
Especificaciones técnicas del proceso de contratación cuyo objeto es la adquisición de LA ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN AUTOPROTEGIDOS, DESTINADO A FORTALECER LAS CAPACIDADES OPERACIONALES DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES DEL EJÉRCITO NACIONAL, PARA LA VIGENCIA 2026, destinado a fortalecer las capacidades operacionales de las unidades de atención y prevención de desastres del Ejército Nacional.
Cada proponente deberá manifestar expresamente que conoce, comprende y acepta el alcance del proceso contractual, así como las condiciones técnicas establecidas por la Entidad, certificando que los bienes ofertados cumplen integralmente con las especificaciones técnicas mínimas exigidas en el Estudio Previo, el Anexo Técnico y los demás documentos que hacen parte del proceso de selección.
Las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento constituyen requisitos de obligatorio cumplimiento y serán objeto de verificación por parte de la Entidad bajo el criterio de CUMPLE o NO CUMPLE. Para tal efecto, el proponente deberá diligenciar el presente formato, el cual deberá estar suscrito por el representante legal o por quien tenga la facultad para comprometer la propuesta.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
(Marque con una "X" la casilla correspondiente indicando si CUMPLE o NO CUMPLE con cada una de las especificaciones técnicas mínimas exigidas para la adquisición de un equipo de tráiler para transporte de carga cama baja para las unidades de atención y prevención de desastres del ejército nacional. en el Anexo Técnico del presente proceso contractual).







	CLASIFICADOR DEL OBJETO PRESUPUESTAL
	NOMBRE CUENTA
	

 CUMPLE
	

NO CUMPLE

	A-02-01-01-004-006
	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRONICOS
	
	

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UND. MEDIDA
	NECESIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO OTAN-NOC
	
	

	1
	4612102
	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION AUTOPROTEGIDOS 15 KVA. MT/BT
ET-JEMPP-CEDE10-1033. Trifásicos, último modelo de fabricación, Nivel de tensión primaria 13.2Kv, nivel de tensión secundaria 220/127 V o 214/124 V, 60Hz, Dyn5, sumergido en aceite mineral libre de PCB´s, protocolo de pruebas incluido, gris claro, ONAN, certificado RETIE. 
	UNIDAD
	1
	39121001
	5950-00-2461007
	
	

	2
	4612102
	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION AUTOPROTEGIDOS 30 KVA. MT/BT
ET-JEMPP-CEDE10-1033. Trifásicos, último modelo de fabricación, Nivel de tensión primaria 13.2Kv, nivel de tensión secundaria 220/127 V o 214/124 V, 60Hz, Dyn5, sumergido en aceite mineral libre de PCB´s, protocolo de pruebas incluido, gris claro, ONAN, certificado RETIE. 
	UNIDAD
	3
	39121001
	5950-00-2461007
	
	

	3
	4612102
	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION AUTOPROTEGIDOS 45 KVA. MT/BT
ET-JEMPP-CEDE10-1033. Trifásicos, último modelo de fabricación, Nivel de tensión primaria 13.2Kv, nivel de tensión secundaria 220/127 V o 214/124 V, 60Hz, Dyn5, sumergido en aceite mineral libre de PCB´s, protocolo de pruebas incluido, gris claro, ONAN, certificado RETIE. 
	UNIDAD
	4
	39121001
	5950-00-2461007
	
	

	4
	4612102
	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION AUTOPROTEGIDOS 75 KVA. MT/BT
ET-JEMPP-CEDE10-1033. Trifásicos, último modelo de fabricación, Nivel de tensión primaria 13.2Kv, nivel de tensión secundaria 220/127 V o 214/124 V, 60Hz, Dyn5, sumergido en aceite mineral libre de PCB´s, protocolo de pruebas incluido, gris claro, ONAN, certificado RETIE. 
	UNIDAD
	5
	39121001
	5950-00-2461007
	
	



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
Los oferentes deben certificar que cumplirán con cada una de las siguientes condiciones, además de entregar en un solo documento los ítems aquí descritos:

	RESPONSABLE 
	DESCRIPCION 
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	OFERENTE
	Los equipos deberán ser nuevos, sin uso, no reparados, reconstruidos, ni remanufacturados, de fabricación en serie y con año de fabricación correspondiente al año de entrega.
	 
	 

	
	Los bienes o productos a suministrar objeto del contrato deben ser de origen licito, originales y comercializados conforme a la normatividad colombiana.
	 
	 

	
	La especificación técnica deberá ser verificada y consultada correspondiente a cada equipo, las cuales se anexan al presente documento como parte integral del mismo. Allí se detallan las características, requisitos y condiciones particulares aplicables a cada elemento suministrado.
	 
	 

	
	Los transformadores deberán contar con dispositivo automático de alivio de sobrepresión, terminales para puesta a tierra, aviso permanente de “manióbrese sin tensión” en el cambiador de derivaciones, indicador visual de nivel de aceite, válvulas independientes de llenado y drenaje, puntos de izaje, soportes para DPS y sistema de soporte para instalación en poste.
	 
	 

	
	El acabado deberá contar con protección anticorrosiva para servicio exterior, libre de cromatos y óxidos de plomo, color gris claro.
	 
	 

	
	El proponete debera presentar o aportar con la oferta, la ficha técnica del equipo expedida por el fabricante, que permita a la entidad verificar el cumpliemiento de los requerimientos tecnicos solicitados.
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	CONTRATISTA
	El contratista asumirá todos los costos directos e indirectos necesarios para efectuar la entrega completa de los equipos en el lugar señalado, incluyendo transporte, seguros, cargue, descargue, personal, pruebas, documentación y sustitución de las unidades que resulten rechazadas durante la inspección.
	 
	 

	
	El contratista debera presentar, certificado de conformidad de producto RETIE, este deberá estar vigente y cubrir expresamente la familia o referencia de los transformadores suministrados. La entidad verificará su autenticidad, alcance y correspondencia con el fabricante, capacidades, tensiones y características de los equipos entregados.
	 
	 

	
	El contratista deberá brindar una capacitación teórico-práctica con una duración mínima de dos (2) horas, dirigida a cuatro (4) técnicos electricistas de la entidad contratante. La fecha y hora de su realización serán coordinadas previamente con el supervisor del contrato y se llevará a cabo en las instalaciones del Cantón Militar Caldas, en Bogotá D. C. La capacitación deberá incluir, como mínimo, aspectos relacionados con la operación, seguridad, inspección, mantenimiento básico y recomendaciones para el adecuado uso de los equipos suministrados.
	 
	 

	
	“MANTENIMIENTO Y PERIODICIDAD”
Por tratarse de transformadores de distribución autoprotegidos nuevos, diseñados para operar de manera continua y bajo condiciones normales de servicio, no se exigirá al contratista la ejecución de un mantenimiento preventivo anual programado durante el período de garantía, salvo que el fabricante establezca expresamente una periodicidad diferente. En su lugar, cuando se presente alguna anomalía en los equipos, el contratista deberá realizar las inspecciones visuales y operativas requeridas y, cuando se determine que la falla está cubierta por la garantía, efectuar la reparación o sustitución correspondiente, de conformidad con las recomendaciones y los procedimientos establecidos por el fabricante.
	 
	 

	
	El contratista debera entregar la documentacion correspondiente a:  protocolos de pruebas, certificados, manuales, planos y documentos técnicos los cuales deberán entregarse idioma español, en formato físico y digital, debidamente organizados e identificados por número de serie. (Item 2.3.11 de la ET-JEMPP-CEDE10-1033)
	 
	 



NOTA 1: El proponente deberá manifestar dentro del formulario, que se compromete con las siguientes especificaciones adicionales: 
Nota 2: El oferente que valide el formulario deberá cumplir TAXATIVAMENTE con lo establecido en el estudio previo del presente proceso, sin excepción alguna.
En mi calidad de Representante Legal de ”, presento ofrecimiento para CUMPLIR con cada uno de las especificaciones técnicas para el “[describa el grupo y/o ítem y/o frente para el cual está interesado ofertar]” descritas en el pliego de condiciones.

	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE COMPLETO REPRESENTANTE
C.C

	




