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ANEXO No. 6: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
El oferente deberá comprometerse con el cumplimiento de las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento, así como las especificaciones técnicas adicionales, que a continuación se relacionan:
	PROCESO DE MINIMA CUANTIA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE INCLUYE (EL SUMINISTRO, EL CAMBIO, LA INSTALACION Y LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REPUESTOS NUEVOS, ORIGINALES Y MANO DE OBRA), PARA MOTOBOMBAS SUMERGIBLES DE AGUAS NEGRAS Y AGUAS LLUVIAS Y EQUIPOS DE PRESIÓN DE LA SECCIÓN DE TRANSPORTE; Y EL ANALISIS FISICO-QUIMICO DE LAS AGUAS RESULTADO DEL MANTENIMIENTO REALIZADO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
	NOMBRE CUENTA

	A-02-02-02-008-007
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)

	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE INCLUYE (EL SUMINISTRO, EL CAMBIO, LA INSTALACION Y LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REPUESTOS NUEVOS, ORIGINALES Y MANO DE OBRA), PARA MOTOBOMBAS SUMERGIBLES DE AGUAS NEGRAS Y AGUAS LLUVIAS Y EQUIPOS DE PRESIÓN DE LA SECCIÓN DE TRANSPORTE.

	1. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOBOMBAS Y FLOTADORES QUE INCLUYEN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

	ITEM
	UNSPSC (CCE)
	DESCRIPCION DEL SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD DE SERVICIOS
	CANTIDAD DE EQUIPOS

	1.1
	70171704
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNA (1) MOTOBOMBA DE 1 HP, MARCA: AQUA PAK, QUE INCLUYE:

• Desmonte e instalación.
• Limpieza.
• Rebobinado.
• Cambio de sellos.
• Engrase de rodamientos.
• Cambio de aceite dieléctrico.
• Verificación de eje.
• Verificación de conexiones eléctricas.
• Revisión de flotador.
• Pintura conforme al código de colores. (garantía del mantenimiento por seis meses).
• Cambio de rodamientos.
• Cambio de piezas defectuosas por nuevas y originales.
	SERVICIO
	1
	1

	1.2
	70171704
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 (DOS) MOTOBOMBAS SUMERGIBLES DE 6.6 HP, QUE INCLUYE:

• Desmonte e instalación.
• Limpieza.
• Rebobinado, de ser necesario.
• Cambio de sellos.
• Cambio de rodamientos.
• Engrase de rodamientos.
• Cambio de aceite dieléctrico.
• Verificación de eje.
• Verificación de conexiones eléctricas.
• Pintura conforme al código de colores. (garantía del mantenimiento por seis meses).
• Cambio de piezas defectuosas por nuevas y originales.
	SERVICIO
	2
	2

	1.3
	73152108
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE (1) TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO DE AUTOMATIZACIÓN, QUE INCLUYE:

• Desmonte e instalación de componentes en mal estado.
• Limpieza.  pintura y ajuste de puertas.
• Calibración y ajuste.
• Ajuste de bornes.
• Efectuar pruebas del sistema automatizado
• Entrega en óptimo funcionamiento
	SERVICIO
	1
	1

	1.4
	73152108
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CUATRO (4) FLOTADORES, QUE INCLUYE:

• Verificación contactos eléctricos. 
• Revisión cables de alimentación y calibración niveles de flotadores eléctricos con niveles óptimos para operación evitando el daño de los componentes eléctricos y electrónicos que activan este sistema.
	SERVICIO
	2
	4

	2. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO SISTEMAS HIDRÁULICOS QUE INCLUYEN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

	ITEM
	UNSPSC (CCE)
	DESCRIPCION DEL SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD DE SERVICIOS
	CANTIDAD DE EQUIPOS

	2.1
	72154022
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA HIDRAULICO, QUE INCLUYE:

• Un (1) CLARIFLOCULADOR.
• Un (1) TANQUE PULMÓN. 
• Un (1) TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 
• Dos (2) TANQUES FILTROS CON BOMBAS SELECTORAS.
• Dos (2) TANQUES SUBTERRÁNEOS DE DEPOSITO DE AGUAS Y LODO.
• Un (1) TANQUE DE RECOLECCIÓN DE LODOS CÁRCAMO.

EL CONTRATISTA DEBERÁ DESARROLLAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN CADA ITEM RELACIONADO ANTERIORMENTE:

(SE NECESITAN DOS SERVICIOS POR RECOLECCION DE LODOS (POSO SUBTERRANEOS)

• Limpieza y lavado.
• Resanar paredes en mal estado.
• Impermeabilización con Solución de asfaltos refinados reforzada con elastómeros, adhesivos y compuestos plastificantes, resistente al vapor.
• Mano de obra.
• Herramientas y elementos necesarios para su ejecución.
• Transporte y manejo de lodos residuales cumpliendo con las normas ambientales establecidas por la ley.
• Generar certificado de disposición final de residuos.
• Cambio de material filtrante.
• Cambio de cubierta del tanque clarifloculador.
• Reparación con material de fibra de vidrio.
	SERVICIO
	2
	8

	2.2
	72154022
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS (2) DOSIFICADORAS, QUE INCLUYE:

• Limpieza general.
• Cambio de accesorios de succión e inyección (mangueras)
• Calibración.
• Cambio de los diafragmas.
	SERVICIO
	1
	2

	2.3
	72154022
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE (1) LECHO DE SECADO DE 2.70 MT X 2.70 MT X 0.80 MT (APROX.), QUE INCLUYE:

• Resanar paredes en mal estado.
• Revisión y reparación de tubería.
• Impermeabilización con Solución de asfaltos refinados reforzada con elastómeros, adhesivos y compuestos plastificantes, resistente al vapor.
• No contiene alquitranes y no es emulsión (IGOL DENSO).
• Cambio de la cubierta (tejas).
• SE REQUIERE VISITA TÉCNICA PREVIA A LA PRESENTACIÓN DE OFERTA, PARA QUE EL OFERENTE SE CERCIORE DE LAS MEDIDAS.
	SERVICIO
	1
	1

	2.4
	72154022
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS FILTROS DEL LECHO DE SECADO, QUE INCLUYE:

• Retiro de material filtrante usado.
	SERVICIO
	1
	1

	2.5
	72154022
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAJA DE AGUAS NEGRAS, QUE INCLUYE:

• Limpieza y succión con equipo tipo vactor o máquina de succión de aguas residuales para pozo principal de recolección de agua encausada de redes de drenaje y agua residual a nivel.
• Limpieza y succión de la caja de recolección de lodos del cárcamo.
• Lavado y Sondeo con equipo tipo vactor con sonda de presión variable para tubería y accesorios de 4" a 12".
• Caja auxiliar (al final de la canal de aguas lluvias)[PT3.1].
• El contratista asumirá el costo del uso del vactor, bien sea en equipo móvil o vehículo acondicionado, para la limpieza y succión de lodos.
	SERVICIO
	2
	1

	3. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REJAS Y REJILLAS DE AGUAS LLUVIAS QUE INCLUYEN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

	ITEM
	UNSPSC (CCE)
	DESCRIPCION DEL SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD DE SERVICIOS
	CANTIDAD DE EQUIPOS

	3.1
	77121704
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CANASTILLAS FILTRANTE EN ACERO INOXIDABLE (2), QUE INCLUYE:
  
• Canastilla del cárcamo.
• Canastilla de canal de aguas lluvias.
	SERVICIO
	2
	2

	3.2
	77121704
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS REJAS DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS, QUE INCLUYE:

• Cambio con instalación de bisagras.
• Se cambiarán las rejas de canales de aguas lluvias en mal estado.
• Longitud del canal de aguas lluvias 60 metros aproximadamente.
	SERVICIO
	1
	1

	3.3
	77121704
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS, QUE INCLUYE:

• Resanar y pañetar paredes de la canal.
• Impermeabilizar canal
	SERVICIO
	1
	1

	4. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE (EL SUMINISTRO, EL CAMBIO, LA INSTALACION Y LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REPUESTOS NUEVOS, ORIGINALES Y MANO DE OBRA), PARA MOTOBOMBA DE 1 HP, MARCA: AQUA PAK.

	ITEM
	UNSPSC (CCE)
	DESCRIPCION DEL SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	CANTIDAD DE REPUESTOS PARA ESTE ITEM

	4.1
	73152108
	RODAMIENTOS
	UNIDAD
	1
	9

	4.2
	73152108
	ACOPLES O UNIÓN DE 1”
	UNIDAD
	1
	

	4.3
	73152108
	ABRAZADERAS 1”
	UNIDAD
	1
	

	4.4
	73152108
	MANGUERA 1”
	UNIDAD
	1
	

	4.5
	73152108
	REBOBINADO
	UNIDAD
	1
	

	4.6
	73152108
	VÁLVULA CHEQUE
	UNIDAD
	1
	

	4.7
	73152108
	SELLOS EMPAQUE
	UNIDAD
	1
	

	4.8
	73152108
	EMPAQUE
	UNIDAD
	1
	

	4.9
	73152108
	ACEITE DIELÉCTRICO
	UNIDAD
	1
	

	5. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE (EL SUMINISTRO, EL CAMBIO, LA INSTALACION Y LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REPUESTOS NUEVOS, ORIGINALES Y MANO DE OBRA), PARA MOTOBOMBAS SUMERGIBLES DE 6.6 HP.

	ITEM
	UNSPSC (CCE)
	DESCRIPCION DEL SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	CANTIDAD DE REPUESTOS PARA ESTE ITEM

	5.1
	73152108
	RODAMIENTOS
	UNIDAD
	1
	8

	5.2
	73152108
	ACOPLES O UNIÓN DE 2”
	UNIDAD
	1
	

	5.3
	73152108
	ABRAZADERAS 2”
	UNIDAD
	1
	

	5.4
	73152108
	MANGUERA 2”
	UNIDAD
	1
	

	5.5
	73152108
	VÁLVULA CHEQUE
	UNIDAD
	1
	

	5.6
	73152108
	SELLOS EMPAQUE
	UNIDAD
	1
	

	5.7
	73152108
	EMPAQUE
	UNIDAD
	1
	

	5.8
	73152108
	ACEITE DIELÉCTRICO
	UNIDAD
	1
	

	6. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE (EL SUMINISTRO, EL CAMBIO, LA INSTALACION Y LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REPUESTOS NUEVOS, ORIGINALES Y MANO DE OBRA), PARA TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO DE AUTOMATIZACIÓN.

	ITEM
	UNSPSC (CCE)
	DESCRIPCION DEL SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	CANTIDAD DE REPUESTOS PARA ESTE ITEM

	6.1
	73152108
	TACOS
	UNIDAD
	1
	6

	6.2
	73152108
	RELAY
	UNIDAD
	1
	

	6.3
	73152108
	CABLE # 12
	UNIDAD
	1
	

	6.4
	73152108
	REGULADO DEL VOLTAJE
	UNIDAD
	1
	

	6.5
	73152108
	SEÑALIZACIÓN
	UNIDAD
	1
	

	6.6
	73152108
	AJUSTADOR TEMPORIZADOR DE CONEXIONES DE CONTROL DE 220VAC/60HZ
	UNIDAD
	1
	

	7. CAMBIO DE CUATRO (4) FLOTADORES.

	ITEM
	UNSPSC (CCE)
	DESCRIPCION DEL SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD DE SERVICIOS
	CANTIDAD DE EQUIPOS

	7.1
	73152108
	CAMBIO CUATRO (4) FLOTADORES SUMERGIBLES
	UNIDAD
	1
	4

	8. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE (EL SUMINISTRO, EL CAMBIO, LA INSTALACION Y LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REPUESTOS NUEVOS, ORIGINALES Y MANO DE OBRA), PARA LOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO

	ITEM
	UNSPSC (CCE)
	DESCRIPCION DEL SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	CANTIDAD DE REPUESTOS PARA ESTE ITEM

	8.1
	73152108
	FILTROS (ARENA SÍLICE Y CARBÓN ACTIVADO)
	UNIDAD
	1
	2

	8.2
	73152108
	CANASTILLA FILTRANTE EN ACERO INOXIDABLE
	UNIDAD
	1
	

	9. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE (EL SUMINISTRO, EL CAMBIO, LA INSTALACION Y LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REPUESTOS NUEVOS, ORIGINALES Y MANO DE OBRA), PARA LAS REJILLAS DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS

	ITEM
	UNSPSC (CCE)
	DESCRIPCION DEL SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	CANTIDAD DE REPUESTOS PARA ESTE ITEM

	9.1
	73152108
	BISAGRAS PARA REJILLAS
	UNIDAD
	1
	3

	9.2
	73152108
	REJILLAS (CAMBIO DE LAS REJILLAS EN MAL ESTADO)
	UNIDAD
	1
	

	9.3
	73152108
	ARENA, CEMENTO E IMPERMEABILIZANTE
	UNIDAD
	1
	

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
	NOMBRE CUENTA

	A-02-02-02-009-004
	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

	10. SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS, QUE INCLUYEN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

	ITEM
	UNSPSC (CCE)
	DESCRIPCION DEL SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	CANTIDAD DE SERVICIOS PARA ESTE ITEM

	10.1
	77121704
	DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS.

El contratista realizará la disposición final de los residuos hasta la planta de tratamiento y manejo de aguas residuales cumpliendo con las normas ambientales establecidas por la ley.
	SERVICIO
	2
	4

	10.2
	77121704
	CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS.

El contratista generara un certificado de disposición final de residuos resultantes de la succión de aguas residuales expedido por planta de tratamiento de disposición final. (Uno por cada mantenimiento previsto según cronograma estipulado entre el contratista y el supervisor del contrato).
	SERVICIO
	2
	

	10.3
	77121704
	SUMINISTRO DE QUÍMICOS

El contratista deberá suministrar todos los químicos necesarios para la operación de la planta durante un año (12 meses), incluye pastillas de cloro, cloro líquido, soda caustica
	SERVICIO
	2
	

	10.4
	85121803
	MUESTREO DE LABORATORIO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

a) Temperatura
b) PH 
c) Demanda Química de Oxigeno (DQO)
d) Demanda Bioquímica de Oxigeno (DB05)
e) Solidos Suspendido Totales (SST).
f) Solidos sedimentables
g) Grasa y aceites
h) Compuestos Semivolátiles Fenólicos
i) Fenoles
j) Sustancias activas azul de metileno
k) Hidrocarburos totales
l) Hidrocarburos aromáticos Policíclicos
m) BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno)
n) Compuestos Orgánicos Halogenados
o) Ortofosfatos
p) Fosforo Total
q) Nitratos
r) Nitritos
s) Nitrógeno Amoniacal
t) Nitrógeno Total
u) Cianuro Total
v) Cloruros
w) Fluoruros
x) Sulfatos
y) Sulfuros
z) Aluminio
aa) Arsénico
bb) Bario
cc) Boro
dd) Cadmio
ee) Cinc
ff) Cobalto
gg) Cobre
hh) Cromo
ii) Estaño
jj) Hierro
kk) Litio
ll) Manganeso
mm) Mercurio
nn) Molibdeno
oo) Níquel
pp) Plata
qq) Plomo
rr) Selenio
ss) Vanadio
tt) Acidez Total
uu) Alcalinidad Total
vv) Dureza Cálcica
ww) Dureza total
xx) Color real
	SERVICIO
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
	

	
• Debe tener convenio con empresas de servicio de vehículos con servicio de succión e aguas residuales en caso de no tener el equipo requerido. 
• Debe presentar convenio o compromiso comprobable con laboratorios certificados para los correspondientes exámenes los cuales están discriminados más adelante.

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS.

El contratista deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones del transportador de residuos peligrosos, para esto entregará los siguientes documentos:

1. Lista de verificación y de cumplimiento del transportista quien debe cumplir con los siguientes aspectos:

a. Nombre empresa recolector
b. Nombre del conductor
c. Cedula del conductor
d. ARL conductor
e. Placa del vehículo
f. Qué tipo de vehículo es: Vactor, furgón, camión u otro.
g. El carro cuenta con certificado de gases, escriba el número y fecha de vencimiento.
h. ¿el vehículo se encuentra en óptimas condiciones para el transporte?
i. ¿el vehículo cuenta con extintor?
j. ¿el vehículo cuenta con botiquín primeros auxilios?
k. ¿el vehículo cuenta con dispositivo sonoro de reserva?
l. ¿el vehículo cuenta con linterna?
m. ¿el vehículo cuenta con equipo para recolección
n. ¿el vehículo cuenta con ficha de seguridad del residuo?
o. ¿el conductor cuenta con casco?
p. ¿el conductor cuenta con botas?
q. ¿el conductor cuenta con guantes?
r. ¿el conductor cuenta con tapabocas?
s. ¿el conductor cuenta con overol?
t. ¿tiene el certificado del curso para transporte de mercancía peligrosa?
u. ¿cuenta con un plan de contingencia?
v. ¿el carro cuenta con número UN? Escriba el número
w. ¿el número UN es visible en las cuatro caras del vehículo?
	

	
	

	2. Plan de contingencia aprobado por la autoridad ambiental.
	

	3. Copia del manifiesto de recolección de residuos peligrosos.
Estos documentos deben ser revisados por el profesional ambiental del Departamento Conjunto Ambiental y de Gestión de Riesgos de desastres, previo. el trámite de pago al contratista

Generación de residuos
El contratista deberá garantizar la gestión ambientalmente adecuada de los residuos peligrosos. teniendo en cuenta la normatividad nacional vigente sobre almacenamiento, transporte, manejo y disposición final de sustancias químicas peligrosas y residuos peligrosos (Envases y estopas contaminados de pinturas, vinilos. Envases y estopas contaminadas con aceites, lubricantes, grasas provenientes de los diferentes mantenimientos. 
En la limpieza, lavado y succión de tanques con el equipo vactor, el contratista deberá encargarse del transporte y la recolección de los residuos especiales tales como lodos). 
Para esto el contratista deberá suministrar al supervisor del contrato los siguientes documentos:

a. Registro de Acopiador Primario de la entidad o empresa que realice el cambio de aceite.
b. Certificados de entrega con origen en las instalaciones de la entidad. 
c. Copia del reporte de movilización con fecha.
d. Registro de movilización de la empresa que realiza el transporte de los aceites usados generados En caso de que se realice un acopio secundario, debe remitir copia del reporte de movilización con fecha desde las instalaciones del acopiador secundario con destino a la planta de tratamiento/disposición del residuo.
e. Licencia ambiental vigente del gestor. autorizado por la autoridad ambiental para el almacenamiento y tratamiento de residuos sólidos peligrosos generados tales como, aceites usados, lubricantes, envases, estopas impregnados con aceites usados.
f. Certificados de disposición final, aprovechamiento, transformación o procesamiento del aceite usado de origen institucional, lubricantes, envases, estopas impregnados con aceites usados.
g. Licencia ambiental vigente del gestor autorizado por la autoridad ambiental para el almacenamiento y tratamiento de lodos.
h. Certificados de disposición final de lodos, emitidos por el mismo gestor de la licencia ambiental.
i. Licencia ambiental vigente del gestor autorizado por la autoridad ambiental para el almacenamiento y tratamiento de Tratamiento de aguas residuales Industriales.
j. Certificados de disposición final de tratamiento de aguas residuales Industriales, emitidos por el mismo gestor de la licencia ambiental. 

Estos documentos deben ser revisados por el profesional ambiental del Departamento Conjunto Ambiental y de Gestión de Riesgos de desastres, previo el trámite de pago al contratista.

Posteriormente la sección de transporte del COGFM, almacenará estos documentos por mínimo 5 años, ya que son objeto de revisión por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente.

Generación de Vertimientos
El contratista deberá realizar garantizando que el agua residual no domestica producto del lavado del parque automotor en el área de transportes cumpla con los parámetros requeridos, para la caracterización de los vertimientos conforme a los siguientes lineamientos y parámetros:

A. Muestreo compuesto de 8 horas realizado por un laboratorio acreditado por el lDEAM en cada uno de los parámetros del numeral 4 del presente requerimiento. El procedimiento de muestreo deberá estar acreditado por el IDEAM, en cumplimiento al decreto 1076 de 2015, Capitulo 9, Sección 1 y Resolución 176 de 2003, modificada por la Resolución 268 de 2015.
B. En campo se debe monitorear: pH, temperatura, sólidos sedimentables y aforar el caudal.
C. El contratista deberá garantizar que el laboratorio que realice el análisis de agua y el muestreo cumpla lo siguiente: Requisito obligatorio para aceptar información cuantitativa, física y biótica para los análisis, tanto el laboratorio que realiza los análisis, como cada uno de los parámetros a monitorear y el procedimiento de muestreo deberá estar acreditado por el IDEAM, en cumplimiento al decreto 1076 de 2015, Capitulo 9, Sección. 1 Y Resolución 176 de 2003, modificada por la Resolución 268 de 2015. El laboratorio podrá subcontratar los parámetros que no estén dentro del alcance de su acreditación con laboratorio que si los tenga. Estos documentos deben ser revisados por el profesional ambiental del Departamento Conjunto Ambiental y de Gestión de Riesgos de desastres, previa toma de la muestra.

D. Se deben analizar los parámetros establecidos en la tabla No. 1 "Parámetros y Valores Límites Máximos Permisibles"

1) Temperatura
2) PH 
3) Demanda Química de Oxigeno (DQO)
4) Demanda Bioquímica de Oxigeno (DB05)
5) Solidos Suspendido Totales (SST).
6) Solidos sedimentables
7) Grasa y aceites
8) Compuestos Semivolátiles Fenólicos
9) Fenoles
10) Sustancias activas azul de metileno
11) Hidrocarburos totales
12) Hidrocarburos aromáticos Policíclicos
13) BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno)
14) Compuestos Orgánicos Halogenados
15) Ortofosfatos
16) Fosforo Total
17) Nitratos
18) Nitritos
19) Nitrógeno Amoniacal
20) Nitrógeno Total
21) Cianuro Total
22) Cloruros
23) Fluoruros
24) Sulfatos
25) Sulfuros
26) Aluminio
27) Arsénico
28) Bario
29) Boro
30) Cadmio
31) Cinc
32) Cobalto
33) Cobre
34) Cromo
35) Estaño
36) Hierro
37) Litio
38) Manganeso
39) Mercurio
40) Molibdeno
41) Níquel
42) Plata
43) Plomo
44) Selenio
45) Vanadio
46) Acidez Total
47) Alcalinidad Total
48) Dureza Cálcica
49) Dureza total
50) Color real 

E. Se requiere informe técnico adjuntando las hojas de Trabajo, fotografías de la toma, reporte de laboratorio, y análisis comparativo de los resultados con los valores límites máximos permisibles establecidos en la Resolución 631 de 2015 y el debido reporte. 
F. El supervisor deberá solicitar el acompañamiento del profesional ambiental del Departamento Conjunto Ambiental y de Gestión de Riesgos de desastres, el día de la toma de las muestras.
	

	
	

	
	

	
	

	TABLAS RELACIONADAS
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	INSTRUCCIONES Y COORDINACIONES
	

	GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS

El Contratista debe garantizar que los envases y embalajes de los repuestos suministrados son reciclables o reutilizables y no contienen sustancias toxicas o peligrosas, suministrando la información necesaria, evidenciándolo mediante la ficha técnica del producto.

DURABILIDAD DE LOS REPUESTOS A ADQUIRIR

La oferta debe contener la ficha técnica del producto y el certificado de garantía de los repuestos nuevos a adquirir. Debe verificarse que la garantía sea igual a la mencionada en las especificaciones técnicas del contrato.
El contratista debe certificar la garantía de los mantenimientos por mínimo seis meses, como se describe en las especificaciones técnicas del contrato.

USO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

En caso de utilizar productos químicos para realizar la limpieza, deben ser de tipo ecológico, y los que estén en presentación concentrada, deben contar con las especificaciones de cómo realizar una adecuada dilución y disponer de medios de dosificación precisos. Fichas técnicas de los productos/ manuales de dosificación y dilución.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y / O CORRECTIVA

El contratista deberá presentar un plan/ instructivo o programa de limpieza y desinfección de tanques. Donde se describa como mínimo las siguientes actividades a realizar:

a. Coordinar y programar la fecha de lavado de tanques. 
b. Utilizar los elementos de protección personal (casco, tapabocas, guantes industriales, overol, botas).
c. Verificar la seguridad industrial del personal que realice labores (EPS y ARL).
d. Alistar los elementos necesarios para la ejecución de la tarea. 
e. Cerrar la llave que permite el paso del agua que llega del acueducto hacia el o los tanques. 
f. Desocupar completamente los tanques.
g. Lavar internamente toda la superficie del tanque, luego la parte externa.
h. Enjuagar con agua potable limpia hasta eliminar todos los residuos de suciedad.
Anexar la evidencia del lavado de los tanques. Fotografías, acta, contrato, etc.

Como requisito necesario para aceptar información cuantitativa física, química y biótica para los estudios o análisis ambientales, tanto el laboratorio que realiza los análisis, como cada uno de los parámetros a monitorear y el procedimiento de muestreo deberá estar acreditado por el IDEAM, en cumplimiento al Decreto 1076 de 2015, Capitulo 9, Sección 1 y Resolución 176 de 2003, modificada por la resolución 268 de 2015. El laboratorio podrá subcontratar los parámetros que no estén dentro del alcance de su acreditación con laboratorios que si los tenga.

La muestra de laboratorio deberá ser tomada antes de la descarga final en la caja de inspección de alcantarillado, se realizarán dos (2) muestras de acuerdo con los mantenimientos generales realizados. En caso de que los parámetros y valores establecidos mínimos permisibles de referencia no se cumplan se deberá tomar las acciones correctivas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido por la Secretaria Distrital de Ambiente.  

Entrega de los suministros (químicos), necesarios para el mantenimiento de doce (12) meses contado a partir del inicio del contrato, sin embargo los mismos deben ser entregados en su totalidad durante la ejecución del contrato. 

Los demás gastos ocasionados objeto de este proceso, serán asumidos por el proponente y no tendrán costo adicional para el Comando General. 
Los materiales y suministros deben venir en perfecto estado de funcionamiento, debidamente empacado y sellado. Igualmente deben tener las normas de seguridad, uso y manejo.
	

	
	

	CRONOGRAMA
	

	Dentro de los primeros ocho (08) días hábiles del plazo de ejecución, el contratista seleccionado deberá presentar el cronograma para la ejecución del objeto del futuro contrato, para aprobación del supervisor del contrato.
	

	ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	1. Presentar cronograma dentro del plazo definido.

2. Realizar diagnóstico técnico inicial.

3. Ejecutar las actividades autorizadas por el supervisor.

4. No instalar repuestos sin autorización escrita.

5. Suministrar repuestos nuevos, compatibles y con trazabilidad.

6. Presentar fichas técnicas, garantías y certificados.

7. Practicar y documentar pruebas funcionales.

8. Mantener disponibles el personal, herramientas y equipos.

9. Cumplir SG-SST, trabajo en alturas y espacios confinados cuando aplique.

10. Señalizar y aislar las áreas de trabajo.

11. Proteger las instalaciones de la Entidad.

12. Transportar y disponer residuos mediante gestores autorizados.

13. Entregar manifiestos y certificados de disposición final.

14. Mantener cadena de custodia del muestreo.

15. Utilizar laboratorios acreditados para los parámetros contratados.

16. Corregir, sin costo adicional, defectos atribuibles a la intervención.

17. Presentar informe por cada servicio, con evidencia antes, durante y después.

18. Entregar inventario de repuestos instalados y retirados.

19. Guardar confidencialidad sobre instalaciones y protocolos institucionales.

20. Cumplir las condiciones de accesibilidad y ajustes razonables establecidos en aplicación del Decreto 0287 de 2026.




Yo_____________________, identificado con cc No_______________________ Expedida en

_________________, actuando en calidad de representante legal de la firma (o persona natural), manifiesto que cumplo con todas las especificaciones técnicas contempladas en el anexo técnico del proceso de selección y me comprometo a suministrarlos los servicios bajo las condiciones técnicas requeridas por el COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, sin condición alguna.
Así mismo declaro bajo la gravedad del juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal e institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que representamos.

Para constancia firmo, en la ciudad de Bogotá a los ________________

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CC.

Representante Legal

Empresa:

NIT.
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