## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
PRESUPUESTO
CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIÓN, TERMINACIÓN, RECUPERACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO DESTINADO A LA NUEVA SEDE DE LA ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO, UBICADO EN LA AVENIDA CARRERA 30 NO. 40A-14 DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, DIAGNÓSTICOS TÉCNICOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN VIGENTE Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Nº | HIPERVINCULO MEMORIA CANTIDADES | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1. PRELIMINARES
1.1 | CAP 1 PRELIMINARES.xlsx |  | Pág. 2 - Ítem 1.1 | Demolición integral de placas de contrapiso en concreto de construcciones existentes, de cualquier espesor, en concreto simple o reforzado. (No incluye trasiego a sitio de acopio, ni cargue, ni disposición final) | M2 | 5.44 | 58511 | 318300
1.2 | CAP 1 PRELIMINARES.xlsx |  | Pág. 4 - Ítem 1.2 | Demolición de escaleras en concreto reforzado (No incluye trasiego a sitio de acopio, ni cargue, ni disposicion final) | M3 | 5.46 | 509550 | 2782143
1.3 | CAP 1 PRELIMINARES.xlsx |  | Pág. 6 - Ítem 1.3 | Demolición de pisos cerámicos (No incluye trasiego a sitio de acopio, ni cargue, ni disposicion final) | M2 | 146.24 | 22125 | 3235560
1.4 | CAP 1 PRELIMINARES.xlsx |  | Pág. 8 - Ítem 1.4 | Demolición de muros en sistema drywall acabado 1 y 2 caras (No incluye trasiego a sitio de acopio, ni cargue, ni disposicion final) | M2 | 46.97 | 40144 | 1885564
1.5 | CAP 1 PRELIMINARES.xlsx |  | Pág. 9 - Ítem 1.5 | Desmonte de cielo raso falso (No incluye trasiego a sitio de acopio, ni cargue, ni disposicion final) | M2 | 283.21 | 24086 | 6821396
1.6 | CAP 1 PRELIMINARES.xlsx |  | Pág. 10 - Ítem 1.6 | Desmonte de ventanas, divisiones en vidrio. (No incluye trasiego a sitio de acopio, ni cargue, ni disposicion final) | M2 | 16.62 | 20070 | 333563
1.7 | CAP 1 PRELIMINARES.xlsx |  | Pág. 11 - Ítem 1.7 | Desmonte de Puertas metalicas (No incluye trasiego a sitio de acopio, ni cargue, ni disposicion final) | M2 | 14.52 | 17700 | 257004
1.8 | CAP 1 PRELIMINARES.xlsx |  | Pág. 12 - Ítem 1.8 | Desmonte de soportes para pasamanos y barandas (No incluye trasiego a sitio de acopio, ni cargue, ni disposicion final) | ML | 82.86 | 14749 | 1222102
1.9 | CAP 1 PRELIMINARES.xlsx |  | Pág. 13 - Ítem 1.9 | Desmonte de barandas en estructura metálica y vidrio templando (No incluye trasiego a sitio de acopio, ni cargue, ni disposicion final) | ML | 121.82 | 16387 | 1996264
1.10 | CAP 1 PRELIMINARES.xlsx |  | Pág. 14 - Ítem 1.10 | Demolicion de bordillo en concreto. (No incluye trasiego a sitio de acopio, ni cargue, ni disposicion final) | ML | 60.53 | 34787 | 2105657
1.11 | CAP 1 PRELIMINARES.xlsx |  | Pág. 16 - Ítem 1.11 | Demolición de muros en bloque hueco de arcilla de 10 a 20 cm. (No incluye trasiego a sitio de acopio, ni cargue, ni disposicion final) | M2 | 321.26 | 30108 | 9672496
1.12 | CAP 1 PRELIMINARES.xlsx |  | Pág. 17 - Ítem 1.12 | Desmonte, reubicación e instalación de escaleras metálicas con vigas gualdera en perfiles estructurales ST 300x100x5 mm y pasos en ángulo 2", en acero ASTM A-36, f'y=250 MPa (Incluye retiro temporal y reinstalación de pasos de escalera en prefabricados y mantenimiento de la estructura metálica con anticorrosivo y esmalte) | UND | 9 | 1163819 | 10474371
1.13 | CAP 1 PRELIMINARES.xlsx |  | Pág. 19 - Ítem 1.13 | Demolición de enchapes cerámicos sobre muro (No incluye trasiego a sitio de acopio, ni cargue, ni disposicion final) | M2 | 195.35 | 18840 | 3680394
1.14 | CAP 1 PRELIMINARES.xlsx |  | Pág. 21 - Ítem 1.14 | Desmonte y reinstalación de aparatos sanitarios (lavamanos, orinales y sanitarios) | UND | 52 | 182763 | 9503676
1.15 | CAP 1 PRELIMINARES.xlsx |  | Pág. 23 - Ítem 1.15 | Alquiler de ducto para evacuación de escombros (Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación) | DIA | 90 | 130627 | 11756430
1.16 | CAP 1 PRELIMINARES.xlsx |  | Pág. 26 - Ítem 1.16 | Trasiego a sitio de acopia dentro de la Obra de Material producto de la Demolicion | M3 | 118.783 | 73749 | 8760127
1.17 | CAP 1 PRELIMINARES.xlsx |  | Pág. 27 - Ítem 1.17 | Cargue + Disposicion Final de Material producto de la Demolicion | M3 | 118.783 | 88637 | 10528569
1.18 | CAP 1 PRELIMINARES.xlsx |  | Pág. 29 - Ítem 1.18 | Corte con disco de pavimento en concreto de 5 a 10 cm | ML | 350 | 24497 | 8573950
1.19 | CAP 1 PRELIMINARES.xlsx |  | Pág. 31 - Ítem 1.19 | Corte con disco para muros en mamposteria | ML | 450 | 16817 | 7567650
1.20 | CAP 1 PRELIMINARES.xlsx |  |  | Alquiler de Motobomba sumergible D= 2"o 3"- Incluye combustible. | DIA | 90 | 149923 | 13493070
|  |  |  | TOTAL CAPÍTULO 1. PRELIMINARES |  |  |  | 114968286
2. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
2.1 |  |  |  | DEMOLICIONES PARA REFORZAMIENTO
2.1.1 | CAP 2 REFORZAMIENTO..xlsx |  | Pág. 33 - Ítem 2.1.1 | Demolicion parcial y controlada de concreto existente para placa de cimentación (Se debe conservar el acero de refuerzo existente) (No Incluye retiro ni disposicion final de escombros ) | M3 | 49.05 | 992254 | 48670059
2.1.2 | CAP 2 REFORZAMIENTO..xlsx |  | Pág. 35 - Ítem 2.1.2 | Escaraficacion manual de superficies en concreto existente espesor promedio de 7.5 cm o hasta encontrar refuerzo existente (No Incluye retiro ni disposicion final de escombros ) | M2 | 663.224 | 145402 | 96434096
2.1.3 | CAP 2 REFORZAMIENTO..xlsx |  | Pág. 37 - Ítem 2.1.3 | Demolición de muros en mampostería de bloque hueco de arcilla de 10 a 20 cm. (No incluye trasiego a sitio de acopio, ni cargue, ni disposición final) | ML | 253.52 | 18510 | 4692655
2.1.4 | CAP 2 REFORZAMIENTO..xlsx |  | Pág. 39 - Ítem 2.1.4 | Demolicion parcial y controlada de escalera en concreto existente (Piso 1, Piso 2, Piso 11 y Piso 12) | M3 | 5.63 | 877437 | 4939970
2.1.5 | CAP 2 REFORZAMIENTO..xlsx |  | Pág. 41 - Ítem 2.1.5 | Corte con disco de pavimento en concreto de 5 a 10 cm | ML | 380 | 24497 | 9308860
2.1.6 | CAP 2 REFORZAMIENTO..xlsx |  | Pág. 43 - Ítem 2.1.6 | Trasiego a sitio de acopia dentro de la Obra de Material producto de la Demolicion | M3 | 102.1079 | 73749 | 7530357
2.1.7 | CAP 2 REFORZAMIENTO..xlsx |  | Pág. 44 - Ítem 2.1.7 | Cargue + Disposicion Final de Material producto de la Demolicion | M3 | 102.1079 | 88637 | 9050540
|  |  |  | SUBTOTAL 2.1 DEMOLICIONES PARA REFORZAMIENTO |  |  |  | 180626537
2.2 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CONCRETOS PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y OTROS
2.2.1 | CAP 2 REFORZAMIENTO..xlsx |  | Pág. 46 - Ítem 2.2.1 | Reforzamiento de placa - pantalla mediante el suministro, transporte e instalación de concreto de baja permeabilidad autocompactante de resistencia 4.000 psi. (No incluye acero de refuerzo) (Incluye esquinas en concreto) (Incluye aditivo retardante de fraguado) Sótano 3 | M3 | 49.05 | 2383534 | 116912343
2.2.2 | CAP 2 REFORZAMIENTO..xlsx |  | Pág. 49 - Ítem 2.2.2 | Reforzamiento de pantallas pre-excavadas mediante el suministro, transporte e instalación de concreto de baja permeabilidad autocompactante de resistencia 4.000 psi. (No incluye acero de refuerzo) (Incluye aditivo retardante de fraguado) | M3 | 114.63 | 3036312 | 348052445
2.2.3 | CAP 2 REFORZAMIENTO..xlsx |  | Pág. 52 - Ítem 2.2.3 | Reforzamiento de placa - viga en fosos de ascensor mediante la construcción de una viga de concreto de baja permeabilidad autocompactante de resistencia 4.000 psi. (No incluye acero de refuerzo) (Incluye aditivo retardante de fraguado) | ML | 24.53 | 255206 | 6260203
2.2.4 | CAP 2 REFORZAMIENTO..xlsx |  | Pág. 54 - Ítem 2.2.4 | Suministro, transporte e instalacion de mortero de baja retraccion para parte superior de pantallas reforzadasa | M3 | 6.7 | 17563482 | 117675329
2.2.5 | CAP 2 REFORZAMIENTO..xlsx |  | Pág. 56 - Ítem 2.2.5 | Suministro, transporte e instalacion de bordillo de medias 30 x 15 cm en concreto de resistencia 4.000 psi elaborado en obra para base de paneles | ML | 206.2 | 222412 | 45861354
2.2.6 | CAP 2 REFORZAMIENTO..xlsx |  | Pág. 58 - Ítem 2.2.6 | Suministro, transporte e instalación de concreto de resistencia 4.000 psi elaborado en obra para escaleras (No incluye acero de refuerzo) | M3 | 5.63 | 2533451 | 14263329
2.2.7 | CAP 2 REFORZAMIENTO..xlsx |  | Pág. 60 - Ítem 2.2.7 | Suministro, transporte e instalacion de cinta pvc O-22 para juntas | ML | 214.89 | 216233 | 46466309
2.2.8 | CAP 2 REFORZAMIENTO..xlsx |  | Pág. 62 - Ítem 2.2.8 | Suministro, transporte e instalacion de Membrana Foso Ascensores | M2 | 354.54 | 216937 | 76912844
|  |  |  | SUBTOTAL 2.2 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CONCRETOS PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y OTROS |  |  |  | 772404156
2.3 |  |  |  | ESTRUCTURA METALICA PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
2.3.1 | CAP 2 REFORZAMIENTO..xlsx |  | Pág. 64 - Ítem 2.3.1 | Suministro, transporte e instalación de acero estructural A500 Gr C para reforzamiento, cubiertas metálicas y plataformas; incluye uniones, templetes, platinas, pernos de anclaje, montaje e izaje de estructura metálica y todo lo requerido para su correcta ejecución (Incluye acero estructural, limpieza mecánica tipo SP3, anticorrosivo alquídico 3 mils y acabado en esmalte alquídico 3 mils) | KG | 25321.22 | 29806 | 754724283 | 452.6964 | 741231213
|  |  |  | SUBTOTAL 2.3 ESTRUCTURA METALICA PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL |  |  |  | 754724283 |  | 29273.124
2.5 |  |  |  | REFORZAMIENTO MUROS DIVISORIOS NO ESTRUCTURALES
2.5.1 | CAP 2 REFORZAMIENTO..xlsx |  | Pág. 67 - Ítem 2.5.1 | Corte con Disco en Muros en Ladrillo | ML | 1014.08 | 16817 | 17053783
2.5.2 | CAP 2 REFORZAMIENTO..xlsx |  | Pág. 69 - Ítem 2.5.2 | Demolicion superior de muro existente en mamposteria e=1,5 cm aproximadamente | ML | 87.4 | 20053 | 1752632
2.5.3 | CAP 2 REFORZAMIENTO..xlsx |  | Pág. 71 - Ítem 2.5.3 | Construccion de columnas de refuerzo en concreto de 3.000 psi elaborado en obra ( (No incluye acero de refuerzo) | ML | 253.52 | 134498 | 34097933
2.5.4 | CAP 2 REFORZAMIENTO..xlsx |  | Pág. 73 - Ítem 2.5.4 | Cubo de icopor alta densidad h=0.10 x 0.02 metros | ML | 76 | 7764 | 590064
|  |  |  | SUBTOTAL 2.5 REFORZAMIENTO MUROS DIVISORIOS NO ESTRUCTURALES |  |  |  | 53494412
2.6 |  |  |  | PERFORACIONES PARA ANCLAJES Y ADITIVOS
2.6.1 | CAP 2 REFORZAMIENTO..xlsx |  | Pág. 75 - Ítem 2.6.1 | Perforacion para anclaje de varillas de diametro = 3/8" (No incluye acero de refuerzo ni aditivo epoxico) profundidad de perforacion promedio 12 -15 cm según diseño | UND | 5488 | 21056 | 115555328
2.6.2 | CAP 2 REFORZAMIENTO..xlsx |  | Pág. 77 - Ítem 2.6.2 | Perforacion para anclaje de varillas de diametro = 1/2" (No incluye acero de refuerzo ni aditivo epoxico) profundidad de perforacion promedio 12 -15 cm según diseño | UND | 675 | 27201 | 18360675
2.6.3 | CAP 2 REFORZAMIENTO..xlsx |  | Pág. 79 - Ítem 2.6.3 | Perforacion para anclaje de varillas de diametro = 3/4" (No incluye acero de refuerzo ni aditivo epoxico) profundidad de perforacion promedio 20 cm según diseño | UND | 780 | 59951 | 46761780
2.6.4 | CAP 2 REFORZAMIENTO..xlsx |  | Pág. 81 - Ítem 2.6.4 | Perforacion para anclaje de varillas de diametro = 1" (No incluye acero de refuerzo ni aditivo epoxico) profundidad de perforacion promedio 20 cm según diseño | UND | 1450 | 100409 | 145593050
2.6.5 | CAP 2 REFORZAMIENTO..xlsx |  | Pág. 83 - Ítem 2.6.5 | Suministro, transporte e instalación de adhesivo estructural para anclajes de barras al concretom Sikadur AnchorFix 3001 o equivalente x 600 ml | UND | 220 | 443879 | 97653380
|  |  |  | SUBTOTAL 2.6 PERFORACIONES PARA ANCLAJES Y ADITIVOS |  |  |  | 423924213
2.7 |  |  |  | ACERO DE REFUERZO
2.7.1 | CAP 2 REFORZAMIENTO..xlsx |  | Pág. 85 - Ítem 2.7.1 | Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo 60000 psi . | KG | 9688.92 | 9897 | 95891241
2.7.2 | CAP 2 REFORZAMIENTO..xlsx |  | Pág. 87 - Ítem 2.7.2 | Suministro, transporte e instalacion de malla electrosoldada | KG | 507.71 | 11198 | 5685337
|  |  |  | SUBTOTAL 2.7 ACERO DE REFUERZO |  |  |  | 101576578
|  |  |  | TOTAL CAPÍTULO 2. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL |  |  |  | 2286750179
3. ELEMENTOS EN CONCRETO
3.1 | CAP 3 ELEMENTOS.xlsx |  | Pág. 89 - Ítem 3.1 | Rampa en concreto e: 12 cm acabado en concreto esmaltado más endurecedor superficial, textura antideslizante en espina de pescado. (No incluye acero de refuerzo) | M2 | 31.3 | 263590 | 8250367
3.2 | CAP 3 ELEMENTOS.xlsx |  | Pág. 91 - Ítem 3.2 | Muros no estructurales en concreto reforzado espesor 10 cm, arquitectónico color gris claro a la vista, f'c=3.000 psi. (No incluye acero de refuerzo) | M2 | 15.46 | 217313 | 3359659
3.3 | CAP 3 ELEMENTOS.xlsx |  | Pág. 93 - Ítem 3.3 | Bordillo de sección 15 x 30 cm en concreto reforzado arquitectónico color gris claro a la vista, f'c=3.000 psi. (No incluye acero de refuerzo) | ML | 28.13 | 128360 | 3610767
3.4 | CAP 3 ELEMENTOS.xlsx |  | Pág. 95 - Ítem 3.4 | Bancas en concreto de 0.53 x 0.40 e=10 cm en concreto reforzado arquitectónico color gris claro a la vista, f'c=3.000 psi. (Incluye acero de refuerzo y anclajes) | ML | 24.64 | 455874 | 11232735
3.5 | CAP 3 ELEMENTOS.xlsx |  | Pág. 97 - Ítem 3.5 | Columnetas de Confinamiento dentro de Muro de 15 x 11.5 cm en concreto reforzado f'c=3000 psi (Incluye acero de refuerzo) | ML | 40.95 | 130230 | 5332919
|  |  |  | TOTAL CAPÍTULO 3. ELEMENTOS EN CONCRETO |  |  |  | 31786447
4. MUROS Y ACABADOS
4.1 | CAP 4 MUROS.xlsx |  | Pág. 99 - Ítem 4.1 | Muros espesor e=15 cm en Bloque de Arcilla No. 5 de 23 x 33 x 11.5 cm con mortero de pega M.1:4 | M2 | 183.51 | 102189 | 18752703
4.2 | CAP 4 MUROS.xlsx |  | Pág. 101 - Ítem 4.2 | Muro en Panel de Yeso (resistente al gua) : Dry - Wall dos ( 2 ) cara vista en lamina de yeso de 1/2" con estructura galvanizada base 9 cal.24 con paral cada 40 cm, con aislante acustico, encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo color blanco a 3 manos | M2 | 133.15 | 246190 | 32780199
4.3 | CAP 4 MUROS.xlsx |  | Pág. 104 - Ítem 4.3 | Muro en Panel de Yeso (resistente al gua) : Dry - Wall dos ( 2 ) cara vista en lamina de yeso de 1/2" con estructura galvanizada base 9 cal.24 con paral cada 40 cm, con aislante acustico, encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura ignifuga a 3 manos | M2 | 16.45 | 285787 | 4701196
4.4 | CAP 4 MUROS.xlsx |  | Pág. 107 - Ítem 4.4 | Muro en Panel de fibrocemento de 8 mm, espesor 12 cm : dos ( 2 ) con estructura galvanizada cal.20 y 26 con paral cada 40 cm, encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura para exteriores a 3 manos | M2 | 41.8 | 278818 | 11654592
4.5 | CAP 4 MUROS.xlsx |  | Pág. 110 - Ítem 4.5 | Pañete Liso Muros con mortero M.1:4 y espesor e=2 cm incluye filos y dilataciones | M2 | 207.42 | 59615 | 12365343
4.6 | CAP 4 MUROS.xlsx |  | Pág. 112 - Ítem 4.6 | Pañete Impermeabilizado Muros con mortero M.1:3 y espesor e=2 cm incluye filos y dilataciones | M2 | 298.41 | 67190 | 20050168
4.7 | CAP 4 MUROS.xlsx |  | Pág. 114 - Ítem 4.7 | Reparacion de fisuras superficiales, mediante la aplicación de acrilico impermeable monocomponente. | M2 | 829.17 | 98630 | 81781037
4.8 | CAP 4 MUROS.xlsx |  | Pág. 116 - Ítem 4.8 | Acabado de muros en impermeabilzante gris basalto (Aplicación de impriminate mas Dos capas) | M2 | 298.41 | 108445 | 32361072
4.9 | CAP 4 MUROS.xlsx |  | Pág. 118 - Ítem 4.9 | Enchapes Muros h=1.86 m en Porcelanato 30 x 60 Color blanco Incluye Win y bicelado | M2 | 62.54 | 191014 | 11946016
4.10 | CAP 4 MUROS.xlsx |  | Pág. 120 - Ítem 4.10 | Recubrimiento Muros Fachada en Piedra Muñeca en Placas de altura variable x JP x 2 mm, según despiece detalle especifico, instalada estampillada con anclaje sobre muro pañetadp en mamposteria. Incluye suministro, instalacion, pega y Anclaje Mecanico | M2 | 26.01 | 354863 | 9229987
4.11 | CAP 4 MUROS.xlsx |  | Pág. 122 - Ítem 4.11 | Pintura Vinilo tipo 1, 3 manos para interiores | M2 | 5972.49 | 20432 | 122029916
4.12 | CAP 4 MUROS.xlsx |  | Pág. 123 - Ítem 4.12 | Pintura tipo acrilica para exteriores o similar a 3 manos | M2 | 2504.5 | 26166 | 65532747
4.13 | CAP 4 MUROS.xlsx |  | Pág. 125 - Ítem 4.13 | Pintura Trafico Demarcacion Columnas Sotanos ( 15 mils espesor promedio) | M2 | 248.48 | 32998 | 8199343
4.14 | CAP 4 MUROS.xlsx |  | Pág. 127 - Ítem 4.14 | Pintura Trafico Demarcacion Parqueo Sotanos ( 15 mils espesor promedio y ancho promedio 10 cm) | ML | 351.16 | 9974 | 3502470
4.15 | CAP 4 MUROS.xlsx |  | Pág. 129 - Ítem 4.15 | Pintura Trafico Numeración Parqueos (1, 2 y 3 digitos) ( 15 mils espesor promedio y ancho promedio 10 cm) | UND | 18 | 63953 | 1151154
4.16 | CAP 4 MUROS.xlsx |  | Pág. 131 - Ítem 4.16 | Revestimiento muros interiores auditorio con paneles MDF de 8 mm de espesor, acabado chapa MADERA NATURAL con perforación en función de la absorción acústica deseada, fijación oculta por perfiles guía que se anclan a la subestructura con clips o ganchos de cuelgue (Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación) | M2 | 77.06 | 1155518 | 89044217
|  |  |  | TOTAL CAPÍTULO 4. MUROS Y ACABADOS |  |  |  | 525082160
5. PISOS
5.1 | CAP 5 PISOS.xlsx |  | Pág. 133 - Ítem 5.1 | Pendientado y Afinado con Mortero Impermeabilizado 1:3, espesor promedio e=6 cm sobre Placa Cubierta | M2 | 128.61 | 118587 | 15251474
5.2 | CAP 5 PISOS.xlsx |  | Pág. 135 - Ítem 5.2 | Piso Baños (Todos los Niveles) en Porcelanato Color Blanco, Gran Formato 60 x 60, Trafico Comercial Moderado, Sellado y Dilatado. Incluye Pega, Boquilla, Dilatacion en Aluminio 4 mm y Sellante | M2 | 30.08 | 185968 | 5593917
5.3 | CAP 5 PISOS.xlsx |  | Pág. 137 - Ítem 5.3 | Piso Hall Circulaciones (Todos los Niveles) en Porcelanato Color Negro, Gran Formato 60 x 60, Trafico Comercial Modeado, Sellado y Dilatado. Incluye Pega, Boquilla, Dilatacion en Aluminio 4mm y Sellante | M2 | 174.76 | 187402 | 32750374
5.4 | CAP 5 PISOS.xlsx |  | Pág. 139 - Ítem 5.4 | MEDIA CAÑA EN GRANITO - PREFABRICADA de 10x10 cms, , para Baños , Cocnetas y Aseos | ML | 58.61 | 139542 | 8178557
5.5 | CAP 5 PISOS.xlsx |  | Pág. 141 - Ítem 5.5 | Suministro e instalacion de piso en pizarra antideslizante 60 x60 trafico pesado en color | M2 | 148.08 | 140097 | 20745564
5.6 | CAP 5 PISOS.xlsx |  | Pág. 143 - Ítem 5.6 | Piso Auditorio en Listón de Madera Granadillo de 18cm de ancho, pulido; pintado con dos manos de sellador y lacado con Pintura tipo poliuretano Sistema Murano de Philaac o equivalente, de igual calidad o superior. | M2 | 147.06 | 581013 | 85443772
5.7 | CAP 5 PISOS.xlsx |  | Pág. 145 - Ítem 5.7 | Piso Tecnico Elevado , conformado por un sistema de soporte de altura regulable en aluminio y baldosas removibles con un revestimiento antiestático, para Data - Center (incluye todo lo necesario para su correcta instalacion) | M2 | 18.03 | 1225825 | 22101625
5.8 | CAP 5 PISOS.xlsx |  | Pág. 147 - Ítem 5.8 | Topellantas Prefabricados en concreto fc=3.000 psi de 15 x 23 x 50 cm | UND | 36 | 141055 | 5077980
5.9 | CAP 5 PISOS.xlsx |  | Pág. 149 - Ítem 5.9 | Piso Deck Cubiertas Terrazas 3o, 4o, 11o y 12o. Piso en Tablones de WPC (wood plastic composite) o equivalente, color Gris, colocado sobre estructura metalica. Incluye : clips, tornillos, estructura de soporte Piso Deck en Perfiles Estructurales de Aluminioe instalacion | M2 | 143.41 | 574111 | 82333259
5.10 | CAP 5 PISOS.xlsx |  | Pág. 151 - Ítem 5.10 | Piso en concreto de 3.000 psi espesor 10 cm esmaltado mas endurecedor superficial | M2 | 249.62 | 231050 | 57674701
5.11 | CAP 5 PISOS.xlsx |  | Pág. 153 - Ítem 5.11 | Sistema de Impermeabilizacion compuesto por Poliuria SIKALASTIC 841 ST e imprimante de superficie con SIKAFLOOR 156, espesor final del sistema 80 mils (2 mm), | M2 | 519.15 | 222697 | 115613148
5.12 | CAP 5 PISOS.xlsx |  | Pág. 155 - Ítem 5.12 | Capa separadora en geotextil de polipropileno NT 1600, instalada sobre la superficie de soporte, incluyendo traslapos, cortes, ajustes y fijaciones necesarias para su correcta disposición. | M2 | 81.99 | 11620 | 952724
5.13 | CAP 5 PISOS.xlsx |  | Pág. 157 - Ítem 5.13 | Sistema de impermeabilización con barrera antirraíces integrada o complementaria, aplicado de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Incluye preparación de superficie, imprimantes, tratamientos en encuentros, Geotextil protector no tejido de polipropileno para protección mecánica de la impermeabilización., medias cañas, sumideros, cambios de plano, remates y demás elementos requeridos para garantizar la estanqueidad del sistema. | M2 | 81.99 | 168113 | 13783585
5.14 | CAP 5 PISOS.xlsx |  | Pág. 159 - Ítem 5.14 | Capa drenante para cubierta vegetal, conformada por elementos drenantes prefabricados o sistema equivalente. Incluye suministro, instalación, encuentros, remates y accesorios necesarios para garantizar la adecuada evacuación de aguas y el correcto funcionamiento del sistema. | M2 | 81.99 | 98150 | 8047319
|  |  |  | TOTAL CAPÍTULO 5. PISOS |  |  |  | 473547999
6. TECHOS Y CUBIERTAS
6.1 | CAP 6 TECHOS Y CUBIERTAS.xlsx |  | Pág. 161 - Ítem 6.1 | Cielorraso en Lamina de Yeso Tipo Dry-Wall de Gyplac, dilatado del muro de 1cm, con acabado en pintura vinilica color blanco, para Oficinas y Circulaciones | M2 | 271.72 | 112278 | 30508178
6.2 | CAP 6 TECHOS Y CUBIERTAS.xlsx |  | Pág. 164 - Ítem 6.2 | Cielorraso en Lamina de Yeso RW Tipo Dry-Wall de Gyplac, dilatado del muro de 1cm, con acabado en pintura vinilica color blanco, para Baños, Cocinetas y Aseo | M2 | 186.17 | 132522 | 24671621
6.3 | CAP 6 TECHOS Y CUBIERTAS.xlsx |  | Pág. 167 - Ítem 6.3 | Cielorraso en Bandeja Metalica suspendida de 60 x 60 cm Cip in, en Aluzic o Aluminio, con peforaciones de D=3mm al 20%, o equivalente. Recubrimiento pintura de poliester horneable, color blanco | M2 | 177.21 | 408106 | 72320464
6.4 | CAP 6 TECHOS Y CUBIERTAS.xlsx |  | Pág. 170 - Ítem 6.4 | Suministro e instalación de cielo raso metálico tipo cell en aluminio anodizado color natural modulación 15 x 15 cm | M2 | 218.54 | 554162 | 121106563
6.5 | CAP 6 TECHOS Y CUBIERTAS.xlsx |  | Pág. 173 - Ítem 6.5 | Suministro e instalación de cubierta en teja termoacústica espesor 2 mm | M2 | 221.9 | 118847 | 26372149
6.6 | CAP 6 TECHOS Y CUBIERTAS.xlsx |  | Pág. 175 - Ítem 6.6 | Suministro e instalación de cubierta en vidrio laminado 4+4 con perfilería pisavidrio en aluminio anodizado color natural; incluye sistema de fijación y sellos herméticos que garanticen la estanqueidad al agua. | M2 | 108.15 | 449056 | 48565406
6.7 | CAP 6 TECHOS Y CUBIERTAS.xlsx |  | Pág. 177 - Ítem 6.7 | Canal en Lamina Galvanizada Calibre 16, desarrollo d=0.70 m, con elementos rigidizadores. Incluye base en wash primer, 3 manos de cromato de zinc, barrera epoixa y acabado en esmalte a base de poliuretano aplicado al horno | ML | 25 | 262970 | 6574250
6.8 | CAP 6 TECHOS Y CUBIERTAS.xlsx |  | Pág. 179 - Ítem 6.8 | Flanche en Lamina Galvanizada Calibre 16, desarrollo d=0.45 m, con elementos rigidizadores. Incluye base en wash primer, 3 manos de cromato de zinc, barrera epoixa y acabado en esmalte a base de poliuretano aplicado al horno | ML | 50 | 182478 | 9123900
|  |  |  | TOTAL CAPÍTULO 6. TECHOS Y CUBIERTAS |  |  |  | 339242531
7. CARPINTERIA METALICA
7.1 | CAP 7 CARP METALICA.xlsx |  | Pág. 181 - Ítem 7.1 | Cerramiento en lámina microperforada cold rolled cal 18, paneles 1 x 2 m sobre estructura portante en tubular metálico de 5 x 5; incluye herrajes de soporte y fijación, acabado en pintura electrostática con base anticorrosiva. (Incluye estructura de soporte) | M2 | 47.61 | 504082 | 23999344
7.2 | CAP 7 CARP METALICA.xlsx |  | Pág. 183 - Ítem 7.2 | Cerramiento en lámina microperforada cold rolled cal 18, paneles 1 x 2 m sobre estructura portante en tubular metálico de 5 x 5; incluye herrajes de soporte y fijación, acabado en pintura electrostática con base anticorrosiva, e incluye sistema desmontable para mantenimiento de equipos. (Incluye estructura de soporte) | M2 | 16.5 | 549804 | 9071766
7.3 | CAP 7 CARP METALICA.xlsx |  | Pág. 185 - Ítem 7.3 | Escalera Metalica Tipo gato en estructura de cold rolled, acabado base epoxica atoxica, con acabadado en pintura al horno epoxica Pintucoat color negro mate RAL 9005 incluye herrajes de sujecion y anclaje para linea de vida. | UND | 2 | 1409323 | 2818646
7.4 | CAP 7 CARP METALICA.xlsx |  | Pág. 187 - Ítem 7.4 | Baranda elaborada en acero negro, compuesta por pasamanos superior en tubo redondo Ø1 1/2”, cuatro (4) travesaños horizontales en tubo redondo de ½”, y montantes verticales en platina de 2” x ¼”. Incluye sistema de anclaje lateral a placa mediante platina de 15 x 15 x ¼” y cuatro (4) pernos de fijación.acabado base epoxica atoxica, con acabadado en pintura al horno epoxica Pintucoat color negro mate RAL 9005 | ML | 233.57 | 626363 | 146299606
7.5 | CAP 7 CARP METALICA.xlsx |  | Pág. 188 - Ítem 7.5 | Barandas en tubular metalico, con 2 pasamanos en acero negro en tubo redondo Ø1 1/2”, y 1 travesaños en tubo de 1" ancladas lateralmente a la viga de la escalera con platinas de 15 x 15 con 4 pernos. acabado base epoxica atoxica, con acabadado en pintura al horno epoxica Pintucoat color negro mate RAL 9005 | ML | 194.03 | 535363 | 103876483
7.6 | CAP 7 CARP METALICA.xlsx |  | Pág. 190 - Ítem 7.6 | Pasamanos doble en tubo en acero negro de Ø 1 1/2 " incluye soporte y anclaje según corresponda. | ML | 345.65 | 229076 | 79180119
7.7 | CAP 7 CARP METALICA.xlsx |  | Pág. 192 - Ítem 7.7 | Barandas en Vidrio Templado 10 mm con Pasamanos Sencillo o Doble de 2" y 1" respectivamente, con conectores inferiores, medios, superiores y laterales en acero inoxidable de 20 mm, segun corresponda con detalle especifico. Incluye soporte y anclaje segun recomendacion estructural | ML | 40.78 | 960081 | 39152103
7.8 | CAP 7 CARP METALICA.xlsx |  | Pág. 193 - Ítem 7.8 | VENTANAS FIJAS Ventanas Fijas con Riel Supeior y Zocalo en Acero Inoxidable con Vidrio Laminado Gris 4+4 mm PVB 0.38 INC.. | M2 | 124.27 | 1220229 | 151637858
7.9 | CAP 7 CARP METALICA.xlsx |  | Pág. 195 - Ítem 7.9 | Cerramiento con sistema de Ventana en Aluminio Fijas Serie Svelte 50 con Verticales y Horizontales a la Vista. Vidrio Laminado Gris 4+4 mm PVB 0.38 Inc. y persiana fija en la parte superior | M2 | 111.97 | 1311229 | 146818311
7.10 | CAP 7 CARP METALICA.xlsx |  | Pág. 196 - Ítem 7.10 | DIVISIONES BAÑOS EN VIDRIO Divisiones Sanitarios en Vidrio Templado 6 mm. Acabado Opalizado , Color Blanco, Pelicula Antifragmentacio de seguyidad., con Estructura Tubular de Soporte en Acero Inoxidable y conectores de vidrio en acero inoxidable | M2 | 62.41 | 1014692 | 63326928 | 0
7.11 | CAP 7 CARP METALICA.xlsx |  | Pág. 197 - Ítem 7.11 | Divisiones baños fabricadas en acero inoxidable 304 calibre 20 satinado. accesorios inoxidables, bisagras con apertura mayor de 100 y puerta con pestañas en acero. fijación y nivelación técnica para cada caso. | M2 | 46.86 | 1375550 | 64458273
7.12 | CAP 7 CARP METALICA.xlsx |  | Pág. 199 - Ítem 7.12 | Puerta Sanitario de acero inoxidable, linea institucional sokoda o similar, de 0.60x1.65 m, con cerrojo y gancho de ropa | M2 | 10.4 | 1375550 | 14305720
7.13 | CAP 7 CARP METALICA.xlsx |  | Pág. 201 - Ítem 7.13 | Puertas cortafuego en lamina metálica marco y premarco en lámina galvanizada cold rolled steel cal.16 galvanizado en caliente por inmersión. terminación imprimación electrostática. Incluye Cerradura Antipánico Sistema de Push, para puerta sencilla (1 hoja), incluye manija exterior. Medidas (1.2 x 2.20 metros) | UND | 5 | 5699323 | 28496615
7.14 | CAP 7 CARP METALICA.xlsx |  | Pág. 203 - Ítem 7.14 | PUERTAS METALICAS Puertas en Lamina Cold Rolled Calibre 18, marco de 4 cm, con dilatación de 1cm, con Hoja Tipo Persiana o Lisa con Rejilla Inferior de Ventilación según detalle especifico . Con acabado en pintura electostatica color negro mate | M2 | 47.73 | 1121942 | 53550292
7.15 | CAP 7 CARP METALICA.xlsx |  | Pág. 205 - Ítem 7.15 | Puerta doble abatible metálica elaborada en lámina microperforada cold rolled calibre 18, con estructura portante en tubular metálico. Incluye marco, bisagras de alta resistencia, herrajes, topes, sistema de soporte y fijación completo para su correcto funcionamiento, así como cerradura de seguridad, sistema de cierre y manijas en acero inoxidable. Acabado en pintura electrostática horneada con aplicación previa de base anticorrosiva. Incluye suministro, fabricación, transporte, instalación y todos los elementos necesarios para su adecuada operación y estabilidad. | M2 | 10 | 562585 | 5625850
7.16 | CAP 7 CARP METALICA.xlsx |  | Pág. 207 - Ítem 7.16 | Puerta doble corrediza metálica elaborada en lámina microperforada cold rolled calibre 18, con estructura portante en tubular metálico. Incluye marco, riel superior, guía inferior, herrajes, rodamientos, topes, sistema de soporte y fijación completo para su correcto funcionamiento, así como cerradura de seguridad para, sistema de cierre y manijas en acero inoxidable. Acabado en pintura electrostática horneada con aplicación previa de base anticorrosiva. Incluye suministro, fabricación, transporte, instalación y todos los elementos necesarios para su adecuada operación y estabilidad | M2 | 6.5 | 562585 | 3656803
7.17 | CAP 7 CARP METALICA.xlsx |  | Pág. 209 - Ítem 7.17 | Puerta corrediza telescópica metálica de 6 cuerpos para uso vehicular elaborada en lámina microperforada cold rolled calibre 18, con estructura portante en tubular metálico. Incluye sistema motorizado para apertura y cierre automático con accionamiento remoto y posibilidad de operación manual, rieles y mecanismo de desplazamiento telescópico, guías, carros, herrajes, rodamientos, topes, sistema de soporte y fijación completo para su correcto funcionamiento, así como cerradura de seguridad, sistema de cierre y manijas en acero inoxidable. Acabado en pintura electrostática horneada con aplicación previa de base anticorrosiva. Incluye suministro, fabricación, transporte, instalación, conexión y puesta en funcionamiento de todos los elementos necesarios para su adecuada operación y estabilidad. (AREA 21 M2) | UND | 1 | 20598376 | 20598376
7.18 | CAP 7 CARP METALICA.xlsx |  | Pág. 212 - Ítem 7.18 | Suministro e instalación de película adhesiva tipo sand blasting opaca traslúcida sobre vidrio existente, para control visual y privacidad, resistente a humedad, rayos UV, decoloración y desprendimiento. Incluye limpieza de superficie, corte a medida, instalación, sellado y todos los accesorios necesarios para su correcta fijación | M2 | 155.05 | 84773 | 13144054
7.19 | CAP 7 CARP METALICA.xlsx |  | Pág. 214 - Ítem 7.19 | Angulo en lamina metalica plegada 3" x 3" para junta en dilataciones verticales acabado en pintura electrostatica para color gris incluye sistema de fijacion con sello de silicona para hermeticidad | ML | 30.69 | 137912 | 4232519
|  |  |  | TOTAL CAPÍTULO 7. CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 974249666
8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO
8.1 |  |  |  | AGUA POTABLE
8.1.1 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 216 - Ítem 8.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO LLAVE MANGUERA 1/2" | UND | 6 | 163423 | 980538
8.1.2 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 217 - Ítem 8.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 1/2" | UND | 2 | 156938 | 313876
8.1.3 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 218 - Ítem 8.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO PVC 1/2" | UND | 17 | 35780 | 608260
8.1.4 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 219 - Ítem 8.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE MANGUERA ½” | UND | 20 | 86677 | 1733540
8.1.5 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 220 - Ítem 8.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL | UND | 27 | 470468 | 12702636
8.1.6 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 222 - Ítem 8.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERÍA LAVAMANOS MONOCONTROL ALTO | UND | 20 | 377097 | 7541940
8.1.7 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 223 - Ítem 8.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERÍA LAVAMANOS MONOCONTROL BAJO | UND | 4 | 321197 | 1284788
8.1.8 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 224 - Ítem 8.1.8 | SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERÍA LAVAPLATOS MONOCONTROL | UND | 7 | 289997 | 2029979
8.1.9 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 225 - Ítem 8.1.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA CORTA TUBERIA PVC-P, INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-P 1 1/2", SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR TOTALIZADOR DE 1 1/2" CON SISTEMA DE TELEMETRIA Y FILTRO YEE 1 1/2", 2 MEDIDORES VOLUMETRICOS 1", ANTENA DE TELEMETRIA INSTALADA DENTRO DEL PREDIO REGISTROS Y TAPONAMIENTO DE TUBERIA EXISTENTE DE 1/2". | GLB | 1 | 32292000 | 32292000
8.1.10 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 227 - Ítem 8.1.10 | SUMINISTRO E INSTALACION CAJILLA PARA DOS MEDIDORES 1" | UND | 1 | 726048 | 726048
8.1.11 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 228 - Ítem 8.1.11 | SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION REGULADORA DE PRESION (TRES VALVULAS CORTINA DE 1 1/2", 1 VALVULA REGULADORA DE PRESION 1 1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | UND | 13 | 1898377 | 24678901
8.1.12 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 229 - Ítem 8.1.12 | REALIZACION PRUEBAS DE PRESION SOBRE TUBERIA RED EXISTENTE Y NUEVA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 612.03 | 13000 | 7956390
8.1.13 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 230 - Ítem 8.1.13 | DESMONTE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE (INCLUYE BOMBAS, ACCESORIOS, TUBERIAS, TANQUE HIDROACUMULADOR Y TABLERO) | GLB | 1 | 1441421 | 1441421
8.1.14 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 231 - Ítem 8.1.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA SIKAPLAN WT 4220 -15 C PARA TANQUE DE AGUA POTABLE SIKA INCLUYE INSTALACION DE PERFILERIA Y SELLO CON PRIMER 215 Y SIKAFLEX 221 EN CONTORNO Y JUNTAS DE MEMBRANA INCLUYE REPARACION DE MUROS CON SIKA TOP 121 | M² | 54.5 | 236309 | 12878841
8.1.15 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 233 - Ítem 8.1.15 | IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN TANQUES CON SIKA 101 MORTERO PLUS INCLUYE MEDIACAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO | M² | 14.37 | 62821 | 902738
8.1.16 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 234 - Ítem 8.1.16 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA REGULADORA DE PRESION PARA EL SISTEMA GENERAL 1" | UND | 1 | 580689 | 580689
|  |  |  | SUBTOTAL 8.1 AGUA POTABLE |  |  |  | 108652585
8.2 |  |  |  | INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO RED AGUA POTABLE
8.2.1 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 237 - Ítem 8.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO DE PRESIÓN DE AGUA POTABLE COMPUESTO POR DOS ELÉCTROBOMBAS CENTRÍFUGAS TIPO MULTIETAPAS MARCA ALTAMIRA SERIE TX REFT7 .5150- 515HP TABLERO DE CONTROL DOTADO DE DOS VARIADORES DE VELOCIDAD MARCA MITSUBISHI REF E 700 Y UN TANQUE HIDRONEUMATICO MARCA PEARL DE 200 LT | GLB | 1 | 56117425 | 56117425
8.2.2 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 238 - Ítem 8.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION AMPLIACIÓN CONCENTRICA 3"X2" | UND | 2 | 794298 | 1588596
8.2.3 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 239 - Ítem 8.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE PIE CON COLADERA 4" | UND | 2 | 1086284 | 2172568
8.2.4 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 240 - Ítem 8.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO RANURADO ACERO 4" | UND | 2 | 75918 | 151836
8.2.5 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 241 - Ítem 8.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION UNION FLEXIBLE 4" | UND | 2 | 417286 | 834572
8.2.6 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 243 - Ítem 8.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACION MANÓMETRO DE GLICERINA DE 0-200 PSI | UND | 4 | 143552 | 574208
8.2.7 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 244 - Ítem 8.2.7 | SUMINISTRO E INSTALACION FLOTADOR PROTECCION BAJO NIVEL | UND | 1 | 179529 | 179529
8.2.8 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 245 - Ítem 8.2.8 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE CON REDUCCION 4" x 2" | UND | 2 | 102971 | 205942
8.2.9 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 246 - Ítem 8.2.9 | SUMINISTRO E INSTALACION UNION FLEXIBLE 3" | UND | 2 | 370770 | 741540
8.2.10 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 247 - Ítem 8.2.10 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DUO CHECK CORTINA 3" | UND | 2 | 2223778 | 4447556
8.2.11 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 248 - Ítem 8.2.11 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE RANURADA 3" | UND | 1 | 118217 | 118217
8.2.12 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 249 - Ítem 8.2.12 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE CON REDUCCION DE 3" x 2" | UND | 1 | 65817 | 65817
8.2.13 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 251 - Ítem 8.2.13 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO RANURADO ACERO 3" | UND | 3 | 67403 | 202209
8.2.14 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 252 - Ítem 8.2.14 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO RANURADO ACERO 2" | UND | 1 | 54065 | 54065
8.2.15 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 253 - Ítem 8.2.15 | SUMINISTRO E INSTALACION TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DE 0 A 20 BAR | UND | 1 | 928066 | 928066
8.2.16 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 254 - Ítem 8.2.16 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE BOLA 2" | UND | 1 | 237098 | 237098
8.2.17 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 255 - Ítem 8.2.17 | SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA 1" | UND | 1 | 262419 | 262419
8.2.18 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 256 - Ítem 8.2.18 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE 3" x 1" | UND | 1 | 81911 | 81911
8.2.19 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 257 - Ítem 8.2.19 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO 1" | UND | 1 | 44588 | 44588
8.2.20 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 258 - Ítem 8.2.20 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA 4" | UND | 2 | 2884471 | 5768942
8.2.21 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 260 - Ítem 8.2.21 | SUMINISTRO E INSTALACION FLOTADOR MECANICO TANQUE 1" VERTICAL | UND | 2 | 179529 | 359058
8.2.22 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 261 - Ítem 8.2.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA 3" | UND | 2 | 590673 | 1181346
8.2.23 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 262 - Ítem 8.2.23 | SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE PERFORADO 1" | UND | 1 | 126726 | 126726
8.2.24 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 263 - Ítem 8.2.24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE HIDRO 3" + VALVULA CORTINA 3" | UND | 1 | 983606 | 983606
8.2.25 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 264 - Ítem 8.2.25 | SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PARA CONEXIÓN SUCCION BOMBA 2" x 30 cm | UND | 2 | 75516 | 151032
8.2.26 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 265 - Ítem 8.2.26 | SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE DE 2" x 20 cm | UND | 2 | 83037 | 166074
|  |  |  | SUBTOTAL 8.2 INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO RED AGUA POTABLE |  |  |  | 77744946
8.3 |  |  |  | RED SANITARIA
8.3.1 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 268 - Ítem 8.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO FOSO EYECTOR DE AGUAS DE INFILTRACIÓN INCLUYE DOS BOMBAS SUMERGIBLES DE 5.0 H.P., TABLERO DE CONTROL, VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA | UND | 1 | 28522039 | 28522039
8.3.2 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 269 - Ítem 8.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO FOSO EYECTOR DE AGUAS NEGRAS INCLUYE DOS BOMBAS SUMERGIBLES DE 2 H.P., TABLERO DE CONTROL, VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA | UND | 2 | 16026920 | 32053840
8.3.3 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 270 - Ítem 8.3.3 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO LAVAPLATOS | UND | 2 | 169773 | 339546
8.3.4 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 271 - Ítem 8.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA SIFON DE PISO 4" | UND | 9 | 50229 | 452061
8.3.5 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 273 - Ítem 8.3.5 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA P.V.C.S 4" | ML | 59.31 | 51113 | 3031512
8.3.6 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 274 - Ítem 8.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACION SEMICODO P.V.C.S 4" | UND | 15 | 22325 | 334875
8.3.7 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 275 - Ítem 8.3.7 | SUMINISTRO E INSTALACION SEMICODO P.V.C.S 2" | UND | 3 | 14395 | 43185
8.3.8 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 276 - Ítem 8.3.8 | SUMINISTRO E INSTALACION YEE P.V.C.S 4" x 4" | UND | 11 | 38120 | 419320
8.3.9 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 277 - Ítem 8.3.9 | SUMINISTRO E INSTALACION YEE P.V.C.S 3" x 2" | UND | 1 | 29359 | 29359
8.3.10 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 279 - Ítem 8.3.10 | SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA SIFÓN 4 PULGADAS | UND | 21 | 56972 | 1196412
8.3.11 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 280 - Ítem 8.3.11 | SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA SIFÓN 3 PULGADAS | UND | 10 | 44492 | 444920
8.3.12 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 281 - Ítem 8.3.12 | SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA SIFÓN 2 PULGADAS | UND | 42 | 38519 | 1617798
8.3.13 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 282 - Ítem 8.3.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILACION 4" | UND | 4 | 412575 | 1650300
8.3.14 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 283 - Ítem 8.3.14 | REALIZACION DE PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD SOBRE REDES EXISTENTES Y NUEVAS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 711.38 | 16250 | 11559925
8.3.15 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 284 - Ítem 8.3.15 | MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA.(Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m. | ML | 486.97 | 37349 | 18187843
|  |  |  | SUBTOTAL 8.3 RED SANITARIA |  |  |  | 99882935
8.4 |  |  |  | OBRAS EXTERNAS CONEXIÓN ACOMETIDA
8.4.1 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 287 - Ítem 8.4.1 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DOMICILIARIAS RESIDUALES, INCLUYE SOLICITUD Y TRÁMITE DE LICENCIA DE EXCAVACIÓN ANTE EL IDU Y PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO ANTE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y RETIRO DE PAVIMENTOS Y ANDENES, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES, SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GRAVILLA, RECEBO Y DEMÁS MATERIALES NECESARIOS, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DOMICILIARIA SANITARIA, CONEXIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO MEDIANTE SILLA TEE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN PVC, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN, INCLUYENDO CONCRETO, Y RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES Y DEMÁS ELEMENTOS AFECTADOS | GLB | 1 | 91000000 | 91000000
|  |  |  | SUBTOTAL 8.4 OBRAS EXTERNAS CONEXIÓN ACOMETIDA |  |  |  | 91000000
8.5 |  |  |  | RED CONTRA INCENDIOS
8.5.1 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 290 - Ítem 8.5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE ACCERIOS PARA GABINETE TIPO II | UND | 17 | 3268540 | 55565180
8.5.2 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 291 - Ítem 8.5.2 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO PARA TOMA PARA BOMBEROS DE 2-1/2" (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | UND | 1 | 1087250 | 1087250
8.5.3 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 292 - Ítem 8.5.3 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO PARA ROCIADOR AUTOMATICO PENDENT | UND | 111 | 158386 | 17580846
8.5.4 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 293 - Ítem 8.5.4 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO PARA ROCIADOR AUTOMATICO UPRIGHT | UND | 18 | 140378 | 2526804
8.5.5 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 295 - Ítem 8.5.5 | SUMINISTRO E INSTALACION ROCIADOR AUTOMATICO PENDENT K=5,6 | UND | 311 | 193489 | 60175079
8.5.6 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 296 - Ítem 8.5.6 | SUMINISTRO E INSTALACION ROCIADOR AUTOMATICO UPRIGHT K=5,0 | UND | 47 | 167947 | 7893509
8.5.7 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 297 - Ítem 8.5.7 | SUMINISTRO E INSTALACION STRAP 1 1/4" x 1" | UND | 70 | 42889 | 3002230
8.5.8 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 298 - Ítem 8.5.8 | SUMINISTRO E INSTALACION STRAP 1 1/2" x 1" | UND | 20 | 42889 | 857780
8.5.9 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 299 - Ítem 8.5.9 | SUMINISTRO E INSTALACION STRAP 2" x 1" | UND | 28 | 44343 | 1241604
8.5.10 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 301 - Ítem 8.5.10 | SUMINISTRO E INSTALACION STRAP 2 1/2" x 1" | UND | 5 | 50841 | 254205
8.5.11 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 302 - Ítem 8.5.11 | SUMINISTRO E INSTALACION STRAP 3" x 1" | UND | 5 | 61513 | 307565
8.5.12 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 303 - Ítem 8.5.12 | SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE ACERO NEGRO ROSCADO 1" DE 30 A 60 cm | UND | 44 | 66120 | 2909280
8.5.13 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 304 - Ítem 8.5.13 | SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION TIPO COPA 1" x 1/2" | UND | 38 | 39694 | 1508372
8.5.14 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 305 - Ítem 8.5.14 | SUMINISTRO E INSTALACION BUSHING 1" x 1/2" | UND | 114 | 16197 | 1846458
8.5.15 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 306 - Ítem 8.5.15 | SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE 2-1/2” SALIDA BOMBEROS | UND | 29 | 886468 | 25707572
8.5.16 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 308 - Ítem 8.5.16 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE MECÁNICA 6” X 3" | UND | 4 | 103654 | 414616
8.5.17 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 309 - Ítem 8.5.17 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO 6" | UND | 9 | 145554 | 1309986
8.5.18 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 310 - Ítem 8.5.18 | SUMINISTRO E INSTALACION CUPLING RANURADO 6" | UND | 6 | 79724 | 478344
8.5.19 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 311 - Ítem 8.5.19 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO 3" | UND | 3 | 77486 | 232458
8.5.20 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 312 - Ítem 8.5.20 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE MECÁNICA 3” X 1 1/4" | UND | 9 | 69618 | 626562
8.5.21 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 313 - Ítem 8.5.21 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE 3” X 3" | UND | 1 | 27027 | 27027
8.5.22 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 315 - Ítem 8.5.22 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE 3” X 2" | UND | 3 | 71917 | 215751
8.5.23 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 316 - Ítem 8.5.23 | SUMINISTRO E INSTALACION CUPLING RANURADO 3" | UND | 6 | 70588 | 423528
8.5.24 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 317 - Ítem 8.5.24 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO 2" | UND | 10 | 57284 | 572840
8.5.25 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 318 - Ítem 8.5.25 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE 2” X 1 1/2" | UND | 1 | 49094 | 49094
8.5.26 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 319 - Ítem 8.5.26 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE 1 1/2" X 1 1/2" | UND | 1 | 62184 | 62184
8.5.27 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 320 - Ítem 8.5.27 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE MECÁNICA 2” X 1 1/4" | UND | 8 | 49094 | 392752
8.5.28 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 322 - Ítem 8.5.28 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE MECÁNICA DE 2” X 1 1/2" | UND | 1 | 49094 | 49094
8.5.29 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 323 - Ítem 8.5.29 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE MECÁNICA 2 1/2" X 2 1/2" | UND | 1 | 75393 | 75393
8.5.30 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 324 - Ítem 8.5.30 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE MECÁNICA 2 1/2" X 1 1/2" | UND | 2 | 49094 | 98188
8.5.31 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 325 - Ítem 8.5.31 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE MECÁNICA 2 1/2" X 2" | UND | 1 | 49094 | 49094
8.5.32 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 326 - Ítem 8.5.32 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE MECÁNICA 1 1/2" X 1/4" | UND | 3 | 49094 | 147282
8.5.33 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 327 - Ítem 8.5.33 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPÓN DE 1 1/4" | UND | 21 | 41092 | 862932
8.5.34 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 329 - Ítem 8.5.34 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 6" | UND | 14 | 30577 | 428078
8.5.35 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 330 - Ítem 8.5.35 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 3" | UND | 12 | 24234 | 290808
8.5.36 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 331 - Ítem 8.5.36 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 2" | UND | 34 | 21914 | 745076
8.5.37 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 332 - Ítem 8.5.37 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 1-1/2" | UND | 12 | 21759 | 261108
8.5.38 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 333 - Ítem 8.5.38 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 1-1/4" | UND | 29 | 21619 | 626951
8.5.39 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 334 - Ítem 8.5.39 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 2-1/2" | UND | 3 | 23383 | 70149
8.5.40 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 336 - Ítem 8.5.40 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TRANSVERSAL 2-1/2" | UND | 23 | 96215 | 2212945
8.5.41 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 337 - Ítem 8.5.41 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE LONGITUDINAL 2-1/2" | UND | 12 | 111897 | 1342764
8.5.42 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 338 - Ítem 8.5.42 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TRANSVERSAL 3" | UND | 11 | 38350 | 421850
8.5.43 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 339 - Ítem 8.5.43 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE LONGITUDINAL 3" | UND | 8 | 113197 | 905576
8.5.44 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 340 - Ítem 8.5.44 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TRANSVERSAL 6" | UND | 1 | 113197 | 113197
8.5.45 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 341 - Ítem 8.5.45 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE LONGITUDINAL 6" | UND | 2 | 122297 | 244594
8.5.46 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 342 - Ítem 8.5.46 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE CUATRO VIAS | UND | 26 | 169616 | 4410016
8.5.47 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 344 - Ítem 8.5.47 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 - 6" | MTS | 54.76 | 172431 | 9442322
8.5.48 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 345 - Ítem 8.5.48 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 - 3" | MTS | 50.14 | 83195 | 4171397
8.5.49 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 346 - Ítem 8.5.49 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 - 2" | MTS | 135.54 | 55295 | 7494684
8.5.50 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 347 - Ítem 8.5.50 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 - 1½" | MTS | 44.02 | 48950 | 2154779
8.5.51 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 348 - Ítem 8.5.51 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 - 1-1/4" | MTS | 90.14 | 47136 | 4248839
8.5.52 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 350 - Ítem 8.5.52 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 - 2-1/2" | MTS | 12.3 | 68767 | 845834
8.5.53 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 351 - Ítem 8.5.53 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO SIAMESA | UND | 1 | 525198 | 525198
8.5.54 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 352 - Ítem 8.5.54 | SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESAS CONEXIÓN DE BOMBEROS 4"X2½"X2½"X2½" | UND | 2 | 1780478 | 3560956
8.5.55 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 353 - Ítem 8.5.55 | SUMINISTRO E INSTALACION CABEZAL DE PRUEBA 6"X21/2"X21/2"X21/2" | UND | 1 | 1886840 | 1886840
8.5.56 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 354 - Ítem 8.5.56 | DESMONTE TUBERIA EXISTENTE RCI (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL EN SITIO AUTORIZADO) | ML | 265.4 | 22522 | 5977339
8.5.57 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 356 - Ítem 8.5.57 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA SIKAPLAN WT 4220 -15 C PARA TANQUE DE AGUA SIKA INCLUYE INSTALACION DE PERFILERIA Y SELLO CON PIMER 215 Y SIKAFLEX 221 EN CONTRONO Y JUNTAS DEMEMBRANA INCLUYE REPARACION DE MUROS CON SIKA TOP 121 | M² | 81.74 | 236309 | 19315898
8.5.58 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 357 - Ítem 8.5.58 | DESMONTE EQUIPO DE BOMBEO DE RCI (INCLUYE BOMBAS, ACCESORIOS, TUBERIAS Y TABLERO) | GLB | 1 | 840829 | 840829
8.5.59 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 358 - Ítem 8.5.59 | PRUEBA HIDROSTATICA DE PRESION PARA TUBERIA DE LA RED CONTRA INCENDIO | ML | 1700.98 | 18018 | 30648258
|  |  |  | SUBTOTAL 8.5 RED CONTRA INCENDIOS |  |  |  | 291737144
8.6 |  |  |  | ESTACION DE CONTROL CAJA VALVULAS
8.6.1 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 361 - Ítem 8.6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION CAJA PARA ESTACION DE CONTROL CAJA VALVULAS | UND | 3 | 218659 | 655977
8.6.2 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 362 - Ítem 8.6.2 | SUMINISTRO E INSTALACION COMPONENTES Y ACCESORIOS DE ESTACION DE CONTROL PRUEBA Y DRENAJE SEGÚN DIAMETRO DE DISEÑO, INCLUYE VALVULA DE CORTE CON VOLANTE Y SEÑAL REMOTA, CHEQUE FM - UL, SENSOR DE FLUJO, VENTOSA DE DOBLE EFECTO, TEE RANURADA, VALVULA PARA DRENAJE Y PRUEBA, VALVULA REGULADORA DE PRESION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UND | 13 | 9488349 | 123348537
|  |  |  | SUBTOTAL 8.6 ESTACION DE CONTROL CAJA VALVULAS |  |  |  | 124004514
8.7 |  |  |  | INSTALACION EQUIPO BOMBEO RED CONTRA INCENDIOS
8.7.1 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 365 - Ítem 8.7.1 | Suministro e instalación de Una (01) Bomba Centrifuga del tipo SPLIT CASE, marca NM FIRE , modelo ESF50/26 UL/FM, 5” X 4” Listada UL, Aprobada FM acoplada a motor eléctrico 150 hp Un (01) Panel de Control Tornatech GPY 208, 150 HP 220V, 1 Fases, 60Hz, CON TRANSFERENCIA Una (01) Bomba Jockey Multietapa Vertical el Acero Inoxidable marca PEARL modelo VPC3-11 20H36EE de 3 HP/3600RPM/3F. Certificate RETIE. Un (01) Panel de Control JOCKEY PUMP CONTROLLER MODEL JP3-3 HP RATING WITH VOLTAGE RANGE OF 220V,incluye Cabezal de pruebas 6” 3 válvulas angulares Caudalímetro 6” y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | GLB | 1 | 282620975 | 282620975
8.7.2 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 366 - Ítem 8.7.2 | SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA VÁSTAGO ASCENDENTE 6" | UND | 4 | 2452508 | 9810032
8.7.3 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 367 - Ítem 8.7.3 | SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA VÁSTAGO ASCENDENTE 2" | UND | 2 | 1087106 | 2174212
8.7.4 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 369 - Ítem 8.7.4 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE MARIPOSA 4" | UND | 1 | 927287 | 927287
8.7.5 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 370 - Ítem 8.7.5 | SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE HORIZONTAL 6" | UND | 1 | 1151539 | 1151539
8.7.6 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 371 - Ítem 8.7.6 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE 6" RANURADA | UND | 3 | 379849 | 1139547
8.7.7 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 372 - Ítem 8.7.7 | SUMINISTRO E INSTALACION COPA DE 6" A 4" | UND | 1 | 266235 | 266235
8.7.8 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 374 - Ítem 8.7.8 | SUMINISTRO E INSTALACION COPA DE 6" A 2" | UND | 1 | 140043 | 140043
8.7.9 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 375 - Ítem 8.7.9 | SUMINISTRO E INSTALACION UNIÓN FLEXOMETÁLICA 2" | UND | 2 | 50141 | 100282
8.7.10 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 376 - Ítem 8.7.10 | SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE HORIZONTAL 2" | UND | 1 | 520909 | 520909
8.7.11 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 377 - Ítem 8.7.11 | SUMINISTRO E INSTALACION UNIÓN FLEXOMETÁLICA 6" | UND | 2 | 92950 | 185900
8.7.12 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 378 - Ítem 8.7.12 | SUMINISTRO E INSTALACION MANÓMETRO GLICERINA 10 A 20 PSI | UND | 2 | 125170 | 250340
8.7.13 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 380 - Ítem 8.7.13 | SUMINISTRO E INSTALACION MANÓMETRO GLICERINA 0 A 300 PSI | UND | 2 | 135226 | 270452
8.7.14 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 381 - Ítem 8.7.14 | SUMINISTRO E INSTALACION FLOTADOR PROTECCIÓN BAJO NIVEL | UND | 1 | 188628 | 188628
8.7.15 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 382 - Ítem 8.7.15 | SUMINISTRO E INSTALACION PLATINA ANTIVORTICE 0.30M X 0.30M | UND | 1 | 193024 | 193024
8.7.16 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 383 - Ítem 8.7.16 | SUMINISTRO E INSTALACION PLATINA ANTIVORTICE 0.15M X 0.15M | UND | 1 | 154024 | 154024
8.7.17 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 384 - Ítem 8.7.17 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PIE ANTIRRETORNO 2" | UND | 1 | 576664 | 576664
8.7.18 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 386 - Ítem 8.7.18 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PIE ANTIRRETORNO 6" | UND | 1 | 2347360 | 2347360
8.7.19 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 387 - Ítem 8.7.19 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO 2" RANURADO | UND | 2 | 50887 | 101774
8.7.20 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 388 - Ítem 8.7.20 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO 6" RANURADO | UND | 5 | 115861 | 579305
8.7.21 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 389 - Ítem 8.7.21 | SUMINISTRO E INSTALACION FLOTADOR MECANICO 1" | UND | 1 | 368107 | 368107
8.7.22 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 390 - Ítem 8.7.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE STRAP 2" (PARA INSTALACION DE MANOMETRO) | UND | 2 | 166867 | 333734
8.7.23 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 391 - Ítem 8.7.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA CONEXIÓN DE MANOMETRO SOBRE TUBERIA ACERO 6" | UND | 2 | 257878 | 515756
8.7.24 | CAP 8 HIDRAULICO.xlsx |  | Pág. 393 - Ítem 8.7.24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA MOVIL 6" (INCLUYE EMPAQUES) | UND | 8 | 270971 | 2167768
|  |  |  | SUBTOTAL 8.7 INSTALACION EQUIPO BOMBEO RED CONTRA INCENDIOS |  |  |  | 307083897
8.8 |  |  | Pág. 394 - Ítem 8.8 | AJUSTES COMPLEMENTARIOS (8%) | GLB | 1 | 88008481.68 | 88008482
|  |  |  | TOTAL CAPÍTULO 8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO |  |  |  | 1188114503
9. INSTALACIONES ELECTRICAS
9.1 |  |  |  | SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES
9.1.1 |  |  |  | SALIDAS DE ALUMBRADO
Toda salida para luminaria se instalará a la vista en tubería EMT con soportería uniestrut y conductor sólido # 12 AWG THHN/THWN de acuerdo a especificaciones adjuntas. Las cajas de salidas serán en lámina galvanizada con tapa metálica galvanizada y hueco de Ø½”. La derivación de los conductores se hará mediante conectores Tipo CAGE CLAMP WAGO o similar que permitan verificar las conexiones sin soltar los conductores. La conexión hacia la luminaria será en TUBERÍA METÁLICA FLEXIBLE (TMF) Ø½” (L=1,50m) y conductores sólidos # 16 AWG para conexión a los balastos atenuables en Fase, Neutro y Tierra. Para conexión de los enlaces de control CLASE 1 se utilizarán conductores sólidos # 18 AWG. Este sistema permitirá la desconexión de la luminaria para su reparación, limpieza o mantenimiento.
9.1.1.1 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 396 - Ítem 9.1.1.1 | Salida para luminaria LED Hermética de 40W a 120 VAC ,con derivación tipo CAGE CLAMP para conexión del equipo. | UND | 148 | 238132 | 35243536
9.1.1.2 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 398 - Ítem 9.1.1.2 | Salida para bala LED KARDAN AR111 de 20W a 120 VAC ,con derivación tipo CAGE CLAMP para conexión del equipo. | UND | 86 | 238132 | 20479352
9.1.1.3 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 400 - Ítem 9.1.1.3 | Salida para bala LED WALLPACK de 40W a 120 VAC ,con derivación tipo CAGE CLAMP para conexión del equipo. | UND | 12 | 238132 | 2857584
9.1.1.4 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 402 - Ítem 9.1.1.4 | Salida para bala LED STEPLIGHT de 4W a 120 VAC ,con derivación tipo CAGE CLAMP para conexión del equipo. | UND | 364 | 238132 | 86680048
9.1.1.5 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 404 - Ítem 9.1.1.5 | Salida para bala LED de EMERGENCIA de 50W a 120 VAC ,con derivación tipo CAGE CLAMP para conexión del equipo. | UND | 205 | 238132 | 48817060
9.1.1.6 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 406 - Ítem 9.1.1.6 | Salida para bala LED Roseta de 50W a 120 VAC ,con derivación tipo CAGE CLAMP para conexión del equipo. | UND | 45 | 238132 | 10715940
9.1.1.7 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 408 - Ítem 9.1.1.7 | Salida para luminaria LED LINELA DIF. OPAL de 6mts de incrustar de 200W a 120 VAC ,con derivación tipo CAGE CLAMP para conexión del equipo. | UND | 7 | 238132 | 1666924
9.1.1.8 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 410 - Ítem 9.1.1.8 | Salida para bala LED GUIO DIRIGIBLE de 10W a 120 VAC ,con derivación tipo CAGE CLAMP para conexión del equipo. | UND | 258 | 238132 | 61438056
9.1.1.9 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 412 - Ítem 9.1.1.9 | Salida para luminaria circular tipo SUPERNOVA LED de 80W a 120 VAC ,con derivación tipo CAGE CLAMP para conexión del equipo. | UND | 4 | 238132 | 952528
9.1.1.10 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 414 - Ítem 9.1.1.10 | Salida para luminaria LED LINELA DIF. OPAL de 2,4mts de incrustar de 80W a 120 VAC ,con derivación tipo CAGE CLAMP para conexión del equipo. | UND | 14 | 238132 | 3333848
9.1.1.11 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 416 - Ítem 9.1.1.11 | Salida para bala LED DOWNLIGHT REDONDO de 25W a 120 VAC ,con derivación tipo CAGE CLAMP para conexión del equipo. | UND | 173 | 238132 | 41196836
9.1.1.12 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 418 - Ítem 9.1.1.12 | Salida para bala LED DOWNLIGHT CUADRADO de 25W a 120 VAC ,con derivación tipo CAGE CLAMP para conexión del equipo. | UND | 29 | 238132 | 6905828
9.1.1.13 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 420 - Ítem 9.1.1.13 | Salida para bala LED de PISO de 4W a 120 VAC ,con derivación tipo CAGE CLAMP para conexión del equipo. | UND | 45 | 238132 | 10715940
9.1.1.14 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 422 - Ítem 9.1.1.14 | Salida para aplique de intemperie LED de 25W a 120 VAC ,con derivación tipo CAGE CLAMP para conexión del equipo. | UND | 5 | 238132 | 1190660
9.1.1.15 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 424 - Ítem 9.1.1.15 | Salida para cinta LED a 120 VAC ,con derivación tipo CAGE CLAMP para conexión del equipo. | UND | 6 | 238132 | 1428792
9.1.1.16 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 426 - Ítem 9.1.1.16 | Salida para luminaria LED en poste decoriatvo de 3mts de 40W a 120 VAC ,con derivación tipo CAGE CLAMP para conexión del equipo. | UND | 16 | 238132 | 3810112
9.1.1.17 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 428 - Ítem 9.1.1.17 | Salida para luminaria LED LINELA DIF. OPAL de 1,2mts de incrustar de 40W a 120 VAC ,con derivación tipo CAGE CLAMP para conexión del equipo. | UND | 3 | 276145 | 828435
9.1.1.18 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 430 - Ítem 9.1.1.18 | Salida para luminaria LED LINELA DIF. OPAL de 1,8mts de incrustar de 60W a 120 VAC ,con derivación tipo CAGE CLAMP para conexión del equipo. | UND | 19 | 276145 | 5246755
9.1.1.19 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 432 - Ítem 9.1.1.19 | Salida para luminaria LED LINELA DIF. OPAL de 3,6mts de incrustar de 120W a 120 VAC ,con derivación tipo CAGE CLAMP para conexión del equipo. | UND | 30 | 276145 | 8284350
9.1.1.20 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 434 - Ítem 9.1.1.20 | Salida para luminaria LED LINELA DIF. OPAL de 5mts de incrustar de 160W a 120 VAC ,con derivación tipo CAGE CLAMP para conexión del equipo. | UND | 5 | 276145 | 1380725
9.1.1.21 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 436 - Ítem 9.1.1.21 | Salida para luminaria circular tipo SUPERNOVA de 80W a 120 VAC ,con derivación tipo CAGE CLAMP para conexión del equipo. | UND | 6 | 276145 | 1656870
9.1.1.22 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 438 - Ítem 9.1.1.22 | Salida para luminaria circular tipo SUPERNOVA de 60W a 120 VAC ,con derivación tipo CAGE CLAMP para conexión del equipo. | UND | 2 | 276145 | 552290
9.1.1.23 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 440 - Ítem 9.1.1.23 | Salida para REFLECTOR tipo ESTACA LED de 25W a 120 VAC ,con derivación tipo CAGE CLAMP para conexión del equipo. | UND | 25 | 276145 | 6903625
9.1.1.24 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 442 - Ítem 9.1.1.24 | Salida para luminaria PANEL LED DE 60x60 cm de 45W a 120 VAC ,con derivación tipo CAGE CLAMP para conexión del equipo. | UND | 184 | 276145 | 50810680
9.1.1.25 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 444 - Ítem 9.1.1.25 | Salida para luminaria CIRCULAR TIPO ORBIS de descolgar de 60W a 120 VAC ,con derivación tipo CAGE CLAMP para conexión del equipo. | UND | 16 | 276145 | 4418320
9.1.1.26 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 446 - Ítem 9.1.1.26 | Salida para luminaria para descolgar tipo ORIGAMI de 100W a 120 VAC ,con derivación tipo CAGE CLAMP para conexión del equipo. | UND | 1 | 276145 | 276145
|  |  |  | SUBTOTAL 9.1.1 SALIDAS DE ALUMBRADO |  |  |  | 417791239
9.1.2 |  |  |  | SALIDAS INTERRUPTORES Y SENSORES
9.1.2.1 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 448 - Ítem 9.1.2.1 | Salida para interruptor sencillo a 120 VAC tipo side wired, quiet switch 15 A. tipo toggle switch color blanco con tapa certificado para uso COMERCIAL marca leviton o similar. | UND | 61 | 238132 | 14526052
9.1.2.2 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 451 - Ítem 9.1.2.2 | Salida para interruptor conmutable a 120 VAC tipo side wired, quiet switch 15 A. tipo toggle switch color blanco con tapa certificado para uso COMERCIAL marca leviton o similar. | UND | 4 | 238132 | 952528
9.1.2.3 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 454 - Ítem 9.1.2.3 | Salida para Sensor Infrarrojo en Techo CIR-1500 LUTRON a 24 VDC, mediante caja ref. 2400 y conexión al sensor en TMF Ø½” (L=1,5m) rematando en caja Ref. 2400 para fijación del sensor al cielo raso falso, incluyendo cableado en 3#18 AWG. (No incluye el aparato) | UND | 103 | 238132 | 24527596
9.1.2.4 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 457 - Ítem 9.1.2.4 | Salida para Módulo de sensor en Techo LUTRON a 24 VDC, mediante caja ref. 2400 y conexión al módulo en TMF Ø½” (L=1,5m) rematando en caja Ref. 2400 para fijación del sensor al cielo raso falso, incluyendo cableado en 4#18 AWG. (No incluye el aparato) | UND | 36 | 238132 | 8572752
9.1.2.5 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 460 - Ítem 9.1.2.5 | Salida para Sensor Infrarrojo en Techo CDT-2000 LUTRON a 24 VDC, mediante caja ref. 2400 y conexión al sensor en TMF Ø½” (L=1,5m) rematando en caja Ref. 2400 para fijación del sensor al cielo raso falso, incluyendo cableado en 3#18 AWG. (No incluye el aparato) | UND | 1 | 238132 | 238132
9.1.2.6 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 463 - Ítem 9.1.2.6 | Salida para Modulo de poder Ref: C5-XPJ-16A LUTRON o equivalente. (No incluye el aparato) | UND | 2 | 238132 | 476264
9.1.2.7 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 466 - Ítem 9.1.2.7 | Salida botonera Ref: QSWS2-5B1-WH-EGN LUTRON o equivalente. (no incluye aparato). | UND | 1 | 238132 | 238132
9.1.2.8 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 469 - Ítem 9.1.2.8 | Salida para interruptor doble a 120 VAC tipo side wired, quiet switch 15 A. tipo toggle switch color blanco con tapa certificado para uso COMERCIAL marca leviton o similar. | UND | 1 | 238132 | 238132
9.1.2.9 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 472 - Ítem 9.1.2.9 | Salida para Sensor Dual en Techo CDT-500 LUTRON a 24 VDC, mediante caja ref. 2400 y conexión al sensor en en TMF Ø½” (L=1,5m) rematando en caja Ref. 2400 para fijación del sensor al cielo raso falso, incluyendo cableado en 3#18 AWG. (No incluye el aparato) | UND | 24 | 238132 | 5715168
9.1.2.10 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 475 - Ítem 9.1.2.10 | Salida para Sensor Dual en Techo CDT-1000 LUTRON a 24 VDC, mediante caja ref. 2400 y conexión al sensor en en TMF Ø½” (L=1,5m) rematando en caja Ref. 2400 para fijación del sensor al cielo raso falso, incluyendo cableado en 3#18 AWG. (No incluye el aparato) | UND | 17 | 238132 | 4048244
9.1.2.11 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 478 - Ítem 9.1.2.11 | Salida para POWER PACK a 120 VAC, mediante caja ref. 2400 con suplemento de acuerdo a detalle mostrado en planos. (No incluye el aparato) | UND | 14 | 238132 | 3333848
9.1.2.12 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 481 - Ítem 9.1.2.12 | Salida botonera Ref: PX-2B-6HW-IO1 LUTRON o equivalente. (no incluye aparato). | UND | 12 | 238132 | 2857584
9.1.2.13 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 484 - Ítem 9.1.2.13 | Salida para Sensor de Luz día en Techo LUTRON a 24 VDC, mediante caja ref. 2400 y conexión al sensor en en TMF Ø½” (L=1,5m) rematando en caja Ref. 2400 para fijación del sensor al cielo raso falso, incluyendo cableado en 3#18 AWG. (No incluye el aparato) | UND | 9 | 238132 | 2143188
|  |  |  | SUBTOTAL 9.1.2 SALIDAS INTERRUPTORES Y SENSORES |  |  |  | 67867620
9.1.3 |  |  |  | ALIMENTADORES DE CIRCUITO
Se consideran los materiales a partir de los gabinetes de control de iluminación y/o tablero de alumbrado hasta la primera salida de iluminación. La tubería será sobrepuesta con perfil uniestrut 1.1/4”, anclas tipo RL de ø3/8”, varilla roscada ø3/8” y abrazaderas ajustables de acuerdo a los diámetros de la tubería.
9.1.3.1 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 487 - Ítem 9.1.3.1 | Tubería EMT de ø½” con 2#12F+#12N+2#12T, incluyendo la soportería. | ML | 30 | 43873 | 1316190
9.1.3.2 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 490 - Ítem 9.1.3.2 | Tubería EMT de ø½” con 1#12F+#12N+2#12T, incluyendo la soportería. | ML | 35 | 43873 | 1535555
9.1.3.3 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 493 - Ítem 9.1.3.3 | Tubería EMT de ø½” con 1#12F+1#12N+1#12T, incluyendo la soportería. | ML | 356 | 40110 | 14279160
|  |  |  | SUBTOTAL 9.1.3 ALIMENTADORES DE CIRCUITO |  |  |  | 17130905
9.1.4 |  |  |  | CAJAS PARA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE PASO
9.1.4.1 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 496 - Ítem 9.1.4.1 | Suministro e Instalación de Caja de paso Ref. 2400 Incluye accesorios de fijación y soportes | UND | 68 | 39797 | 2706196
9.1.4.2 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 498 - Ítem 9.1.4.2 | Suministro e Instalación de Caja de paso de 20x20 cm. Incluye accesorios de fijación y soportes | UND | 1 | 131154 | 131154
|  |  |  | SUBTOTAL 9.1.4 CAJAS PARA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE PASO |  |  |  | 2837350
9.1.5 |  |  |  | CABLEADO DE CONTROL ENLACE TIPO A DALI IEC 60929
9.1.5.1 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 500 - Ítem 9.1.5.1 | Cable de control 2#18 instalado de acuerdo a lo mostrado en planos para enlace DALI entre los Paneles de Control y luminarias en grupos de hasta 64 dispositivos de alumbrado de los sótanos y escaleras de evacuación. | ML | 3850 | 26413 | 101690050
9.1.5.2 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 503 - Ítem 9.1.5.2 | Cable de control 3#18 en tubería EMT 1ø½” instalado de acuerdo a lo mostrado en planos para enlace entre módulos de sensor y sensores. | ML | 350 | 32753 | 11463550
9.1.5.3 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 506 - Ítem 9.1.5.3 | Cable de control 2x(3#18) en tubería EMT 1ø¾” instalado de acuerdo a lo mostrado en planos para enlace entre módulos de sensor y sensores. | ML | 80 | 37693 | 3015440
9.1.5.4 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 509 - Ítem 9.1.5.4 | Cable de control 2x(3#18) + 4x18 en tubería EMT 1ø¾” instalado de acuerdo a lo mostrado en planos para enlace entre módulos de sensor y sensores. | ML | 45 | 65613 | 2952585
9.1.5.5 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 512 - Ítem 9.1.5.5 | Cable de control 4#18 en tubería EMT 1ø½” instalado de acuerdo a lo mostrado en planos para enlace entre paneles y desde los paneles hasta módulos de sensor y/o botoneras. | ML | 620 | 55190 | 34217800
9.1.5.6 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 515 - Ítem 9.1.5.6 | Cable de control 3x(3#18) en tubería EMT 1ø¾” instalado de acuerdo a lo mostrado en planos para enlace entre módulos de sensor y sensores. | ML | 15 | 98867 | 1483005
9.1.5.7 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 518 - Ítem 9.1.5.7 | Cable de control (3#18) + 4x18 en tubería EMT 1ø¾” instalado de acuerdo a lo mostrado en planos para enlace entre módulos de sensor y sensores. | ML | 43 | 70324 | 3023932
9.1.5.8 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 521 - Ítem 9.1.5.8 | Cable de control 3x(3#18) + 4x18 en tubería EMT 1ø¾” instalado de acuerdo a lo mostrado en planos para enlace entre módulos de sensor y sensores. | ML | 10 | 214094 | 2140940
|  |  |  | SUBTOTAL 9.1.5 CABLEADO DE CONTROL ENLACE TIPO A DALI IEC 60929 |  |  |  | 159987302
9.1.6 |  |  |  | SALIDAS DE TOMACORRIENTES NORMALES Y REGULADAS
Suministro de materiales y mano de obra para la construcción de las siguientes salidas en tubería EMT en ejecución a la vista. Se considera la salida desde la derivación del ducto portacables hasta las salidas correspondientes.
9.1.6.1 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 524 - Ítem 9.1.6.1 | Salida para tomacorriente doble Nema 5-15R 120 VAC Leviton Standard color blanco o similar en tubería EMT en muro. | UND | 148 | 238132 | 35243536
9.1.6.2 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 527 - Ítem 9.1.6.2 | Salida para Precalentador de Camisas del Generador, incluye tomacorriente bifásico NEMA 6-30R Leviton. Incluye tubería, cajas, cableado, elementos de fijación y soportes. | UND | 1 | 309632 | 309632
9.1.6.3 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 531 - Ítem 9.1.6.3 | Salida para cargador de baterías, incluye Toma NEMA 5-15R. Incluye tubería, cajas, cableado, elementos de fijación y soportes. | UND | 1 | 253732 | 253732
9.1.6.4 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 534 - Ítem 9.1.6.4 | Salida para tomacorriente Rack de 20 Amps, NEMA L5-20R | UND | 8 | 635378 | 5083024
9.1.6.5 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 537 - Ítem 9.1.6.5 | Salida para tomacorriente doble Nema 5-15R 120 VAC Leviton Isolated Ground Leviton Standard color naranja o similar en tubería EMT en muro. | UND | 42 | 522476 | 21943992
9.1.6.6 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 540 - Ítem 9.1.6.6 | Salida para caja REF:2400 en tubería EMT en muro para Sensores de baño orinales y sanitarios. | UND | 41 | 238132 | 9763412
9.1.6.7 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 542 - Ítem 9.1.6.7 | Salida para tomacorriente doble Nema 5-15R 120VAC marca LEVITON color Blanco monofásico en canaleta perimetral con polo a tierra (Solo cableado, amarres, conectores y aparato dentro de la canaleta.) | UND | 173 | 238132 | 41196836
9.1.6.8 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 545 - Ítem 9.1.6.8 | Salida para tomacorriente doble Nema 5-20R 120 VAC Leviton Standard color blanco o similar en tubería EMT en muro (Secador de Manos). | UND | 12 | 238132 | 2857584
9.1.6.9 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 548 - Ítem 9.1.6.9 | Salida para tomacorriente doble Nema 5-15R 120 VAC Leviton Standard color blanco o similar en tubería EMT en Techo (VIDEO BIN). | UND | 2 | 238132 | 476264
9.1.6.10 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 551 - Ítem 9.1.6.10 | Salida para tomacorriente doble Nema 5-15R GFCI 120 VAC Leviton Standard color blanco o similar en tubería EMT en muro. | UND | 23 | 238132 | 5477036
9.1.6.11 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 554 - Ítem 9.1.6.11 | Salida para tomacorriente doble Nema 5-15R 120 VAC Leviton Standard color blanco o similar en tubería EMT en muro (Fotocopiadora). | UND | 12 | 238132 | 2857584
9.1.6.12 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 557 - Ítem 9.1.6.12 | Salida para tomacorriente doble Nema 5-15R 120 VAC Leviton Standard color blanco o similar en tubería EMT en muro (Horno Microondas). | UND | 7 | 238132 | 1666924
9.1.6.13 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 560 - Ítem 9.1.6.13 | Salida para tomacorriente doble Nema 5-15R120 VAC Leviton Standard color blanco o similar en tubería EMT en piso. | UND | 8 | 238132 | 1905056
9.1.6.14 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 563 - Ítem 9.1.6.14 | Salida para tomacorriente doble Nema 5-15R 120 VAC Leviton Standard color blanco o similar en tubería EMT en Techo. | UND | 22 | 238132 | 5238904
9.1.6.15 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 566 - Ítem 9.1.6.15 | Salida para tomacorriente doble Nema 5-15R 120VAC marca LEVITON color naranja monofásico con polo a tierra en canaleta de muebles isla (Incluye infraestructura desde canaleta perimetral, cableado, amarres, conectores y aparato dentro de canaleta mueble) | UND | 172 | 274638 | 47237736
9.1.6.16 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 569 - Ítem 9.1.6.16 | Salida para tomacorriente doble Nema 5-15R 120 VAC Leviton Isolated Ground Leviton Standard color naranja o similar en tubería EMT en Techo. | UND | 5 | 238132 | 1190660
9.1.6.17 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 572 - Ítem 9.1.6.17 | Salida para tomacorriente doble NEMA 5-15R marca LEVITON linea ISOLATED GROUND ó similar de color naranja, para instalar en techo (VIDEO BEAM). | UND | 1 | 238132 | 238132
9.1.6.18 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 575 - Ítem 9.1.6.18 | Salida para tomacorriente sencillo de piso Nema 5-15R 120 VAC Isolated Ground Leviton Standard color naranja o similar para Molinetes y talanqueras de Control de Acceso, incluye tapa metálica Ref. Leviton 5250 o similar en tubería EMT. | UND | 7 | 238132 | 1666924
9.1.6.19 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 578 - Ítem 9.1.6.19 | Salida para tomacorriente doble Nema 5-15R 120 VAC Leviton Isolated Ground Leviton Standard color naranja o similar en tubería EMT en piso. | UND | 8 | 238132 | 1905056
|  |  |  | SUBTOTAL 9.1.6 SALIDAS DE TOMACORRIENTES NORMALES Y REGULADAS |  |  |  | 186512024
9.1.7 |  |  |  | ALIMENTADORES DE CIRCUITO EN TUBERÍA EMT NORMAL Y REGULADA
Se consideran los materiales a partir del ducto portacables hasta la primera salida. La tubería será sobrepuesta con perfil uniestrut 1¼”, anclas tipo RL de ø3/8”, varilla roscada ø3/8” y abrazaderas ajustables de acuerdo a los diámetros de la tubería.
9.1.7.1 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 581 - Ítem 9.1.7.1 | Tubería de ø½”EMT con 3#12, incluyendo la soportería. | ML | 310 | 61163 | 18960530
9.1.7.2 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 584 - Ítem 9.1.7.2 | Tubería de ø¾”EMT con 6#12, incluyendo la soportería. | ML | 245 | 85213 | 20877185
9.1.7.3 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 587 - Ítem 9.1.7.3 | Tubería de ø1”EMT con 9#12, incluyendo la soportería. | ML | 12 | 112903 | 1354836
9.1.7.4 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 590 - Ítem 9.1.7.4 | Tubería de ø¾”EMT con 3#12, incluyendo la soportería. | ML | 170 | 72733 | 12364610
9.1.7.5 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 593 - Ítem 9.1.7.5 | Alimentador circuito hasta la primera salida de tomacorrientes normal y o regulado en cable trenzado 3x12 AWG. | ML | 5520 | 72723 | 401430960
9.1.7.6 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 595 - Ítem 9.1.7.6 | Alimentador circuito hasta la primera salida de tomacorrientes normal y o regulado en cable trenzado 3x10 AWG. | ML | 1470 | 83513 | 122764110
|  |  |  | SUBTOTAL 9.1.7 ALIMENTADORES DE CIRCUITO EN TUBERÍA EMT NORMAL Y REGULADA |  |  |  | 577752231
9.1.8 |  |  |  | TABLEROS E INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS A 208/120 VAC PARA CIRCUITOS RAMALES EN SERVICIO NORMAL Y/O REGULADOS
TABLEROS DE AUTOMÁTICOS ENCHUFABLES
9.1.8.1 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 597 - Ítem 9.1.8.1 | Tablero de automáticos de 12 circuitos tipo pesado con puerta y chapa de cierre TQ-CP-12-SQ [T- EMERGENCIA ] | UND | 2 | 944836 | 1889672
9.1.8.2 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 599 - Ítem 9.1.8.2 | Tablero de automáticos de 30 circuitos tipo pesado con puerta y chapa de cierre NTQ-430-SQ | UND | 11 | 1566105 | 17227155
9.1.8.3 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 601 - Ítem 9.1.8.3 | Tablero de automáticos de 18 circuitos tipo pesado con puerta y chapa de cierre y espacio para totalizador marco Industrial NTQ-418T [T- AUDITORIO ] | UND | 1 | 1009836 | 1009836
9.1.8.4 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 603 - Ítem 9.1.8.4 | Tablero de automáticos de 24 circuitos tipo pesado con puerta y chapa de cierre, cerradura y espacio totalizador industrial NTQ-424T (T-TR- SÓTANO1) | UND | 1 | 1139836 | 1139836
9.1.8.5 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 605 - Ítem 9.1.8.5 | Tablero de automáticos de 24 circuitos tipo pesado con puerta y chapa de cierre y espacio para totalizador NTQ-424T-SQ [ T- TR- PISO 2 ] | UND | 1 | 1139836 | 1139836
9.1.8.6 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 607 - Ítem 9.1.8.6 | Tablero de automáticos de 24 circuitos tipo pesado con puerta y chapa de cierre con espacio para totalizador NTQ-424-SQ [ T- TR- PISO 8 ] | UND | 1 | 1139836 | 1139836
9.1.8.7 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 609 - Ítem 9.1.8.7 | Tablero de automáticos de 24 circuitos tipo pesado con puerta y chapa de cierre con espacio para totalizador NTQ-424T-SQ [ T- TR- PISO 6 ] | UND | 1 | 1139836 | 1139836
9.1.8.8 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 611 - Ítem 9.1.8.8 | Tablero de automáticos de 24 circuitos tipo pesado con puerta y chapa de cierre con espacio para totalizador industrial NTQ-424T-SQ [ T- TR- PISO 4 ] | UND | 1 | 1139836 | 1139836
9.1.8.9 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 613 - Ítem 9.1.8.9 | Tablero de automáticos de 24 circuitos tipo pesado con puerta y chapa de cierre con totalizador NTQ-424T-SQ [ T- TR- PISO 10 ] | UND | 1 | 1139836 | 1139836
9.1.8.10 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 615 - Ítem 9.1.8.10 | Tablero de automáticos de 18 circuitos tipo pesado con puerta y chapa de cierre NTQ-418-SQ [ T- ALYTO PISO 12 ] | UND | 1 | 1009836 | 1009836
|  |  |  | SUBTOTAL 9.1.8 TABLEROS E INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS A 208/120 VAC PARA CIRCUITOS RAMALES EN SERVICIO NORMAL Y/O REGULADOS |  |  |  | 27975515
9.1.9 |  |  |  | INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS.
9.1.9.1 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 617 - Ítem 9.1.9.1 | 1x20 A. Tipo enchufable THQL 10kA 240 VAC | UND | 298 | 41314 | 12311572
9.1.9.2 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 619 - Ítem 9.1.9.2 | 2x20 A. Tipo enchufable THQL 10kA 240 VAC | UND | 2 | 98576 | 197152
9.1.9.3 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 621 - Ítem 9.1.9.3 | Interruptor automático marco Industrial de 3x40 A. 240 VAC 25 kA | UND | 7 | 487082 | 3409574
|  |  |  | SUBTOTAL 9.1.9 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS. |  |  |  | 15918298
9.1.10 |  |  |  | EQUIPOS DE UPS SÓTANO 1
9.1.10.1 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 623 - Ítem 9.1.10.1 | UPS DE 10 kVA/8 kW PARA SÓTANO 1 Potencias efectivas en el sitio de la instalación: 10 kVA, 208/120 VAC 3 FASES + 1 NEUTRO+1 TIERRA Tensión de Entrada: 208/120 VAC ± 15% Tensión de Salida: 208/120 VAC ± 2% Tiempo de respaldo a plena carga: 8 minutos, con baterías internas El equipo deberá cumplir con las especificaciones anexas. | UND | 6 | 58822800 | 352936800
|  |  |  | SUBTOTAL 9.1.10 EQUIPOS DE UPS SÓTANO 1 |  |  |  | 352936800
9.1.11 |  |  |  | DUCTO PORTACABLES CERRADO TIPO NEMA
9.1.11.1 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 625 - Ítem 9.1.11.1 | Suministro de ducto portacables de 10 cm de ancho por 10 cm de altura y 2.4m de long., con tapa lisa de atornillar, Estará construido en lámina cold rolled calibre 18 y acabada en pintura electrostática color gris RAAL 7030 | ML | 353 | 130018 | 45896354
9.1.11.2 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 627 - Ítem 9.1.11.2 | Codo 90º horizontal/vertical para ducto porta cables de 10x10cm | UND | 30 | 142823 | 4284690
9.1.11.3 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 629 - Ítem 9.1.11.3 | Tee horizontal para ducto porta cables de 10x10 cm | UND | 16 | 142823 | 2285168
9.1.11.4 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 631 - Ítem 9.1.11.4 | Soportes de fijación tipo peldaño descolgado para ducto portacables de 10x10 cm incluyendo perfil uniestrut, varilla roscada ø 3/8”, anclas RL-38, tuercas, arandelas y guasas de retención en altura variable de 50-70 cm.. | UND | 296 | 58109 | 17200264
9.1.11.5 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 633 - Ítem 9.1.11.5 | Cable # 8 AWG desnudo para puesta a tierra del ducto portacables tipo NEMA en los tornillos cobrizados del ducto con terminal de ojo. | ML | 381 | 15931 | 6069711
9.1.11.6 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 635 - Ítem 9.1.11.6 | Adaptador a Tablero para la llegada del ducto 10x10cm a tablero. | UND | 15 | 116823 | 1752345
9.1.11.7 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 637 - Ítem 9.1.11.7 | Canaleta multitoma con doble compartimiento en lamina cold rolled Cal. 20 de sección 12x5 cm. con tapa atornillable y acabado con pintura en polvo electrostática gris nopal texturizado a nivel de guardaescoba. | ML | 310 | 149265 | 46272150
9.1.11.8 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 639 - Ítem 9.1.11.8 | Suministro e instalación de Placa toma para red regulada y toma de voz y datos de 30x12 cm, para atornillar en canaleta. | UND | 179 | 33533 | 6002407
9.1.11.9 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 641 - Ítem 9.1.11.9 | Suministro e instalación de Placa toma para red normal de 30x12 cm, para atornillar en canaleta. | UND | 180 | 33533 | 6035940
9.1.11.10 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 643 - Ítem 9.1.11.10 | Cable # 10 AWG desnudo para puesta a tierra de la canaleta multitoma incluyendo bornes de conexión cada 2.40 m. en los tornillos cobrizados del ducto con terminal de ojo. | ML | 333 | 20533 | 6837489
|  |  |  | SUBTOTAL 9.1.11 DUCTO PORTACABLES CERRADO TIPO NEMA |  |  |  | 142636518
9.1.12 |  |  |  | ALIMENTADORES ELÉCTRICOS
Suministro, Instalación y montaje de acuerdo a planos y especificaciones de los siguientes alimentadores, incluyendo soportería, perfil Uniestrut, uniones, terminales, conduletas, varilla roscada etc. Las medidas correspondientes al conductor se han incrementado con las puntas estimadas de 2.0 m. en el Tablero de distribución y 1.0 m. en el Tablero de Automáticos.
9.1.12.1 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 645 - Ítem 9.1.12.1 | Alimentador desde Tablero TD- SÓTANOS hasta T- ALYTO-S2 Y 3 en ø1” EMT con 3#8+10N+10T AWG. | ML | 8 | 87277 | 698216
9.1.12.2 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 647 - Ítem 9.1.12.2 | Alimentador desde Tablero TD- SÓTANOS hasta T- ALUMBRADO DE EMERGENCIA en ø1” EMT con 2#8+10N+10T AWG. | ML | 10 | 97807 | 978070
9.1.12.3 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 649 - Ítem 9.1.12.3 | Alimentador desde Tablero TD- SÓTANO 1 hasta T- ALYTO-S1 en ø1½” EMT con 3#4+6N+8T AWG. | ML | 6 | 206487 | 1238922
9.1.12.4 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 651 - Ítem 9.1.12.4 | Alimentador desde Tablero TGD- PISO 2 hasta T- ALYTO-P3 en ø1¼” EMT con 3#6+8N+10T AWG. | ML | 8 | 157087 | 1256696
9.1.12.5 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 653 - Ítem 9.1.12.5 | Alimentador desde Tablero TGD- SÓTANO 1 hasta T- TTR- SÓTANO 1 en ø1” EMT con 3#8+6N+8T AWG. | ML | 13 | 118600 | 1541800
9.1.12.6 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 655 - Ítem 9.1.12.6 | Alimentador desde Tablero TGD- PISO 2 hasta T- ALYTO-P2 en ø1½” EMT con 3#4+6N+8T AWG. | ML | 7 | 206487 | 1445409
9.1.12.7 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 657 - Ítem 9.1.12.7 | Alimentador desde Tablero TGD- PISO 2 hasta T- TTR- PISO 2 en ø1” EMT con 3#8+6N+8T AWG. | ML | 15 | 118600 | 1779000
9.1.12.8 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 659 - Ítem 9.1.12.8 | Alimentador desde Tablero TGD- PISO 10 hasta T- ALYTO-P10 en ø1” EMT con 3#8+10N+10T AWG. | ML | 10 | 87277 | 872770
9.1.12.9 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 661 - Ítem 9.1.12.9 | Alimentador desde Tablero TGD- PISO 10 hasta T- ALYTO-P11 en ø1¼” EMT con 3#6+8N+10T AWG. | ML | 11 | 157087 | 1727957
9.1.12.10 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 663 - Ítem 9.1.12.10 | Alimentador desde Tablero TGD- PISO 10 hasta T- TTR- PISO 10 en ø1” EMT con 3#8+6N+8T AWG. | ML | 10 | 118600 | 1186000
9.1.12.11 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 664 - Ítem 9.1.12.11 | Alimentador desde Tablero TD- SÓTANO 1 hasta T- AUDITORIO en ø1” EMT con 3#8+10N+10T AWG. | ML | 17 | 87277 | 1483709
9.1.12.12 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 666 - Ítem 9.1.12.12 | Alimentador desde Tablero TGD- PISO 4 hasta T- ALYTO-P4 en ø1¼” EMT con 3#8+10N+10T AWG. | ML | 7 | 90657 | 634599
9.1.12.13 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 668 - Ítem 9.1.12.13 | Alimentador desde Tablero TGD- PISO 4 hasta T- ALYTO-P5 en ø1¼” EMT con 3#8+10N+10T AWG. | ML | 8 | 90657 | 725256
9.1.12.14 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 670 - Ítem 9.1.12.14 | Alimentador desde Tablero TGD- PISO 4 hasta T- TTR- PISO 4 en ø1” EMT con 3#8+6N+8T AWG. | ML | 8 | 118600 | 948800
9.1.12.15 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 672 - Ítem 9.1.12.15 | Alimentador desde Tablero TGD- PISO 6 hasta T- ALYTO-P6 en ø1” EMT con 3#8+10N+10T AWG. | ML | 9 | 87277 | 785493
9.1.12.16 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 674 - Ítem 9.1.12.16 | Alimentador desde Tablero TGD- PISO 6 hasta T- ALYTO-P7 en ø1¼” EMT con 3#6+8N+10T AWG. | ML | 7 | 157087 | 1099609
9.1.12.17 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 676 - Ítem 9.1.12.17 | Alimentador desde Tablero TGD- PISO 6 hasta T- TTR- PISO 6 en ø1” EMT con 3#8+6N+8T AWG. | ML | 8 | 118600 | 948800
9.1.12.18 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 678 - Ítem 9.1.12.18 | Alimentador desde Tablero TGD- PISO 8 hasta T- ALYTO-P8 en ø1¼” EMT con 3#6+8N+10T AWG. | ML | 9 | 157087 | 1413783
9.1.12.19 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 680 - Ítem 9.1.12.19 | Alimentador desde Tablero TGD- PISO 8 hasta T- ALYTO-P9 en ø1¼” EMT con 3#6+8N+10T AWG. | ML | 7 | 157087 | 1099609
9.1.12.20 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 682 - Ítem 9.1.12.20 | Alimentador desde Tablero TGD- PISO 8 hasta T- TTR- PISO 8 en ø1” EMT con 3#8+6N+8T AWG. | ML | 8 | 118600 | 948800
9.1.12.21 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 684 - Ítem 9.1.12.21 | Alimentador desde Tablero TGD- PISO 12 hasta T- ALYTO-P12 en ø1¼” EMT con 3#6+8N+10T AWG. | ML | 10 | 157087 | 1570870
|  |  |  | SUBTOTAL 9.1.12 ALIMENTADORES ELÉCTRICOS |  |  |  | 24384168
9.1.13 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA Y CAJAS DE PASO
9.1.13.1 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 687 - Ítem 9.1.13.1 | Suministro e instalación caja 10x10 D.F. en muro para la transición de tuberías. | UND | 132 | 47412 | 6258384
9.1.13.2 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 689 - Ítem 9.1.13.2 | Soportes para tubería en perfil uniestrut tipo ménsula en el vacío del cuarto técnico, para soporte de tuberías que viajan a lo largo del ducto vertical, compuesto de soporte vertical PB-583C, soporte horizontal anclado a piso PU-A583 y tramo de perfil de L=0.6 m | UND | 8 | 3259609 | 26076872
CAJA DE PISO
|  |  |  | SUBTOTAL 9.1.13 INFRAESTRUCTURA Y CAJAS DE PASO |  |  |  | 32335256
9.1.14 |  |  |  | CAJA DE PISO - REF: 8ATPB POKE TRHU
9.1.14.1 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 691 - Ítem 9.1.14.1 | Una (1) caja tipo EVOLUTION POKE THROUGH Ref.: 8ATCxx para incrustar en piso Ø8", con cubierta en aluminio inyectado de acabado escogido por el Arquitecto, para tomacorrientes de energía en los laterales y espacios para dispositivos de voz y datos en el centro. Con pases internos y caja para llegada de las tuberías para los diferentes sistemas. - Dos (2) módulos semicirculares con un tomacorriente especial NEMA 5-15R para servicio normal Ref.: 68REC, listo para cablear de acuerdo a su ubicación. -Tres platinas de montaje de un gang para instalar dispositivos de Voz y Datos Ref.: 8SER. - Una (1) tapa circular en aluminio inyectado, para ser instalada sobre el acabado del piso alfombra de Ø9¼", con la superficie sólida del color escogido por el arquitecto, Ref.: 8CTCXX. La instalación del cableado, identificación de los conductores por circuito tipo anillo, amarres y arreglo nítido de los cablea incluyendo marquillas de identificación de los circuitos, tal como quedo construida. | UND | 21 | 3540000 | 74340000
|  |  |  | SUBTOTAL 9.1.14 CAJA DE PISO - REF: 8ATPB POKE TRHU |  |  |  | 74340000
9.1.15 |  |  |  | DESMONTES Y DISPOSICIÓN FINAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXISTENTES
9.1.15.1 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 693 - Ítem 9.1.15.1 | Desmonte y disposición final de tubería EMT de ø½” a ø¾” existente con su cableado (1#12F+1#12N+1#12T, 3#12 y 6#12), incluyendo soportería. Incluye retiro, cargue y disposición final en sitio autorizado. | ML | 490 | 23420 | 11475800
9.1.15.2 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 694 - Ítem 9.1.15.2 | Desmonte y disposición final de alimentadores de circuito existentes en cable trenzado 3x12 AWG y 3x10 AWG. Incluye retiro, cargue y disposición final en sitio autorizado. | ML | 3045 | 9937 | 30258165
9.1.15.3 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 695 - Ítem 9.1.15.3 | Desmonte y disposición final de ducto portacables existente de 10x10 cm con tapa, accesorios y soportes. Incluye retiro, cargue y disposición final en sitio autorizado. | ML | 40 | 43315 | 1732600
9.1.15.4 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 696 - Ítem 9.1.15.4 | Desmonte y disposición final de canaleta multitoma existente de doble compartimiento 12x5 cm con placas y accesorios. Incluye retiro, cargue y disposición final en sitio autorizado. | ML | 40 | 37419 | 1496760
9.1.15.5 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 698 - Ítem 9.1.15.5 | Desmonte y disposición final de tablero de automáticos existente de 18, 24 o 30 circuitos, incluyendo interruptores y cableado interno. Incluye retiro, cargue y disposición final en sitio autorizado. | UND | 20 | 167566 | 3351320
|  |  |  | SUBTOTAL 9.1.15 DESMONTES Y DISPOSICIÓN FINAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXISTENTES |  |  |  | 48314645
|  |  |  | SUBTOTAL 9.1 SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES |  |  |  | 2148719871
9.2 |  |  |  | HOMOLOGACION AUTOMATIZACIÓN DE ALUMBRADO SISTEMA LUTRON ATHENA
9.2.1 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 699 - Ítem 9.2.1 | Estimados Cableados de los enlaces DALI para conexiones de control CAB CONTROL 1x2x22 FTP+2x18 300V 70°CMR LSZH FR AZ LUTRO / COMBI ((1x2x22 AWG FTP) + (2x18 AWG )) PVC CMR Cable | ML | 1200 | 17149 | 20578800
SENSORES / BOTONERAS PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN (Incluye Suministro, Instalación, conexión y pruebas de funcionamiento de los sensores)
9.2.2 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 701 - Ítem 9.2.2 | Suministro Sensor RF LRF2-OCR2B-P-WH LUTRON Inalambrico Techo ángulo de visión 360°. | UND | 92 | 606796 | 55825232
9.2.3 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 703 - Ítem 9.2.3 | Suministro Sensor RF LRF2-OWLB-P-WH LUTRON Inalambrico pared ángulo de visión 180°. | UND | 86 | 606796 | 52184456
9.2.4 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 705 - Ítem 9.2.4 | Suministro Sensor RF LRF2-OKLB-P-WH LUTRON inalambrico esquina , 90° . | UND | 33 | 606796 | 20024268
9.2.5 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 707 - Ítem 9.2.5 | Suministro Sensor RF LRF2-OHLB-P-WH LUTRON pasillo 45 m | UND | 4 | 606796 | 2427184
9.2.6 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 709 - Ítem 9.2.6 | Suministro Sensor Luz Día LRF2-DCRB-WH LUTRON Inalambrico en Techo. | UND | 10 | 867603 | 8676030
9.2.7 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 711 - Ítem 9.2.7 | Suministro de módulo de sensor Ref. QSM2-XW-C LUTRON modulo de conexio sensores inalambrico y cableados | UND | 30 | 1098413 | 32952390
9.2.8 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 713 - Ítem 9.2.8 | Suministro Teclado QS de control global Ref. QSWS2-5BRLI-WH-G LUTRON con 5 botones para ajuste de escenas o equivalente. | UND | 3 | 1855857 | 5567571
9.2.9 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 715 - Ítem 9.2.9 | Suministro de botonera Ref: QSWS2-7BI-WH-G LUTRON con 7 botón para ajustes de escenas o equivalente. | UND | 2 | 1855857 | 3711714
9.2.10 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 717 - Ítem 9.2.10 | Suministro de botonera Ref: PJ2-3BRL-GWH-L01 LUTRON RF Inalambrica con 5 botones . | UND | 22 | 166589 | 3664958
9.2.11 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 719 - Ítem 9.2.11 | Suministro de botonera Ref: PJ2-4B-GWH-L31 LUTRON RF Inalambrica con 4 botones escenas. | UND | 4 | 277236 | 1108944
9.2.12 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 721 - Ítem 9.2.12 | Suministro de botonera Ref: PJ2-4B-GWH-L41 LUTRON RF Inalambrica con 4 botones escenas. | UND | 13 | 277236 | 3604068
9.2.13 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 723 - Ítem 9.2.13 | Suministro de interruptor Ref: CA-1PS-WH .INTERRUPTOR SENCILLO CLARO ACC SINGLE POLE SWITCH 15A WHITE | UND | 27 | 167025 | 4509675
9.2.14 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 725 - Ítem 9.2.14 | Suministro de interruptor Ref: MS-OPS2-WH INTERRUPTOR CON SENSOR INCORPORADO Maestro PIR OCC 2A switch | UND | 35 | 62853 | 2199855
INTERFACE PARA INTEGRACION ECOSYSTEM / CONTROLADORES DE CARGA
9.2.15 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 729 - Ítem 9.2.15 | Suministro inteface TVI-LMF-2A / 0-10 INTERFACE DE INTEGRACION EcoSystem to 0-10V interface, K-case enclosure | UND | 32 | 589571 | 18866272
9.2.16 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 732 - Ítem 9.2.16 | Suministro RMJS-5R-DV-B CONTROLADOR DE CARGA TIPO POWPAK 5A RELAY MODULE | UND | 10 | 859803 | 8598030
ACCESORIOS VARIOS SISTEMA
9.2.17 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 734 - Ítem 9.2.17 | Suministro LRF-ARM-WH SOPORTE PARA SENSOR ESCUALIZABLE Armature for RPS WHK Sensors | UND | 2 | 428623 | 857246
9.2.18 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 736 - Ítem 9.2.18 | Suministro CW-1-WH PLACA DE PARED CLARO 1 Gang Faceplate White | UND | 105 | 27125 | 2848125
9.2.19 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 738 - Ítem 9.2.19 | Suministro PICO-WBX-ADAPT ADAPTADOR PARA CONTROL PICO Pico wallplate bracket - for mounting Pico wireless control on wall surface | UND | 43 | 64153 | 2758579
PANELES DE CONTROL PARA AUTOMATIZACIÓN DE ALUMBRADO DEL EDIFICIO
9.2.20 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 740 - Ítem 9.2.20 | Suministro e Instalación de los siguientes gabinetes de control de iluminación con tecnología ECOSYSTEM LUTRON o similar, compuesto de los siguientes elementos: Gabinete NEMA 1 Grado de protección IP-20. RIEL DIN,MODULO CONTROLADOR PARA CARGAS DALI Gen 2 International Energi Savr Node DALI Universal 1 Loop, Todos estos elementos serán precableados en fábrica y la puesta en operación se hará mediante supervisión del fabricante sobre el instalador. Ref.: QSN2-1DALUNV-D LUTRON | UND | 2 | 3363855 | 6727710
9.2.21 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 743 - Ítem 9.2.21 | PANEL DE CONTROL QSN2-1DALUNV-D LUTRON, Suministro e Instalación de los siguientes gabinetes de control de iluminación con tecnología ECOSYSTEM LUTRON o similar, compuesto de los siguientes elementos: -Gabinete NEMA 1 Grado de protección IP-20. Ref.: QSN-4S16-S LUTRON | UND | 1 | 6866179 | 6866179
9.2.22 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 746 - Ítem 9.2.22 | PANEL DE CONTROLQSN-2DALUNV-D LUTRON Suministro e Instalación de los siguientes gabinetes de control de iluminación con tecnología ECOSYSTEM LUTRON o similar, compuesto de los siguientes elementos: Gabinete NEMA 1 Grado de protección IP-20. RIEL DIN, MODULO CONTROLADOR PARA CARGAS DALI Gen 2 International Energi Savr Node DALI Universal 1 Loop, -Sistema de borneras de conexión para entrada y salida de los circuitos conmutados con puentes para conexión inicial y pruebas de montaje. | UND | 6 | 33159534 | 198957204
9.2.23 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 749 - Ítem 9.2.23 | MODULO Ref.: QSN-4S20-D LUTRON | UND | 3 | 7721582 | 23164746
9.2.24 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 752 - Ítem 9.2.24 | Suministro e Instalación del gabinete de control de iluminación con tecnología ECOSYSTEM LUTRON o similar, compuesto de los siguientes elementos: Gabinete NEMA 1 Grado de protección IP-20. RIEL , -Modulo para controlar, administrar y supervisar la iluminación con el sistema EcoSystem, Suministro Procesador ATHENA QP-1L 1 Link Athena Proc DIN-rail, Suministro Procesador Atehna QP-2L 2 Link Athena Proc DIN-rail, Suministro QSPS-DH-1-75 FUENTE DE PODER QS LINK POWER SUPPLY | UND | 1 | 25101030 | 25101030
9.2.25 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 755 - Ítem 9.2.25 | Acompañamiento del integrador con el suministro de los códigos de control del sistema hasta completar la instalación satisfactoria del software integrador BUILDING AUTOMATION SYSTEM (BAS) en la parte de control de iluminación | GLB | 1 | 44625298 | 44625298
9.2.26 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 757 - Ítem 9.2.26 | Ingeniería de coordinación entre Contratistas de Iluminación, Contratista eléctrico, Arranque del sistema con expertos de fábrica, Garantía extendida del sistema por 8 años y procedimiento de calibración de sensores luz día. | GLB | 1 | 30638265 | 30638265
|  |  |  | SUBTOTAL 9.2 HOMOLOGACION AUTOMATIZACIÓN DE ALUMBRADO SISTEMA LUTRON ATHENA |  |  |  | 587043829
9.3 |  |  |  | MALLA DE PUESTAS A TIERRA
Suministro de materiales y mano de obra y dirección técnica para la instalación, conexión y puesta en operación del sistema de puesta a tierra funcional para el sistema eléctrico compuesto de los siguientes elementos:
9.3.1 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 759 - Ítem 9.3.1 | Electrodo de puesta a tierra en Varilla de Cobre ø5/8"x2.40 | UND | 6 | 410820 | 2464920
9.3.2 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 761 - Ítem 9.3.2 | Pozo de inspección metálico para puestas a tierra de 30x30cm, con tapa circular atornillable según detalle mostrado en planos, para albergar un electrodo de puesta a tierra en Cu de 5/8” x 2.40m. | UND | 6 | 547150 | 3282900
9.3.3 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 763 - Ítem 9.3.3 | Conexión exotérmica varilla-cable calibre #2/0 AWG. Incluye suministro de molde fundente y demás accesorios. | UND | 18 | 82467 | 1484406
9.3.4 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 765 - Ítem 9.3.4 | Conexión exotérmica cable-cable calibre #2/0 AWG. Incluye suministro de molde fundente y demás accesorios. | UND | 4 | 99367 | 397468
9.3.5 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 767 - Ítem 9.3.5 | Suministro e Instalación de una barra de cobre de sección ¼”x2”x60 cm en cobre rojo electrolítico montado sobre 2 aisladores de resina para funcionar como barra equipotencial del sistema eléctrico de potencia incluyendo la soportería. A este barraje conectará el contratista de Instalaciones eléctricas el cable de la malla de tierra. | UND | 2 | 1079624 | 2159248
9.3.6 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 769 - Ítem 9.3.6 | Interconexión en cable de cobre desnudo calibre 2/0 AWG. | ML | 125 | 101244 | 12655500
9.3.7 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 771 - Ítem 9.3.7 | Bajante en 1Ø1”IMC con 1#2/0 Cu desnudo desde malla principal , hasta la malla de tierra de la Subestación incluyendo terminales y accesorios de fijación. | ML | 40 | 180035 | 7201400
9.3.8 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 773 - Ítem 9.3.8 | Caja plástica de 31x24x12 cm en sótano 1 para derivación de la bajante de la malla principal del colegio, hasta malla de tierra, incluye pernos de anclaje a columna y barraje. | UND | 2 | 280119 | 560238
PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN EXTERNA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS CUBIERTA.
9.3.9 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 775 - Ítem 9.3.9 | Tendido de conductor de aluminio sólido ø8mm, sobrepuesto mediante aisladores de 3.5 mm sobre los bordes de la cubierta para interconexión de puntas captadoras. | ML | 90 | 22979 | 2068110
9.3.10 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 777 - Ítem 9.3.10 | Suministro de un kit de montaje para punta captadora compuesto de los siguientes elementos: Base en aluminio aleación 6201 con tornillos de fijación a la superficie de concreto. Punta captadora Franklin de 0.80m. De altura en aluminio aleación 6201 de ø 15.87mm, incluye base cilíndrica con orificio pasante para el conductor de aluminio. No se permitirá el material instalado de no demostrarse la aleación del aluminio solicitada. | UND | 8 | 202170 | 1617360
9.3.11 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 779 - Ítem 9.3.11 | Aisladores ø 3.5 mm para soportar el conductor sólido al muro de concreto aprobados para intemperie. | UND | 75 | 30108 | 2258100
9.3.12 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 781 - Ítem 9.3.12 | Grapa derivación en T de Acero inoxidable bimetálica para conexión entre el conductor sólido ø8mm en Aluminio y el cable 1/0 Cu AWG para las bajantes a la malla de tierra. | UND | 2 | 70768 | 141536
9.3.13 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 783 - Ítem 9.3.13 | Grapa derivación en T de Acero inoxidable. | UND | 4 | 57769 | 231076
9.3.14 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 785 - Ítem 9.3.14 | Suministro e Instalación de 2 bajantes en tubería Ø1” IMC desde cubierta hasta el terreno por las columnas. | ML | 115 | 184615 | 21230725
CONEXIÓN A TIERRA DE LAS BAJANTES
9.3.15 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 787 - Ítem 9.3.15 | Tendido de conductor de cobre desnudo # 1/0 AWG para interconexión entre puntas y varillas en el terreno. | ML | 150 | 98081 | 14712150
9.3.16 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 789 - Ítem 9.3.16 | Tendido de conductor de cobre desnudo # 2/0 AWG para interconexión entre puntas y varillas en el terreno. | ML | 25 | 114974 | 2874350
9.3.17 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 791 - Ítem 9.3.17 | Electrodo de puesta a tierra en Varilla de Cobre ø5/8"x2.40 | UND | 2 | 410820 | 821640
9.3.18 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 793 - Ítem 9.3.18 | Conexión exotérmica varilla-cable calibre #1/0 AWG. Incluye suministro de molde fundente y demás accesorios. | UND | 4 | 82467 | 329868
9.3.19 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 795 - Ítem 9.3.19 | Conexión exotérmica cable-cable calibre #2/0 AWG. Incluye suministro de molde fundente y demás accesorios. | UND | 2 | 99367 | 198734
POZO DE INSPECCIÓN METÁLICOS PARA PUESTA A TIERRA
9.3.20 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 797 - Ítem 9.3.20 | Pozo de inspección metálico para puestas a tierra de 30x30cm, con tapa circular atornillable según detalle mostrado en planos, para albergar un electrodo de puesta a tierra en Cu de 5/8” x 2.40m. | UND | 2 | 547150 | 1094300
9.3.21 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 799 - Ítem 9.3.21 | Conexión exotérmica Cable #1/0 y Cable # 2/0 a varilla para equipotencializar anillo de puesta a tierra con bajantes de protección externa. Incluye suministro de molde, fundente y demás accesorios. | UND | 2 | 99367 | 198734
|  |  |  | SUBTOTAL 9.3 MALLA DE PUESTAS A TIERRA |  |  |  | 77982763
9.4 |  |  |  | TABLEROS ELÉCTRICOS DE PISOS Y ALIMENTADORES
INSTALACIONES DE FUERZA SÓTANO 1 -ALIMENTADORES DESDE BLINDOBARRA B-3 A TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN SÓTANO 1
Suministro, Instalación y montaje de acuerdo a planos y especificaciones de los siguientes alimentadores, incluyendo soportería, perfil Uniestrut, uniones, terminales, conduletas, varilla roscada etc. Las medidas correspondientes al conductor se han incrementado con las puntas estimadas de 2.0 m. en el Tablero de distribución y 1.0 m. en el Tablero de Automáticos.
9.4.1 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 801 - Ítem 9.4.1 | Interconexión en 1ø2” Liquid tight (2 m) con 3#2/0+1/0N+6T dejando colas de conexión entre conduleta y caja enchufable de la Blindobarra. Incluye conduleta de ø2”. | ML | 4 | 549354 | 2197416
9.4.2 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 803 - Ítem 9.4.2 | Alimentador desde conduleta en ø2” EMT con 3#2/0+1/0N+6T hasta Tablero incluyendo soportería uniestrut. | ML | 3 | 557414 | 1672242
INTERRUPTORES EN CAJAS ENCHUFABLES
9.4.3 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 805 - Ítem 9.4.3 | Suministro e instalación de un (1) Interruptor de 3x180 A. 240 VAC. 50 kA para ser instalado en la caja enchufable de la Blindobarra. El Fabricante de la Blindobarra entregará todos los elementos para necesarios para instalar el interruptor sin necesidad de hacer modificaciones en campo. | UND | 1 | 3914780 | 3914780
TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN SÓTANO 1 208/120 VAC
9.4.4 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 807 - Ítem 9.4.4 | Tablero general de distribución sótano 1 autosoportado, con tratamiento superficial para protegerlo de la oxidación y fosofatado, con acabado final en color RAL 7030, IP=3X, Uso Interior. Dimensiones: Ancho = 0.50 m, Alto = 0.80 m y Prof. = 0.25 m. Tendrá diagrama mímico indicativo, celosía en los costados, en la parte superior e inferior para ventilación de los equipos. Este tablero estará compuesto por los siguientes elementos: Interruptor totalizador automático marco Industrial de Easypact E2C250N de 3x180 A, 240 VAC 35 kA o similar. Un barraje para 225A, compuesto por tres barras de 19x5mm para las fases, 19x3mm para neutro y 19x3 mm para tierra soportado sobre aisladores de 750V, para conductores de hasta 600V, cobre estañados y barras pintadas, con bornes de tornillo prisionero de los calibres adecuados que se derivan según el diagrama unifilar, secuencia A, V, Hz, kW, kVA, KVAR, kWH Y KVARH tipo SATEC PM-130EH o punto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un analizador de redes para la demanda de energía. Estará conectado a la red con fusibles en niel din de 2A. Este equipos será suministrado por el Proveedor del Sistema de Supervisión y Control del Eléctrico. Tres (3) Transformadores de corriente 200/5 A, para conexión del analizador de redes. Contendrá los siguientes elementos de protección y distribución requeridos de acuerdo al diagrama unifilar: Dos (2) Interruptores automáticos marco Industrial de E2C100B 3x15 A, 240 VAC 10 kA. Dos (2) Interruptores automático marco Industrial de E2C100N 3x40 A, 240 VAC 25 kA. Un (1) Interruptor automático marco Industrial de E2C100N 3x70 A, 240 VAC 25 kA. Espacio para alojar los interruptores adicionales, correcto ordenamiento de los cables dentro del tablero, adicionalmente cada interruptor automático estará previamente identificado, unifilar y debidamente identificados. Estará anclado al piso mediante cuatro (4) anclas mangas de expansión 01/2" x 3" y soporte posterior al muro para garantizar sismorresistencia en el sistema de distribución de energía eléctrica. Todos los componentes y el Tablero fabricante deben estar certificados por el CIDET. Los equipos internos serán instalados y cableados según el diagrama unifilar correspondiente. | UND | 1 | 16771200 | 16771200
INSTALACIONES DE FUERZA PISO 2
ALIMENTADORES DESDE BLINDOBARRA B-3 A TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN PISO 2 Suministro, Instalación y montaje de acuerdo a planos y especificaciones de los siguientes alimentadores, incluyendo soportería, perfil Uniestrut, uniones, terminales, conduletas, varilla roscada etc. Las medidas correspondientes al conductor se han incrementado con las puntas estimadas de 2.0 m. en el Tablero de distribución y 1.0 m. en el Tablero de Automáticos
9.4.5 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 810 - Ítem 9.4.5 | Interconexión en 1ø2” Liquid tight (2 m) con 3#300+4/0N+4T dejando colas de conexión entre conduleta y caja enchufable de la Blindobarra. Incluye conduleta de ø2”. | ML | 3 | 1003595 | 3010785
9.4.6 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 812 - Ítem 9.4.6 | Alimentador desde conduleta en ø3” EMT con 3#300+4/0N+4T hasta Tablero incluyendo soportería uniestrut. | ML | 4 | 1026562 | 4106248
INTERRUPTORES EN CAJAS ENCHUFABLES
9.4.7 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 814 - Ítem 9.4.7 | Suministro e instalación de un (1) Interruptor de 3x275 A. 240 VAC. 50 kA para ser instalado en la caja enchufable de la Blindobarra. El Fabricante de la Blindobarra entregará todos los elementos para necesarios para instalar el interruptor sin necesidad de hacer modificaciones en campo. | UND | 1 | 3944899 | 3944899
TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN PISO 2 208/120 VAC
9.4.8 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 816 - Ítem 9.4.8 | Tablero general de distribución piso 2 208/120 VAC. Gabinete metálico construido en lámina Cold Rolled calibre 16 tipo autosoportado, con tratamiento superficial para protegerlo de la oxidación y fosfatado, con acabado final en color RAL 7030, IP=3X, Uso Interior. Dimensiones: Ancho = 0.50 m, Alto = 0.80 m y Prof. = 0.25 m. Tendrá diagrama mímico indicativo, celosía en los costados, en la parte superior e inferior para ventilación de los equipos. Este tablero estará compuesto por los siguientes elementos: Interruptor totalizador automático marco Industrial de Easypact EZC300N de 3x275 A, 240 VAC 50 kA o similar. Un barraje para 225A, compuesto por tres barras de 19x5mm para las fases, 19x3mm para neutro y 19x3 mm para tierra soportado sobre aisladores de resina, nivel de aislamiento 600V, contactos estañados y barras pintadas, con bornes de tornillo prisionero de los calibres adecuados que se derivan según el diagrama unifilar. Instalación de un analizador de redes digital que permita leer en secuencia A, V, Hz, kW, kVA, KVAR, kWH Y KVARH tipo SATEC PME-130EH y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía. Estará conectado a la red con fusibles en riel din de 2A. Este equipos será suministrado por el Proveedor del Sistema de supervisión de magnitudes eléctricas. Un Descargador de Sobretensiones para el sistema eléctrico compuesto de los siguientes elementos: Un Interruptor automático EZC100N de 3x60A 25 kA 240 VAC conectados a un descargador tipo TEXDS con VPR según UL 1449 1000V para 120/208Y VAC 50kA 8x20µs por modo Filtro EMI/RFI y leds de diagnóstico y supervisión marca APT o similar. Tres (3) Transformadores de corriente 300/5 A, para conexión del analizador de redes. Contendrá los siguientes elementos de protección y distribución requeridos de acuerdo al diagrama unifilar: Un (1) Interruptor automático marco Industrial de EZC100N 3x40 A, 240 VAC 25 kA. Un (1) Interruptor automático marco Industrial de EZC100N 3x60 A, 240 VAC 25 kA. Un (1) Interruptor automático marco Industrial de EZC100N 3x70 A, 240 VAC 25 kA. Un (1) Interruptor automático marco Industrial de EZC250N 3x150 A, 240 VAC 50 kA. Espacio para alojar dos interruptores adicionales. En este tablero se debe incluir peldaños dentro del tablero para el correcto ordenamiento de los cables dentro del tablero, adicionalmente cada interruptor automático estará previamente identificado. Todos estos elementos estarán cableados según el diagrama unifilar y debidamente identificados. Estará anclado al piso mediante cuatro (4) anclas mangas de expansión Ø1/2" x 3" y soporte posterior al muro para garantizar sismorresistencia en el montaje de elementos no estructurales. Todos los componentes y el Tablerista fabricante deben estar certificados por el CIDET. Los equipos internos serán instalados y cableados según el diagrama unifilar correspondiente | UND | 1 | 10195841 | 10195841
INSTALACIONES DE FUERZA PISO 4
ALIMENTADORES DESDE BLINDOBARRA B-3 A TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN PISO 4
Suministro, Instalación y montaje de acuerdo a planos y especificaciones de los siguientes alimentadores, incluyendo soportería, perfil Uniestrut, uniones, terminales, conduletas, varilla roscada etc.
Las medidas correspondientes al conductor se han incrementado con las puntas estimadas de 2.0 m. en el Tablero de distribución y 1.0 m. en el Tablero de Automáticos.
9.4.9 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 819 - Ítem 9.4.9 | Interconexión en 1ø2” Liquid tight (2 m) con 3#1/0+2N+6T dejando colas de conexión entre conduleta y caja enchufable de la Blindobarra. Incluye conduleta de ø2”. | ML | 4 | 302916 | 1211664
9.4.10 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 821 - Ítem 9.4.10 | Alimentador desde conduleta en ø2” EMT con 3#1/0+2N+6T hasta Tablero incluyendo soportería uniestrut. | ML | 3 | 302916 | 908748
INTERRUPTORES EN CAJAS ENCHUFABLES
9.4.11 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 823 - Ítem 9.4.11 | Suministro e instalación de un (1) Interruptor de 3x125 A. 240 VAC. 50 kA para ser instalado en la caja enchufable de la Blindobarra. El Fabricante de la Blindobarra entregará todos los elementos para necesarios para instalar el interruptor sin necesidad de hacer modificaciones en campo. | UND | 1 | 3729516 | 3729516
9.4.12 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 825 - Ítem 9.4.12 | Tablero general de distribución piso 4 208/120 VAC autosoportado, con tratamiento superficial para protegerlo de la oxidación y fosfatado, con acabado final en color RAL 7030, IP=3X, Uso Interior. Dimensiones: Ancho = 0.50 m, Alto = 0.80 m y Prof. = 0.25 m. Tendrá diagrama mímico indicativo, celosía en los costados, en la parte superior e inferior para ventilación de los equipos. Este tablero estará compuesto por los siguientes elementos: Interruptor totalizador automático marco Industrial de Easypact EZC250N de 3x125 A, 240 VAC 50 kA o similar. Un barraje para 225A, compuesto por tres barras de 19x5mm para las fases, 19x3mm para neutro y 19x3 mm para tierra soportado sobre aisladores de resina, nivel de aislamiento 600V, contactos estañados y barras pintadas, con bornes de tornillo prisionero de los calibres adecuados que se derivan según el diagrama unifilar, secuencia A, V, Hz, kW, kVA, KVAR, kWH Y KVARH tipo SATEC PME-130EH y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía. Estará conectado a la red con fusibles en riel din de 2A. Este equipos será suministrado por el Proveedor del Sistema de supervisión de magnitudes eléctricas. Tres (3) Transformadores de corriente 200/5 A, para conexión del analizador de redes. Contendrá los siguientes elementos de protección y distribución requeridos de acuerdo al diagrama unifilar: Tres (3) Interruptores automático marco Industrial de EZC100N 3x40 A, 240 VAC 25 kA. Espacio para alojar dos interruptores adicionales. En este tablero se debe incluir peldaños dentro del tablero para el correcto ordenamiento de los cables dentro del tablero, adicionalmente cada interruptor automático estará previamente identificado. Estará anclado al piso mediante cuatro (4) anclas mangas de expansión Ø1/2" x 3" y soporte posterior al muro para garantizar sismorresistencia en el montaje de elementos no estructurales. Todos los componentes y el Tablerista fabricante deben estar certificados por el CIDET. Los equipos internos serán instalados y cableados según el diagrama unifilar correspondiente. | UND | 1 | 10195841 | 10195841
INSTALACIONES DE FUERZA PISO 6
ALIMENTADORES DESDE BLINDOBARRA B-3 A TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN PISO 6
Suministro, Instalación y montaje de acuerdo a planos y especificaciones de los siguientes alimentadores, incluyendo soportería, perfil Uniestrut, uniones, terminales, conduletas, varilla roscada etc. Las medidas correspondientes al conductor se han incrementado con las puntas estimadas de 2.0 m. en el Tablero de distribución y 1.0 m. en el Tablero de Automáticos.
9.4.13 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 828 - Ítem 9.4.13 | Interconexión en 1ø2” Liquid tight (2 m) con 3#1/0+2N+6T dejando colas de conexión entre conduleta y caja enchufable de la Blindobarra. Incluye conduleta de ø2”. | ML | 4 | 303020 | 1212080
9.4.14 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 830 - Ítem 9.4.14 | Alimentador desde conduleta en ø2” EMT con 3#1/0+2N+6T hasta Tablero incluyendo soportería uniestrut. | ML | 3 | 303020 | 909060
INTERRUPTORES EN CAJAS ENCHUFABLES
9.4.15 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 832 - Ítem 9.4.15 | Suministro e instalación de un (1) Interruptor de 3x150 A. 240 VAC. 50 kA para ser instalado en la caja enchufable de la Blindobarra. El Fabricante de la Blindobarra entregará todos los elementos para necesarios para instalar el interruptor sin necesidad de hacer modificaciones en campo. | UND | 1 | 3854961 | 3854961
TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN PISO 6 208/120 VAC
9.4.16 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 834 - Ítem 9.4.16 | Gabinete metálico construido en lámina Cold Rolled calibre 16 tipo autosoportado, con tratamiento superficial para protegerlo de la oxidación y fosfatado, con acabado final en color RAL 7030, IP=3X, Uso Interior. Dimensiones: Ancho = 0.50 m, Alto = 0.80 m y Prof. = 0.25 m. Tendrá diagrama mímico indicativo, celosía en los costados, en la parte superior e inferior para ventilación de los equipos. Este tablero estará compuesto por los siguientes elementos: Interruptor totalizador automático marco Industrial de Easypact EZC250N de 3x150 A, 240 VAC 50 kA o similar. Un barraje para 225A, compuesto por tres barras de 19x5mm para las fases, 19x3mm para neutro y 19x3 mm para tierra soportado sobre aisladores de resina, nivel de aislamiento 600V, contactos estañados y barras pintadas, con bornes de tornillo prisionero de los calibres adecuados que se derivan según el diagrama unifilar, secuencia A, V, Hz, kW, kVA, KVAR, kWH Y KVARH tipo SATEC PME-130EH y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía. Estará conectado a la red con fusibles en riel din de 2A. Este equipos será suministrado por el Proveedor del Sistema de supervisión de magnitudes eléctricas. Tres (3) Transformadores de corriente 200/5 A, para conexión del analizador de redes. Contendrá los siguientes elementos de protección y distribución requeridos de acuerdo al diagrama unifilar: Un (1) Interruptor automático marco Industrial de EZC100N 3x60 A, 240 VAC 25 kA. Dos (2) Interruptores automático marco Industrial de EZC100N 3x40 A, 240 VAC 25 kA. Espacio para alojar dos interruptores adicionales. En este tablero se debe incluir peldaños dentro del tablero para el correcto ordenamiento de los cables dentro del tablero, adicionalmente cada interruptor automático estará previamente identificado. Estará anclado al piso mediante cuatro (4) anclas mangas de expansión Ø1/2" x 3" y soporte posterior al muro para garantizar sismorresistencia en el montaje de elementos no estructurales. Todos los componentes y el Tablerista fabricante deben estar certificados por el CIDET. Los equipos internos serán instalados y cableados según el diagrama unifilar correspondiente. | UND | 1 | 10195841 | 10195841
INSTALACIONES DE FUERZA PISO 8
ALIMENTADORES DESDE BLINDOBARRA B-3 A TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN PISO 8
Suministro, Instalación y montaje de acuerdo a planos y especificaciones de los siguientes alimentadores, incluyendo soportería, perfil Uniestrut, uniones, terminales, conduletas, varilla roscada etc. Las medidas correspondientes al conductor se han incrementado con las puntas estimadas de 2.0 m. en el Tablero de distribución y 1.0 m. en el Tablero de Automáticos.
9.4.17 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 837 - Ítem 9.4.17 | Interconexión en 1ø2” Liquid tight (2 m) con 3#1/0+2N+6T dejando colas de conexión entre conduleta y caja enchufable de la Blindobarra. Incluye conduleta de ø2”. | ML | 3 | 303020 | 909060
9.4.18 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 839 - Ítem 9.4.18 | Alimentador desde conduleta en ø2” EMT con 3#1/0+2N+6T hasta Tablero incluyendo soportería uniestrut. | ML | 4 | 303020 | 1212080
INTERRUPTORES EN CAJAS ENCHUFABLES
9.4.19 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 841 - Ítem 9.4.19 | Suministro e instalación de un (1) Interruptor de 3x150 A. 240 VAC. 50 kA para ser instalado en la caja enchufable de la Blindobarra. El Fabricante de la Blindobarra entregará todos los elementos para necesarios para instalar el interruptor sin necesidad de hacer modificaciones en campo. | UND | 1 | 3788832 | 3788832
TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN PISO 8 208/120 VAC
9.4.20 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 843 - Ítem 9.4.20 | Gabinete metálico construido en lámina Cold Rolled calibre 16 tipo autosoportado, con tratamiento superficial para protegerlo de la oxidación y fosfatado, con acabado final en color RAL 7030, IP=3X, Uso Interior. Dimensiones: Ancho = 0.50 m, Alto = 0.80 m y Prof. = 0.25 m. Tendrá diagrama mímico indicativo, celosía en los costados, en la parte superior e inferior para ventilación de los equipos. Este tablero estará compuesto por los siguientes elementos: Interruptor totalizador automático marco Industrial de Easypact EZC250N de 3x150 A, 240 VAC 50 kA o similar. Un barraje para 225A, compuesto por tres barras de 19x5mm para las fases, 19x3mm para neutro y 19x3 mm para tierra soportado sobre aisladores de resina, nivel de aislamiento 600V, contactos estañados y barras pintadas, con bornes de tornillo prisionero de los calibres adecuados que se derivan según el diagrama unifilar, secuencia A, V, Hz, kW, kVA, KVAR, kWH Y KVARH tipo SATEC PME-130EH y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía. Estará conectado a la red con fusibles en riel din de 2A. Este equipos será suministrado por el Proveedor del Sistema de supervisión de magnitudes eléctricas. Tres (3) Transformadores de corriente 200/5 A, para conexión del analizador de redes. Contendrá los siguientes elementos de protección y distribución requeridos de acuerdo al diagrama unifilar: Un (1) Interruptor automático marco Industrial de EZC100N 3x60 A, 240 VAC 25 kA. Dos (2) Interruptores automático marco Industrial de EZC100N 3x40 A, 240 VAC 25 kA. Espacio para alojar dos interruptores adicionales, correcto ordenamiento de los cables dentro del tablero, adicionalmente cada interruptor automático estará previamente identificado, unifilar y debidamente identificados. Estará anclado al piso mediante cuatro (4) anclas mangas de expansión Ø1/2" x 3" y soporte posterior al muro para garantizar sismorresistencia en el montaje de elementos no estructurales. Todos los componentes y el Tablerista fabricante deben estar certificados por el CIDET. Los equipos internos serán instalados y cableados según el diagrama unifilar correspondiente. | UND | 1 | 10195841 | 10195841
INSTALACIONES DE FUERZA PISO 10
ALIMENTADORES DESDE BLINDOBARRA B-3 A TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN PISO 10
Suministro, Instalación y montaje de acuerdo a planos y especificaciones de los siguientes alimentadores, incluyendo soportería, perfil Uniestrut, uniones, terminales, conduletas, varilla roscada etc. Las medidas correspondientes al conductor se han incrementado con las puntas estimadas de 2.0 m. en el Tablero de distribución y 1.0 m. en el Tablero de Automáticos.
9.4.21 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 846 - Ítem 9.4.21 | Interconexión en 1ø2” Liquid tight (2 m) con 3#1/0+2N+6T dejando colas de conexión entre conduleta y caja enchufable de la Blindobarra. Incluye conduleta de ø2”. | ML | 4 | 303020 | 1212080
9.4.22 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 848 - Ítem 9.4.22 | Alimentador desde conduleta en ø2” EMT con 3#1/0+2N+6T hasta Tablero incluyendo soportería uniestrut. | ML | 3 | 303020 | 909060
INTERRUPTORES EN CAJAS ENCHUFABLES
9.4.23 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 850 - Ítem 9.4.23 | Suministro e instalación de un (1) Interruptor de 3x150 A. 240 VAC. 50 kA para ser instalado en la caja enchufable de la Blindobarra. El Fabricante de la Blindobarra entregará todos los elementos para necesarios para instalar el interruptor sin necesidad de hacer modificaciones en campo. | UND | 1 | 3788832 | 3788832
9.4.24 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 852 - Ítem 9.4.24 | Gabinete metálico construido en lámina Cold Rolled calibre 16 tipo autosoportado, con tratamiento superficial para protegerlo de la oxidación y fosfatado, con acabado final en color RAL 7030, IP=3X, Uso Interior. Dimensiones: Ancho = 0.50 m, Alto = 0.80 m y Prof. = 0.25 m. Tendrá diagrama mímico indicativo, celosía en los costados, en la parte superior e inferior para ventilación de los equipos. Este tablero estará compuesto por los siguientes elementos: Interruptor totalizador automático marco Industrial de Easypact EZC250N de 3x150 A, 240 VAC 50 kA o similar. Un barraje para 225A, compuesto por tres barras de 19x5mm para las fases, 19x3mm para neutro y 19x3 mm para tierra soportado sobre aisladores de resina, nivel de aislamiento 600V, contactos estañados y barras pintadas, con bornes de tornillo prisionero de los calibres adecuados que se derivan según el diagrama unifilar, secuencia A, V, Hz, kW, kVA, KVAR, kWH Y KVARH tipo SATEC PME-130EH y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía. Estará conectado a la red con fusibles en riel din de 2A. Este equipos será suministrado por el Proveedor del Sistema de supervisión de magnitudes eléctricas. Tres (3) Transformadores de corriente 200/5 A, para conexión del analizador de redes. Contendrá los siguientes elementos de protección y distribución requeridos de acuerdo al diagrama unifilar: Dos (2) Interruptor automático marco Industrial de EZC100N 3x60 A, 240 VAC 25 kA. Un (1) Interruptores automático marco Industrial de EZC100N 3x40 A, 240 VAC 25 kA. Espacio para alojar dos interruptores adicionales, correcto ordenamiento de los cables dentro del tablero, adicionalmente cada interruptor automático estará previamente identificado, unifilar y debidamente identificados. Estará anclado al piso mediante cuatro (4) anclas mangas de expansión Ø1/2" x 3" y soporte posterior al muro para garantizar sismorresistencia en el montaje de elementos no estructurales. Todos los componentes y el Tablerista fabricante deben estar certificados por el CIDET. Los equipos internos serán instalados y cableados según el diagrama unifilar correspondiente. | UND | 1 | 10195841 | 10195841
INSTALACIONES DE FUERZA PISO 12
ALIMENTADORES DESDE BLINDOBARRA B-3 A TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN PISO 12
Suministro, Instalación y montaje de acuerdo a planos y especificaciones de los siguientes alimentadores, incluyendo soportería, perfil Uniestrut, uniones, terminales, conduletas, varilla roscada etc. Las medidas correspondientes al conductor se han incrementado con las puntas estimadas de 2.0 m. en el Tablero de distribución y 1.0 m. en el Tablero de Automáticos.
9.4.25 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 855 - Ítem 9.4.25 | Interconexión en 1ø3” Liquid tight (2 m) con 3#300+4/0N+4T dejando colas de conexión entre conduleta y caja enchufable de la Blindobarra. Incluye conduleta de ø3”. | ML | 3 | 1003699 | 3011097
9.4.26 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 857 - Ítem 9.4.26 | Alimentador desde conduleta en 1ø3” EMT con 3#300+4/0N+4T hasta Tablero incluyendo soportería uniestrut. | ML | 4 | 1026665 | 4106660
INTERRUPTORES EN CAJAS ENCHUFABLES
9.4.27 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 859 - Ítem 9.4.27 | Suministro e instalación de un (1) Interruptor de 3x275 A. 240 VAC. 50 kA para ser instalado en la caja enchufable de la Blindobarra. El Fabricante de la Blindobarra entregará todos los elementos para necesarios para instalar el interruptor sin necesidad de hacer modificaciones en campo. | UND | 1 | 3989516 | 3989516
TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN PISO 12 208/120 VAC
9.4.28 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 861 - Ítem 9.4.28 | Gabinete metálico construido en lámina Cold Rolled calibre 16 tipo autosoportado, con tratamiento superficial para protegerlo de la oxidación y fosfatado, con acabado final en color RAL 7030, IP=3X, Uso Interior. Dimensiones: Ancho = 0.50 m, Alto = 0.80 m y Prof. = 0.25 m. Tendrá diagrama mímico indicativo, celosía en los costados, en la parte superior e inferior para ventilación de los equipos. Este tablero estará compuesto por los siguientes elementos: Interruptor totalizador automático marco Industrial de Easypact EZC250N de 3x275 A, 240 VAC 50 kA o similar. Un barraje para 630A, compuesto por tres barras de 19x5mm para las fases, 19x3mm para neutro y 19x3 mm para tierra soportado sobre aisladores de resina, nivel de aislamiento 600V, contactos estañados y barras pintadas, con bornes de tornillo prisionero de los calibres adecuados que se derivan según el diagrama unifilar, secuencia A, V, Hz, kW, kVA, KVAR, kWH Y KVARH tipo SATEC PME-130EH y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía. Estará conectado a la red con fusibles en riel din de 2A. Este equipos será suministrado por el Proveedor del Sistema de supervisión de magnitudes eléctricas. Tres (3) Transformadores de corriente 300/5 A, para conexión del analizador de redes. Contendrá los siguientes elementos de protección y distribución requeridos de acuerdo al diagrama unifilar: Tres (3) Interruptores automático marco Industrial de EZC100N 3x20 A, 240 VAC 25 kA. Cuatro (4) Interruptores automático marco Industrial de EZC100N 3x60 A, 240 VAC 25 kA. Dos(2) Interruptor automatico marco industrial de EZC100N 3x60 A 240 VAC 25kA. Espacio para alojar dos interruptores adicionales, correcto ordenamiento de los cables dentro del tablero, adicionalmente cada interruptor automático estará previamente identificado, unifilar y debidamente identificados. Estará anclado al piso mediante cuatro (4) anclas mangas de expansión Ø1/2" x 3" y soporte posterior al muro para garantizar sismorresistencia en el montaje de elementos no estructurales. Todos los componentes y el Tablerista fabricante deben estar certificados por el CIDET. Los equipos internos serán instalados y cableados según el diagrama unifilar correspondiente. | UND | 1 | 10195841 | 10195841
ALIMENTADORES A EQUIPOS CUBIERTA
9.4.29 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 864 - Ítem 9.4.29 | Alimentador desde el Tablero TGD- PISO 12 en 1Ø2” IMC con 3#2+4T hasta TE-01 | ML | 20 | 339347 | 6786940
9.4.30 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 866 - Ítem 9.4.30 | Alimentador desde el Tablero TGD- PISO 12 en 1Ø1½” IMC con 3#4+8T hasta TE-02 | ML | 35 | 208525 | 7298375
9.4.31 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 868 - Ítem 9.4.31 | Alimentador desde el Tablero TGD- PISO 12 en 1Ø1¼” IMC con 3#6+10T hasta T- ASCENSOR #1 | ML | 8 | 142387 | 1139096
9.4.32 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 870 - Ítem 9.4.32 | Alimentador desde el Tablero TGD- PISO 12 en 1Ø1¼” IMC con 3#6+10T hasta T- ASCENSOR #2 | ML | 35 | 142387 | 4983545
9.4.33 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 872 - Ítem 9.4.33 | Alimentador desde el Tablero TGD- PISO 12 en 1Ø1¼” IMC con 3#6+10T hasta T- ASCENSOR #3 | ML | 35 | 142387 | 4983545
9.4.34 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 874 - Ítem 9.4.34 | Alimentador desde el Tablero TGD- PISO 12 en 1Ø½” IMC con 1#12+1#12N+12T hasta T- CASILLAS ASCENSORES 2 Y 3 | ML | 35 | 52629 | 1842015
9.4.35 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 876 - Ítem 9.4.35 | Alimentador desde el Tablero TGD- PISO 12 en 1Ø½” IMC con 1#12+1#12N+12T hasta T- CASILLAS ASCENSORES 1 | ML | 12 | 52629 | 631548
SALIDAS PARA EQUIPOS DE VENTILACIÓN EN CUBIERTA
9.4.36 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 878 - Ítem 9.4.36 | Salida para equipo de suministro VS-01 instalado en cubierta en 1Ø1”LT con 3#8+1#10T AWG y remate a motor coraza metálica con conectores tipo recto | ML | 10 | 163129 | 1631290
9.4.37 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 880 - Ítem 9.4.37 | Salida para equipo de Extracción VE-01 instalado en cubierta en 1Ø1”LT con 3#8+1#10T AWG y remate a motor coraza metálica con conectores tipo recto | ML | 10 | 163129 | 1631290
9.4.38 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 882 - Ítem 9.4.38 | Salida para equipo de Extracción VE-02 instalado en cubierta en 1Ø½”LT con 3#12+1#12T AWG y remate a motor coraza metálica con conectores tipo recto | ML | 10 | 111129 | 1111290
9.4.39 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 884 - Ítem 9.4.39 | Salida para equipo de Suministro VS-02 instalado en cubierta en 1Ø½”LT con 3#12+1#12T AWG y remate a motor coraza metálica con conectores tipo recto | ML | 10 | 111129 | 1111290
9.4.40 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 886 - Ítem 9.4.40 | Salida para equipo Condensador Remoto CR-01 instalado en cubierta en 1Ø½”LT con 3#12+1#12T AWG y remate a motor coraza metálica con conectores tipo recto | ML | 10 | 111129 | 1111290
INSTALACIONES DE TRANSFERENCIA PRINCIPAL PLANTA-RED
Suministro e Instalación de equipos de acuerdo a planos y especificaciones según normas y especificaciones adjuntas.
CELDA PARA SECCIÓN RED NORMAL DE LA TRANSFERENCIA PRINCIPAL.
9.4.41 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 888 - Ítem 9.4.41 | Desmonte, retiro y disposición final de gabinete metálico construido en lámina cold rolled calibre 16, con tratamiento superficial con desengrasante, fosfatizado y acabado final en pintura electrostática horneable RAL 7032 de las siguientes dimensiones propuestas: Ancho: 0.80 m, Alto: 2.0 m, Prof.: 0.9 m. Está compuesta de los siguientes elementos: El interruptor se alimentará mediante un elemento conector a tablero de la Blindobarra de salida del transformador, el cual será coordinado con el suministrador de la Blindobarra para los ajustes mecánicos y de distancias eléctricas de seguridad, para su conexión con platinas. Un interruptor automático totalizador tipo abierto de potencia con seccionamiento al aire tamaño 1200 A de las siguientes características: corriente nominal 1200 A, tensión de operación 208 VAC, Icc 50 kA, número de polos 3, tipo de interruptor fijo, puerto de comunicación Modbus del interruptor, contactos de posición conectado-desconectado-test, enclavamiento de los pulsadores on-off, enclavamiento de la puerta por cierre, un motor-reductor para realizar el rearme automático de los muelles de acumulación de energía, incluyendo bobinas de cierre y apertura. Unidad de control electrónica de las siguientes prestaciones: amperímetro, medición de potencia, medición de armónicos, ajuste de retardo estándar, módulo externo de alimentación, módulo de batería. La entrada al tablero se hará mediante elemento conector a tablero para la Blindobarra de 1500 A, lo cual será coordinado con el suministrador de la Blindobarra para los ajustes mecánicos y de distancias eléctricas de seguridad. Está compuesta de los siguientes elementos: barraje común de entrada para las fases de 2500 A, barra para el neutro de 1500 A (esta barra será común para los sistemas normal y opcional) y barra para tierra de 400 A, pintada en color verde común a los sistemas normal y opcional. | UND | 1 | 11186154 | 11186154
CELDA PARA SECCIÓN RED PLANTA DE LA TRANSFERENCIA PRINCIPAL
9.4.42 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 890 - Ítem 9.4.42 | Desmonte, retiro y disposición final de gabinete metálico construido en lámina cold rolled calibre 16, con tratamiento superficial con desengrasante, fosfatizado y acabado final en pintura electrostática horneable RAL 7032 de las siguientes dimensiones propuestas: Ancho: 0.8 m, Alto: 2.0 m, Prof.: 0.90 m. Está compuesta de los siguientes elementos: El interruptor se alimentará mediante un elemento conector a tablero de la Blindobarra de 1500 A salida de las Plantas, el cual será coordinado con el suministrador de la Blindobarra para los ajustes mecánicos y de distancias eléctricas de seguridad, para su conexión con platinas. Un interruptor automático totalizador tipo abierto de potencia con seccionamiento al aire tamaño 1200 A de las siguientes características: corriente nominal 1200 A, tensión de operación 208 VAC, Icc 50 kA, número de polos 3, tipo de interruptor fijo, puerto de comunicación Modbus del interruptor, contactos de posición conectado-desconectado-test, enclavamiento de los pulsadores on-off, enclavamiento de la puerta por cierre, un motor-reductor para realizar el rearme automático de los muelles de acumulación de energía, incluyendo bobinas de cierre y apertura. Unidad de control electrónica de las siguientes prestaciones: amperímetro, medición de potencia, medición de armónicos, ajuste de retardo estándar, módulo externo de alimentación, módulo de batería. Un sistema electrónico de vigilancia de tensión en la red, para módulo de control de transferencias automáticas con PLC programado para detectar sobretensión y sub-tensión en la red comercial. Cuatro temporizadores de 0-300 seg. para entrada de la red, entrada de la Planta, enfriamiento de la planta y tiempo muerto para transferencia a la red comercial. Display digital frontal y pulsadores de membrana para programación. Montaje en la puerta para acceso frontal. Las conexiones entre equipos serán de acuerdo a las corrientes nominales de los equipos y a la tensión de operación, con barras de cobre con cubiertas termoencogibles. Barraje general común de interconexión con la siguiente celda en barras de cobre 1500 A, montadas sobre aisladores de resina, con capacidad nominal igual a la suma de las corrientes de los dos generadores, y diseñado para resistir los esfuerzos electrodinámicos presentes en un cortocircuito. Está compuesta de los siguientes elementos: barraje común de entrada para las fases de 2500 A, barra para el neutro de 1500 A (esta barra será común para los sistemas normal y opcional), barra para tierra de 400 A, pintada en color verde común a los sistemas normal y opcional. Para la medición y registro de magnitudes eléctricas se incluirá: un (1) analizador de redes tipo PM130EH SATEC 208/120 VAC, 60 Hz, con puerto serial RS-485 para conexión a sistema de software supervisor de parámetros eléctricos; tres (3) bases porta-fusibles Clase 1, incluyendo bornera de conexiones para conexión de los puntos de toma de las señales; tres (3) transformadores de corriente de relación 1500/5 A Clase 1 que serán instalados a la salida de la Transferencia. | UND | 1 | 16223768 | 16223768
CELDA PARA INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN BLINDOBARRA 1600 A Y DISTRIBUCIÓN GENERAL.
9.4.43 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 892 - Ítem 9.4.43 | Desmonte, retiro y disposición final de una celda auto soportada, en lámina galvanizada cold rolled calibre 14 con acabado final en pintura electrostática horneable RAAL 7032 de las siguientes dimensiones propuestas: ancho 0.90 m, alto 2.20 m y profundidad 1.20 m. Está compuesta por los siguientes elementos: barraje común de entrada para las fases de 2500 A, barra para el neutro de 1500 A, la cual será común para los sistemas normal y opcional, y barra para tierra de 400 A, pintada en color verde, común a los sistemas normal y opcional. Para la medición y registro de magnitudes eléctricas se incluirá un (1) analizador de redes tipo PM130EH SATEC 208/120 VAC, 60 Hz, con puerto serial RS-485 para conexión a sistema de software supervisor de parámetros eléctricos; tres (3) bases porta-fusibles Clase 1, incluyendo bornera de conexiones para conexión de los puntos de toma de las señales; y tres (3) transformadores de corriente de relación 1000/5 A Clase 1, que serán instalados a la salida de la transferencia. Interruptor de protección Blindobarra servicio normal: un interruptor automático totalizador tipo caja moldeada de 3x1000 A, 240 VAC, 50 kA. La salida del interruptor hacia la Blindobarra será en barras para 1500 A, que se conectarán al elemento conector de tablero de la Blindobarra de 1250 A, el cual será coordinado con el suministrador de la Blindobarra para los ajustes mecánicos y de distancias eléctricas de seguridad, para su conexión con platinas. A este barraje se conectarán mediante platinas de cobre los siguientes interruptores: un (1) interruptor de 3x175 A, 240 VAC, 150 kA, para equipos; un (1) interruptor de 3x150 A, 240 VAC, 50 kA, para T-Distribución Sótanos; un descargador de sobretensiones para el sistema eléctrico compuesto por los siguientes elementos: un interruptor automático de 3x60 A, 36 kA, 208 V, conectado a tres descargadores tipo OBO BETTERMANN V20-C/3 + NPE 130 V conectados a tierra, con una vía de chispas conectada entre la barra de tierra y el neutro. Finalmente, la celda contará con cuatro (4) espacios de reserva para interruptores futuros. | UND | 1 | 9816277 | 9816277
EQUIPO CORRECTOR FACTOR DE POTENCIA
9.4.44 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 894 - Ítem 9.4.44 | Desmonte, retiro y disposición final de gabinete metálico construido en lámina cold rolled calibre 16, con tratamiento superficial con desengrase, fosfatizado y acabado final en pintura electrostática horneable RAAL 7032, de las siguientes dimensiones propuestas: ancho 0.70 m, alto 2.00 m y profundidad 0.90 m. Contiene los siguientes elementos: un (1) barraje tetrapolar en platina de cobre rojo electrolítico de sección equivalente para 400 A, soportado sobre aisladores de resina, nivel de aislamiento 600 V, contactos estañados y barras pintadas, con bornes de tornillo prisionero de los calibres; un relé de corrección de factor de potencia electrónico digital de 6 pasos con indicación del factor de potencia, pasos conectados y secuencia de operación, conectado al barraje mediante fusibles de control, bornas de control y accesorios de conexión. Automáticos de los siguientes amperajes: un (1) interruptor de 3x275 A, 240 VAC, 40 kA, para T-Corrección Factor de Potencia; un (1) interruptor tipo marco industrial de 3x100 A, 36 kA, para alimentación del banco de condensadores fijos; un (1) interruptor tipo marco industrial de 3x40 A, 36 kA, para alimentación del banco de condensadores móviles; dos (2) interruptores tipo marco industrial de 3x70 A, 36 kA, para alimentación del banco de condensadores móviles. Contactores abiertos sin relé para operación de condensadores de las siguientes características: dos (2) de 70 A, AC3 240 V, y un (1) de 50 A, AC3 240 V | UND | 1 | 5021706 | 5021706
ALIMENTADORES A TABLERO FACTOR DE POTENCIA
9.4.45 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 896 - Ítem 9.4.45 | Alimentador desde el TGD SÓTANOS hasta el Tablero T- FACTOR DE POTENCIA en bandeja tipo escalera con 3#4/0+4T AWG THHN. | ML | 15 | 550469 | 8257035
INSTALACIONES ELÉCTRICAS - SISTEMAS DE EMERGENCIA
ALIMENTADORES DESDE BLINDOBARRA B-1 A TABLERO DE TRANSFERENCIA SISTEMA DE EMERGENCIA
INTERRUPTORES EN CAJAS ENCHUFABLES
9.4.46 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 898 - Ítem 9.4.46 | Desmonte, retiro y disposicion final de un interruptor seccionador 3x500 A con relé de sobreintensidad magnético, capaz de interrumpir la corriente de rotor trabado de la bomba con regulación magnética hasta 15000A. Este interruptor se ubicará en una caja de derivación de 400A conectada a la Blindobarra de salida del transformador general. | UND | 1 | 2705020 | 2705020
TABLERO TRANSFERENCIA BOMBA CONTRA INCENDIO
9.4.47 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 900 - Ítem 9.4.47 | Desmonte, retiro y disposición final de tablero construido en lámina cold rolled calibre 14 con refuerzos estructurales autosoportado, con tratamiento superficial para protegerlo de la oxidación y lograr mayor adherencia a la pintura mediante proceso de bonderizado y fosfatado, con acabado final en pintura electrostática color rojo fuego, Clase NEMA Tipo 2 (IEC IP11), a prueba de goteo. La puerta del gabinete deberá tener manija de cerradura con levas de tres puntos y rodamientos para cierre hermético. Dimensiones: ancho 1.00 m, alto 2.00 m y profundidad 0.40 m. La celda estará provista de los siguientes elementos: un sistema electrónico de vigilancia de tensión en la red para módulo de control de transferencias automáticas con PLC programado para detectar sobretensión y subtensión en la red comercial, cuatro temporizadores de 0 a 300 segundos para entrada de la red, entrada de la planta, enfriamiento de la planta y tiempo muerto para transferencia a la red comercial, display digital frontal y pulsadores de membrana para programación, montaje en la puerta para acceso frontal. Una (1) transferencia automática compuesta por dos interruptores seccionadores de 3x500 A con relé de sobreintensidad magnético, capaz de interrumpir la corriente de rotor trabado de la bomba con regulación magnética hasta 15000 A, con enclavamiento eléctrico y mecánico y cableado a bornes. Contiene los siguientes elementos de protección y distribución requeridos de acuerdo al diagrama unifilar: dos (2) interruptores automáticos marco industrial EZC100N de 3x20 A, 240 VAC, 25 kA; un (1) interruptor automático marco industrial EZC100N de 3x30 A, 240 VAC, 25 kA; un (1) interruptor automático marco industrial EZC100N de 2x40 A, 240 VAC, 25 kA; dos (2) lámparas piloto, una (1) verde para señalizar red normal y una (1) roja para señalizar emergencia; selector conmutador de cuatro posiciones para operación de prueba, automático, apagado y arranque del motor; interruptores de prueba y transferencia en ByPass, alarma audible y botón silenciador de alarma montado sobre un reborde del tablero; barra para las fases de 700 A y barra para tierra de 230 A, pintada en color verde. | UND | 1 | 6397405 | 6397405
DESCONEXIÓN DE LA BOMBA CONTRA INCENDIO DE LA RED DE EMERGENCIA. [21]
9.4.48 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 902 - Ítem 9.4.48 | Desmonte, retiro y disposicion final de un interruptor magnético 3x500A Im=5000A incluyendo un cofre metálico con manija de accionamiento exterior y sistema de candadeo con letrero de Información: DESCONEXIÓN DE LA BOMBA CONTRA INCENDIO DE LA RED DE EMERGENCIA. | UND | 1 | 2705020 | 2705020
INSTALACIONES ELÉCTRICAS TABLERO DISTRIBUCIÓN SÓTANOS
TABLERO TS-SÓTANOS
9.4.49 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 904 - Ítem 9.4.49 | Desmonte, retiro y disposición final de gabinete metálico construido en lámina cold rolled calibre 16 tipo autosoportado, con tratamiento superficial para protegerlo de la oxidación y fosfatado, con acabado final en color RAL 7030, IP=3X uso interior. Dimensiones: ancho 0.70 m, alto 1.80 m y profundidad 0.40 m. Este tablero está compuesto por los siguientes elementos: interruptor totalizador automático marco industrial de Easypact EZC250N de 3x150 A, 240 VAC, 50 kA o similar; un barraje para 225 A compuesto por tres barras de 19x5 mm para las fases, una barra de 19x3 mm para neutro y una barra de 19x3 mm para tierra, soportado sobre aisladores de resina, nivel de aislamiento de 600 V, contactos estañados y barras pintadas, con bornes de tornillo prisionero de los calibres adecuados que se deriven según el diagrama unifilar. Contendrá los siguientes elementos de protección y distribución requeridos de acuerdo al diagrama unifilar: dos (2) interruptores automáticos marco industrial EZC100N de 3x40 A, 240 VAC, 25 kA; un (1) interruptor automático marco industrial EZC100N de 3x30 A, 240 VAC, 25 kA; un (1) interruptor automático marco industrial EZC100N de 2x40 A, 240 VAC, 25 kA; y espacio para alojar dos interruptores adicionales. | UND | 1 | 6557802 | 6557802
INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA T- EQUIPOS HIDRÁULICOS
TABLERO T-HIDRÁULICOS
9.4.50 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 906 - Ítem 9.4.50 | Desmonte, retiro y disposición final de un gabinete a prueba de agua NEMA 4X para distribución de energía a los diferentes equipos hidráulicos de los sótanos. Tendrá las siguientes características: dimensiones: alto 1.20 m, ancho 0.60 m y profundidad 0.30 m. Todas las entradas al tablero serán en coraza tipo LT por la parte inferior, de acuerdo al detalle mostrado en planos. Está compuesto por los siguientes elementos: un (1) interruptor totalizador de 3x175 A, graduable, 240 VAC, 50 kA; un barraje para 200 A compuesto por tres barras de 5x19 mm para las fases, una barra de 3x19 mm para neutro y una barra de 3x19 mm para tierra, montado sobre aisladores de resina. A este barraje se conectarán por platinas de cobre pintadas, según norma, los siguientes interruptores: dos (2) interruptores automáticos marco industrial EZC100N de 3x20 A, 240 VAC, 10 kA; un (1) interruptor automático marco industrial EZC100N de 3x40 A, 240 VAC, 25 kA; dos (2) interruptores automáticos marco industrial EZC100N de 3x80 A, 240 VAC, 25 kA; y espacio para alojar dos interruptores adicionales. | UND | 1 | 6557802 | 6557802
INSTALACIONES DE TRANSFERENCIA PRINCIPAL PLANTA-RED
CELDA PARA SECCIÓN RED NORMAL DE LA TRANSFERENCIA PRINCIPAL.
9.4.51 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 908 - Ítem 9.4.51 | Desmonte, retiro y disposición final de gabinete metálico construido en lámina cold rolled calibre 16, con tratamiento superficial con desengrasante, fosfatizado y acabado final en pintura electrostática horneable RAAL 7032, de las siguientes dimensiones propuestas: ancho 0.80 m, alto 2.00 m y profundidad 0.90 m. Está compuesta de los siguientes elementos: el interruptor se alimentará mediante un elemento conector a tablero de la Blindobarra de salida del transformador, el cual será coordinado con el suministrador de la Blindobarra para los ajustes mecánicos y de distancias eléctricas de seguridad, para su conexión con platinas. Un interruptor automático totalizador tipo abierto de potencia con seccionamiento al aire, tamaño 1200 A, de las siguientes características: corriente nominal 1200 A, tensión de operación 208 VAC, Icc = 50 kA, número de polos 3, tipo de interruptor fijo, puerto de comunicación Modbus del interruptor, contactos de posición conectado-desconectado-test, enclavamiento de los pulsadores on-off, enclavamiento de la puerta por cierre, un motor-reductor para realizar el rearme automático de los muelles de acumulación de energía, incluyendo bobinas de cierre y apertura, y unidad de control electrónica con amperímetro, medición de potencia, medición de armónicos, ajuste de retardo estándar, módulo externo de alimentación y módulo de batería. Está compuesta de los siguientes elementos: barraje común de entrada para las fases de 2500 A, barra para el neutro de 1500 A, común para los sistemas normal y opcional, y barra para tierra de 400 A, pintada en color verde, común a los sistemas normal y opcional. | UND | 1 | 6596077 | 6596077
CELDA PARA SECCIÓN RED PLANTA DE LA TRANSFERENCIA PRINCIPAL
9.4.52 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 911 - Ítem 9.4.52 | Desmonte, retiro y disposición final de gabinete metálico construido en lámina cold rolled calibre 16, con tratamiento superficial con desengrasante, fosfatizado y acabado final en pintura electrostática horneable RAAL 7032, de las siguientes dimensiones propuestas: ancho 0.80 m, alto 2.00 m y profundidad 0.90 m. Está compuesta de los siguientes elementos: el interruptor se alimentará mediante un elemento conector a tablero de la Blindobarra de 1500 A, salida de las plantas, el cual será coordinado con el suministrador de la Blindobarra para los ajustes mecánicos y de distancias eléctricas de seguridad, para su conexión con platinas. Un interruptor automático totalizador tipo abierto de potencia con seccionamiento al aire tamaño 1200 A de las siguientes características: corriente nominal 1200 A, tensión de operación 208 VAC, Icc = 50 kA, número de polos 3, tipo de interruptor fijo, puerto de comunicación Modbus del interruptor, contactos de posición conectado-desconectado-test, enclavamiento de los pulsadores on-off, enclavamiento de la puerta por cierre, un motor-reductor para realizar el rearme automático de los muelles de acumulación de energía, incluyendo bobinas de cierre y apertura, unidad de control electrónica con las siguientes prestaciones: amperímetro, medición de potencia, medición de armónicos, ajuste de retardo estándar, módulo externo de alimentación y módulo de batería. Un sistema electrónico de vigilancia de tensión en la red, para módulo de control de transferencias automáticas con PLC programado para detectar sobretensión y subtensión en la red comercial, cuatro temporizadores de 0 a 300 segundos para entrada de la red, entrada de la planta, enfriamiento de la planta y tiempo muerto para transferencia a la red comercial, display digital frontal y pulsadores de membrana para programación, montaje en la puerta para acceso frontal. Las conexiones entre equipos serán de acuerdo con las corrientes nominales de los equipos y a la tensión de operación, con barras de cobre con cubiertas termocontraíbles. Barraje general común de interconexión con la siguiente celda en barras de cobre 1500 A, montadas sobre aisladores de resina, con capacidad nominal igual a la suma de las corrientes de los dos generadores, y diseñado para resistir los esfuerzos electrodinámicos presentes en un cortocircuito. Está compuesta de los siguientes elementos: barraje común de entrada para las fases de 2500 A, barra para el neutro de 1500 A, común para los sistemas normal y opcional, y barra para tierra de 400 A, pintada en color verde, común a los sistemas normal y opcional. Para la medición y registro de magnitudes eléctricas se incluirá un (1) analizador de redes tipo PM130EH SATEC 208/120 VAC, 60 Hz, con puerto serial RS-485 para conexión a sistema de software supervisor de parámetros eléctricos; tres (3) bases porta-fusibles Clase 1, incluyendo bornera de conexiones para conexión de los puntos de toma de las señales de corriente para medición; y tres (3) transformadores de corriente de relación 1500/5 A Clase 1, que serán instalados a la salida de la transferencia. | UND | 1 | 5959910 | 5959910
CELDA PARA INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN BLINDOBARRA 1600 A Y DISTRIBUCIÓN GENERAL.
9.4.53 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 915 - Ítem 9.4.53 | Desmonte, retiro y disposición final de una celda autosoportada, en lámina galvanizada cold rolled calibre 14 con acabado final en pintura electrostática horneable RAAL 7032, de las siguientes dimensiones propuestas: ancho 0.90 m, alto 2.20 m y profundidad 1.20 m. Está compuesta por los siguientes elementos: barraje común de entrada para las fases de 2500 A, barra para el neutro de 1500 A, la cual será común para los sistemas normal y opcional, y barra para tierra de 400 A, pintada en color verde, común para los sistemas normal y opcional. Para la medición y registro de magnitudes eléctricas se incluirá un (1) analizador de redes tipo PM130EH SATEC 208/120 VAC, 60 Hz, con puerto serial RS-485 para conexión a sistema de software supervisor de parámetros eléctricos; tres (3) bases porta-fusibles Clase 1, incluyendo bornera de conexiones para conexión de los puntos de toma de las señales; y tres (3) transformadores de corriente de relación 1000/5 A Clase 1, que serán instalados a la salida de la transferencia. Interruptor de protección Blindobarra servicio normal: un interruptor automático totalizador tipo caja moldeada de 3x1000 A, 240 VAC, 50 kA. La salida del interruptor hacia la Blindobarra será en barras para 1500 A, que se conectarán al elemento conector de tablero de la Blindobarra de 1250 A, el cual será coordinado con el suministrador de la Blindobarra para los ajustes mecánicos y de distancias eléctricas de seguridad, para su conexión con platinas. A este barraje se conectarán mediante platinas de cobre los siguientes interruptores: un (1) interruptor de 3x175 A, 240 VAC, 150 kA, para equipos; un (1) interruptor de 3x150 A, 240 VAC, 50 kA, para T-Distribución Sótanos; un descargador de sobretensiones para el sistema eléctrico compuesto por los siguientes elementos: un interruptor automático de 3x60 A, 36 kA, 208 V, conectado a tres descargadores tipo OBO BETTERMANN V20-C/3 + NPE 130 V conectados a tierra, con una vía de chispas conectada entre la barra de tierra y el neutro. Finalmente, la celda contará con cuatro (4) espacios de reserva para interruptores futuros. | UND | 1 | 10826582 | 10826582
EQUIPO CORRECTOR FACTOR DE POTENCIA
9.4.54 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 917 - Ítem 9.4.54 | Desmonte, retiro y disposición final de gabinete metálico construido en lámina cold rolled calibre 16, con tratamiento superficial con desengrasante, fosfatizado y acabado final en pintura electrostática horneable RAAL 7032, de las siguientes dimensiones propuestas: ancho 0.70 m, alto 2.00 m y profundidad 0.90 m. Contiene los siguientes elementos: un (1) barraje tetrapolar en platina de cobre rojo electrolítico de sección equivalente para 400 A, soportado sobre aisladores de resina, nivel de aislamiento 600 V, contactos estañados y barras pintadas, con bornes de tornillo prisionero de los calibres. Un relé de corrección de factor de potencia electrónico digital de seis (6) pasos con indicación del factor de potencia, pasos conectados y secuencia de operación, conectado al barraje mediante fusibles de control, bornas de control y accesorios de conexión. Automáticos de los siguientes amperajes: un (1) interruptor de 3x275 A, 240 VAC, 40 kA, para T-Corrección Factor de Potencia; un (1) interruptor tipo marco industrial de 3x100 A, 36 kA, para alimentación del banco de condensadores fijos; un (1) interruptor tipo marco industrial de 3x40 A, 36 kA, para alimentación del banco de condensadores móviles; dos (2) interruptores tipo marco industrial de 3x70 A, 36 kA, para alimentación del banco de condensadores móviles. Contactores abiertos sin relé para operación de condensadores con las siguientes características: dos (2) de 70 A, AC3 240 V, y un (1) de 50 A, AC3 240 V | UND | 1 | 5019492 | 5019492
INSTALACIONES ELÉCTRICAS - SISTEMAS DE EMERGENCIA
TABLERO TRANSFERENCIA BOMBA CONTRA INCENDIO
9.4.55 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 920 - Ítem 9.4.55 | Desmonte, retiro y disposición final de tablero construido en lámina cold rolled calibre 14 con refuerzos estructurales autosoportado, con tratamiento superficial para protegerlo de la oxidación y lograr mayor adherencia a la pintura mediante procesos de bonderizado y fosfatado, con acabado final en pintura electrostática color rojo fuego, Clase NEMA Tipo 2 (IEC IP11), a prueba de goteo. Dimensiones: ancho 1.00 m, alto 2.00 m y profundidad 0.40 m. La celda está provista de los siguientes elementos: un sistema electrónico de vigilancia de tensión en la red para módulo de control de transferencias automáticas con PLC programado para detectar sobretensión y subtensión en la red comercial, cuatro temporizadores de 0 a 300 segundos para entrada de la red, entrada de la planta, enfriamiento de la planta y tiempo muerto para transferencia a la red comercial, display digital frontal y pulsadores de membrana para programación, montaje en la puerta para acceso frontal. Una (1) transferencia automática compuesta por dos interruptores seccionadores de 3x500 A con relé de sobreintensidad magnético, capaz de interrumpir la corriente de rotor trabado de la bomba con regulación magnética de hasta 15000 A, con enclavamiento eléctrico y mecánico y cableado a bornes. Contiene los siguientes elementos de protección y distribución requeridos de acuerdo al diagrama unifilar: dos (2) interruptores automáticos marco industrial EZC100N de 3x20 A, 240 VAC, 25 kA; un (1) interruptor automático marco industrial EZC100N de 3x30 A, 240 VAC, 25 kA; un (1) interruptor automático marco industrial EZC100N de 2x40 A, 240 VAC, 25 kA; dos (2) lámparas piloto, una (1) verde para señalizar red normal y una (1) roja para señalizar emergencia; selector conmutador de cuatro posiciones para operación de prueba, automático, apagado y arranque del motor; interruptores de prueba y transferencia en ByPass, alarma audible y botón silenciador de alarma montado sobre un reborde del gabinete; barra para las fases de 700 A y barra para tierra de 230 A, pintada en color verde. | UND | 1 | 6260323 | 6260323
DESCONEXIÓN DE LA BOMBA CONTRA INCENDIO DE LA RED DE EMERGENCIA. [21]
9.4.56 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 922 - Ítem 9.4.56 | Desmonte, retiro y disposicion final de un interruptor magnético 3x500A Im=5000A incluyendo un cofre metálico con manija de accionamiento exterior y sistema de candadeo con letrero de Información: DESCONEXIÓN DE LA BOMBA CONTRA INCENDIO DE LA RED DE EMERGENCIA. | UND | 1 | 650205 | 650205
INSTALACIONES ELÉCTRICAS TABLERO DISTRIBUCIÓN SÓTANOS
TABLERO TS-SÓTANOS
9.4.57 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 924 - Ítem 9.4.57 | Desmonte, retiro y disposición final de gabinete metálico construido en lámina cold rolled calibre 16 tipo autosoportado, con tratamiento superficial para protegerlo de la oxidación y fosfatado, con acabado final en color RAL 7030, IP=3X uso interior. Dimensiones: ancho 0.70 m, alto 1.80 m y profundidad 0.40 m. Este tablero está compuesto por los siguientes elementos: interruptor totalizador automático marco industrial Easypact EZC250N de 3x150 A, 240 VAC, 50 kA o similar; un barraje para 225 A compuesto por tres barras de 19x5 mm para las fases, una barra de 19x3 mm para neutro y una barra de 19x3 mm para tierra, soportado sobre aisladores de resina, nivel de aislamiento 600 V, contactos estañados y barras pintadas, con bornes de tornillo prisionero de los calibres adecuados que se deriven según el diagrama unifilar. Contendrá los siguientes elementos de protección y distribución requeridos de acuerdo al diagrama unifilar: dos (2) interruptores automáticos marco industrial EZC100N de 3x40 A, 240 VAC, 25 kA; un (1) interruptor automático marco industrial EZC100N de 3x30 A, 240 VAC, 25 kA; un (1) interruptor automático marco industrial EZC100N de 2x40 A, 240 VAC, 25 kA; y espacio para alojar dos interruptores adicionales. | UND | 1 | 778629 | 778629
INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA T- EQUIPOS HIDRÁULICOS
TABLERO T-HIDRÁULICOS
9.4.58 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 927 - Ítem 9.4.58 | Desmonte, retiro y disposición final de gabinete a prueba de agua NEMA 4X para distribución de energía a los diferentes equipos hidráulicos de los sótanos. Tendrá las siguientes características: dimensiones: alto 1.20 m, ancho 0.60 m y profundidad 0.30 m. Está compuesto por los siguientes elementos: un (1) interruptor totalizador de 3x175 A, graduable, 240 VAC, 50 kA; un barraje para 200 A compuesto por tres barras de 5x19 mm para las fases, una barra de 3x19 mm para neutro y una barra de 3x19 mm para tierra, montados sobre aisladores de resina; dos (2) interruptores automáticos marco industrial EZC100N de 3x20 A, 240 VAC, 10 kA; un (1) interruptor automático marco industrial EZC100N de 3x40 A, 240 VAC, 25 kA; dos (2) interruptores automáticos marco industrial EZC100N de 3x80 A, 240 VAC, 25 kA; y espacio para alojar dos interruptores adicionales | UND | 1 | 6557802 | 6557802
|  |  |  | SUBTOTAL 9.4 TABLEROS ELÉCTRICOS DE PISOS Y ALIMENTADORES |  |  |  | 283884385
9.5 |  |  |  | SISTEMA DE BLINDOBARRA ELÉCTRICA N°3 1250 AMPERIOS 208/120 VAC
Suministro, Instalación y montaje de acuerdo a planos y especificaciones de los siguientes tramos de Blindobarra, cuyas medidas corresponden a dimensiones tomadas de planos. El Contratista deberá verificar en obra las dimensiones reales para garantizar su correcto funcionamiento sin costo adicional.
CAJAS DE DERIVACIÓN
9.5.1 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 929 - Ítem 9.5.1 | Suministro e instalación caja de derivación tipo Plug in de 250A. | UND | 1 | 5886445 | 5886445
|  |  |  | SUBTOTAL 9.5 SISTEMA DE BLINDOBARRA ELÉCTRICA N°3 1250 AMPERIOS 208/120 VAC |  |  |  | 5886445
9.6 |  |  |  | PLANTA ELÉCTRICA DE GENERACIÓN ALTERNA
SISTEMA DE GENERACIÓN ALTERNA MEDIANTE GENERADOR DIÉSEL PARA 400 kW / 500 kVA
9.6.1 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 931 - Ítem 9.6.1 | Suministro e Instalación de un grupo motor generador para suministro de energía en caso de fallar el suministro normal de ENEL COLOMBIA de las siguientes características: Potencia Stand By a nivel de Bogotá: 400 kW (500 kVA), Sistema de combustible: Diésel, Sistema de Refrigeración: Aire por Radiador, Voltaje de generación: 208/120 V Estrella neutro a tierra, Apta para operar en paralelo sin adiciones ni modificaciones, Protección del Generador: 3x1500A 65kA, Accesorios: Silenciadores, Acoples flexibles, Panel de control, Baterías, pre-calentador de camisas del motor, Silenciadores tipo crítico y accesorios de conexión, Tanque diario en la base del equipo, según especificaciones.. | UND | 1 | 188912180.2222 | 188912180
INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE GENERACIÓN
9.6.2 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 933 - Ítem 9.6.2 | Desarme, transporte y Ubicación de la Planta en su sitio de Instalación. | UND | 1 | 11462180.2222 | 11462180
9.6.3 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 935 - Ítem 9.6.3 | Suministro e instalación de patines anti-vibratorios tipo resorte | UND | 1 | 6059669 | 6059669
9.6.4 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 937 - Ítem 9.6.4 | Mano de Obra para la instalación de la Planta Eléctrica incluyendo sistemas de refrigeración, sistemas de combustible, sistemas de escape de gases, conexionado de acometidas de potencia y control, puesta en marcha y entrega del Equipo. Entrenamiento del personal de operación del edificio . | UND | 1 | 10928630 | 10928630
9.6.5 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 939 - Ítem 9.6.5 | Suministro y conexión de un cargador de baterías características y especificaciones aptas para cada equipo suministrado | UND | 1 | 2479646 | 2479646
9.6.6 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 943 - Ítem 9.6.6 | Tuberías de acero cédula 40 en diámetros necesarios para alimentación y retorno de combustibles con codos uniones, acoples, soportería y mangueras desde tanque a cada planta. | UND | 1 | 4487517 | 4487517
9.6.7 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 946 - Ítem 9.6.7 | Tanque de combustible horizontal para 10 horas de operación a plena carga fabricado en lámina hot rolled de las dimensiones requeridas con accesorios tales como: man-hole, nivel visual, llaves de alimentación, conexiones de retorno para acpm, indicadores de nivel según NFPA 30. Se incluyen escalerillas metálicas, plataforma de acceso y spill container para el tanque de reserva. | UND | 1 | 28105790 | 28105790
9.6.8 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 948 - Ítem 9.6.8 | Tuberías de acero cédula 40 en diámetro requerido para alimentación del tanque de combustible desde el exterior, con uniones, codos, soportería, universales, llaves de paso, tapa y grade level spill container para llenado de combustible exterior similar al EBW FlexCatch. | GLB | 1 | 4349298 | 4349298
9.6.9 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 950 - Ítem 9.6.9 | Llenado del tanque de combustible inicial para pruebas de funcionamiento. | GLS | 300 | 37878 | 11363400
9.6.10 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 952 - Ítem 9.6.10 | Costo de consumibles en mantenimientos preventivos durante la garantía del equipo en labores de mantenimiento. | UND | 1 | 13061229 | 13061229
9.6.11 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 954 - Ítem 9.6.11 | Ducto de escape Ø requeridos fabricado en lámina cold rolled 16 con flanches, tornillos y empaques desde cada equipo hasta la cubierta del edificio , incluyendo accesorios tales como codos, uniones, derivaciones, etc. (Opcional: Si el ducto de escape actul sirve, no se cotiza) | ML | 78 | 480866 | 37507548
9.6.12 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 956 - Ítem 9.6.12 | Soportes para silenciadores y anclajes a techo, muros incluyendo perfores de ventanas, soportes en voladizo a vigas interiores. | UND | 1 | 3860719 | 3860719
9.6.13 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 958 - Ítem 9.6.13 | Recubrimiento térmico para silenciador con fibra cerámica de 1” y fibra de vidrio AW 2” soportada con malla y recubrimiento final con foil de aluminio de 0.5 mm en los sitios requeridos de acuerdo a la visita de Obra. | UND | 1 | 9627525 | 9627525
9.6.14 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 960 - Ítem 9.6.14 | Recubrimiento térmico para ducto de escape en el diámetro requerido con fibra de vidrio AW 2” soportada con malla y recubrimiento final con foil de aluminio de 0.5 mm en los sitios requeridos de acuerdo a la visita de Obra. | UND | 1 | 5031694 | 5031694
9.6.15 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 962 - Ítem 9.6.15 | Soporte y coordinación con los delegados del Contratante, Ingeniería de detalle, planos, soporte para soluciones sobre el sitio, espacios, rutas, ductos de escape, insonorización y pruebas según especificaciones adjuntas. | UND | 1 | 2868849 | 2868849
9.6.16 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 964 - Ítem 9.6.16 | Desarme, de la Planta electrica existente , incluyendo todos sus componentes descritos en los numerales 1,01, 2,02 2,03 2,04, 2,05, 2,06, 2,07, 2,12, 2,13 incluye disposicion final de todos los elementos y componentes | UND | 1 | 42643744 | 42643744
SISTEMA DE INSONORIZACIÓN DE LOS EQUIPOS INSTALADOS
9.6.17 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 966 - Ítem 9.6.17 | Suministro de Ingeniería, Asesoría y Coordinación con la Interventoría y construcción de un sistema de insonorización aplicado sobre el recinto en el que se encuentra los generadores para llegar a los niveles de ruido máximos establecidos en las especificaciones. Se aceptan alternativas con cabina insonorizada siempre y cuando quepan en el sitio de instalación | GLB | 1 | 207970708.5 | 207970709
9.6.18 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 968 - Ítem 9.6.18 | Desarme del sistema de insonorización existente, incluyendo disposicion final de todos los elementos y componentes | GLB | 1 | 14172054 | 14172054
|  |  |  | SUBTOTAL 9.6 PLANTA ELÉCTRICA DE GENERACIÓN ALTERNA |  |  |  | 604892381
9.7 |  |  |  | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
SUBESTACIÓN CAPSULADA ENEL COLOMBIA Suministro, instalación y montaje de una subestación capsulada, según normas vigentes de ENEL COLOMBIA. Los números en paréntesis angulares indican la numeración de celdas en los planos del proyecto, compuesta por los siguientes equipos y elementos:
CUBÍCULO PARA ENTRADA DE CABLES [9]
9.7.1 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 970 - Ítem 9.7.1 | Suministro e Instalación de un cubículo con puerta de Alto=2.00m Ancho= 1.20m Profundidad=0,85m con marco estructural y anclajes al piso y techo. Será construido en lámina cold rolled calibre 16, con acabado en pintura electrostática del mismo color de las celdas. | UND | 1 | 8508290 | 8508290
9.7.2 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 972 - Ítem 9.7.2 | Suministro e instalación de una bandeja portacables tipo escalera de 40 cm. De ancho x 10 cm. De alto, para fijar el cable de media tensión desde la Caja de 1x1x,3 m localizada en el techo del 2° Sótano bajo la Subestación. | UND | 1 | 1563918 | 1563918
CELDA ENTRADA + SALIDA RED MEDIA TENSIÓN [1]
9.7.3 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 974 - Ítem 9.7.3 | Celda de media tensión compacta dúplex alternativa 1 con seccionadores verticales, construida según la Norma CTS-503-2 de ENEL Colombia, alojada en un gabinete metálico fabricado en lámina cold rolled calibre 16, con dimensiones de 1,10 m de ancho, 2,00 m de alto y 1,30 m de profundidad, sometido a tratamiento superficial mediante desengrasado, fosfatizado y acabado final en pintura electrostática horneable color RAL 7032. La celda está equipada con un seccionador dúplex de entrada y salida para operación bajo carga, tipo uso interior, con capacidad de 630 A y 15 kV, montado sobre soportes de acero y con mandos de accionamiento independientes para la entrada y la salida. Incluye además un juego de cables No. 2 Cu con aislamiento para 15 kV, así como dos juegos de conos de alivio o tratamiento de puntas para la interconexión de los seccionadores dúplex y de protección. Todos los elementos deben estar homologados por ENEL Colombia e instalados y cableados de acuerdo con el diagrama unifilar correspondiente. | UND | 1 | 31260056 | 31260056
9.7.4 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 976 - Ítem 9.7.4 | Interconexión entre celda ENTRADA-SALIDA y el celda de PROTECCIÓN en tres (3) cables # 2 AWG Cu XLPE 15 kV. | UND | 1 | 4571917 | 4571917
CELDA DE PROTECCIÓN CON FUSIBLES [3]
9.7.5 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 978 - Ítem 9.7.5 | Gabinete metálico construido según las normas de ENEL Colombia en lámina cold rolled calibre 16, con tratamiento superficial mediante desengrasado, fosfatizado y acabado final en pintura electrostática horneable color RAL 7032, con dimensiones de 1,10 m de ancho, 2,00 m de alto y 1,20 m de profundidad. El conjunto corresponde a una celda de media tensión compacta dúplex alternativa 1 con seccionadores verticales, fabricada conforme a la Norma CTS-503-3 de ENEL Colombia, equipada con un seccionador tripolar para operación bajo carga en uso interior, con capacidad de conexión de 400 A, mecanismo de accionamiento exterior mediante palanca y apertura tripolar automática por fusión de cualquiera de los fusibles. Incluye además tres fusibles de corriente de 40 A. Todos los elementos deben estar homologados por ENEL Colombia e instalados y cableados de acuerdo con el diagrama unifilar correspondiente | UND | 1 | 22952850 | 22952850
9.7.6 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 980 - Ítem 9.7.6 | Interconexión entre celda de Protección y el Transformador en tres (3) cables # 2 AWG Cu XLPE 15 kV. | UND | 1 | 4571917 | 4571917
CELDA Y TRANSFORMADOR PARA 500 kVA [4]
9.7.7 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 982 - Ítem 9.7.7 | Gabinete metálico construido según las especificaciones de ENEL Colombia CTS-518-2, equipado con un transformador seco de aislamiento clase H y potencia de 500 kVA, con tolerancias de fabricación de acuerdo con la Norma ICONTEC 818-819, cuarta revisión. El transformador opera con voltaje primario de 11.400 V y secundario de 208/120 V, conexión Dy5, y dispone de taps de regulación +1 y -3×2,5 % con accionamiento exterior. Incluye bornes apropiados para conexión a tierra, argollas de izamiento, base de soporte y dos canales de acero de 3 pulgadas anclados al piso con frenos para soporte de las ruedas. Cuenta con sistema de protección contra sobretensiones en el primario mediante tres descargadores monopolares de 12 kV, 10 kA, 60 Hz, tipo estación, conectados a tierra y fases con cable No. 2 AWG, así como un interruptor automático de 3×160 A, 36 kA, 240 VAC para la derivación de dichos descargadores. En el secundario incorpora protección contra sobretensiones mediante tres descargadores monopolares MC50-B de 50 kA (10/350), 25 A·s, MCOV 208 V, 60 Hz, marca OBO Bettermann, para montaje sobre riel DIN de 35 mm, con conexión a tierra y fases mediante cable No. 2 AWG. Todos los elementos deben estar homologados por ENEL Colombia e instalados y cableados conforme al diagrama unifilar correspondient | UND | 1 | 175898683 | 175898683
9.7.8 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 985 - Ítem 9.7.8 | Tubería Ø ½“ y Alambrado desde la Instalación eléctrica del cuarto, para alimentación de los bombillos de iluminación de las celdas, suministro de estos bombillos, avisos requeridos por el Operador de red, puesta a tierra marcos y puertas del recinto. | GLB | 1 | 1239308 | 1239308
CELDA DE MEDIDA kW-HORA EN MEDIA TENSIÓN [2]
9.7.9 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 987 - Ítem 9.7.9 | Gabinete metálico construido según especificaciones de ENEL COLOMBIA y equipado con instrumentos de medida. Dimensiones aproximadas: Ancho = 0.75m, Alto = 2.0m, Prof = incluye el suministro de una bandeja para equipo de medida, dos (2) juegos de conos de alivio ó tratamiento de puntas para entrar y salir de los transformadores de corriente, pase en #2, 15 kV y cable multiconductor para conexiones entre TP'S y TC'S y bornas terminales # 20. El equipo de medida estará compuesto de: 1. Medidor trifásico electrónico digital multifuncional con módem incorporado y perfil de carga, Tensión 3 x 120 V, Corriente básica 15 A, Corriente máxima 6 A, Clase 1, Marca ELSTER o similar homologado por ENEL COLOMBIA. 2. Bornera para medida en dos elementos - 9 puntos (cantidad = 2 un). 3. Transformador de corriente (cantidad = 2 un), Tensión de servicio 11.4 kV, Tensión Nominal 15 kV, Frecuencia 60 Hz, Clase 0.5, Instalación Interior, Números de Núcleos 1, Carga 15 VA, Corriente primaria 30-60 A, Corriente secundaria 5 A, Corriente térmica máxima 8 KA, Marca BALTEU O ALSTOM o similar homologado por ENEL COLOMBIA. 5. Transformador de potencial (cantidad = 3 un), Tensión de servicio 11.4 kV, Tensión Nominal 15 kV, Frecuencia 60 Hz, Clase 0.5, Instalación Interior, Números de Núcleos 1, Tensión primaria 12 kV, Tensión secundaria 15 V, Marca BALTEU O ALSTOM o similar homologado por ENEL COLOMBIA. Juego de cables #2 Cu, aislamiento 15 kV, incluyendo 2 juegos de conos de alivio ó tratamiento de puntas para interconexión con la celda de protección del ítem 103. Todos los elementos deberán ser homologados por ENEL COLOMBIA y serán instalados y cableados según el diagrama unifilar correspondiente. | UND | 1 | 33293486 | 33293486
TRAMITES Y ACTUALIZACIÓN DE PLANOS Y PROEYCTO SEREI 3
9.7.10 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 990 - Ítem 9.7.10 | Actualizacion proyecto serie 3, tramites y diligencias ante ENEL COLOMBIA para la obtención de la aprobacion servicios definitivos | UND | 1 | 11890822 | 11890822
DESMONTE Y DISPOSICION FINAL DE SUBESTACIÓN CAPSULADA ENEL COLOMBIA
DESMONTE DISPOSICION FINAL DE: una subestación capsulada, según normas vigentes de ENEL COLOMBIA. Los números en paréntesis angulares indican la numeración de celdas en los planos del proyecto, compuesta por los siguientes equipos y elementos:
DESMONTE DISPOSICION FINAL DE CUBÍCULO PARA ENTRADA DE CABLES [9]
9.7.11 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 992 - Ítem 9.7.11 | DESMONTE DISPOSICION FINAL DE un cubículo con puerta de Alto=2.00m Ancho= 1.20m Profundidad=0,85m con marco estructural y anclajes al piso y techo. Será construido en lámina cold rolled calibre 16, con acabado en pintura electrostática del mismo color de las celdas del fabricante favorecido. | UND | 1 | 4614583 | 4614583
9.7.12 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 994 - Ítem 9.7.12 | DESMONTE DISPOSICION FINAL DE de una bandeja portacables tipo escalera de 40 cm. De ancho x 10 cm. De alto, para fijar el cable de media tensión desde la Caja de 1x1x,3 m localizada en el techo del 2° Sótano bajo la Subestación. | UND | 1 | 2607863 | 2607863
DESMONTE DISPOSICION FINAL DE CELDA ENTRADA + SALIDA RED MEDIA TENSIÓN [1]
9.7.13 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 996 - Ítem 9.7.13 | DESMONTE DISPOSICION FINAL DE Gabinete metálico construido según normas de ENEL COLOMBIA en lámina cold rolled calibre 16, con tratamiento superficial con desengrasante, fosfatizado y acabado final en pintura electrostática horneable RAL 7032. | UND | 1 | 2643613 | 2643613
9.7.14 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 998 - Ítem 9.7.14 | DESMONTE DISPOSICION FINAL DE CELDA DE MEDIA TENSIÓN COMPACTA DUPLEX ALTERNATIVA 1 CON SECCIONADORES VERTICALES según Norma CTS-503-2 equipada con los siguientes elementos : - Un (1) seccionador duplex de entrada y salida para operación bajo carga, tipo uso interior, para 630 A. 15 kV montado sobre soportes de acero, mandos de accionamiento independientes para la entrada y salida. - Juego de cables Nº2 Cu., aislamiento 15 kV., incluyendo 2 juegos de conos de alivio o tratamiento de puntas para interconexión de los seccionadores duplex y de protección. | UND | 1 | 5014180.2222 | 5014180
9.7.15 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 1000 - Ítem 9.7.15 | DESMONTE DISPOSICION FINAL DE Interconexión entre celda ENTRADA-SALIDA y el celda de PROTECCIÓN en tres (3) cables # 2 AWG Cu XLPE 15 kV. | UND | 1 | 2630613 | 2630613
9.7.16 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 1002 - Ítem 9.7.16 | DESMONTE DISPOSICION FINAL DE Gabinete metálico construido según normas de ENEL COLOMBIA en lámina cold rolled calibre 16, con tratamiento superficial con desengrasante, fosfatizado y acabado final en pintura electrostática horneable RAL 7032. Dimensiones : Ancho = 1.10m., Alto = 2.00m., Prof.= 1.20m | UND | 1 | 2643613 | 2643613
9.7.17 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 1004 - Ítem 9.7.17 | DESMONTE DISPOSICION FINAL DE CELDA DE MEDIA TENSIÓN COMPACTA DUPLEX ALTERNATIVA 1 CON SECCIONADORES VERTICALES según Norma CTS-503-3 equipada con los siguientes elementos : - Un (1) seccionador tripolar para operación bajo carga, uso interior, capacidad de conexión 400 A., mecanismo de accionamiento exterior mediante palanca, apertura tripolar por fusión de cualquiera de los fusibles. - Tres (3) fusibles de corriente de 40A. | UND | 1 | 5014180 | 5014180
9.7.18 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 1006 - Ítem 9.7.18 | DESMONTE DISPOSICION FINAL DE Interconexión entre celda de Protección y el Transformador en tres (3) cables # 2 AWG Cu XLPE 15 kV. | UND | 1 | 2630613 | 2630613
9.7.19 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 1008 - Ítem 9.7.19 | DESMONTE DISPOSICION FINAL DE Gabinete metálico construido según especificaciones de ENEL COLOMBIA CTS-518-2 y equipado con un transformador de las siguientes características: | UND | 1 | 5053180 | 5053180
9.7.20 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 1010 - Ítem 9.7.20 | DESMONTE DISPOSICION FINAL DE Tubería Ø ½“ y Alambrado desde la Instalación eléctrica del cuarto, para alimentación de los bombillos de iluminación de las celdas, suministro de estos bombillos, avisos requeridos por el Operador de red, puesta a tierra marcos y puertas del recinto. | UND | 1 | 2617613 | 2617613
DESMONTE DISPOSICION FINAL DE CELDA DE MEDIDA kW-HORA EN MEDIA TENSIÓN [2]
9.7.21 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 1012 - Ítem 9.7.21 | DESMONTE DISPOSICION FINAL DE Gabinete metálico construido según especificaciones de ENEL COLOMBIA y equipado con instrumentos de medida. Dimensiones aproximadas : Ancho = 0.75m, Alto = 2.0m, Prof.= 0.85m | UND | 1 | 5014180 | 5014180
9.7.22 | CAP 9 ELECTRICAS..xlsx |  | Pág. 1014 - Ítem 9.7.22 | CERTIFICACION RETIE Y RETILAP | UND | 1 | 65000000 | 65000000
|  |  |  | SUBTOTAL 9.7 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  | 401235478
|  |  |  | TOTAL CAPÍTULO 9. INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 4109645152
10. HVAC
10.1 |  |  |  | Ventilador extractor tipo
10.1.1 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1016 - Ítem 10.1.1 | Suministro, transporte, instalación, soportación, alineación, conexión y pruebas de funcionamiento de ventilador extractor tipo Plenum Fan de 6100 cfm, 1" c.a, | UND | 1 | 66148930 | 66148930
10.1.2 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1022 - Ítem 10.1.2 | Suministro, transporte, instalación, soportación, alineación, conexión y pruebas de funcionamiento de ventilador extractor tipo Ceiling 2180 cfm, 0,5 in c.a | UND | 1 | 21190543 | 21190543
|  |  |  | SUBTOTAL 10.1 Ventilador extractor tipo |  |  |  | 87339473
10.2 |  |  |  | Ductos y difusores
10.2.1 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1026 - Ítem 10.2.1 | Suministro, transporte, e instalación de difusores de suministro de volumen variable Thermafuser de accionamiento automatico mecánico para enfriamiento de 24"x24" de cuello redondo de 6 inch | UND | 11 | 9544177 | 104985947
10.2.2 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1032 - Ítem 10.2.2 | Suministro, transporte, e instalación de difusores de suministro de volumen variable Thermafuser de accionamiento automatico mecánico para enfriamiento de 24"x24" de cuello redondo de 8 inch | UND | 8 | 9544177 | 76353416
10.2.3 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1038 - Ítem 10.2.3 | Suministro, transporte, e instalación de difusores de suministro de volumen variable Thermafuser de accionamiento automatico mecánico para enfriamiento de 24"x24" de cuello redondo de 10 inch | UND | 39 | 9544177 | 372222903
10.2.4 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1044 - Ítem 10.2.4 | Suministro e instalación de ducto flexible aislado de diámetro 6" para conexión entre ductería principal y difusores terminales del sistema HVAC, incluyendo sellado hermético, soportación y pruebas de funcionamiento. | METRO | 27 | 175617 | 4741659
10.2.5 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1050 - Ítem 10.2.5 | Suministro e instalación de ducto flexible aislado de diámetro 8" para conexión entre ductería principal y difusores terminales del sistema HVAC, incluyendo sellado hermético, soportación y pruebas de funcionamiento. | METRO | 16 | 152217 | 2435472
10.2.6 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1056 - Ítem 10.2.6 | Suministro e instalación de ducto flexible aislado de diámetro 10" para conexión entre ductería principal y difusores terminales del sistema HVAC, incluyendo sellado hermético, soportación y pruebas de funcionamiento. | METRO | 62 | 158717 | 9840454
|  |  |  | SUBTOTAL 10.2 Ductos y difusores |  |  |  | 570579851
10.3 |  |  |  | REJILLAS DE SUMINISTRO Y EXTRACCION - HVAC
10.3.1 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1062 - Ítem 10.3.1 | Suministro, instalación, y pruebas de rejilla de extracción 38"x24" | UND | 1 | 707265 | 707265
10.3.2 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1067 - Ítem 10.3.2 | Suministro, instalación, y pruebas de puerta persiana 30"x70" | UND | 1 | 3209979 | 3209979
10.3.3 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1072 - Ítem 10.3.3 | Suministro, instalación, y pruebas de rejilla de extracción baños 6"x6" | UND | 2 | 127897 | 255794
10.3.4 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1078 - Ítem 10.3.4 | Suministro, instalación, y pruebas de rejilla de extracción baños 8"x8" | UND | 3 | 145592 | 436776
10.3.5 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1084 - Ítem 10.3.5 | Suministro, instalación, y pruebas de Persiana descarga aire 10"x12" | UND | 1 | 203864 | 203864
10.3.6 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1090 - Ítem 10.3.6 | Suministro, instalación, y pruebas de Persiana descarga aire 70"x12" | UND | 1 | 711020 | 711020
10.3.7 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1096 - Ítem 10.3.7 | Suministro, instalación, y pruebas de difusor presurización escaleras 10"x8" | UND | 30 | 196064 | 5881920
10.3.8 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1102 - Ítem 10.3.8 | Suministro, instalación, y pruebas de Persiana descarga aire 98"x12" | UND | 1 | 583100 | 583100
10.3.9 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1108 - Ítem 10.3.9 | Suministro, instalación, y pruebas de Persiana descarga aire 6"x12" | UND | 1 | 551900 | 551900
10.3.10 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1114 - Ítem 10.3.10 | Suministro, instalación, y pruebas de difusor suministro 6"x6" | UND | 4 | 132779 | 531116
10.3.11 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1120 - Ítem 10.3.11 | Suministro, instalación, y pruebas de difusor suministro baño 6"x6" | UND | 2 | 198172 | 396344
10.3.12 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1126 - Ítem 10.3.12 | Suministro, instalación, y pruebas de Persiana toma aire exterior 40"x40" | UND | 1 | 1226682 | 1226682
|  |  |  | SUBTOTAL 10.3 REJILLAS DE SUMINISTRO Y EXTRACCION - HVAC |  |  |  | 14695760
10.4 |  |  |  | FILTROS, TUBERIAS, CONDUCTOS, ACCESORIOS
10.4.1 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1132 - Ítem 10.4.1 | Suministro, instalación, y pruebas de Filtro MERV 8 24"x24"x2" | UND | 12 | 2700379 | 32404548
10.4.2 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1138 - Ítem 10.4.2 | Suministro, instalación, y pruebas de Filtro MERV 14 24"x24"x4" | UND | 12 | 3752079 | 45024948
10.4.3 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1144 - Ítem 10.4.3 | Suministro e instalacion de tuberia de cobre aislada, presurizada, debidamente soportada 1/2 | ML | 25 | 159986 | 3999650
10.4.4 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1150 - Ítem 10.4.4 | Suministro e instalacion de tuberia de cobre aislada, presurizada, debidamente soportada 7/8 | ML | 25 | 266794 | 6669850
10.4.5 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1156 - Ítem 10.4.5 | Suministro e Instalación de Refrigerante para equipos de aire acondicionado | KG | 100 | 184223 | 18422300
10.4.6 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1162 - Ítem 10.4.6 | Suministro, instalación y pruebas de Conductos en LÁMINA galvanizada calibre 22 | KG | 370 | 154414 | 57133180
10.4.7 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1168 - Ítem 10.4.7 | Suministro, instalación y pruebas de Conductos en LÁMINA galvanizada calibre 20 | KG | 785 | 154414 | 121214990
10.4.8 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1174 - Ítem 10.4.8 | Suministro, instalación y pruebas de válvula de balanceo de bola de bronce de diámetro 1/2" conexión NPT | UND | 1 | 1058479 | 1058479
10.4.9 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1180 - Ítem 10.4.9 | Suministro, instalación y pruebas de válvula de bola en bronce diametro 1/2" conexión NPT | UND | 2 | 374679 | 749358
10.4.10 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1186 - Ítem 10.4.10 | Suministro, instalación y pruebas de válvula de bola en bronce diametro 7/8" conexión NPT | UND | 2 | 357259 | 714518
10.4.11 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1192 - Ítem 10.4.11 | Suministro, instalación y pruebas de codo para tuberia PPR preaislada de diametro 25 mm - 25 mm | UND | 8 | 242911 | 1943288
10.4.12 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1198 - Ítem 10.4.12 | Suministro, instalación y pruebas de codo para tuberia PPR preaislada de diametro 40 mm - 40 mm | UND | 16 | 255131 | 4082096
10.4.13 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1204 - Ítem 10.4.13 | Suministro, instalación y pruebas de codo para tuberia PPR preaislada de diametro 50 mm - 50 mm | UND | 11 | 262983 | 2892813
10.4.14 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1210 - Ítem 10.4.14 | Suministro, instalación y pruebas de union tipo tee para tuberia PPR preaislada de diametro 25 mm - 25 mm - 25 mm | UND | 3 | 274579 | 823737
10.4.15 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1216 - Ítem 10.4.15 | Suministro, instalación y pruebas de union tipo tee para tuberia PPR preaislada de diametro 40 mm - 40 mm - 40 mm | UND | 3 | 283419 | 850257
10.4.16 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1222 - Ítem 10.4.16 | Suministro, instalación y pruebas de union tipo tee para tuberia PPR preaislada de diametro 50 mm - 50 mm - 50 mm | UND | 2 | 297095 | 594190
10.4.17 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1228 - Ítem 10.4.17 | Suministro, instalación y pruebas de válvula tipo bola con acople universal para tuberia PPR preaislada de diametro 25 mm - 25mm | UND | 4 | 419555 | 1678220
10.4.18 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1234 - Ítem 10.4.18 | Suministro, instalación y pruebas de válvula tipo bola con acople universal para tuberia PPR preaislada de diametro 40 mm - 40 mm | UND | 4 | 547839 | 2191356
10.4.19 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1240 - Ítem 10.4.19 | Suministro, instalación y pruebas de válvula tipo bola con acople universal para tuberia PPR preaislada de diametro 50 mm - 50 mm | UND | 4 | 703527 | 2814108
10.4.20 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1246 - Ítem 10.4.20 | Suministro, instalación y pruebas de adaptador de unión entre PE-ABS para tuberia PPR preaislada de diametro 25 mm - 25 mm | UND | 6 | 331623 | 1989738
10.4.21 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1252 - Ítem 10.4.21 | Suministro, instalación y pruebas de adaptador de unión entre PE-ABS para tuberia PPR preaislada de diametro 40 mm - 40 mm | UND | 6 | 363447 | 2180682
10.4.22 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1258 - Ítem 10.4.22 | Suministro, instalación y pruebas de adaptador de unión entre PE-ABS para tuberia PPR preaislada de diametro 50 mm - 50 mm | UND | 6 | 393711 | 2362266
10.4.23 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1264 - Ítem 10.4.23 | Suministro, instalación y pruebas de filtro tipo strainer con acople universal en material ABS para tuberia PPR preaislada de diametro 25 mm - 25 mm | UND | 1 | 486947 | 486947
10.4.24 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1271 - Ítem 10.4.24 | Suministro, instalación y pruebas de filtro tipo strainer con acople universal en material ABSpara tuberia PPR preaislada de diametro 40 mm - 40mm | UND | 1 | 719855 | 719855
10.4.25 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1278 - Ítem 10.4.25 | Suministro, instalación y pruebas de filtro tipo strainer con acople universal en material ABSpara tuberia PPR preaislada de diametro 50 mm - 50 mm | UND | 1 | 920627 | 920627
10.4.26 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1285 - Ítem 10.4.26 | Suministro, instalación y pruebas de válvula tipo checke con acople universal en material ABS para tuberia PPR preaislada de diametro 25 mm - 25 mm | UND | 1 | 456007 | 456007
10.4.27 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1292 - Ítem 10.4.27 | Suministro, instalación y pruebas de válvula tipo checke con acople universal en material ABS para tuberia PPR preaislada de diametro 40 mm - 40 mm | UND | 1 | 652827 | 652827
10.4.28 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1299 - Ítem 10.4.28 | Suministro, instalación y pruebas de válvula tipo checke con acople universal en material ABS para tuberia PPR preaislada de diametro 50 mm - 50 mm | UND | 1 | 775755 | 775755
10.4.29 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1306 - Ítem 10.4.29 | Suministro, instalación y pruebas de válvula 3 vias en material ABS para tuberia PPR preaislada de diametro 25 mm - 25 mm - 25 mm | UND | 1 | 4275563 | 4275563
10.4.30 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1313 - Ítem 10.4.30 | Suministro, instalación y pruebas de válvula 3 vias en material ABS para tuberia PPR preaislada de diametro 40 mm - 40 mm - 40 mm | UND | 1 | 4794835 | 4794835
10.4.31 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1320 - Ítem 10.4.31 | Suministro, instalación y pruebas de acople para tuberia PPR preaislada de diametro 25 mm - 25 mm | UND | 10 | 230743 | 2307430
10.4.32 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1327 - Ítem 10.4.32 | Suministro, instalación y pruebas de acople para tuberia PPR preaislada de diametro 40 mm - 40 mm | UND | 10 | 243847 | 2438470
10.4.33 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1334 - Ítem 10.4.33 | Suministro, instalación y pruebas de acople para tuberia PPR preaislada de diametro 50 mm - 50 mm | UND | 10 | 250035 | 2500350
10.4.34 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1341 - Ítem 10.4.34 | Suministro, instalación y pruebas de valvula de venteo para tuberia PPR de material ABS de diametro 25 mm | UND | 1 | 386379 | 386379
10.4.35 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1348 - Ítem 10.4.35 | Suministro, instalación y pruebas de valvula de venteo para tuberia PPR de material ABS de diametro 40 mm | UND | 1 | 448779 | 448779
10.4.36 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1355 - Ítem 10.4.36 | Suministro, instalación y pruebas de valvula de venteo para tuberia PPR de material ABS de diametro 50 mm | UND | 1 | 479979 | 479979
10.4.37 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1362 - Ítem 10.4.37 | Suministro, instalación y pruebas de tanque de expansión de volumen requerido de 1.21 Gal, Volumen actual de 2 gal, posicion vertical de diafragma, temperatura maxima de llenado 40F/90F, max presion 13 psi/28psi, volumen del sistema de 105 galones para agua, serie HTF 15, conexion NPTM 1/2", SHELL DE CARBON STEEL y diafragma de heavy duty butyl rubber | UND | 1 | 834879 | 834879
10.4.38 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1369 - Ítem 10.4.38 | Suministro, instalación y pruebas de ascensor expreso del costado norte del edificio con capacidad para 6 pasajeros (450 kg), sin cuarto de máquinas, velocidad de 1 m/s, de 3 paradas, 1 entrada, 55 m de altura, 15 niveles, 230 V 3F 60 Hz | UND | 1 | 246677392 | 246677392
10.4.39 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1376 - Ítem 10.4.39 | Complementación, instalación, pruebas y reemplazo de componentes en mal estado de ascensor público del costado surdel edificio con capacidad para 12 pasajeros (1000 kg), sin cuarto de máquinas, velocidad de 1,5 m/s, de 15 paradas, 1 entrada, 55 m de altura, 15 niveles, 230 V 3F 60 Hz | UND | 1 | 584980312 | 584980312
10.4.40 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1383 - Ítem 10.4.40 | Suministro, instalación y pruebas de ascensor vehicular del costado norte del edificio con capacidad para 3500 kg, 2 vehiculos, recorrido apróximado de 11 metros, paradas 3, accesos 2, velocidad 0.2 m/s, alimentación 220 V 60 Hz 3 F | UND | 1 | 213715138 | 213715138
|  |  |  | SUBTOTAL 10.4 FILTROS, TUBERIAS, CONDUCTOS, ACCESORIOS |  |  |  | 1379646096
10.5 |  |  |  | TABLEROS ELÉCTRICOS SISTEMA HVAC
10.5.1 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1390 - Ítem 10.5.1 | Suministro, Instalación y puesta en marcha del tablero eléctrico TE-01 del sistema HVAC (incluye: cofre ventilado certificado RETIE, totalizador, breakers, variadores de frecuencia, contactores, pulsadores, parada de emergencia, luces piloto, y cableado al punto cero del equipo) | UND | 1 | 13407017 | 13407017
10.5.2 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1397 - Ítem 10.5.2 | Suministro, Instalación y puesta en marcha del tablero eléctrico TE-02 del sistema HVAC (incluye: cofre ventilado certificado RETIE, totalizador, breakers, variadores de frecuencia, contactores, pulsadores, parada de emergencia, luces piloto, y cableado al punto cero del equipo) | UND | 1 | 9083152 | 9083152
10.5.3 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1404 - Ítem 10.5.3 | Suministro, Instalación y puesta en marcha del tablero eléctrico TE-03 del sistema HVAC (incluye: cofre ventilado certificado RETIE, totalizador, breakers, variadores de frecuencia, contactores, pulsadores,RELÉS PROGRAMABLES, GATEWAY MODBUS/BACNET, GUARDAMOTORES, RELÉS DE SOBRETENSIÓN, parada de emergencia, luces piloto, y cableado al punto cero del equipo, SENSORES DE MONÓXIDO Y DIÓXIDO DE CARBONO) | UND | 1 | 34866880 | 34866880
10.5.4 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1411 - Ítem 10.5.4 | Suministro, Instalación y puesta en marcha del tablero eléctrico TE-04 del sistema HVAC (incluye: cofre ventilado certificado RETIE, breakers, contactores, RELÉ SOBRETENSIÓN, pulsadores, parada de emergencia, luces piloto, y cableado al punto cero del equipo, INCLUYE: TERMOSTATO PROPORCIONAL DE AMBIENTE) | UND | 1 | 3106415 | 3106415
10.5.5 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1418 - Ítem 10.5.5 | Suministro, Instalación y puesta en marcha del tablero eléctrico TE-05 del sistema HVAC (incluye: cofre ventilado certificado RETIE, breakers, contactores, GATEWAY MODBUS/BACNET, y cableado al punto cero del equipo) | UND | 1 | 8326960 | 8326960
10.5.6 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1425 - Ítem 10.5.6 | Suministro, Instalación y puesta en marcha del tablero eléctrico TE-06 del sistema HVAC (incluye: cofre ventilado certificado RETIE, con protección IP 67 (NEMA 6), breakers, contactores, y cableado al punto cero del equipo) | UND | 1 | 3266640 | 3266640
10.5.7 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1432 - Ítem 10.5.7 | Suministro, Instalación y puesta en marcha del tablero eléctrico TE-07 del sistema HVAC (incluye: cofre con protección IP 67 (NEMA 6), breakers, contactores, GATEWAY MODBUS/BACNET, pulsadores, parada de emergencia, luces piloto, y cableado al punto cero del equipo, Y TODA LA INSTRUMENTACIÓN DE LA PLANTA DE AGUA HELADA) | UND | 1 | 11422905 | 11422905
10.5.8 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1439 - Ítem 10.5.8 | Suministro, Instalación y puesta en marcha del tablero eléctrico TC-01 del sistema HVAC (incluye: cofre ventilado certificado RETIE, transformador a 24VAC, totalizador, breakers, controlador DDC, contactores, cableado de control punto cero del equipo/sensor/actuador, TOTA LA INSTRUMENTACIÓN de temperatura, presión, humedad y válvulas solenoides PARA EL SISTEMA EVAPORATIVO, PANTALLA HMI) | UND | 1 | 60246628 | 60246628
10.5.9 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1446 - Ítem 10.5.9 | Suministro e instalación de tubería EMT de diámetro 1/2" para conductores | ML | 99.46 | 46943 | 4668951
10.5.10 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1453 - Ítem 10.5.10 | Suministro e instalación de tubería EMT de diámetro 3/4" para conductores | ML | 196.45 | 51315 | 10080832
10.5.11 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1460 - Ítem 10.5.11 | Suministro e instalación de tubería EMT de diámetro 1" para conductores | ML | 16.31 | 58791 | 958881
10.5.12 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1467 - Ítem 10.5.12 | Suministro e instalación de tubería EMT de diámetro 1 1/4" para conductores | ML | 17.17 | 71106 | 1220890
10.5.13 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1474 - Ítem 10.5.13 | Suministro e instalación de tubería IMC de diámetro 3/4" para conductores | ML | 26.21 | 78483 | 2057039
10.5.14 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1481 - Ítem 10.5.14 | Suministro e instalación de tubería IMC de diámetro 1" para conductores | ML | 63.9 | 99384 | 6350638
10.5.15 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1488 - Ítem 10.5.15 | Suministro e instalación de tubería IMC de diámetro 1 1/4" para conductores | ML | 3 | 120813 | 362439
10.5.16 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1495 - Ítem 10.5.16 | Suministro e instalación de cable THWN-2 (aislados en PVC con chaqueta de Nylon, con capacidad térmica de 90°C) 3X4AWG | ML | 5 | 104346 | 521730
10.5.17 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1502 - Ítem 10.5.17 | Suministro e instalación de cable THWN-2 (aislados en PVC con chaqueta de Nylon, con capacidad térmica de 90°C) 3X6AWG | ML | 18.3 | 68382 | 1251391
10.5.18 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1509 - Ítem 10.5.18 | Suministro e instalación de cable THWN (aislados en PVC con chaqueta de Nylon, con capacidad térmica de 75°C) 3X12AWG | ML | 244.05 | 21913 | 5347868
10.5.19 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1516 - Ítem 10.5.19 | Suministro e instalación de cable THWN-2 (aislados en PVC con chaqueta de Nylon, con capacidad térmica de 90°C) 1X6AWG | ML | 8 | 25432 | 203456
10.5.20 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1523 - Ítem 10.5.20 | Suministro e instalación de cable THWN-2 (aislados en PVC con chaqueta de Nylon, con capacidad térmica de 90°C) 1X8AWG | ML | 12 | 18607 | 223284
10.5.21 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1530 - Ítem 10.5.21 | Suministro e instalación de cable THWN (aislados en PVC con chaqueta de Nylon, con capacidad térmica de 75°C) 1X10AWG | ML | 3.3 | 13830 | 45639
10.5.22 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1537 - Ítem 10.5.22 | Suministro e instalación de cable THWN (aislados en PVC con chaqueta de Nylon, con capacidad térmica de 75°C) 1X12AWG | ML | 244.05 | 11100 | 2708955
10.5.23 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1544 - Ítem 10.5.23 | Suministro e instalación de cable 4x16 AWG Cu TC Apantallado | ML | 301.74 | 17925 | 5408690
10.5.24 | CAP 10 HVAC.xlsx |  | Pág. 1551 - Ítem 10.5.24 | Suministro e instalación de cable 6x16 AWG Cu TC Apantallado | ML | 26 | 22702 | 590252
|  |  |  | SUBTOTAL 10.5 TABLEROS ELÉCTRICOS SISTEMA HVAC |  |  |  | 185727532
|  |  |  | TOTAL CAPÍTULO 10. HVAC |  |  |  | 2237988712
11. COMUNICACIONES, VOZ Y DATOS.
11.1.1 |  |  |  | COMUNICACIONES
11.1.1.1 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1558 - Ítem 11.1.1.1 | SUMINISTRO Y INSTALACION DE GABINETE CERRADO DE 45 U INCLUYE MULTITOMA 6SALIDAS SUPRE DE PICOS Y KIT DE TIERRA | UND | 5 | 8313776 | 41568880
11.1.1.2 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1559 - Ítem 11.1.1.2 | SUMINISTRO Y INSTALACION DE CABLE F/UTP CAT 6A | ML | 18326 | 9332 | 171018232
11.1.1.3 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1560 - Ítem 11.1.1.3 | SUMINISTRO Y INSTALACION DE JACK CAT 6A | UND | 569 | 87989 | 50065741
11.1.1.4 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1561 - Ítem 11.1.1.4 | SUMINISTRO Y INSTALACION DE FACEPLATE SENCILLO O DOBLE | UND | 352 | 14565 | 5126880
11.1.1.5 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1562 - Ítem 11.1.1.5 | SUMINISTRO Y INSTALACION DE HERRAJE ANGULADO 24P CAT 6A INCLUYE JACKS | UND | 27 | 2783610 | 75157470
11.1.1.6 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1563 - Ítem 11.1.1.6 | SUMINISTRO Y INSTALACION DE PATCH CORD DE 1,5 MTS COLOR AZUL O ROJO | UND | 375 | 94747 | 35530125
11.1.1.7 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1564 - Ítem 11.1.1.7 | SUMINISTRO Y INSTALACION DE PATCH CORD DE 3 MTS COLOR AZUL O ROJO | UND | 107 | 109437 | 11709759
11.1.1.8 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1565 - Ítem 11.1.1.8 | SUMINISTRO Y INSTALACION DE CONFIGURACION ACCESS POINT WIFI 7 | UND | 42 | 6332818 | 265978356
11.1.1.9 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1566 - Ítem 11.1.1.9 | SUMINISTRO Y INSTALACION CONFIGURACION DE SWITCH CORE 24P FIBRA | UND | 1 | 42422540 | 42422540
11.1.1.10 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1567 - Ítem 11.1.1.10 | SUMINISTRO Y INSTALACION CONFIGURACION DE SWITCH BORDE FULL CAP 3 DE 24P | UND | 27 | 12717564 | 343374228
11.1.1.11 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1568 - Ítem 11.1.1.11 | SUMINISTRO Y INSTALACION DE SFP DE 1G | UND | 39 | 602877 | 23512203
11.1.1.12 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1569 - Ítem 11.1.1.12 | SUMINISTRO Y INSTALACION DE FIBRA OPTICA 12 HILOS OM4 INTERIOR/EXTERIOR | ML | 270 | 45489 | 12282030
11.1.1.13 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1570 - Ítem 11.1.1.13 | SUMINISTRO Y INSTALACION DE BANDEJA DE FIBRA OPTICA CAPACIDAD DE HASTA 3 ADAPTADORES | UND | 10 | 1514597 | 15145970
11.1.1.14 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1571 - Ítem 11.1.1.14 | SUMINISTRO Y INSTALACION DE ADAPTADOR DE 12H DUPLEX | UND | 14 | 640438 | 8966132
11.1.1.15 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1572 - Ítem 11.1.1.15 | SUMINISTRO Y INSTALACION DE PATCH CORD DE FIBRA OPTICA LC-LC 2M | UND | 66 | 229694 | 15159804
11.1.1.16 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1573 - Ítem 11.1.1.16 | SUMINISTRO Y INSTALACION DE CONECTOR LC PREPULIDO | UND | 336 | 72647 | 24409392
11.1.1.17 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1574 - Ítem 11.1.1.17 | MARQUILLA PARA CABLE O PATCH CORD | UND | 1117 | 4176 | 4664592
11.1.1.18 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1575 - Ítem 11.1.1.18 | CERTIFICACION DE PUNTO DE VOZ O DATOS | UND | 569 | 43307 | 24641683
11.1.1.19 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1576 - Ítem 11.1.1.19 | CERTIFICACION DE ENLACE DE FIBRA | UND | 168 | 47077 | 7908936
|  |  |  | SUBTOTAL 11.1.1 COMUNICACIONES |  |  |  | 1178642953
11.1.2 |  |  |  | CCTV
11.1.2.1 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1577 - Ítem 11.1.2.1 | SUMINISTRO Y INSTALACION DE NVR PARA 64 CAM CON 2 DISCOS DUROS DE 10T | UND | 3 | 34348963 | 103046889
11.1.2.2 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1578 - Ítem 11.1.2.2 | SUMINISTRO Y INSTALACION DE CAMARA IP FIJA 4 MP POE | UND | 14 | 1146444 | 16050216
11.1.2.3 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1579 - Ítem 11.1.2.3 | SUMINISTRO Y INSTALACION DE CAMARA IP MINIDOMO DE 4 MP POE | UND | 58 | 1161438 | 67363404
11.1.2.4 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1580 - Ítem 11.1.2.4 | SUMINISTRO Y INSTALACION DE CÁMARA PTZ DE 8 MP | UND | 1 | 7734427 | 7734427
|  |  |  | SUBTOTAL 11.1.2 CCTV |  |  |  | 194194936
11.1.3 |  |  |  | SISTEMA DE DETECCION
11.1.3.1 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1581 - Ítem 11.1.3.1 | SUMINISTRO Y INSTALACION DE PANEL DE DETECCION DE INCENDIO INCLUYE GABINETE - BATERIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO | UND | 1 | 56546593 | 56546593
11.1.3.2 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1582 - Ítem 11.1.3.2 | SUMINISTRO Y INSTALACION DE ANUNCIADOR REMOTO | UND | 1 | 7439266 | 7439266
11.1.3.3 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1583 - Ítem 11.1.3.3 | SUMINISTRO Y INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO INCLUYE BASE | UND | 140 | 467866 | 65501240
11.1.3.4 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1584 - Ítem 11.1.3.4 | SUMINISTRO Y INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO DOBLE TECNOLOGIA INCLUYE BASE | UND | 17 | 497766 | 8462022
11.1.3.5 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1585 - Ítem 11.1.3.5 | SUMINISTRO Y INSTALACION DE DETECTOR PIR TRASMISOR Y RECEPTOR | UND | 6 | 3778218 | 22669308
11.1.3.6 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1586 - Ítem 11.1.3.6 | SUMINISTRO Y INSTALACION DE SIRENA ESTROBO | UND | 35 | 378816 | 13258560
11.1.3.7 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1587 - Ítem 11.1.3.7 | SUMINISTRO Y INSTALACION DE ESTACION MANUAL | UND | 36 | 364516 | 13122576
11.1.3.8 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1588 - Ítem 11.1.3.8 | SUMINISTRO Y INSTALACION DE MODULO DE CONTROL | UND | 5 | 311216 | 1556080
11.1.3.9 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1589 - Ítem 11.1.3.9 | SUMINISTRO Y INSTALACION DE MODULO DE CONTROL DE APAGADO | UND | 2 | 311216 | 622432
11.1.3.10 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1590 - Ítem 11.1.3.10 | SUMINISTRO Y INSTALACION DE MODULO DE MONITOREO | UND | 36 | 599426 | 21579336
11.1.3.11 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1591 - Ítem 11.1.3.11 | SUMINISTRO Y INSTALACION DE MODULO NAC PARA SIRENAS | UND | 4 | 363866 | 1455464
11.1.3.12 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1592 - Ítem 11.1.3.12 | SUMINISTRO Y INSTALACION DE GABINETE DE TELEFONIA DE EMERGENCIA | UND | 1 | 16752630 | 16752630
11.1.3.13 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1593 - Ítem 11.1.3.13 | SUMINISTRO Y INSTALACION DE TELEFONO ROJO DE EMERGENCIA | UND | 18 | 4664296 | 83957328
|  |  |  | SUBTOTAL 11.1.3 SISTEMA DE DETECCION |  |  |  | 312922835
11.1.4 |  |  |  | CONTROL DE ACCESO
11.1.4.1 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1594 - Ítem 11.1.4.1 | SUMINISTRO Y INSTALACION CONTROLADORA DE ACCESO 6P CON GABINETE, FUENTE, BATERIAS | UND | 1 | 9895226 | 9895226
11.1.4.2 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1595 - Ítem 11.1.4.2 | SUMINISTRO Y INSTALACION DE LECTORA BIOMETRICA Y DE TARJETA | UND | 3 | 1298055 | 3894165
11.1.4.3 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1596 - Ítem 11.1.4.3 | SUMINISTRO Y INSTALACION DE BOTON NO TOUCH | UND | 6 | 252469 | 1514814
11.1.4.4 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1597 - Ítem 11.1.4.4 | SUMINISTRO Y INSTALACION DE TARJETA DE PROXIMIDAD RFID | UND | 45 | 10878 | 489510
11.1.4.5 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1598 - Ítem 11.1.4.5 | SUMINISTRO Y INSTALACION DE ELECTROIMAN DE 600LB INCLUYE SOPORTE | UND | 14 | 532790 | 7459060
|  |  |  | SUBTOTAL 11.1.4 CONTROL DE ACCESO |  |  |  | 23252775
11.1.5 |  |  |  | INTRUSION
11.1.5.1 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1599 - Ítem 11.1.5.1 | SUMINISTRO Y INSTALACION DE PANEL DE INTRUSION INCLUYE GABINETE,FUENTE Y BATERIAS | UND | 1 | 5118755 | 5118755
11.1.5.2 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1600 - Ítem 11.1.5.2 | SUMINISTRO Y INSTALACION DE CONTACTO MAGNETICO | UND | 65 | 134380 | 8734700
11.1.5.3 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1601 - Ítem 11.1.5.3 | SUMINISTRO Y INSTALACION DE BOTON DE PANICO | UND | 6 | 254029 | 1524174
11.1.5.4 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1602 - Ítem 11.1.5.4 | CAPACITACION CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS CCTV-DETECCION-CONTROL DE ACCESO-INTRUSION | GLB | 1 | 3948136 | 3948136
|  |  |  | SUBTOTAL 11.1.5 INTRUSION |  |  |  | 19325765
11.1.6 |  |  |  | DESISTALACIONES O INSTALACIONES
11.1.6.1 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1603 - Ítem 11.1.6.1 | LIMPIEZA Y FIJACIÓN DE GABINETE DE 45 U | UND | 5 | 203877 | 1019385
11.1.6.2 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1604 - Ítem 11.1.6.2 | DESINSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO | GLB | 1 | 7475487 | 7475487
11.1.6.3 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1605 - Ítem 11.1.6.3 | LIMPIEZA DE TUBERIA Y BANDEJA PORTACABLE A LA VISTA | GLB | 1 | 2803308 | 2803308
11.1.6.4 | CAP 11 VOZ.xlsx |  | Pág. 1606 - Ítem 11.1.6.4 | PRUEBAS DE VERIFICACION DE EQUIPOS DE DETECCION INSTALADOS | GLB | 1 | 2403213 | 2403213
|  |  |  | SUBTOTAL 11.1.6 DESISTALACIONES O INSTALACIONES |  |  |  | 13701393
|  |  |  | TOTAL CAPÍTULO 11. COMUNICACIONES, VOZ Y DATOS. |  |  |  | 1742040657
12. APARATOS SANITARIOS
12.1 | CAP 12 APARATOS SAN.xlsx |  | Pág. 1607 - Ítem 12.1 | Mesón para lavamanos de incrustar en baños y vestieres, elaborado en placa de granito sintético color negro, colocado sobre estructura metálica en Angulos de Acero de 1.1/2" x 1.1/2" x 1/8" con anticorrosivo primer y acabado en pintura epoxi amida aotixco color gris, o sistema equivalente anclada a muro. Incluye perforaciones y adecuaciones necesarias para la instalación del lavamanos y accesorios. Ver detalle arquitectónico. (Incluye estructura de soporte, suministro, transporte e instalacion del meson y soporte) | ML | 2.34 | 1625000 | 3802500
12.2 | CAP 12 APARATOS SAN.xlsx |  | Pág. 1609 - Ítem 12.2 | Lavamanos corrido para baños públicos en placa de granito sintético color negro, con poceta incorporada en el mismo material, apoyado sobre estructura metálica en Angulos de Acero de 1.1/2" x 1.1/2" x 1/8" con anticorrosivo primer y acabado en pintura epoxi amida aotixco color gris, o sistema equivalente de soporte tipo ménsula anclada a muro. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Ver detalle arquitectónico. Incluye estructura de soporte, suministro, transporte e instalacion del meson y soporte) | ML | 9 | 1553500 | 13981500
12.3 | CAP 12 APARATOS SAN.xlsx |  | Pág. 1611 - Ítem 12.3 | Meson para Lavamanos Baños Oficinas Impares en Placa de Granito Sintetico color Blanco,para uso con lavamanos tipo vessel colocado sobre estructura metalica en Angulos de Acero de 1.1/2" x 1.1/2" x 1/8" con anticorrosivo primer y acabado en pintura epoxi amida aotixco color gris, o sistema equivalente anclada a muro lateral en concreto. Incluye estructura de soporte, suministro, transporte e instalacion del meson y soporte) | ML | 22.5 | 1449500 | 32613750
12.4 | CAP 12 APARATOS SAN.xlsx |  | Pág. 1613 - Ítem 12.4 | Meson para cocineta Oficinas pares en Placa de Granito Sintetico color Blanco,para uso con poceta en acero inoxidable incrutada, sobre estructura metalica en Angulos de Acero de 1.1/2" x 1.1/2" x 1/8" con anticorrosivo primer y acabado en pintura epoxi amida aotixco color gris, o sistema equivalente anclada a muros laterales en concreto ver detalle. Incluye estructura de soporte, suministro, transporte e instalacion del meson y soporte) | ML | 8.6 | 1339000 | 11515400
12.5 | CAP 12 APARATOS SAN.xlsx |  | Pág. 1616 - Ítem 12.5 | Suministro e instalación de lavamanos sobre mesos en baños de oficina impares. Tipo Veseel Luna Blanco o equivlaente, incluye con desague y sifon y griferia | UND | 21 | 699970 | 14699370
12.6 | CAP 12 APARATOS SAN.xlsx |  | Pág. 1618 - Ítem 12.6 | Sanitario PMR - Aquajet Pro (Incluye Sanitario Aquajet Pro, Asiento cierre tradicional. Grifería sanitaria) | UND | 2 | 1174009 | 2348018
12.7 | CAP 12 APARATOS SAN.xlsx |  | Pág. 1620 - Ítem 12.7 | Sanitario - Taza Baltica entrada posterior. (Incluye Kit Sanitario Báltica Plus Entrada Superior Con Fluxómetro De Palanca 3.5 Lts. Consumo 3.5 l/min) | UND | 12 | 2692360 | 32308320
12.8 | CAP 12 APARATOS SAN.xlsx |  | Pág. 1622 - Ítem 12.8 | Sanitario San Giorgo Corona Blanco o equivalente. (Incluye Sanitario , Asiento cierre tradicional. Grifería sanitaria) | UND | 1 | 984107 | 984107
12.9 | CAP 12 APARATOS SAN.xlsx |  | Pág. 1624 - Ítem 12.9 | Lavamanos de Colgar Ref. Acuacer de Colgar Blanco Corona, color blanco. incluye con desague y sifon y griferia | UND | 2 | 282366 | 564732
12.10 | CAP 12 APARATOS SAN.xlsx |  | Pág. 1626 - Ítem 12.10 | Lavamanos de Incrustar Ref. San Lorenzo de Corona, color blanco. incluye con desague y sifon y griferia | UND | 3 | 732080 | 2196240
12.11 | CAP 12 APARATOS SAN.xlsx |  | Pág. 1628 - Ítem 12.11 | Orinal Gotta entrada posterior con válvula push de empotrar | UND | 3 | 1904472 | 5713416
12.12 | CAP 12 APARATOS SAN.xlsx |  | Pág. 1630 - Ítem 12.12 | Espejo Cristal Biselado de 5 mm colocado sobre marco de madera , para baños Wc. h=1.00 | M2 | 18.88 | 537462 | 10147283
12.13 | CAP 12 APARATOS SAN.xlsx |  | Pág. 1632 - Ítem 12.13 | Protector para papel higiénico de sobreponer en la pared, Ref. 8-AA-845, en acero inoxidable 304 satinado, cierre con llave, capacidad 200-400m. Tipo A&A o similar | UND | 41 | 359434 | 14736794
12.14 | CAP 12 APARATOS SAN.xlsx |  | Pág. 1634 - Ítem 12.14 | Dispensador para jabón líquido para instalar en pared con tornillos escondidos, válvula anticorrosiva, cuerpo en acero inoxidable satinado, capacidad 1.2 litros, ventanilla de recarga superior con llave, nivel de jabón, push frontal, Ref. 8-AA-640, tipo A&A o similar. | UND | 43 | 496623 | 21354789
12.15 | CAP 12 APARATOS SAN.xlsx |  | Pág. 1636 - Ítem 12.15 | Caneca acero inoxidable para fijar en la pared, Ref. 8-AA-921 | UND | 28 | 517228 | 14482384
12.16 | CAP 12 APARATOS SAN.xlsx |  | Pág. 1638 - Ítem 12.16 | Gabinete para toallas de papel de sobreponer a la pared, en acero inoxidable satinado 304, capactidad 300 toallas Ref. 8-AA-725, cerradura con llave, tipo A&A o similar. | UND | 28 | 447613 | 12533164
12.17 | CAP 12 APARATOS SAN.xlsx |  | Pág. 1640 - Ítem 12.17 | Percha en acero inoxidable Bobrick Sencilla | UND | 41 | 261973 | 10740893
|  |  |  | TOTAL CAPÍTULO 12. APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 204722660
13. URBANISMOS
13.1 | CAP 13 URBANISMOS.xlsx |  | Pág. 1642 - Ítem 13.1 | Localización, trazado y replanteo de la planimetría y la altimetría entregada (ejes, abscisado y detalles, cotas negras, cotas de subrasante, cotas de rellenos, cotas rasantes, ubicación de redes. esta actividad se desarrollará con equipo topográfico. | M2 | 295.45 | 8836 | 2610596
13.2 | CAP 13 URBANISMOS.xlsx |  | Pág. 1644 - Ítem 13.2 | Desmonte y Retiro Acabado de Piso y Bordillos sobre Anden Existente , de cualquier espesor y material . (No incluye trasiego a sitio de acopio, ni cargue, ni disposicion final) | M2 | 295.45 | 36875 | 10894719
13.3 | CAP 13 URBANISMOS.xlsx |  | Pág. 1646 - Ítem 13.3 | Excavacion Manual (No incluye trasiego a sitio de acopio, ni cargue, ni disposicion final) | M3 | 147.73 | 55312 | 8171242
13.4 | CAP 13 URBANISMOS.xlsx |  | Pág. 1648 - Ítem 13.4 | Relleno con Base Granular, según especificación y recomendación del estudio de suelos | M3 | 88.64 | 291408 | 25830405
13.5 | CAP 13 URBANISMOS.xlsx |  | Pág. 1650 - Ítem 13.5 | Relleno con Sub Base Granular, según especificación y recomendación del estudio de suelos | M3 | 29.55 | 255465 | 7548991
13.6 | CAP 13 URBANISMOS.xlsx |  | Pág. 1652 - Ítem 13.6 | Piso en Loseta de Concreto A40 (400x400x60 mm) Trafico Peatonal - Suministro e Instalacion. para Andenes Exteriores | M2 | 236.6 | 159726 | 37791172
13.7 | CAP 13 URBANISMOS.xlsx |  | Pág. 1654 - Ítem 13.7 | Suministro e istalacion de adoquin en arcilla color natural (200x100x60 mm) | M2 | 39.42 | 163702 | 6453133
13.8 | CAP 13 URBANISMOS.xlsx |  | Pág. 1660 - Ítem 13.8 | Bordillo A80 para Rampa Prefabricado en concreto (s/n Cartilla de Andenes ) | ML | 56.7 | 114410 | 6487047
13.9 | CAP 13 URBANISMOS.xlsx |  | Pág. 1662 - Ítem 13.9 | Franja de ajuste en concreto de 3.000 psi fundido en sitio, e. 10 cm | ML | 40.58 | 38349 | 1556202
13.10 | CAP 13 URBANISMOS.xlsx |  | Pág. 1663 - Ítem 13.10 | Caneca en Acero Inoxidable 75 Litros Barcelona M121. Incluye suministro e instalacion. | UND | 2 | 1794730 | 3589460
|  |  |  | TOTAL CAPÍTULO 13. URBANISMOS |  |  |  | 110932967
14. MOBILIARIO
14.1 | CAP 14 MOBILIARIO.xlsx |  | Pág. 1665 - Ítem 14.1 | Mueble ME - 10 2.70 x 0.60 x 0.95 Cocineta Terraza Cubierta Recepcion | UND | 1 | 4548960 | 4548960
14.2 | CAP 14 MOBILIARIO.xlsx |  | Pág. 1667 - Ítem 14.2 | Mueble ME - 10 2.70 x 0.35 x 0.35 Cocineta Terraza Cubierta | UND | 1 | 1263600 | 1263600
14.3 | CAP 14 MOBILIARIO.xlsx |  | Pág. 1669 - Ítem 14.3 | MUEBLES EN MADERA Puertas + Cajones + Entrepaños + Meson en Madera MDF + Formica Melamina color Blanco, acabado MT. Bisagra de parche, sin haladadera ni herrajes a la vista. Sobre base de madera Mueble ME - 10 2.00 x 0.45 x 1.15 Cocineta Terraza Cubierta | UND | 1 | 1497600 | 1497600
14.4 | CAP 14 MOBILIARIO.xlsx |  | Pág. 1671 - Ítem 14.4 | MUEBLES EN MADERA Puertas + Cajones + Entrepaños + Meson en Madera MDF + Formica Melamina color Blanco, acabado MT. Bisagra de parche, sin haladadera ni herrajes a la vista. Sobre base de madera Mueble ME - 01 6.52 x 0.70 x 0.80 Impresora | UND | 1 | 9154080 | 9154080
14.5 | CAP 14 MOBILIARIO.xlsx |  | Pág. 1673 - Ítem 14.5 | MUEBLES EN MADERA Puertas + Cajones + Entrepaños + Meson en Madera MDF + Formica Melamina color Blanco, acabado MT. Bisagra de parche, sin haladadera ni herrajes a la vista. Sobre base de madera Mueble ME - 06 3.65 x 0.67 x 1.00 Recepcion | UND | 1 | 5124600 | 5124600
14.6 | CAP 14 MOBILIARIO.xlsx |  | Pág. 1675 - Ítem 14.6 | MUEBLES EN MADERA Puertas + Cajones + Entrepaños + Meson en Madera MDF + Formica Melamina color Blanco, acabado MT. Bisagra de parche, sin haladadera ni herrajes a la vista. Sobre base de madera Mueble ME - 07 1.20 x 0.43 x 2.00 Tipo A1 2o P | UND | 6 | 3510000 | 21060000
14.7 | CAP 14 MOBILIARIO.xlsx |  | Pág. 1677 - Ítem 14.7 | MUEBLES EN MADERA Puertas + Cajones + Entrepaños + Meson en Madera MDF + Formica Melamina color Blanco, acabado MT. Bisagra de parche, sin haladadera ni herrajes a la vista. Sobre base de madera Mueble ME - 08 1.70 x 0.43 x 2.00 Tipo B1 2o P | UND | 2 | 4773600 | 9547200
14.8 | CAP 14 MOBILIARIO.xlsx |  | Pág. 1679 - Ítem 14.8 | MUEBLES EN MADERA Puertas + Cajones + Entrepaños + Meson en Madera MDF + Formica Melamina color Blanco, acabado MT. Bisagra de parche, sin haladadera ni herrajes a la vista. Sobre base de madera Mueble ME - 08 0.95 x 0.43 x 2.00 Tipo C1 2o P | UND | 2 | 2667600 | 5335200
14.9 | CAP 14 MOBILIARIO.xlsx |  | Pág. 1681 - Ítem 14.9 | MUEBLES EN MADERA Puertas + Cajones + Entrepaños + Meson en Madera MDF + Formica Melamina color Blanco, acabado MT. Bisagra de parche, sin haladadera ni herrajes a la vista. Sobre base de madera Mueble ME - 08 1.45 x 0.43 x 2.00 Tipo D 2o P | UND | 1 | 4071600 | 4071600
14.10 | CAP 14 MOBILIARIO.xlsx |  | Pág. 1683 - Ítem 14.10 | MUEBLES EN MADERA Puertas + Cajones + Entrepaños + Meson en Madera MDF + Formica Melamina color Blanco, acabado MT. Bisagra de parche, sin haladadera ni herrajes a la vista. Sobre base de madera Mueble ME - 09 7.02 x 0.60 X 0.95 Recepcion | UND | 1 | 9856080 | 9856080
|  |  |  | TOTAL CAPÍTULO 14. MOBILIARIO |  |  |  | 71458920
15. VARIOS
15.1 | CAP 15 VARIOS.xlsx |  | Pág. 1685 - Ítem 15.1 | Aseo y limpieza final de obra | M2 | 4632 | 3414 | 15813648
|  |  |  | TOTAL CAPÍTULO 15. VARIOS |  |  |  | 15813648
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 14426344487
[7 empty] | IVA (19%)/UTILIDAD | 105423287
|  |  |  | Valores No Modificables |  |  | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | 98050000
|  |  |  | Valores No Modificables |  |  | PLAN DE MANEJO DE TRAFICO | 48500000
|  |  |  | Valores No Modificables |  |  | PLAN DE MANEJO SOCIAL | 78500000
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) + PLANES DE MANEJO |  |  |  | 14756817774
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 14756817774
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 24%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%