## E.M. CP01
Formato de oferta economica
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil
1 | Capitania de Puerto de Buenaventura – CP1 PLANTA ELECTRICA | BUENAVENTURA ESTACIÓN CONTROL TRÁFICO MARITÍMO | Marca | ENERMAX | DIESEL | FIJA
|  |  | Modelo | GD350C
|  |  | Motor | CUMMINS NTA855-G1
|  |  | Fabricante | MAGNAPLUS
|  |  | KVA | 250 KVA
|  |  | Transferencia | 270 KVA
|  |  | Estado: | Con limitaciones
|  |  | Horas: | 17 horas
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2011-02-01
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA | PRECIO UNITARIO DEL PROPONENTE
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento | 1931200
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 2891620
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento | 2092918
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 2752050
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento | 2232600
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1533050
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento | 4414500
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 2294100
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 1969845
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Verificar el funcionamiento de la bomba de inyección y realizar el ajuste de los tiempo de inyección. | GLOBAL | según requerimiento | 2609950
11 | 1.11 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro, cambio y puesta de servicio de una bomba de inyección de combustible acuerdo la referencia del motor | GLOBAL | según requerimiento | 16173050
12 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 2536470
13 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 957910
14 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1577798
15 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento | 1167575
16 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 884055
17 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento | 3493650
18 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1719360
19 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 3554925
20 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1156800
21 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento | 1941270
22 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento | 2532600
23 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 1086095
24 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento | 963550
25 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento | 2009873
26 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento | 1830868
27 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 2163695
28 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento | 2011750
29 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento | 1676180
30 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento | 1854338
31 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento | 1712728
32 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 10273875
33 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento | 4133950
34 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 2011895
35 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento | 2899320
36 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento | 1379990
37 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 5307370
38 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento | 1548995
39 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento | 6110465
40 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento | 675970
41 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento | 1489150
42 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento | 5228533
43 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento | 1883683
44 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento | 1167575
45 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento | 4283950
46 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento | 3142200
47 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 5064500
48 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento | 2442300
49 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento | 817580
50 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 1268445
51 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento | 1083425
52 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento | 2017235
53 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento | 957880
54 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento | 2011895
55 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento | 1155590
56 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento | 1265775
57 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento | 1449485
58 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar pruebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento | 1027325
59 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento | 1056030
60 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento | 3213100
61 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 887075
62 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia del generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento | 34628700
63 | 14.1 |  | Mantenimiento a la carcasa | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento | 5545700
64 | 15.1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Mantenimiento ATS (transferencia) | Mantenimiento correctivo a todo costo al sistema de transferencia automática (ATS), el cual consiste en la inspección, diagnóstico y corrección de fallas en los componentes eléctricos internos, tales como: interruptores de potencia, sistema de enclavamiento eléctrico y mecánico, módulo de control, sensores, fuente de alimentación, relés auxiliares, panel de señalización y cableado eléctrico en general. El mantenimiento se justifica debido a que, al energizar el sistema de transferencia, la ATS no opera en modo manual ni automático, impidiendo la correcta conmutación entre la red comercial y el generador. Las actividades incluyen la verificación de la cometida eléctrica desde el generador hasta el tablero de transferencia, pruebas funcionales, revisión y ajuste de los mecanismos motorizados de conmutación, así como el reemplazo de componentes defectuosos o fuera de especificación, garantizando la correcta operación del sistema en condiciones normales y de emergencia. | GLOBAL | según requerimiento | 20496600
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil
2 | Capitania de Puerto de Buenaventura – CP1 PLANTA ELECTRICA CATERPILLAR - DESMONTADA DE PUNTA SOLDADO | Buenaventura CAPITANIA DE PUERTO ANGAR DE SEMAP | Marca | CATERPILLAR | DIESEL | Fija
|  |  | Modelo | DE75AEO
|  |  | Motor | CAT C3.3
|  |  | Fabricante | CATERPILLAR
|  |  | KVA | 60 KVA
|  |  | Transferencia | NO TIENE
|  |  | Estado: | Fuera de Servicio
|  |  | Horas: | No se conocen
|  |  | Tipo de operación: | Continúo 24 horas
|  |  | Año puesta serv. | 2020-10-27
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA | PRECIO UNITARIO DEL PROPONENTE
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO OVERHAUL A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Diagnostico en general | Realizar el desmonte completo del motor del grupo electrógeno. | GLOBAL | según requerimiento | 3242150
2 | 1.2 |  | Diagnostico en general | Realizar una limpieza inicial para inspección visual. | GLOBAL | según requerimiento | 1033220
3 | 1.3 |  | Diagnostico en general | Realizar una inspección dimensional y funcional de todos los componentes mecánicos. | GLOBAL | según requerimiento | 1204565
4 | 1.4 |  | Diagnostico en general | Realizar una evaluación de desgaste, fisuras, deformaciones y tolerancias fuera de especificación. | GLOBAL | según requerimiento | 1323975
5 | 1.5 |  | Diagnostico en general | Realizar la extracción del aceite lubricante, liquido refrigerante y combustible del tanque de almacenamiento y residuos del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 1520210
6 | 2.1 |  | Conjunto del motor | Realizar el desmonte e inspección de: Culata completa, Pistones, anillos y bulones. Camisas de cilindro (removibles o integrales). Cigüeñal (medición de muñones, bancadas y juegos). Bielas (alineación, ovalización y juego). Árbol de levas. Cojinetes de bancada y biela. Engranajes de distribución y correas. Volante y carcasa. Bomba de aceite (desmonte, inspección, medición y reemplazo si aplica). Sistema de inyección (inyectores, bomba de inyección o common rail según configuración). Múltiples de admisión y escape. Turbocargador: inspección de eje, caracola, juego axial y radial. Cambio del alternador del motor de arranque. | GLOBAL | según requerimiento | 9165825
7 | 2.2 |  | Conjunto del motor | Realizar el rectificado y mecanizado a: Rectificado de cigüeñal . Alesado y bruñido de cilindros o camisas. Rectificado de superficies de bloque. Rectificado de culata. Rectificado y asentado de válvulas. Reemplazo de guías y sellos de válvulas. Verificación de planitud y estanqueidad. | GLOBAL | según requerimiento | 9960385
8 | 3.1 |  | Sistema de refrigeración | Realizar el desmonte del radiador, Lavado interno y externo. Inspecionar fugas, celdas y panal y corregir las novedades encontradas. | GLOBAL | según requerimiento | 2673750
9 | 3.2 |  | Sistema de refrigeración | Realizar el cambio del líquido refrigerante y suministro de refrigerante nuevo acuerdo la referencia y cantidad del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 1732158
10 | 3.3 |  | Sistema de refrigeración | Realiar el reemplazo de mangueras, abrazaderas y empaques en general. | GLOBAL | según requerimiento | 843553
11 | 3.4 |  | Sistema de refrigeración | Realisar el cambio del precalentador del refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 4120675
12 | 3.5 |  | Sistema de refrigeración | Realizar el cambio del radiador en caso de daño estructural. | GLOBAL | según requerimiento | 12803100
13 | 3.6 |  | Sistema de refrigeración | Realizar el cambio de los termostatos acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 1544750
14 | 3.7 |  | Sistema de refrigeración | Realizar el cambio de la bomba de enfriamiento acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 4123535
15 | 3.8 |  | Sistema de refrigeración | Realizar la recuperación del esquema de pintura del radiador resistente a altas temperaturas. | GLOBAL | según requerimiento | 1400290
16 | 4.1 |  | Sistema de admisión y escape | Realizar el cambio de los filtros de aire acuerdo referencia del motor | GLOBAL | según requerimiento | 1011910
17 | 4.2 |  | Sistema de admisión y escape | Realizar la limpieza a la base del filtro de aire. | GLOBAL | según requerimiento | 410865
18 | 4.3 |  | Sistema de admisión y escape | Realizar el cambio de mangueras rigidas y flexibles acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 1865300
19 | 4.4 |  | Sistema de admisión y escape | Realizar el cambio de las valvulas de admisión y escape, cambio de balancines y varillas de guias, realizar la calibración de las válvulas acuerdo manual del fabricante y referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 6350150
20 | 4.5 |  | Sistema de admisión y escape | Realizar el cambio del silenciador y tuberias de los gases de escape, realizar el cambio de la empaquetudara. | GLOBAL | según requerimiento | 5522015
21 | 5.1 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de la bomba de inyección acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 9716100
22 | 5.2 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de los inyectores acuerdo la referencia del motor, calibrar los tiempos de inyección. | GLOBAL | según requerimiento | 6386285
23 | 5.3 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de los filtros primarios y secundarios acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 1125795
24 | 5.4 |  | Sistema de combustible | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible. | GLOBAL | según requerimiento | 1394750
25 | 5.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la aplicación del esquema de pintura al tanque de combiustible. | GLOBAL | según requerimiento | 1344750
26 | 5.6 |  | Sistema de combustible | Realizar la corrección de partes oxidadas y fugas de combustible por corrosión. | GLOBAL | según requerimiento | 1675535
27 | 6.1 |  | Generador (Alternador) | Realizar el desmontaje del alernador y traslado a taller especializado para mantenimiento. | GLOBAL | según requerimiento | 2089175
28 | 6.2 |  | Generador (Alternador) | Realizar el lavado interno general con solvente dieléctrico (carcasa, rotor, estator y bobinas). | GLOBAL | según requerimiento | 2071100
29 | 6.3 |  | Generador (Alternador) | Realizar la inspección al rotor, estator, bobinas, bornera y cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento | 1506825
30 | 6.4 |  | Generador (Alternador) | Realizar el cambio de los rodamientos del alternador. | GLOBAL | según requerimiento | 3945368
31 | 6.5 |  | Generador (Alternador) | Revisar y ajustat la alineació del motor - generador. | GLOBAL | según requerimiento | 1644750
32 | 6.6 |  | Generador (Alternador) | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR según referencia del generador. | GLOBAL | según requerimiento | 3805300
33 | 6.7 |  | Generador (Alternador) | Realizar el cambio de los diodos rotativos según referencia del generador. | GLOBAL | según requerimiento | 4644615
34 | 7.1 |  | Sistema eléctrico | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento | 5089600
35 | 7.2 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro y cambio del arnés de control electrico acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 3424783
36 | 7.3 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro y cambio del sensor de presión de aceite. | GLOBAL | según requerimiento | 1596216
37 | 7.4 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro y cambio del sensor de nivel de aceite. | GLOBAL | según requerimiento | 1589175
38 | 7.5 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1576020
39 | 7.6 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro y cambio del sensor de nivel de liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1736170
40 | 7.7 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de gases de escape. | GLOBAL | según requerimiento | 1540080
41 | 7.8 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro y cambio del sensor de RPM / Pick up. | GLOBAL | según requerimiento | 1490080
42 | 7.9 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento | 1622960
43 | 7.10 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento | 1640080
44 | 7.11 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 5993188
45 | 7.12 |  | Sistema eléctrico | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento | 2892150
46 | 7.13 |  | Sistema eléctrico | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1444050
47 | 7.14 |  | Sistema eléctrico | Realizar suministro de baterias acuerdo referencia del motor - generador. | GLOBAL | según requerimiento | 3466138
48 | 7.15 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento | 2323750
49 | 7.16 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro y cambio del motor de arranque acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 5461870
50 | 7.17 |  | Sistema eléctrico | Realizar el desmonte, desarme, lavado interno del rotor, estator y plato de diodos del alternador de carga, realzar el cambio de rodamientos, armado y puesta en servicio nuevamente, realizar prueba de aislamiento | GLOBAL | según requerimiento | 3463035
51 | 7.18 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro y cambio de un alternador acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 4731717
52 | 8.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento | 798775
53 | 8.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento | 1046380
54 | 8.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar rpuebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento | 685850
55 | 8.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento | 732730
56 | 8.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento | 2706880
57 | 8.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 614025
58 | 8.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia el generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento | 20647925
59 | 9.1 |  | Ensamble y pruebas. | Realizar el armado completo del motor acuerdo torques y secuencia del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento | 5108423
60 | 9.2 |  | Ensamble y pruebas. | Realizar las pruebas de funcionamiento de la parte mecanica, electrica y sistema de control (pruebas en vacio y pruebas con carga progresiva a 25%, 50% 75% y 100). Realizar la medición de los parametros arrojados por el motor, voltaje, amperaje, frecuencia, temperaturas, presiones y vibraciones. Realizar la corrección de fallas que se detecten durante las pruebas | GLOBAL | según requerimiento | 3750290
61 | 10.1 |  | General | Realizar la aplicación del esquema de pintura general al motor - generador de alta temperatura y adecuada para los ambientes externos, marinos y salinos. | GLOBAL | según requerimiento | 3092150
62 | 10.2 |  | General | Realizar la aplicación del esquema de pintura general a la carcaza adecuada para los ambientes externos, marinos y salinos, realizar la remosión y cambio de todo el panel de aislamiento acústico | GLOBAL | según requerimiento | 3694750
63 | 10.3 |  | General | Realizar el cambio de los anclajes y amortiguadores del motor-generador. | GLOBAL | según requerimiento | 2589175
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil
3 | Capitania de Puerto de Buenaventura – CP1 PLANTA ELECTRICA STEMAC - DESMONTADA DE PUNTA SOLDADO | Buenaventura CAPITANIA DE PUERTO ANGAR DE SEMAP | Marca | STEMAC | DIESEL | Fija
|  |  | Modelo | STAMFORD UCI224C1
|  |  | Motor | Perkins 1104A‑44G
|  |  | Fabricante | STEMAC
|  |  | KVA | 55 KVA
|  |  | Transferencia | NO TIENE
|  |  | Estado: | Fuera de Servicio
|  |  | horas: | No se conocen
|  |  | Tipo de operación: | Continúo 24 horas
|  |  | Año puesta serv. | 2016-12-01
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA | PRECIO UNITARIO DEL PROPONENTE
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO OVERHAUL A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Diagnostico en general | Realizar el desmonte completo del motor del grupo electrógeno. | GLOBAL | según requerimiento | 2892150
2 | 1.2 |  | Diagnostico en general | Realizar una limpieza inicial para inspección visual. | GLOBAL | según requerimiento | 883220
3 | 1.3 |  | Diagnostico en general | Realizar una inspección dimensional y funcional de todos los componentes mecánicos. | GLOBAL | según requerimiento | 1204565
4 | 1.4 |  | Diagnostico en general | Realizar una evaluación de desgaste, fisuras, deformaciones y tolerancias fuera de especificación. | GLOBAL | según requerimiento | 1314020
5 | 1.5 |  | Diagnostico en general | Realizar la extracción del aceite lubricante, liquido refrigerante y combustible del tanque de almacenamiento y residuos del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 1229190
6 | 2.1 |  | Conjunto del motor | Realizar el desmonte e inspección de: Culata completa, Pistones, anillos y bulones. Camisas de cilindro (removibles o integrales). Cigüeñal (medición de muñones, bancadas y juegos). Bielas (alineación, ovalización y juego). Árbol de levas. Cojinetes de bancada y biela. Engranajes de distribución y correas. Volante y carcasa. Bomba de aceite (desmonte, inspección, medición y reemplazo si aplica). Sistema de inyección (inyectores, bomba de inyección o common rail según configuración). Múltiples de admisión y escape. Turbocargador: inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento | 8892820
7 | 2.2 |  | Conjunto del motor | Realizar el rectificado y mecanizado a: Rectificado de cigüeñal . Alesado y bruñido de cilindros o camisas. Rectificado de superficies de bloque. Rectificado de culata. Rectificado y asentado de válvulas. Reemplazo de guías y sellos de válvulas. Verificación de planitud y estanqueidad. | GLOBAL | según requerimiento | 9784015
8 | 3.1 |  | Sistema de refrigeración | Realizar el desmonte del radiador, Lavado interno y externo. Inspecionar fugas, celdas y panal y corregir las novedades encontradas. | GLOBAL | según requerimiento | 2323750
9 | 3.2 |  | Sistema de refrigeración | Realizar el cambio del líquido refrigerante y suministro de refrigerante nuevo acuerdo la referencia y cantidad del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 1612248
10 | 3.3 |  | Sistema de refrigeración | Realiar el reemplazo de mangueras, abrazaderas y empaques en general. | GLOBAL | según requerimiento | 830152
11 | 3.4 |  | Sistema de refrigeración | Realisar el cambio del precalentador del refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 4254055
12 | 3.5 |  | Sistema de refrigeración | Realizar el cambio del radiador en caso de daño estructural. | GLOBAL | según requerimiento | 12803100
13 | 3.6 |  | Sistema de refrigeración | Realizar el cambio de los termostatos acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 1344750
14 | 3.7 |  | Sistema de refrigeración | Realizar el cambio de la bomba de enfriamiento acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 3917329
15 | 3.8 |  | Sistema de refrigeración | Realizar la recuperación del esquema de pintura del radiador resistente a altas temperaturas. | GLOBAL | según requerimiento | 1085281
16 | 4.1 |  | Sistema de admisión y escape | Realizar el cambio de los filtros de aire acuerdo referencia del motor | GLOBAL | según requerimiento | 850203
17 | 4.2 |  | Sistema de admisión y escape | Realizar la limpieza a la base del filtro de aire. | GLOBAL | según requerimiento | 410865
18 | 4.3 |  | Sistema de admisión y escape | Realizar el cambio de mangueras rigidas y flexibles acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 1665300
19 | 4.4 |  | Sistema de admisión y escape | Realizar el cambio de las valvulas de admisión y escape, cambio de balancines y varillas de guias, realizar la calibración de las válvulas acuerdo manual del fabricante y referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 5850150
20 | 4.5 |  | Sistema de admisión y escape | Realizar el cambio del silenciador y tuberias de los gases de escape, realizar el cambio de la empaquetudara. | GLOBAL | según requerimiento | 5088855
21 | 5.1 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de la bomba de inyección acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 8716100
22 | 5.2 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de los inyectores acuerdo la referencia del motor, calibrar los tiempos de inyección. | GLOBAL | según requerimiento | 6106497
23 | 5.3 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de los filtros primarios y secundarios acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 1018980
24 | 5.4 |  | Sistema de combustible | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible. | GLOBAL | según requerimiento | 1144750
25 | 5.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la aplicación del esquema de pintura al tanque de combiustible. | GLOBAL | según requerimiento | 1044750
26 | 5.6 |  | Sistema de combustible | Realizar la corrección de partes oxidadas y fugas de combustible por corrosión. | GLOBAL | según requerimiento | 1675535
27 | 6.1 |  | Generador (Alternador) | Realizar el desmontaje del alernador y traslado a taller especializado para mantenimiento. | GLOBAL | según requerimiento | 1868500
28 | 6.2 |  | Generador (Alternador) | Realizar el lavado interno general con solvente dieléctrico (carcasa, rotor, estator y bobinas). | GLOBAL | según requerimiento | 1921100
29 | 6.3 |  | Generador (Alternador) | Realizar la inspección al rotor, estator, bobinas, bornera y cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento | 1506825
30 | 6.4 |  | Generador (Alternador) | Realizar el cambio de los rodamientos del alternador. | GLOBAL | según requerimiento | 3928138
31 | 6.5 |  | Generador (Alternador) | Revisar y ajustat la alineación del motor - generador. | GLOBAL | según requerimiento | 1444750
32 | 6.6 |  | Generador (Alternador) | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR según referencia del generador. | GLOBAL | según requerimiento | 3719197
33 | 6.7 |  | Generador (Alternador) | Realizar el cambio de los diodos rotativos según referencia del generador. | GLOBAL | según requerimiento | 4544615
34 | 7.1 |  | Sistema eléctrico | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento | 4589600
35 | 7.2 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro y cambio del arnés de control electrico acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 3258133
36 | 7.3 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro y cambio del sensor de presión de aceite. | GLOBAL | según requerimiento | 1446085
37 | 7.4 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro y cambio del sensor de nivel de aceite. | GLOBAL | según requerimiento | 1339050
38 | 7.5 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1377997
39 | 7.6 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro y cambio del sensor de nivel de liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1335960
40 | 7.7 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de gases de escape. | GLOBAL | según requerimiento | 1225378
41 | 7.8 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro y cambio del sensor de RPM / Pick up. | GLOBAL | según requerimiento | 1150378
42 | 7.9 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento | 1075378
43 | 7.10 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento | 1225378
44 | 7.11 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 5952603
45 | 7.12 |  | Sistema eléctrico | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento | 2892150
46 | 7.13 |  | Sistema eléctrico | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1444050
47 | 7.14 |  | Sistema eléctrico | Realizar suministro de baterias acuerdo referencia del motor - generador. | GLOBAL | según requerimiento | 3294314
48 | 7.15 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento | 2173750
49 | 7.16 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro y cambio del motor de arranque acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 5258690
50 | 7.17 |  | Sistema eléctrico | Realizar el desmonte, desarme, lavado interno del rotor, estator y plato de diodos del alternador de carga, realzar el cambio de rodamientos, armado y puesta en servicio nuevamente, realizar prueba de aislamiento | GLOBAL | según requerimiento | 2722144
51 | 7.18 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro y cambio de un alternador acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 4602790
49 | 8.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento | 798775
50 | 8.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento | 960935
51 | 8.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar pruebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento | 682475
52 | 8.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento | 732730
53 | 8.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento | 2667674
54 | 8.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 614025
55 | 8.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia el generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento | 20231411
56 | 9.1 |  | Ensamble y pruebas. | Realizar el armado completo del motor acuerdo torques y secuencia del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento | 4242170
57 | 9.2 |  | Ensamble y pruebas. | Realizar las pruebas de funcionamiento de la parte mecanica, electrica y sistema de control (pruebas en vacio y pruebas con carga progresiva a 25%, 50% 75% y 100). Realizar la medición de los parametros arrojados por el motor, voltaje, amperaje, frecuencia, temperaturas, presiones y vibraciones. Realizar la corrección de fallas que se detecten durante las pruebas | GLOBAL | según requerimiento | 2978243
58 | 10.1 |  | General | Realizar la aplicación del esquema de pintura general al motor - generador de alta temperatura y adecuada para los ambientes externos, marinos y salinos. | GLOBAL | según requerimiento | 3092150
59 | 10.2 |  | General | Realizar la aplicación del esquema de pintura general a la carcaza adecuada para los ambientes externos, marinos y salinos, realizar la remosión y cambio de todo el panel de aislamiento acústico | GLOBAL | según requerimiento | 3544750
60 | 10.3 |  | General | Realizar el cambio de los anclajes y amortiguadores del motor-generador. | GLOBAL | según requerimiento | 2268500
Nota 1: El precio unitario de referencia incluye IVA y las demas erogaciones que correspondan. Nota2 : El precio unitario ofertado por el proponente deberá incluir el IVA y todas las demás erogaciones a que haya lugar, tales como costos directos e indirectos, gastos, impuestos, contribuciones, tasas, retenciones, utilidades y cualquier otro concepto necesario para la correcta ejecución del contrato, de acuerdo con su calidad tributaria y las condiciones establecidas en los documentos del proceso. En consecuencia, se entenderá que la oferta económica se presenta a precio integral y que no habrá lugar a reconocimientos adicionales por conceptos no contemplados en el valor ofertado.

## E.M. CP02
Formato de oferta economica
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil
4 | Capitania de Puerto de Tumaco – CP2 MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA | TUMACO ESTACIÓN DE CONTROL TRÁFICO MARÍTIMO | Marca | PERKINS | DIESEL | FIJA
|  |  | Modelo | P55D6
|  |  | Motor | PERKINS 2502/1500
|  |  | Fabricante | PERKINS
|  |  | KVA | 55 KVA
|  |  | Transferencia | AUTOMÁTICA 55 KVA
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Horas: | 216 Horas
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2014
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA | PRECIO UNITARIO DEL PROPONENTE
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento | 1782875
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 2257500
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento | 1702800
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 2080100
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento | 1634800
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1093950
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento | 2676300
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1703350
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 1455385
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Verificar el funcionamiento de la bomba de inyección y realizar el ajuste de los tiempo de inyección. | GLOBAL | según requerimiento | 1556900
11 | 1.11 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro, cambio y puesta de servicio de una bomba de inyección de combustible acuerdo la referencia del motor | GLOBAL | según requerimiento | 9674750
12 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 2154718
13 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 809635
14 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1203673
15 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento | 749720
16 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 651580
17 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento | 2644200
18 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1201880
19 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 3854925
20 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 824300
21 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento | 1203350
22 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento | 1534800
23 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 884745
24 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento | 1848650
25 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento | 1572581
26 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento | 1479075
27 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1447314
28 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento | 1611170
29 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento | 1462580
30 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento | 1690080
31 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento | 1552155
32 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 7374150
33 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento | 2921600
34 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1395295
35 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento | 2344200
36 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento | 1015090
37 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 4263770
38 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento | 1140045
39 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento | 4528715
40 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento | 499820
41 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento | 874850
42 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento | 3732405
43 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento | 1429208
44 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento | 802675
45 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento | 3221600
46 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento | 2190100
47 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 3676300
48 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento | 1557500
49 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento | 641430
50 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 985345
51 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento | 756225
52 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento | 1652335
53 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento | 718780
54 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento | 1395295
55 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento | 891290
56 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento | 856825
57 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento | 1021635
58 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar rpuebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento | 725325
59 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento | 772930
60 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento | 2706880
61 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 647975
62 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia el generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento | 22134750
63 | 14.1 |  | Mantenimiento a la carcasa | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento | 4715000
Nota 1: El precio unitario de referencia incluye IVA y las demas erogaciones que correspondan. Nota2 : El precio unitario ofertado por el proponente deberá incluir el IVA y todas las demás erogaciones a que haya lugar, tales como costos directos e indirectos, gastos, impuestos, contribuciones, tasas, retenciones, utilidades y cualquier otro concepto necesario para la correcta ejecución del contrato, de acuerdo con su calidad tributaria y las condiciones establecidas en los documentos del proceso. En consecuencia, se entenderá que la oferta económica se presenta a precio integral y que no habrá lugar a reconocimientos adicionales por conceptos no contemplados en el valor ofertado.

## E.M. CP03
Formato de oferta economica
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil
5 | Capitania de Puerto de Barranquilla – CP3 MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICA | BARRANQUILLA ESTACIÓN CONTROL TRÁFICO MARITÍMO | Marca | TIDE POWER | DIESEL | FIJA
|  |  | Modelo | TP‑C350
|  |  | Motor | CUMMINS NTA855-G1
|  |  | Fabricante | TIDE POWER
|  |  | KVA | 350 KVA
|  |  | Transferencia | 350 KVA
|  |  | Estado: | Fuera de servicio
|  |  | Horas: | 688 horas
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2014-06-01
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA | PRECIO UNITARIO DEL PROPONENTE
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento | 2702850
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 3026920
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento | 2327493
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 2796400
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento | 3408800
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1867990
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento | 5002100
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 2693250
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 2121045
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Verificar el funcionamiento de la bomba de inyección y realizar el ajuste de los tiempo de inyección. | GLOBAL | según requerimiento | 2949550
11 | 1.11 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro, cambio y puesta de servicio de una bomba de inyección de combustible acuerdo la referencia del motor | GLOBAL | según requerimiento | 21675950
12 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el ambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 3409794
13 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1137045
14 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1761795
15 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento | 1259925
16 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 932935
17 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento | 4833550
18 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1818010
19 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 4574325
20 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1527950
21 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento | 2209520
22 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento | 3108800
23 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 1137045
24 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento | 2130900
25 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento | 2174133
26 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento | 1981432
27 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 2307227
28 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento | 2440200
29 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento | 1829120
30 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento | 1954078
31 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento | 1812468
32 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 11676427
33 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento | 4989700
34 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 2167895
35 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento | 3624320
36 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento | 1132880
37 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 5832370
38 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento | 1652445
39 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento | 7255133
40 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento | 720520
41 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento | 1631000
42 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento | 3578855
43 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento | 1609609
44 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento | 1259925
45 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento | 4889700
46 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento | 4424200
47 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 5002100
48 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento | 2952600
49 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento | 862130
50 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 1340095
51 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento | 1166225
52 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento | 2109585
53 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento | 1018330
54 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento | 2167895
55 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento | 1222440
56 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento | 1369225
57 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento | 1557735
58 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar puebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento | 1103725
59 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento | 1127680
60 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento | 4590159
61 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 947525
62 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia el generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento | 43144700
63 | 14.1 |  | Mantenimiento a la carcasa | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento | 7704950
64 | 15.1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de enfriamiento | Mantenimiento correctivo a todo costo consistente en: Desmonte del radiador anterior por fuga liquido refrigerante y montaje por cambio de radiador nuevo y cambio del tanque de enfriamiento. | GLOBAL | según requerimiento | 14231266
65 | 15.2 |  | Sistema de Electrico | Realizar el suministro y cambio de una Transferencia automática ATS acuerdo la referencia del motor y capacidad eléctrica, con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento | 23544500
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil
6 | Capitania de Puerto de Barranquilla - CP3 PLANTA ELECTRICA |  | Marca | TIDE POWER | DIESEL | Fija
|  |  | Modelo | T275X
|  |  | Motor | CUMMINS 6LTAA8.9-G3
|  |  | Fabricante | TIDE POWER
|  |  | KVA | 275 KVA
|  |  | Transferencia | AUTOMATICA 275 KVA
|  |  | Estado: | Fuera de servicio
|  |  | Horas: | 651 horas
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2016-11-01
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA | PRECIO UNITARIO DEL PROPONENTE
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento | 1793800
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 2215450
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento | 1762100
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 1981300
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento | 2699650
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1499850
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento | 4038850
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1971550
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 1742910
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Verificar el funcionamiento de la bomba de inyección y realizar el ajuste de los tiempo de inyección. | GLOBAL | según requerimiento | 2191050
11 | 1.11 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro, cambio y puesta de servicio de una bomba de inyección de combustible acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 15879650
12 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el ambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 2851595
13 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 978160
14 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1625848
15 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento | 1132225
16 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 845530
17 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento | 4236350
18 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1671850
19 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 3429925
20 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1179100
21 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento | 2037820
22 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento | 2614650
23 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 1054350
24 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento | 1768200
25 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento | 1842498
26 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento | 1653054
27 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1613364
28 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento | 1662100
29 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento | 1515330
30 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento | 1652213
31 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento | 1510603
32 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 9684500
33 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento | 4285500
34 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1952145
35 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento | 2839320
36 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento | 1344640
37 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 4532370
38 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento | 1509345
39 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento | 6100365
40 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento | 658920
41 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento | 1488500
42 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento | 5102008
43 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento | 1132225
44 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento | 4370500
45 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento | 3342400
46 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 5138850
47 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento | 2065450
48 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento | 800530
49 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 1064703
50 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento | 1044025
51 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento | 1981885
52 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento | 934680
53 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento | 1777245
54 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento | 1129940
55 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento | 1226125
56 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento | 1285635
57 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar puebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento | 998075
58 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento | 1028630
59 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento | 3168000
60 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 863875
61 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia el generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento | 39071900
62 | 14.1 |  | Mantenimiento a la carcasa | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento | 6242600
63 | 15.1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de enfriamiento | Mantenimiento correctivo a todo costo consistente en: Desmonte del radiador anterior por fuga liquido refrigerante y montaje por cambio de radiador nuevo y cambio del tanque de enfriamiento. | GLOBAL | según requerimiento | 13298000
64 | 15.2 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de una Transferencia automática ATS acuerdo la referencia del motor y capacidad eléctrica, con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento | 23400000
Nota 1: El precio unitario de referencia incluye IVA y las demas erogaciones que correspondan. Nota2 : El precio unitario ofertado por el proponente deberá incluir el IVA y todas las demás erogaciones a que haya lugar, tales como costos directos e indirectos, gastos, impuestos, contribuciones, tasas, retenciones, utilidades y cualquier otro concepto necesario para la correcta ejecución del contrato, de acuerdo con su calidad tributaria y las condiciones establecidas en los documentos del proceso. En consecuencia, se entenderá que la oferta económica se presenta a precio integral y que no habrá lugar a reconocimientos adicionales por conceptos no contemplados en el valor ofertado.

## E.M. CP04
Formato de oferta economica
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil
7 | Capitania de Puerto de Santa Marta – CP4 PLANTA ELECTRICA | SANTA MARTA SHELTER - ESTACIÓN GUARDACOSTAS ESTACIÓN DE CONTROL TRÁFICO MARÍTIMO | Marca | AKSA POWER GENERATION | DIESEL | FIJA
|  |  | Modelo | APD 250C-6
|  |  | Motor | CUMMINS APD 250-C
|  |  | Fabricante | AKSA POWER GENERATION
|  |  | KVA | 250 KVA
|  |  | Transferencia | 250 KVA
|  |  | Estado: | Fuera de servicio
|  |  | Horas: | 1032 horas
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2012
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA | PRECIO UNITARIO DEL PROPONENTE
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento | 2751350
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 2787970
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento | 2321652
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 2785550
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento | 3340850
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1761190
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento | 4738200
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 2624000
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 1853945
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Verificar el funcionamiento de la bomba de inyección y realizar el ajuste de los tiempo de inyección. | GLOBAL | según requerimiento | 2997150
11 | 1.11 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro, cambio y puesta de servicio de una bomba de inyección de combustible acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 20136250
12 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el ambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 3463969
13 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1047095
14 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1559395
15 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento | 1096875
16 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 854235
17 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento | 4854000
18 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1643710
19 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 4969065
20 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1596400
21 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento | 1990270
22 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento | 3041700
23 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 1047095
24 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento | 2167850
25 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento | 2120393
26 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento | 2023936
27 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 2349370
28 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento | 2513372
29 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento | 1888835
30 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento | 1960045
31 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento | 1902808
32 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 11421017
33 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento | 4982050
34 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1892345
35 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento | 3428320
36 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento | 1309290
37 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 5481120
38 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento | 1469745
39 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento | 7182428
40 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento | 641820
41 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento | 1599975
42 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento | 5750755
43 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento | 1611268
44 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento | 1096875
45 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento | 4830860
46 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento | 4364350
47 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 7706795
48 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento | 2663650
49 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento | 783430
50 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 1213595
51 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento | 1020025
52 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento | 1946535
53 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento | 911530
54 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento | 1892345
55 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento | 1104340
56 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento | 1186525
57 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento | 1366535
58 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar puebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento | 982000
59 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento | 1001180
60 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento | 4607437
61 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 840725
62 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia el generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento | 39943650
63 | 14.1 |  | Mantenimiento a la carcasa | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento | 7727400
64 | 15.1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Mantenimientos Correctivos | Realiar el cambio del retenedor y verificación de vibraciones anómalas presentes en el generador. | GLOBAL | según requerimiento | 3119950
65 | 15.2 |  | Mantenimientos Correctivos | Realizar el suministro y cambio de una Transferencia automática ATS acuerdo la referencia del motor y capacidad eléctrica, con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento | 47637700
66 | 15.3 |  | Mantenimientos Correctivos | Realizar el cambio del tensor de la correa por daño en el resorte acuerdo referencia del motor | GLOBAL | según requerimiento | 4161565
67 | 15.4 |  | Mantenimientos Correctivos | Realziar la configuración del panel de control ya que muestra datos erróneos en los parámetros de operación del equipo lo que limita el seguimiento, control y verificación de daños. | GLOBAL | según requerimiento | 6302495
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil
8 | Capitania de Puerto de Santa Marta – CP4 ISLA MORRO PLANTA ELECTRICA | SANTA MARTA ISLA MORRO | Marca | NEWAGE | DIESEL | Fija
|  |  | Modelo | BCM84E
|  |  | Motor | CUMMINS BCM84E
|  |  | Fabricante | AKSA POWER GENERATION
|  |  | KVA | 45 KVA
|  |  | Transferencia | 45 KVA
|  |  | Estado: | Fuera de Servicio
|  |  | Horas: | 4415 horas
|  |  | Tipo de operación: | Continúo 24 horas
|  |  | Año puesta serv. | 2022
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA | PRECIO UNITARIO DEL PROPONENTE
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento | 2323076
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 2600170
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento | 1856835
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 2349850
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento | 2099800
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1433645
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento | 3799650
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 2114850
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 1112045
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Verificar el funcionamiento de la bomba de inyección y realizar el ajuste de los tiempo de inyección. | GLOBAL | según requerimiento | 2484850
11 | 1.11 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro, cambio y puesta de servicio de una bomba de inyección de combustible acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 11648300
12 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el ambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1977178
13 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 726890
14 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 770392
15 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento | 643925
16 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 585280
17 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento | 2799750
18 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1159560
19 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 3959584
20 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1123459
21 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento | 1381120
22 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento | 1949800
23 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 797195
24 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento | 1764900
25 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento | 1626327
26 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento | 1561931
27 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1613820
28 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento | 1939709
29 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento | 1570376
30 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento | 1790671
31 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento | 1507451
32 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 8533153
33 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento | 3349700
34 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1127045
35 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento | 2374070
36 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento | 856340
37 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 3606870
38 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento | 962095
39 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento | 4856380
40 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento | 423170
41 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento | 1271975
42 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento | 3287779
43 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento | 1193378
44 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento | 643925
45 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento | 3149700
46 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento | 1805950
47 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 4038245
48 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento | 1649850
49 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento | 564780
50 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 862145
51 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento | 613925
52 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento | 1386485
53 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento | 614730
54 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento | 1127045
55 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento | 776340
56 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento | 678875
57 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento | 835485
58 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar puebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento | 664986
59 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento | 649730
60 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento | 3613674
61 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 543925
62 |  |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia el generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento | 17095558
63 | 15.1 |  | Mantenimientos Correctivos | Realizar el suministro y cambio de una Transferencia automática ATS acuerdo la referencia del motor y capacidad eléctrica, con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento | 19844458
64 | 15.2 |  | Mantenimientos Correctivos | Realziar la configuración del panel de control ya que muestra datos erróneos en los parámetros de operación del equipo lo que limita el seguimiento, control y verificación de daños. | GLOBAL | según requerimiento | 5223650
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil
9 | Capitania de Puerto de Santa Marta – CP4 PLANTA ELECTRICA | SANTA MARTA EDIFCIO CAPITÁNIA DE PUERTO | Marca | GENERAC | GAS NATURAL | Fija
|  |  | Modelo | RG02724JNAX
|  |  | Motor | GENERAC
|  |  | Fabricante | GENERAC POWER SYSTEM INC
|  |  | KVA | 31 KVA
|  |  | Transferencia | AUTOMATICA 31 KVA
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Horas: | 300 horas
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2025
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA | PRECIO UNITARIO DEL PROPONENTE
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR A GAS DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible | Realizar inspección y pruebas al sistema de suministro de gas, verificar los manométros, lineas de fluido, verificar y corregir fugas existentes, revisar el consumo de gas. | GLOBAL | según requerimiento | 1643447
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio cambio de filtros de combustible primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1283738
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones de inyectores de Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento | 2880970
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1814850
5 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1614800
6 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 736692
7 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de refrigerante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 759095
8 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar la revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento | 643925
9 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio filtros de refrigerante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 585373
10 | 3.4 |  | Sistema de enfriamiento | Desmonte y Sondaje de radiador posterior montaje | GLOBAL | según requerimiento | 2274800
11 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Desmonte, lavado del panel del radiador, posterior montaje. | GLOBAL | según requerimiento | 2149750
12 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1159466
13 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento | 1381120
14 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento | 1899800
15 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar la verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones | GLOBAL | según requerimiento | 797195
16 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento | 1414900
17 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Verificación tarjeta reguladora AVR, verificación de conexiones, verificación de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia. | GLOBAL | según requerimiento | 1351975
18 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realizar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 3624500
19 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Verificación de cableado (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada; corregir y efectuar cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento | 1762245
20 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento | 720113
21 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento | 1564408
22 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento | 1526132
23 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1540534
24 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento | 1822573
25 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento | 1491019
26 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento | 1691019
27 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento | 1528094
28 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 7426508
29 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento | 2849700
30 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento | 2414900
31 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1127045
32 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento | 962095
33 | 5.19 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento | 4723214
34 | 5.20 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento | 423170
35 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Verificación y corrección del ajuste de tensión de la correa, efectuar cambio según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento | 1271975
36 | 7.1 |  | Batería: | Cambio a todo costo de batería de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento | 2721972
37 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento | 1221780
38 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el Lavado de motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento | 643925
39 | 8.2 |  | Motor en general: | Realizar el mantenimiento con pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento | 3359951
40 | 9.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento | 2127845
41 | 9.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 3449650
42 | 10.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento | 1499850
43 | 10.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento | 564780
44 | 10.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 862145
45 | 10.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento | 613925
46 | 10.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento | 1386485
47 | 11.1 |  | En todos los sistemas | Verificación y corrección de tornillería y tuercas; que no se encuentren flojas o desgastadas; corregir y efectuar cambio a todo costo de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento | 614730
48 | 11.2 |  | En todos los sistemas | Verificación y corrección de fugas. | GLOBAL | según requerimiento | 847145
49 | 11.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general, realizar el cambio de ser necesario, acuerdo las referecias de los equipos y sistemas. | GLOBAL | según requerimiento | 776340
50 | 12.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento | 678875
51 | 12.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Verificación de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento | 835485
52 | 12.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Verificación del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento | 593925
53 | 12.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Limpieza general con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento | 649730
54 | 12.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento | 3959951
55 | 12.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Retorqueo del equipo en general. | GLOBAL | según requerimiento | 528975
56 | 12.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Recomendaciones obtenidas dentro de la ejecución del mantenimiento. | GLOBAL | según requerimiento | 649700
57 | 12.8 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Entrega del equipo completamente operativo y/o puesta en funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento | 649700
58 | 13.1 |  | Mantenimiento a la carcasa | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento | 4653155
Nota 1: El precio unitario de referencia incluye IVA y las demas erogaciones que correspondan. Nota2 : El precio unitario ofertado por el proponente deberá incluir el IVA y todas las demás erogaciones a que haya lugar, tales como costos directos e indirectos, gastos, impuestos, contribuciones, tasas, retenciones, utilidades y cualquier otro concepto necesario para la correcta ejecución del contrato, de acuerdo con su calidad tributaria y las condiciones establecidas en los documentos del proceso. En consecuencia, se entenderá que la oferta económica se presenta a precio integral y que no habrá lugar a reconocimientos adicionales por conceptos no contemplados en el valor ofertado.

## E.M. CP05
Formato de oferta economica
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil
10 | Capitania de Puerto de Cartagena – CP5 PLANTA ELECTRICA | CARTAGENA TIERRA BOMBA | Marca | ECOMAX | DIESEL | FIJA
|  |  | Modelo | GDE50SS-T
|  |  | Motor | YANGDONG Y4105D
|  |  | Fabricante | YANGDONG
|  |  | KVA | 48,7 KVA
|  |  | Transferencia | 48,7 KVA
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Horas: | 123 horas
|  |  | Tipo de operación | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2022
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA | PRECIO UNITARIO DEL PROPONENTE
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento | 1813235
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 1499850
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento | 2606412
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 1799850
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento | 1599800
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1507431
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento | 2924650
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 2114850
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 1112045
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Verificar el funcionamiento de la bomba de inyección y realizar el ajuste de los tiempo de inyección. | GLOBAL | según requerimiento | 2284850
11 | 1.11 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro, cambio y puesta de servicio de una bomba de inyección de combustible acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 8698300
12 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el ambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1901471
13 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1157941
14 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1464118
15 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento | 1279900
16 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1107941
17 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento | 2649750
18 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1159560
19 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 3950294
20 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1140647
21 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento | 1381120
22 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento | 1949800
23 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 884950
24 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento | 1714900
25 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento | 1797716
26 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento | 1761212
27 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1731376
28 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento | 2022176
29 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento | 1671941
30 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento | 1871941
31 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento | 1916016
32 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 7940365
33 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento | 3149700
34 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1365045
35 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento | 2099750
36 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento | 856340
37 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 3963870
38 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento | 1200095
39 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento | 4786866
40 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento | 661170
41 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento | 1184900
42 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento | 3133367
43 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento | 1265263
44 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento | 881925
45 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento | 2699700
46 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento | 2121300
47 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 3750265
48 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento | 1899850
49 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento | 564780
50 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 862145
51 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento | 613925
52 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento | 1493585
53 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento | 614730
54 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento | 1127045
55 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento | 1133340
56 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento | 678875
57 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento | 835485
58 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar rpuebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento | 593925
59 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento | 649730
60 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento | 2950176
61 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 543925
62 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suministro y cambio de una Transferencia automatica ATS acuerdo la referencia del motor y necesidad electrica con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento | 16184550
63 | 14.1 |  | Mantenimiento a la carcasa | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento | 11134745
64 | 15.1 | MANTENIMIENTO CORRECTVO A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Mantenimiento correctivo | Realizar la actualización de los componentes del tablero de control eléctrico, cambio de los sensores y sistema de monitoreo. | GLOBAL | según requerimiento | 9065780
Nota 1: El precio unitario de referencia incluye IVA y las demas erogaciones que correspondan. Nota2 : El precio unitario ofertado por el proponente deberá incluir el IVA y todas las demás erogaciones a que haya lugar, tales como costos directos e indirectos, gastos, impuestos, contribuciones, tasas, retenciones, utilidades y cualquier otro concepto necesario para la correcta ejecución del contrato, de acuerdo con su calidad tributaria y las condiciones establecidas en los documentos del proceso. En consecuencia, se entenderá que la oferta económica se presenta a precio integral y que no habrá lugar a reconocimientos adicionales por conceptos no contemplados en el valor ofertado.

## E.M. CP06
Formato de oferta economica
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil
11 | Capitania de Puerto de Riohacha – CP6 PLANTA ELECTRICA | RIOHACHA CAPITANÍA DE PUERTO | Marca | KTC | DIESEL | PORTATIL
|  |  | Modelo | 437-SDG9-3
|  |  | Motor | Diésel monocilíndricos tipo 192F
|  |  | Fabricante | KTC GROUP
|  |  | KVA | 8 KVA
|  |  | Transferencia | NO APLICA
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Horas: | NO OBSERVADAS
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2020
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA | PRECIO UNITARIO DEL PROPONENTE
1 | 1.1 | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA PLANTAS ELECTRICAS PORTATILES CON MOTOR A DIESEL | Sistema de combustible | Realizar el drenaje del tanque de combustible, eliminación de sedimentos y lavado interno del tanque. | GLOBAL | Según requerimiento | 894600
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro y cambio del filtro de combustible según referencia el motor. | GLOBAL | Según requerimiento | 617735
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte y limpieza de los inyectores, realizar prueba de inyección. | GLOBAL | Según requerimiento | 1129315
4 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de aceite según referencia del equipo. | GLOBAL | Según requerimiento | 906543
5 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | Según requerimiento | 681953
7 | 3.1 |  | Sistema de ignición | Verificar el cableado de distribución eléctrico en general, Si se encuentra cables defectuosos, reemplazar todos los cables con un juego de cables nuevos. | GLOBAL | Según requerimiento | 2056936
9 | 3.2 |  | Sistema de ignición | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | Según requerimiento | 1950444
10 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según referencia del equipo. | GLOBAL | Según requerimiento | 594709
11 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar revisión del panel de control eléctrico, realizar los ajustes y correcciones correspondientes. | GLOBAL | Según requerimiento | 697940
12 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Revisar el sistema de control eléctrico, chequeo de sensores en general, de presión de aceite, temperatura de refrigerante, nivel de liquido refrigerante. | GLOBAL | Según requerimiento | 697940
13 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Verificación tarjeta reguladora AVR, verificación de conexiones, verificación de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia. | GLOBAL | Según requerimiento | 675440
14 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de la tarjeta AVR según la referencia del equipo. | GLOBAL | Según requerimiento | 2077318
15 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Verificación de cableado (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | Según requerimiento | 697940
16 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del cableado eléctrico. | GLOBAL | Según requerimiento | 2848136
17 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | Según requerimiento | 534950
18 | 6.1 |  | Arranque retractil | Revisar y corregir el arranque manual, realizar el desmonte, cambio de la cuerda, lubricación con grasa y ajuste de la cuerda, limpieza a la carcasa y aplicación de pintura . | GLOBAL | Según requerimiento | 1414750
19 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el suministro y cambio de batería y cables de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | Según requerimiento | 1683058
20 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado de motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | Según requerimiento | 666350
21 | 9.1 |  | Generatriz | Realizar pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | Según requerimiento | 1102173
22 | 9.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | Según requerimiento | 579040
23 | 9.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | Según requerimiento | 633690
24 | 9.4 |  | Generatriz | Realizar limpieza de las superficies del alternador y las salidas de ventilación. | GLOBAL | Según requerimiento | 514580
25 | 9.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | Según requerimiento | 675440
26 | 9.6 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento de generador con equipo MEGGER. | GLOBAL | Según requerimiento | 1082173
27 | 10.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | Según requerimiento | 556330
28 | 10.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | Según requerimiento | 565980
29 | 10.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar puebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | Según requerimiento | 633564
30 | 10.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | Según requerimiento | 492080
31 | 10.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | Según requerimiento | 2918580
32 | 10.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | Según requerimiento | 469580
33 | 10.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suministro y cambio de una Transferencia automatica ATS acuerdo la referencia del motor y necesidad electrica. con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | Según requerimiento | 12810875
34 | 11.1 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir el ajuste en general de la tornillería y tuercas; que no se encuentren flojas o desgastadas; cambiar las partes que se encuentren afectadas. | GLOBAL | Según requerimiento | 469580
35 | 11.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de los diferentes fluidos que se encuentren. | GLOBAL | Según requerimiento | 482430
36 | 12.1 | MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A TODO COSTO PARA PLANTAS ELECTRICAS PORTATILES CON MOTOR A DIESEL | Mantenientos correctivos | Revisar el sistema de descompresión automática del motor diésel y del sistema de arranque eléctrico, debido a que el equipo únicamente logra encender mediante descompresión manual. | GLOBAL | Según requerimiento | 5845335
Nota 1: El precio unitario de referencia incluye IVA y las demas erogaciones que correspondan. Nota2 : El precio unitario ofertado por el proponente deberá incluir el IVA y todas las demás erogaciones a que haya lugar, tales como costos directos e indirectos, gastos, impuestos, contribuciones, tasas, retenciones, utilidades y cualquier otro concepto necesario para la correcta ejecución del contrato, de acuerdo con su calidad tributaria y las condiciones establecidas en los documentos del proceso. En consecuencia, se entenderá que la oferta económica se presenta a precio integral y que no habrá lugar a reconocimientos adicionales por conceptos no contemplados en el valor ofertado.

## E.M. CP07
Formato de oferta economica
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil | #VALUE!
12 | Capitania de Puerto de San Andres – CP7 PLANTA ELECTRICA ARAP | SAN ANDRES ISLA ESTACIÓN DE CONTROL TRÁFICO MARÍTIMO | Marca | NPC POWER GENERATOR | DIESEL | FIJA
|  |  | Modelo | NPMC-70
|  |  | Motor | CUMMINS 4BTA.-LQ-S005
|  |  | Fabricante | NPMC Powertech Corp
|  |  | KVA | 60 KVA
|  |  | Transferencia | 60KVA
|  |  | Estado: | Con limitaciones
|  |  | Horas: | 519 horas
|  |  | Tipo de operación | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2010
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA | PRECIO UNITARIO DEL PROPONENTE
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento | 2390000
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 2483220
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento | 2298770
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 2866700
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento | 2501150
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1624940
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento | 4446700
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 2344350
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 1513395
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte y ajuste del tiempo bomba de inyección con la puesta a punto y sincronización de los tiempos de inyección. | GLOBAL | según requerimiento | 3639000
11 | 1.11 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro, cambio y puesta de servicio de una bomba de inyección de combustible acuerdo la referencia del motor | GLOBAL | según requerimiento | 15589100
12 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el ambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 2275545
13 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 932345
14 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1301245
15 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento | 1126925
16 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 753885
17 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento | 3870050
18 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1421460
19 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 3972370
20 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1039760
21 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento | 1710620
22 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento | 2929495
23 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 932345
24 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento | 2959900
25 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento | 2230948
26 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento | 2114125
27 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 2239000
28 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento | 2711170
29 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento | 1979960
30 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento | 2073375
31 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento | 1552155
32 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 10749525
33 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento | 5812250
34 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1541045
35 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento | 2944370
36 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento | 1101340
37 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 4977770
38 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento | 1236695
39 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento | 6208230
40 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento | 779470
41 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento | 1449425
42 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento | 5561615
43 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento | 1288625
44 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento | 888925
45 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento | 4262250
46 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento | 2822700
47 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 4735295
48 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento | 2708900
49 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento | 683080
50 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 1052245
51 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento | 833575
52 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento | 1738585
53 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento | 775280
54 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento | 1541045
55 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento | 953790
56 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento | 953475
57 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento | 1122785
58 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar rpuebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento | 796725
59 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento | 839830
60 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento | 4231880
61 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 704475
62 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suministro y cambio de una Transferencia automatica ATS acuerdo la referencia del motor y necesidad electrica. con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento | 19075000
63 | 14.1 |  | Mantenimiento a la carcasa | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento | 6411700
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil | #VALUE!
13 | Capitania de Puerto de San Andres – CP7 PLANTA ELECTRICA ARAP | SAN ANDRES Estación Control Tráfico Marítimo - RADAR LOMO | Marca | POWER SOLUTIONS | DIESEL | Fija
|  |  | Modelo | DK32037
|  |  | Motor | Perkins 1103A‑33TG1
|  |  | Fabricante | ALLAM MARINE LTD
|  |  | KVA | 60KVA
|  |  | Transferencia | 60 KVA
|  |  | Estado: | Fuera de Servicio
|  |  | Horas: | No se observan
|  |  | Tipo de Operación | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2021
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA | PRECIO UNITARIO DEL PROPONENTE
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento | 2540000
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 2483220
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento | 2298770
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 3066700
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento | 2701150
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1624940
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento | 4696700
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 2544350
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 1513395
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte y ajuste del tiempo bomba de inyección con la puesta a punto y sincronización de los tiempos de inyección. | GLOBAL | según requerimiento | 3789000
11 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el ambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 2373893
12 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 932345
13 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1301245
14 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento | 888925
15 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 753885
16 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento | 4170050
17 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1421460
18 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 4881994
19 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1561575
20 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento | 1710620
21 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento | 2929495
22 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 932345
23 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento | 3159900
24 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento | 2296729
25 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento | 2204088
26 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 2439000
27 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento | 2838272
28 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento | 1969430
29 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento | 2059101
30 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento | 1537881
31 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 10960122
32 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento | 6262250
33 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1541045
34 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento | 2944370
35 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento | 1101340
36 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 5572770
37 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento | 1236695
38 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento | 6208230
39 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento | 779470
40 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento | 1449425
41 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento | 5519239
42 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento | 1268552
43 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento | 888925
44 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento | 4311060
45 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento | 2822700
46 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 4735295
47 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento | 2908900
48 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento | 683080
49 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 1052245
50 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento | 833575
51 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento | 1738585
52 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento | 775280
53 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento | 1541045
54 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento | 953790
55 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento | 953475
56 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento | 1122785
57 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar puebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento | 796725
58 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento | 839830
59 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento | 4443816
60 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 704475
61 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suministro y cambio de una Transferencia automatica ATS acuerdo la referencia del motor y necesidad electrica. con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento | 20928500
62 | 14.1 |  | Mantenimiento a la carcasa | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento | 6861700
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil | #VALUE!
14 | Capitania de Puerto de San Andres – CP7 PLANTA ELECTRICA ARAP | SAN ANDRES ISLA CAPITANIA DE PUERTO | Marca | POWER SOLUTION | DIESEL | Fija
|  |  | Modelo | PS‑65
|  |  | Motor | PERKINS 1103A-33TG1
|  |  | Fabricante | ALLAM MARINE
|  |  | KVA | 65 KVA
|  |  | Transferencia | 65 KVA
|  |  | Estado: | En servicio - OP
|  |  | Horas: | 1907 horas
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 1998
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA | PRECIO UNITARIO DEL PROPONENTE
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento | 2490000
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 2483220
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento | 2298770
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 3016700
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento | 2651150
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1624940
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento | 4646700
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 2494350
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 1513395
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte y ajuste del tiempo bomba de inyección con la puesta a punto y sincronización de los tiempos de inyección. | GLOBAL | según requerimiento | 3859240
11 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el ambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 2364257
12 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 932345
13 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1301245
14 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento | 888925
15 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 753885
16 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento | 4120050
17 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1421460
18 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 4940374
19 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1561575
20 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento | 1710620
21 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento | 2929495
22 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 932345
23 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento | 3109900
24 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento | 2284429
25 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento | 2192915
26 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 2389000
27 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento | 2819818
28 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento | 1985351
29 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento | 2078766
30 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento | 1557546
31 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 10951906
32 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento | 6162250
33 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1541045
34 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento | 2944370
35 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento | 1101340
36 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 5572770
37 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento | 1236695
38 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento | 6208230
39 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento | 779470
40 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento | 1449425
41 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento | 5577619
42 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento | 1296206
43 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento | 888925
44 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento | 4311060
45 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento | 2822700
46 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 4735295
47 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento | 2858900
48 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento | 683080
49 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 1052245
50 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento | 833575
51 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento | 1738585
52 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento | 775280
53 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento | 1541045
54 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento | 953790
55 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento | 953475
56 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento | 1122785
57 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar puebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento | 796725
58 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento | 839830
59 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento | 4446256
60 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 704475
61 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia el generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento | 28036050
Nota 1: El precio unitario de referencia se encuentra excluido de IVA de conformidad con lo establecido en el artículo 423 del Estatuto Tributario. Nota2 : El precio unitario ofertado por el proponente no deberá incluir IVA, de conformidad con el régimen tributario aplicable a los servicios objeto del proceso que se ejecuten en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. No obstante, el valor ofertado deberá comprender la totalidad de los costos directos e indirectos, gastos, tributos, contribuciones, tasas, retenciones, utilidades y demás erogaciones a cargo del proponente que resulten necesarias para la correcta ejecución del contrato, de acuerdo con su calidad tributaria y las condiciones previstas en los documentos del proceso, entendiéndose que la oferta económica se presenta a precio integral.

## E.M. CP09
Formato de oferta economica
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil
19 | Capitania de Puerto de Coveñas – CP9 PLANTA ELECTRICA | COVEÑAS INSTALACIONES CAPITANIA DE PUERTO DE COVEÑAS | Marca | GH POWER | DIESEL | FIJA
|  |  | Modelo | GH100CSX
|  |  | Motor | Cummins 6BT5.9-G2
|  |  | Fabricante | GH POWER
|  |  | KVA | 40 KVA
|  |  | Transferencia | 40 KVA
|  |  | Estado: | Con limitaciones
|  |  | Horas: | 317 horas
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2021
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA | PRECIO UNITARIO DEL PROPONENTE
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento | 1458518
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 2164620
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento | 1494790
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 2060550
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento | 1920050
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1139904
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento | 3003200
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1626950
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 1157295
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte y ajuste del tiempo bomba de inyección con la puesta a punto y sincronización de los tiempos de inyección. | GLOBAL | según requerimiento | 3025228
11 | 1.11 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro, cambio y puesta de servicio de una bomba de inyección de combustible acuerdo la referencia del motor | GLOBAL | según requerimiento | 12402900
12 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el ambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1772783
13 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 739904
14 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1119338
15 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento | 909525
16 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 710539
17 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento | 2989000
18 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1164400
19 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 3762833
20 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 858750
21 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento | 1418220
22 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento | 1470050
23 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 625150
24 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento | 2417500
25 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento | 1627289
26 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento | 1557485
27 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1356484
28 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento | 1836150
29 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento | 1408738
30 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento | 1708738
31 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento | 1520813
32 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 8369250
33 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento | 3543750
34 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1173695
35 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento | 2438320
36 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento | 883940
37 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 4078120
38 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento | 993045
39 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento | 5008730
40 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento | 674470
41 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento | 1054900
42 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento | 3089472
43 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento | 1212186
44 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento | 671525
45 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento | 3693750
46 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento | 2342850
47 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 4116795
48 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento | 1865300
49 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento | 578080
50 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 883595
51 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento | 638675
52 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento | 1521185
53 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento | 632830
54 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento | 1173695
55 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento | 796340
56 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento | 709825
57 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento | 867885
58 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar pruebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento | 616775
59 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento | 671180
60 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento | 3324334
61 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 562025
62 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia el generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento | 20656676
63 | 14.1 |  | Mantenimiento a la carcasa | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento | 5867800
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil
20 | Capitanía de Puerto de Coveñas – CP9 PLANTA ELECTRICA | COVEÑAS ESTACION DE CONTROL TRÁFICO Y VIGILANCIA MARÍTIMA – ESTACION METEREOLOGICA | Marca | AKSA | DIESEL | FIJA
|  |  | Modelo | STAMFORD P55D6
|  |  | Motor | PERKINS 1104D-44T
|  |  | Fabricante | OEM
|  |  | KVA | 55 KVA
|  |  | Transferencia | 55 KVA
|  |  | Estado: | Fuera de Servicio
|  |  | Horas: | 381 horas
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2014
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA | PRECIO UNITARIO DEL PROPONENTE
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento | 1690533
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 2280920
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento | 1634260
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 2463200
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento | 2300050
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1534490
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento | 4029000
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1983700
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 1287295
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte y ajuste del tiempo bomba de inyección con la puesta a punto y sincronización de los tiempos de inyección. | GLOBAL | según requerimiento | 3725228
11 | 1.11 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro, cambio y puesta de servicio de una bomba de inyección de combustible acuerdo la referencia del motor | GLOBAL | según requerimiento | 13066100
12 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el ambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 2269578
13 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1109565
14 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1129895
15 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento | 988875
16 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 729955
17 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento | 3573750
18 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1273910
19 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 4001469
20 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 970760
21 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento | 1524970
22 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento | 2550050
23 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 856195
24 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento | 2046850
25 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento | 1970653
26 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento | 1885342
27 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1835260
28 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento | 2251893
29 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento | 1824882
30 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento | 2083177
31 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento | 1561957
32 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 8373170
33 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento | 3842150
34 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1307795
35 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento | 2623070
36 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento | 963290
37 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 4406570
38 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento | 1081995
39 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento | 5446630
40 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento | 712820
41 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento | 1349475
42 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento | 3210714
43 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento | 1269399
44 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento | 750875
45 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento | 3965960
46 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento | 2518050
47 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 4342595
48 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento | 1731600
49 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento | 616430
50 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 945145
51 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento | 709825
52 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento | 1600535
53 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento | 684830
54 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento | 1307795
55 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento | 853840
56 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento | 798775
57 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento | 960935
58 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar pruebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento | 682475
59 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento | 732730
60 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento | 3733018
61 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 614025
62 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia el generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento | 23600508
63 | 14.1 |  | Mantenimiento a la carcasa | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento | 5765000
64 | 15.1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Mantenimiento Correctivo | Realizar el suministro e instalación de 01 radiador completo junto con el suministro del liquido refrigerante, acuerdo referencia para el motor, se deben incluir la empaquetadura necesaria, realizar las pruedas de funcionamiento y toma de parámetros de servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 14718299
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil
21 | Capitanía de Puerto de Coveñas – CP9 PLANTA ELECTRICA | COVEÑAS ESTACIÓN DE CONTROL TRÁFICO Y MONITOREO MARÍTIMO | Marca | STEWART & STEVENSON | DIESEL | FIJA
|  |  | Modelo | SDC -60
|  |  | Motor | PERKIS 1104D‑44T
|  |  | Fabricante | STEWART & STEVENSON
|  |  | KVA | 75 KVA
|  |  | Transferencia | 75 KVA
|  |  | Estado: | Con limitaciones
|  |  | Horas: | No se observan
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2013
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA | PRECIO UNITARIO DEL PROPONENTE
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento | 2093289
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 2280920
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento | 1981679
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 2991375
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento | 2775050
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1534490
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento | 5029000
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 2508700
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 1287295
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte y ajuste del tiempo bomba de inyección con la puesta a punto y sincronización de los tiempos de inyección. | GLOBAL | según requerimiento | 4527887
11 | 1.11 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro, cambio y puesta de servicio de una bomba de inyección de combustible acuerdo la referencia del motor | GLOBAL | según requerimiento | 15566100
12 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el ambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 2243119
13 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 858219
14 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1129895
15 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento | 988875
16 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 716609
17 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento | 4109975
18 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1273910
19 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 3916944
20 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 970760
21 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento | 1524970
22 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento | 2703395
23 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 856195
24 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento | 2796850
25 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento | 1970625
26 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento | 1962996
27 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 2297654
28 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento | 2856221
29 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento | 1961290
30 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento | 2054705
31 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento | 1533485
32 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 9582789
33 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un sensor magnetico del cigüeñal según referencia del motor, para la lectura del motor cuando arranca o se asegura. | GLOBAL | según requerimiento | 2640278
34 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento | 5092150
35 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1307795
36 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento | 2623070
37 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento | 963290
38 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 4406570
39 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento | 1081995
40 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento | 5446630
41 | 5.19 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento | 712820
42 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento | 1349475
43 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento | 5543757
44 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento | 1258144
45 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento | 750875
46 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento | 3965960
47 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento | 2518050
48 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 5297456
49 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento | 2106600
50 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento | 616430
51 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 945145
52 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento | 709825
53 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento | 1600535
54 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento | 684830
55 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento | 1307795
56 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento | 853840
57 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento | 798775
58 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento | 960935
59 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar pruebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento | 682475
60 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento | 732730
61 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento | 4569949
62 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 614025
63 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia el generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento | 36908600
64 | 14.1 |  | Mantenimiento a la carcasa | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento | 7233150
Nota 1: El precio unitario de referencia incluye IVA y las demas erogaciones que correspondan. Nota2 : El precio unitario ofertado por el proponente deberá incluir el IVA y todas las demás erogaciones a que haya lugar, tales como costos directos e indirectos, gastos, impuestos, contribuciones, tasas, retenciones, utilidades y cualquier otro concepto necesario para la correcta ejecución del contrato, de acuerdo con su calidad tributaria y las condiciones establecidas en los documentos del proceso. En consecuencia, se entenderá que la oferta económica se presenta a precio integral y que no habrá lugar a reconocimientos adicionales por conceptos no contemplados en el valor ofertado.

## E.M. CP08
Formato de oferta economica
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil | #VALUE!
15 | Capitania de Puerto de Uraba y Darien – CP8 PLANTA ELECTRICA | TURBO PUESTO DE MATUNTUGO | Marca | ABC POWER SOLUTIONS | DIESEL | FIJA
|  |  | Modelo | C75D6
|  |  | Motor | CUMMINS 4B3.3-G1
|  |  | Fabricante | AGG POWER SOLUTIONS
|  |  | KVA | 75 KVA
|  |  | Transferencia | AUTOMANTICA - 75 KVA
|  |  | Estado: | Con limitaciones
|  |  | Horas: | 3321 horas
|  |  | Tipo de operación: | Continúo 24 horas
|  |  | Año puesta serv. | 2022
16 | Capitania de Puerto de Uraba y Darien – CP8 PLANTA ELECTRICA | TURBO PUESTO DE MATUNTUGO | Marca | ABC POWER SOLUTIONS | DIESEL | FIJA | #VALUE!
|  |  | Modelo | C75D6
|  |  | Motor | CUMMINS 4B3.3-G1
|  |  | Fabricante | AGG POWER SOLUTIONS
|  |  | KVA | 75 KVA
|  |  | Transferencia | AUTOMANTICA - 75 KVA
|  |  | Estado: | Con limitaciones
|  |  | Horas: | 3313 horas
|  |  | Tipo de operación: | Continúo 24 horas
|  |  | Año puesta serv. | 2022
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA | PRECIO UNITARIO DEL PROPONENTE
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento | 1989643
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 2306220
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento | 1939100
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 2660500
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento | 2603300
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1396300
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento | 3603100
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 2031900
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 1315545
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte y ajuste del tiempo bomba de inyección con la puesta a punto y sincronización de los tiempos de inyección. | GLOBAL | según requerimiento | 3252339
11 | 1.11 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro, cambio y puesta de servicio de una bomba de inyección de combustible acuerdo la referencia del motor | GLOBAL | según requerimiento | 12469000
12 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el ambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 2139763
13 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 865745
14 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1151345
15 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento | 768125
16 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 714421
17 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento | 3438900
18 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1292360
19 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 4310643
20 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1182050
21 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento | 1548170
22 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento | 2003300
23 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 865745
24 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento | 1839100
25 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento | 1788826
26 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento | 1722766
27 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1541490
28 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento | 1973733
29 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento | 1541743
30 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento | 1891743
31 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento | 1528818
32 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 7937124
33 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento | 3460300
34 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1336945
35 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento | 2663220
36 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento | 980540
37 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 5072970
38 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento | 1101345
39 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento | 5541830
40 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento | 721120
41 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento | 1224900
42 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento | 4810643
43 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento | 1222797
44 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento | 768125
45 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento | 3960300
46 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento | 2556100
47 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 4391695
48 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento | 2031900
49 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento | 624730
50 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 958545
51 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento | 725325
52 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento | 1617785
53 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento | 696130
54 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento | 1336945
55 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento | 866340
56 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento | 818125
57 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento | 981135
58 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar pruebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento | 696725
59 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento | 746130
60 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento | 3669648
61 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 625325
62 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia el generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento | 24672250
63 | 14.1 |  | Mantenimiento a la carcasa | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento | 6240000
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil
17 | Capitania de Puerto de Urabá y Darien – CP8 PLANTA ELECTRICA | TURBO ESTACIÓN DE CONTROL TRÁFICO MARÍTIMO | Marca | MODASA | DIESEL | FIJA
|  |  | Modelo | MP 60
|  |  | Motor | PERKIS 1103A-33TG2
|  |  | Fabricante | MODASA
|  |  | KVA | 60 KVA
|  |  | Transferencia | AUTOMÁTICA 60 KVA
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Horas: | 507 horas
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2022
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA | PRECIO UNITARIO DEL PROPONENTE
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento | 1857875
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 2306220
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento | 1799765
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 2510500
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento | 2403300
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1246300
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento | 3403100
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1881900
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 1315545
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte y ajuste del tiempo bomba de inyección con la puesta a punto y sincronización de los tiempos de inyección. | GLOBAL | según requerimiento | 3057820
11 | 1.11 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro, cambio y puesta de servicio de una bomba de inyección de combustible acuerdo la referencia del motor | GLOBAL | según requerimiento | 11994000
12 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el ambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 2082995
13 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 866970
14 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1292373
15 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento | 768125
16 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 725360
17 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento | 3188900
18 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1292360
19 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 4079925
20 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1082050
21 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento | 1548170
22 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento | 1853300
23 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 865745
24 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento | 1689100
25 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento | 1753898
26 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento | 1689175
27 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1472314
28 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento | 1861170
29 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento | 1465080
30 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento | 1765080
31 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento | 1552155
32 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 7872601
33 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento | 3260300
34 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1336945
35 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento | 2663220
36 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento | 980540
37 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 5072970
38 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento | 1101345
39 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento | 5541830
40 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento | 721120
41 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento | 1124900
42 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento | 4579925
43 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento | 1255615
44 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento | 768125
45 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento | 3660300
46 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento | 2556100
47 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 4391695
48 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento | 1881900
49 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento | 624730
50 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 958545
51 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento | 725325
52 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento | 1617785
53 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento | 696130
54 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento | 1336945
55 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento | 866340
56 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento | 818125
57 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento | 981135
58 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar pruebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento | 696725
59 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento | 746130
60 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento | 3531880
61 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 625325
62 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia el generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento | 23995500
63 | 14.1 |  | Mantenimiento a la carcasa | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento | 5940000
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil
18 | Capitania de Puerto de Urabá y Darien – CP8 PLANTA ELECTRICA | TURBO EDIFICIO CAPITÁNIA DE PUERTO | Marca | WERNA | DIESEL | FIJA
|  |  | Modelo | WR274DL
|  |  | Motor | Perkins 1104D‑E44T
|  |  | Fabricante | WERNA
|  |  | KVA | 169 KVA
|  |  | Transferencia | 169 KVA
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Horas: | 124 horas
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2024
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA | PRECIO UNITARIO DEL PROPONENTE
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento | 1655150
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 2700720
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento | 1740750
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 2508600
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento | 2544200
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1522700
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento | 4368850
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 2043900
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 1756445
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte y ajuste del tiempo bomba de inyección con la puesta a punto y sincronización de los tiempos de inyección. | GLOBAL | según requerimiento | 3473250
11 | 1.11 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro, cambio y puesta de servicio de una bomba de inyección de combustible acuerdo la referencia del motor | GLOBAL | según requerimiento | 16438850
12 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el ambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 2645688
13 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1014245
14 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1599724
15 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento | 1037325
16 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 825485
17 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento | 3715450
18 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1580060
19 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 4010643
20 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1266650
21 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento | 1910170
22 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento | 2744200
23 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 1014245
24 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento | 2008300
25 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento | 1888344
26 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento | 1764679
27 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 2104932
28 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento | 1990750
29 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento | 1668611
30 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento | 1910795
31 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento | 1627575
32 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 9420580
33 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento | 4133250
34 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1791795
35 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento | 3289770
36 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento | 1249740
37 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 5752450
38 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento | 1402995
39 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento | 6309394
40 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento | 613070
41 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento | 1419800
42 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento | 4932950
43 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento | 1422107
44 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento | 1037325
45 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento | 4133250
46 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento | 3432950
47 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 5368850
48 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento | 1976400
49 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento | 754680
50 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 1167395
51 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento | 966625
52 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento | 1886985
53 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento | 872530
54 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento | 1791795
55 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento | 1061240
56 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento | 1119775
57 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento | 1296735
58 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar pruebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento | 919525
59 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento | 954980
60 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento | 3279800
61 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 801725
62 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia el generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento | 36044850
63 | 14.1 |  | Mantenimiento a la carcasa | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento | 5599000
Nota 1: El precio unitario de referencia incluye IVA y las demas erogaciones que correspondan. Nota2 : El precio unitario ofertado por el proponente deberá incluir el IVA y todas las demás erogaciones a que haya lugar, tales como costos directos e indirectos, gastos, impuestos, contribuciones, tasas, retenciones, utilidades y cualquier otro concepto necesario para la correcta ejecución del contrato, de acuerdo con su calidad tributaria y las condiciones establecidas en los documentos del proceso. En consecuencia, se entenderá que la oferta económica se presenta a precio integral y que no habrá lugar a reconocimientos adicionales por conceptos no contemplados en el valor ofertado.

## E.M. CP10
Formato de oferta economica
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil
22 | Capitanía de Puerto de Bahia Solano – CP10 PLANTA ELECTRICA | BAHÍA SOLANO CAPITANIA DE PUERTO | Marca | STEWART & STEVENSON | DIESEL | FIJA
|  |  | Modelo | SH-20
|  |  | Motor | HYUNDAI D4BB-AG3L
|  |  | Fabricante | STEWART & STEVENSON
|  |  | KVA | 25 KVA
|  |  | Transferencia | 25 KVA
|  |  | Estado: | Fuera de Servicio
|  |  | Horas: | No se observan
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2008
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA | PRECIO UNITARIO DEL PROPONENTE
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento | 1513225
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 2200020
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento | 1444613
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 2366800
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento | 2034600
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1448850
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento | 3896950
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1884450
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 1196845
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte y ajuste del tiempo bomba de inyección con la puesta a punto y sincronización de los tiempos de inyección. | GLOBAL | según requerimiento | 3564838
11 | 1.11 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro, cambio y puesta de servicio de una bomba de inyección de combustible acuerdo la referencia del motor | GLOBAL | según requerimiento | 11931900
12 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el ambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 2086676
13 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1077985
14 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1061345
15 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento | 933675
16 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 698375
17 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento | 3420200
18 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1214860
19 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 3803137
20 | 3.8 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio del ventilador del radiador acuerdo la referencia del motor, realizar la puesta en servicio y las pruebas correspondiente. | GLOBAL | según requerimiento | 6097145
21 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 943110
22 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento | 1450720
23 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento | 2484600
24 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 825745
25 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento | 1966650
26 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento | 1834181
27 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento | 1780955
28 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1699793
29 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento | 1887264
30 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento | 1687264
31 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento | 2045635
32 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento | 1524415
33 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 8206675
34 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento | 3679100
35 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1214495
36 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento | 2494520
37 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento | 908090
38 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 4178070
39 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento | 1020145
40 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento | 5141980
41 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento | 686170
42 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento | 1309475
43 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento | 3071030
44 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento | 1141912
45 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento | 695675
46 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento | 3827910
47 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento | 2396200
48 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 5029633
49 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento | 1932547
50 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento | 589780
51 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 902295
52 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento | 660325
53 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento | 1545335
54 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento | 648680
55 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento | 1214495
56 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento | 813840
57 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento | 736925
58 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento | 896185
59 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar pruebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento | 636775
60 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento | 689880
61 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento | 3673113
62 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 577875
63 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia el generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento | 21849511
64 | 14.1 |  | Mantenimiento a la carcasa | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento | 5892800
Nota 1: El precio unitario de referencia incluye IVA y las demas erogaciones que correspondan. Nota2 : El precio unitario ofertado por el proponente deberá incluir el IVA y todas las demás erogaciones a que haya lugar, tales como costos directos e indirectos, gastos, impuestos, contribuciones, tasas, retenciones, utilidades y cualquier otro concepto necesario para la correcta ejecución del contrato, de acuerdo con su calidad tributaria y las condiciones establecidas en los documentos del proceso. En consecuencia, se entenderá que la oferta económica se presenta a precio integral y que no habrá lugar a reconocimientos adicionales por conceptos no contemplados en el valor ofertado.

## E.M. CP11
Formato de oferta economica
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil
23 | Capitania de Puerto Guapi – CP11 PLANTA ELECTRICA | GUAPI CAPITANIA DE PUERTO | Marca | ABC POWER SOLUCION | DIESEL | FIJA
|  |  | Modelo | AF33D6
|  |  | Motor | FAW 4DW91-38D
|  |  | Fabricante | AGG POWER SOLUTIONS
|  |  | KVA | 31 KVA – 25 KW
|  |  | Transferencia | 31 KVA – 25 KW
|  |  | Estado: | Con limitaciones
|  |  | Horas: | 1009 horas
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2020
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA | PRECIO UNITARIO DEL PROPONENTE
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento | 2071680
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 2326470
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento | 1904550
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 3028350
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento | 2325900
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1554840
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento | 5192350
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 2700500
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 1338145
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte y ajuste del tiempo bomba de inyección con la puesta a punto y sincronización de los tiempos de inyección. | GLOBAL | según requerimiento | 4498859
11 | 1.11 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro, cambio y puesta de servicio de una bomba de inyección de combustible acuerdo la referencia del motor | GLOBAL | según requerimiento | 15107645
12 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el ambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 2167495
13 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1111345
14 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1168445
15 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento | 1019925
16 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 703443
17 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento | 3921050
18 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1307110
19 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 3835279
20 | 3.8 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio del ventilador del radiador acuerdo la referencia del motor, realizar la puesta en servicio y las pruebas correspondiente. | GLOBAL | según requerimiento | 7147145
21 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 986260
22 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento | 1566770
23 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento | 2754245
24 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 873345
25 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento | 2352900
26 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento | 1914157
27 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento | 1867790
28 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1765413
29 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento | 2054550
30 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento | 1898821
31 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento | 2057193
32 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento | 1535973
33 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 10007456
34 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento | 4994800
35 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1360295
36 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento | 2695370
37 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento | 994340
38 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 4535070
39 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento | 1116795
40 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento | 5409698
41 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento | 727820
42 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento | 1371975
43 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento | 3104638
44 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento | 1156298
45 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento | 781925
46 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento | 4043610
47 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento | 2586600
48 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 5075034
49 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento | 1800236
50 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento | 631430
51 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 969245
52 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento | 737675
53 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento | 1631585
54 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento | 705180
55 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento | 1360295
56 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento | 876340
57 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento | 833575
58 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento | 997335
59 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar pruebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento | 708175
60 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento | 756830
61 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento | 4153066
62 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 634375
63 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia el generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento | 27149976
64 | 14.1 |  | Mantenimiento a la carcasa | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento | 6392800
Nota 1: El precio unitario de referencia incluye IVA y las demas erogaciones que correspondan. Nota2 : El precio unitario ofertado por el proponente deberá incluir el IVA y todas las demás erogaciones a que haya lugar, tales como costos directos e indirectos, gastos, impuestos, contribuciones, tasas, retenciones, utilidades y cualquier otro concepto necesario para la correcta ejecución del contrato, de acuerdo con su calidad tributaria y las condiciones establecidas en los documentos del proceso. En consecuencia, se entenderá que la oferta económica se presenta a precio integral y que no habrá lugar a reconocimientos adicionales por conceptos no contemplados en el valor ofertado.

## E.M. CP12
Formato de oferta economica
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil
24 | Capitania de Puerto de Providencia – CP12 PLANTA ELECTRICA | PROVIDENCIA CAPITANIA DE PUERTO | Marca | ABC Power Solutions | DIESEL | FIJA
|  |  | Modelo | AF33D6
|  |  | Motor | FAW 4DW91-38D
|  |  | Fabricante | AGG POWER SOLUTIONS
|  |  | KVA | 33 KVA
|  |  | Transferencia | AUTOMATICA - 33 KVA
|  |  | Estado: | En servicio - OP
|  |  | Horas: | 28 horas
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2024-11-01
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA | PRECIO UNITARIO DEL PROPONENTE
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento | 3624850
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 3108050
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento | 2641450
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 2874750
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento | 2391350
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 2216550
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento | 4274450
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 2649750
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 2618595
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte y ajuste del tiempo bomba de inyección con la puesta a punto y sincronización de los tiempos de inyección. | GLOBAL | según requerimiento | 3215466
11 | 1.11 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro, cambio y puesta de servicio de una bomba de inyección de combustible acuerdo la referencia del motor | GLOBAL | según requerimiento | 11830500
12 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el ambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 3216350
13 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1866550
14 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 2426995
15 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento | 2265175
16 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1833250
17 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento | 4124550
18 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 2116450
19 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 5049000
20 | 3.8 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio del ventilador del radiador acuerdo la referencia del motor, realizar la puesta en servicio y las pruebas correspondiente. | GLOBAL | según requerimiento | 7462145
21 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1641550
22 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento | 1899750
23 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento | 2041350
24 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 903795
25 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento | 3733150
26 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento | 3066350
27 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento | 2941532
28 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 2551940
29 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento | 3141450
30 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento | 2382350
31 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento | 2582428
32 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento | 2582428
33 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 11564578
34 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento | 5457850
35 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 2643595
36 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento | 4013870
37 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento | 2239590
38 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 5953570
39 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento | 2368695
40 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento | 6156010
41 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento | 1483250
42 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento | 1749850
43 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento | 5152751
44 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento | 2356916
45 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento | 2027175
46 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento | 5371660
47 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento | 3898450
48 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 6298540
49 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento | 3838290
50 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento | 1848080
51 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 2202095
52 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento | 1977175
53 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento | 2876835
54 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento | 1931380
55 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento | 2416350
56 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento | 1749850
57 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento | 2085475
58 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento | 2252085
59 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar pruebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento | 1943875
60 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento | 1989680
61 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento | 5500171
62 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1860575
63 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia el generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento | 25274022
64 | 14.1 |  | Mantenimiento a la carcasa | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento | 9253220
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil
25 | Capitania de Puerto de Providencia – CP12 PLANTA ELECTRICA | PROVIDENCIA CAPITANIA DE PUERTO | Marca | DEK POWER | GASOLINA | FIJA
|  |  | Modelo | LS8125EB
|  |  | Motor | 190F - equivalente Honda GX420
|  |  | Fabricante | DEK POWER
|  |  | KVA | 15 HP
|  |  | Transferencia | N/A
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Horas: | NO OBSERVADAS
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2020
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA | PRECIO UNITARIO DEL PROPONENTE
1 | 1.1 | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA PLANTAS ELECTRICAS PORTATILES CON MOTOR A GASOLIINA | Sistema de combustible | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, realizar la limpieza interna del tanque y recuperar el esquema de pintura. | GLOBAL | Según requerimiento | 1272925
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte, lavado y calibración del carburador, ajuste del ingreso de aire y combustible | GLOBAL | Según requerimiento | 800185
3 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de aceite según referencia del equipo. | GLOBAL | Según requerimiento | 1374804
4 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realziar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | Según requerimiento | 769760
5 | 3.1 |  | Sistema de ignición | Realizar el cambio de bujías de ignición según la referencia del equipo | GLOBAL | Según requerimiento | 848218
6 | 3.2 |  | Sistema de ignición | Verificar el estado de cableado de distribución eléctrico en general. | GLOBAL | Según requerimiento | 754550
7 | 3.3 |  | Sistema de ignición | Realizar el suministro y cambio del cableado eléctrico del sistema de ignición. | GLOBAL | Según requerimiento | 1222450
8 | 3.4 |  | Sistema de admisión de aire: | Realziar el cambio de filtros de aire según referencia del equipo. | GLOBAL | Según requerimiento | 751590
9 | 4.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar revisión del panel de control eléctrico, realizar los ajustes y correcciones correspondientes. | GLOBAL | Según requerimiento | 866183
10 | 4.2 |  | Panel eléctrico: | Revisar el sistema de control eléctrico, chequeo de sensores en general, de presión de aceite, temperatura de refrigerante, nivel de liquido refrigerante. | GLOBAL | Según requerimiento | 793640
11 | 4.3 |  | Panel eléctrico: | Verificación tarjeta reguladora AVR, verificación de conexiones, verificación de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia. | GLOBAL | Según requerimiento | 760840
12 | 4.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de la tarjeta AVR según la referencia del equipo. | GLOBAL | Según requerimiento | 1932876
13 | 4.5 |  | Panel eléctrico: | Verificación de cableado (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | Según requerimiento | 793640
14 | 4.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del cableado eléctrico. | GLOBAL | Según requerimiento | 2921760
15 | 4.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | Según requerimiento | 481200
16 | 5.1 |  | Arranque retractil | Revisar y corregir el arranque manual, realizar el desmonte, cambio de la cuerda, lubricación con grasa y ajuste de la cuerda, limpieza a la carcasa y aplicación de pintura . | GLOBAL | Según requerimiento | 1884000
17 | 6.1 |  | Batería: | Realizar el suministro y cambio de batería y cableado de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | Según requerimiento | 2138287
18 | 7.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado de motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | Según requerimiento | 799783
19 | 8.1 |  | Generatriz | Realizar pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | Según requerimiento | 1316096
20 | 8.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | Según requerimiento | 620290
21 | 8.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | Según requerimiento | 699940
22 | 8.4 |  | Generatriz | Realizar limpieza de las superficies del alternador y las salidas de ventilación. | GLOBAL | Según requerimiento | 591130
23 | 8.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | Según requerimiento | 760840
24 | 8.6 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento de generador con equipo MEGGER. | GLOBAL | Según requerimiento | 1316096
25 | 9.1 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir el ajuste en general de la tornillería y tuercas; que no se encuentren flojas o desgastadas; cambiar las partes que se encuentren afectadas. | GLOBAL | Según requerimiento | 525530
26 | 9.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de los diferentes fluidos que se encuentren. | GLOBAL | Según requerimiento | 544280
Nota 1: El precio unitario de referencia se encuentra excluido de IVA de conformidad con lo establecido en el artículo 423 del Estatuto Tributario. Nota2 : El precio unitario ofertado por el proponente no deberá incluir IVA, de conformidad con el régimen tributario aplicable a los servicios objeto del proceso que se ejecuten en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. No obstante, el valor ofertado deberá comprender la totalidad de los costos directos e indirectos, gastos, tributos, contribuciones, tasas, retenciones, utilidades y demás erogaciones a cargo del proponente que resulten necesarias para la correcta ejecución del contrato, de acuerdo con su calidad tributaria y las condiciones previstas en los documentos del proceso, entendiéndose que la oferta económica se presenta a precio integral.

## E.M. CP15
Formato de oferta economica
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil
26 | Capitania de Puerto de Carreño - CP15 PLANTA ELECTRICA CP15 DIMAR | PUERTO CARREÑO CAPITANIA DE PUERTO | Marca | DUCSON | GASOLINA | PORTATIL
|  |  | Modelo | THUNDER 701
|  |  | Motor | DE423
|  |  | Fabricante | DUCSON
|  |  | KVA | 8 KW
|  |  | Transferencia | N/A
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Horas: | NO OBSERVADAS
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2018
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA | PRECIO UNITARIO DEL PROPONENTE
1 | 1.1 | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA PLANTAS ELECTRICAS PORTATILES CON MOTOR A GASOLIINA | Sistema de combustible | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, realizar la limpieza interna del tanque y recuperar el esquema de pintura. | GLOBAL | Según requerimiento | 2005879
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte, lavado y calibración del carburador, ajuste del ingreso de aire y combustible | GLOBAL | Según requerimiento | 1497895
3 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de aceite según referencia del equipo. | GLOBAL | Según requerimiento | 1552381
4 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realziar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | Según requerimiento | 963416
5 | 3.1 |  | Sistema de ignición | Realizar el cambio de bujías de ignición según la referencia del equipo | GLOBAL | Según requerimiento | 961050
6 | 3.2 |  | Sistema de ignición | Verificar el estado de cableado de distribución eléctrico en general. | GLOBAL | Según requerimiento | 861050
7 | 3.3 |  | Sistema de ignición | Realizar el suministro y cambio del cableado eléctrico del sistema de ignición. | GLOBAL | Según requerimiento | 2421650
8 | 3.4 |  | Sistema de admisión de aire: | Realziar el cambio de filtros de aire según referencia del equipo. | GLOBAL | Según requerimiento | 894057
9 | 4.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar revisión del panel de control eléctrico, realizar los ajustes y correcciones correspondientes. | GLOBAL | Según requerimiento | 1261050
10 | 4.2 |  | Panel eléctrico: | Revisar el sistema de control eléctrico, chequeo de sensores en general, de presión de aceite, temperatura de refrigerante, nivel de liquido refrigerante. | GLOBAL | Según requerimiento | 1461050
11 | 4.3 |  | Panel eléctrico: | Verificación tarjeta reguladora AVR, verificación de conexiones, verificación de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia. | GLOBAL | Según requerimiento | 1132950
12 | 4.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de la tarjeta AVR según la referencia del equipo. | GLOBAL | Según requerimiento | 2570437
13 | 4.5 |  | Panel eléctrico: | Verificación de cableado (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | Según requerimiento | 1161050
14 | 4.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del cableado eléctrico. | GLOBAL | Según requerimiento | 3400210
15 | 4.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | Según requerimiento | 562450
16 | 5.1 |  | Arranque retractil | Revisar y corregir el arranque manual, realizar el desmonte, cambio de la cuerda, lubricación con grasa y ajuste de la cuerda, limpieza a la carcasa y aplicación de pintura . | GLOBAL | Según requerimiento | 1943400
17 | 6.1 |  | Batería: | Realizar el suministro y cambio de batería y cableado de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | Según requerimiento | 2599321
18 | 7.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado de motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | Según requerimiento | 1132950
19 | 8.1 |  | Generatriz | Realizar pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | Según requerimiento | 1600546
20 | 8.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | Según requerimiento | 912450
21 | 8.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | Según requerimiento | 1080750
22 | 8.4 |  | Generatriz | Realizar limpieza de las superficies del alternador y las salidas de ventilación. | GLOBAL | Según requerimiento | 1108850
23 | 8.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | Según requerimiento | 1436040
24 | 8.6 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento de generador con equipo MEGGER. | GLOBAL | Según requerimiento | 1500546
25 | 9.1 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir el ajuste en general de la tornillería y tuercas; que no se encuentren flojas o desgastadas; cambiar las partes que se encuentren afectadas. | GLOBAL | Según requerimiento | 952600
26 | 9.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de los diferentes fluidos que se encuentren. | GLOBAL | Según requerimiento | 868700
Nota 1: El precio unitario de referencia incluye IVA y las demas erogaciones que correspondan. Nota2 : El precio unitario ofertado por el proponente deberá incluir el IVA y todas las demás erogaciones a que haya lugar, tales como costos directos e indirectos, gastos, impuestos, contribuciones, tasas, retenciones, utilidades y cualquier otro concepto necesario para la correcta ejecución del contrato, de acuerdo con su calidad tributaria y las condiciones establecidas en los documentos del proceso. En consecuencia, se entenderá que la oferta económica se presenta a precio integral y que no habrá lugar a reconocimientos adicionales por conceptos no contemplados en el valor ofertado.

## E.M. CP16
Formato de oferta economica
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil
27 | Capitania de Puerto de Leticia - CP16 PLANTA ELECTRICA | LETICIA CAPITANIA DE PUERTO | Marca | JHON DEERE | DIESEL | FIJA
|  |  | Modelo | 3029TF120
|  |  | Motor | JHON DEERE 3029TF120
|  |  | Fabricante | SDMO
|  |  | KVA | 50 KVA
|  |  | Transferencia | 50 KVA
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Horas: | 218 horas
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2014-11-01
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA | PRECIO UNITARIO DEL PROPONENTE
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento | 4621978
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 2346670
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento | 2194370
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 3049375
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento | 2973500
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1563890
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento | 5256650
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 3494050
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 1360745
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte y ajuste del tiempo bomba de inyección con la puesta a punto y sincronización de los tiempos de inyección. | GLOBAL | según requerimiento | 4248701
11 | 1.11 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro, cambio y puesta de servicio de una bomba de inyección de combustible acuerdo la referencia del motor | GLOBAL | según requerimiento | 12210909
12 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el ambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 2133890
13 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1118945
14 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1185595
15 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento | 1033775
16 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 718607
17 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento | 4214375
18 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1321860
19 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 3931444
20 | 3.8 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio del ventilador del radiador acuerdo la referencia del motor, realizar la puesta en servicio y las pruebas correspondiente. | GLOBAL | según requerimiento | 9702325
21 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1920170
22 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento | 2293370
23 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento | 2623500
24 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 880945
25 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento | 3203145
26 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento | 2046425
27 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento | 2028949
28 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 2695270
29 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento | 3522071
30 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento | 1998276
31 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento | 2091774
32 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento | 1570554
33 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 9611650
34 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento | 6965050
35 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1383595
36 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento | 2727470
37 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento | 1008190
38 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 4592220
39 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento | 1132295
40 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento | 5694130
41 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento | 734470
42 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento | 1381925
43 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento | 3205190
44 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento | 1199342
45 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento | 795775
46 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento | 4078110
47 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento | 2617050
48 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 5210867
49 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento | 4672433
50 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento | 638080
51 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 979945
52 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento | 750075
53 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento | 1645435
54 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento | 714230
55 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento | 1383595
56 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento | 886290
57 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento | 849075
58 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento | 1013535
59 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar pruebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento | 719575
60 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento | 767530
61 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento | 4857930
62 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 643425
63 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia el generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento | 24217626
Nota 1: El precio unitario de referencia se encuentra excluido de IVA de conformidad con lo establecido en el artículo 270 de la Ley 223 de 1995 . Nota2 : El precio unitario ofertado por el proponente no deberá incluir IVA, de conformidad con el régimen tributario aplicable a los servicios objeto del proceso que se ejecuten en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. No obstante, el valor ofertado deberá comprender la totalidad de los costos directos e indirectos, gastos, tributos, contribuciones, tasas, retenciones, utilidades y demás erogaciones a cargo del proponente que resulten necesarias para la correcta ejecución del contrato, de acuerdo con su calidad tributaria y las condiciones previstas en los documentos del proceso, entendiéndose que la oferta económica se presenta a precio integral.

## E.M. CP17
Formato de oferta economica
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil
28 | Capitania de Puerto de Inirida - CP17 PLANTA ELECTRICA | PUERTO INIRIDA CAPITANIA DE PUERTO | Marca | ABC POWER SOLUTIONS | DIESEL | FIJA
|  |  | Modelo | AF18S
|  |  | Motor | FAW4DW81-28D
|  |  | Fabricante | ABC POWER SOLUTIONS
|  |  | KVA | 23 KVA
|  |  | Transferencia | AUTOMATICA 23 KVA
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Horas: | 540 horas
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2018
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA | PRECIO UNITARIO DEL PROPONENTE
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento | 1561583
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 1990700
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento | 1392576
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 1616800
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento | 1934600
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1063850
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento | 2596950
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1434450
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 1196845
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte y ajuste del tiempo bomba de inyección con la puesta a punto y sincronización de los tiempos de inyección. | GLOBAL | según requerimiento | 2161974
11 | 1.11 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro, cambio y puesta de servicio de una bomba de inyección de combustible acuerdo la referencia del motor | GLOBAL | según requerimiento | 9481900
12 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el ambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1735138
13 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 776756
14 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1130119
15 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento | 933675
16 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 697391
17 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento | 2220200
18 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1090200
19 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 3269451
20 | 3.8 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio del ventilador del radiador acuerdo la referencia del motor, realizar la puesta en servicio y las pruebas correspondiente. | GLOBAL | según requerimiento | 5097145
21 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 845800
22 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento | 1349450
23 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento | 1534600
24 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 813500
25 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento | 1266650
26 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento | 1615307
27 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento | 1586847
28 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1411760
29 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento | 1385020
30 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento | 1350020
31 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento | 1535095
32 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento | 1522170
33 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 8037980
34 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento | 2979100
35 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1214495
36 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento | 2020200
37 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento | 908090
38 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 3738700
39 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento | 1020145
40 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento | 4903109
41 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento | 686170
42 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento | 922400
43 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento | 2971752
44 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento | 1323509
45 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento | 695675
46 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento | 2579100
47 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento | 2079000
48 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 4458884
49 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento | 1629112
50 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento | 589780
51 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 902295
52 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento | 660325
53 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento | 1545335
54 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento | 648680
55 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento | 1214495
56 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento | 813840
57 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento | 736925
58 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento | 896185
59 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar pruebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento | 636775
60 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento | 689880
61 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento | 2817297
62 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 577875
63 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia el generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento | 16788899
64 | 14.1 |  | Mantenimiento a la carcasa | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento | 4035485
Nota 1: El precio unitario de referencia incluye IVA y las demas erogaciones que correspondan. Nota2 : El precio unitario ofertado por el proponente deberá incluir el IVA y todas las demás erogaciones a que haya lugar, tales como costos directos e indirectos, gastos, impuestos, contribuciones, tasas, retenciones, utilidades y cualquier otro concepto necesario para la correcta ejecución del contrato, de acuerdo con su calidad tributaria y las condiciones establecidas en los documentos del proceso. En consecuencia, se entenderá que la oferta económica se presenta a precio integral y que no habrá lugar a reconocimientos adicionales por conceptos no contemplados en el valor ofertado.

## E.M. CP19
Formato de oferta economica
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil
29 | Capitania de Puerto de Leguizamo - CP19 PLANTA ELECTRICA | PUERTO LEGUIZAMO CAPITÁNIA DE PUERTO | Marca | ABC POWER SOLUTIONS | DIESEL | FIJA
|  |  | Modelo | AF18S
|  |  | Motor | FAW4DW81-28D
|  |  | Fabricante | ABC POWER SOLUTIONS
|  |  | KVA | 23 KVA
|  |  | Transferencia | AUTOMATICA 23 KVA
|  |  | Estado: | Fuera de servicio
|  |  | Horas: | 540 horas
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2018
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA | PRECIO UNITARIO DEL PROPONENTE
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento | 1761583
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 2169670
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento | 1542576
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 1890000
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento | 2150700
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1185250
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento | 2838050
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1606600
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 1162945
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte y ajuste del tiempo bomba de inyección con la puesta a punto y sincronización de los tiempos de inyección. | GLOBAL | según requerimiento | 2411974
11 | 1.11 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro, cambio y puesta de servicio de una bomba de inyección de combustible acuerdo la referencia del motor | GLOBAL | según requerimiento | 9828500
12 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el ambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1775163
13 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 876756
14 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1184769
15 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento | 912975
16 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 697391
17 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento | 2472000
18 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1192760
19 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 3604451
20 | 3.8 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio del ventilador del radiador acuerdo la referencia del motor, realizar la puesta en servicio y las pruebas correspondiente. | GLOBAL | según requerimiento | 7527325
21 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 985450
22 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento | 1506600
23 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento | 1700700
24 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 814295
25 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento | 1445950
26 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento | 1690332
27 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento | 1666497
28 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1596760
29 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento | 1585020
30 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento | 1535020
31 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento | 1785095
32 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento | 1522170
33 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suminsitro y cambio de una selenoido de asegurado del motor, acuerdo la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento | 807434
34 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 8500814
35 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento | 3427350
36 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1179545
37 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento | 2222000
38 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento | 887390
39 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 4053050
40 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento | 996945
41 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento | 5027730
42 | 5.19 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento | 676170
43 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento | 1057400
44 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento | 3039451
45 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento | 1202859
46 | 7.3 |  | Batería: | Realizar el suministro y cambio de un master según las referencias del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1626105
47 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento | 674975
48 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento | 2927350
49 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento | 2307360
50 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 5048775
51 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento | 1929180
52 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento | 579780
53 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 886245
54 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento | 641775
55 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento | 1524635
56 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento | 635080
57 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento | 1179545
58 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento | 798840
59 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento | 713725
60 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento | 871935
61 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar pruebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento | 619625
62 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento | 673830
63 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento | 3244680
64 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 564275
65 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia el generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento | 17660588
66 | 14.1 |  | Mantenimiento a la carcasa | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento | 4535485
Nota 1: El precio unitario de referencia incluye IVA y las demas erogaciones que correspondan. Nota2 : El precio unitario ofertado por el proponente deberá incluir el IVA y todas las demás erogaciones a que haya lugar, tales como costos directos e indirectos, gastos, impuestos, contribuciones, tasas, retenciones, utilidades y cualquier otro concepto necesario para la correcta ejecución del contrato, de acuerdo con su calidad tributaria y las condiciones establecidas en los documentos del proceso. En consecuencia, se entenderá que la oferta económica se presenta a precio integral y que no habrá lugar a reconocimientos adicionales por conceptos no contemplados en el valor ofertado.

## E.M. CIOH
Formato de oferta economica
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil
30 | Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe - CIOH ARAP PLANTA ELECTRICA | CARTAGENA CIOH - TALLERES | Marca | ABC POWER SOLUTIONS | DIESEL | FIJA
|  |  | Modelo | D1125E6
|  |  | Motor | DOOSAN DL06
|  |  | Fabricante | AGG POWER SOLUTIONS
|  |  | KVA | 1125 KVA
|  |  | Transferencia | 1125 KVA
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Horas: | 270 horas
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2022
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA | PRECIO UNITARIO DEL PROPONENTE
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento | 3796250
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 4599320
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento | 3978998
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 5055275
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento | 4124150
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 2443145
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento | 8919600
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 4580200
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 3387245
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte y ajuste del tiempo bomba de inyección con la puesta a punto y sincronización de los tiempos de inyección. | GLOBAL | según requerimiento | 5474000
11 | 1.11 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro, cambio y puesta de servicio de una bomba de inyección de combustible acuerdo la referencia del motor | GLOBAL | según requerimiento | 38207050
12 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el ambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 5915841
13 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 2411093
14 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 3728248
15 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento | 2774088
16 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1622205
17 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento | 7888750
18 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 2487660
19 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 6395844
20 | 3.8 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio del ventilador del radiador acuerdo la referencia del motor, realizar la puesta en servicio y las pruebas correspondiente. | GLOBAL | según requerimiento | 8297390
21 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 2850988
22 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento | 2391270
23 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento | 3803345
24 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 1637245
25 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento | 3742950
26 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento | 2550075
27 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento | 2924020
28 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 3108125
29 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento | 3983500
30 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento | 2641640
31 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento | 2669623
32 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento | 2459013
33 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suminsitro y cambio de una selenoido de asegurado del motor, acuerdo la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento | 3554398
34 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 11444350
35 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento | 8732400
36 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 3037245
37 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento | 3949320
38 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento | 1816440
39 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 7014370
40 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento | 2237245
41 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento | 9257030
42 | 5.19 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento | 1421220
43 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento | 2505225
44 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento | 7383415
45 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento | 3022080
46 | 7.3 |  | Batería: | Realizar el suministro y cambio de un master según las referencias del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 3130820
47 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento | 1604025
48 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento | 6373810
49 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento | 3892200
50 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 9708643
51 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento | 4670700
52 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento | 1386930
53 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 2183495
54 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento | 1604025
55 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento | 4493735
56 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento | 1674830
57 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento | 2594245
58 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento | 2604590
59 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento | 2104025
60 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento | 1895635
61 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar pruebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento | 1854025
62 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento | 1674830
63 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento | 5846293
64 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1592025
65 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia el generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento | 84568300
66 | 14.1 |  | Mantenimiento a la carcasa | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento | 11578315
67 | 15.1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de exhosto (Mantenimiento correctivo). | Mtto correctivo del sistema de escape -Inspección técnica completa del sistema de escape desde el generador hasta el punto de descarga ubicado en el piso 5 del edificio del CIOH, considerando que las labores se desarrollan en espacio confinado, conforme a la normativa de seguridad industrial vigente.Reparación o reemplazo de los tramos de tubería afectados, incluyendo grapas y elementos de acople entre secciones. Ejecución de rutina mecánica general y aplicación de recubrimiento anticorrosivo para alta temperatura, con acabado en pintura COROTEC 902 o PT100, apta para rangos entre 150 °C y 400 °C. Instalación completa de chaqueta térmica con recubrimiento en fibra de vidrio, para protección térmica y seguridad operacional. | GLOBAL | según requerimiento | 25023175
68 | 15.2 |  | Sistema de la Transferencia Automatica (ATS) | Realizar el suministro, adecuación, instalación y puesta en servicio de dos (2) módulos de transferencia automática de 4000 A, marca ABB, para el sistema de transferencia principal, incluyendo: Desmonte controlado de los módulos existentes. Adecuación de barrajes, conexiones eléctricas y configuraciones operativas necesarias para garantizar el correcto desempeño del sistema.* Suministro e instalación de los dos (2) módulos de transferencia automática de 4000 amperios, marca ABB. Suministro e instalación del cableado y accesorios requeridos para su operación segura y confiable. Puesta en marcha, pruebas funcionales y verificación operativa de los módulos instalados. | GLOBAL | según requerimiento | 107435503
69 | 15.3 |  | Sistema eléctrco | Realizar el suminsitro y cambio de Motorizados e instalación de Breaker Chint Industrial Na1-4000 de 4000 A, con maniobras en celdas intermedias, pruebas funcionales y puesta en marcha del Sistema. | GLOBAL | según requerimiento | 35242925
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil
31 | Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe - CIOH ARAP PLANTA ELECTRICA | CARTAGENA CIOH - DATACENTER NUEVO | Marca | TIDE POWER | DIESEL | FIJA
|  |  | Modelo | T150X
|  |  | Motor | CUMMINS FPA27-1124
|  |  | Fabricante | TIDE POWER
|  |  | KVA | 165 KVA
|  |  | Transferencia | AUTOMATICA 165 KVA
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Horas: | 109 horas
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2024-06-01
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA | PRECIO UNITARIO DEL PROPONENTE
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento | 1863900
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 2575520
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento | 1920050
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 2273150
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento | 2379300
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1491700
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento | 3950900
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 2054050
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 1616545
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte y ajuste del tiempo bomba de inyección con la puesta a punto y sincronización de los tiempos de inyección. | GLOBAL | según requerimiento | 2842200
11 | 1.11 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro, cambio y puesta de servicio de una bomba de inyección de combustible acuerdo la referencia del motor | GLOBAL | según requerimiento | 14262100
12 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el ambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 2583074
13 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 967095
14 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1520965
15 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento | 951925
16 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 784285
17 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento | 3391650
18 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1488760
19 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 3489560
20 | 3.8 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio del ventilador del radiador acuerdo la referencia del motor, realizar la puesta en servicio y las pruebas correspondiente. | GLOBAL | según requerimiento | 5618695
21 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1198950
22 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento | 1554050
23 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento | 1979300
24 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 967095
25 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento | 1597900
26 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento | 1673499
27 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento | 1611676
28 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1492200
29 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento | 1770050
30 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento | 1533221
31 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento | 1668844
32 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento | 1577234
33 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suminsitro y cambio de una selenoido de asegurado del motor, acuerdo la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento | 1920050
34 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 8736178
35 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento | 4244700
36 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 1647445
37 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento | 2521352
38 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento | 1164340
39 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 4881370
40 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento | 1307295
41 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento | 5754000
42 | 5.19 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento | 571870
43 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento | 1432950
44 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento | 4304493
45 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento | 1358337
46 | 7.3 |  | Batería: | Realizar el suministro y cambio de un master según las referencias del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1866552
47 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento | 951925
48 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento | 3744700
49 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento | 3069450
50 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 5074621
51 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento | 2126200
52 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento | 713480
53 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 1101145
54 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento | 890075
55 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento | 1801585
56 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento | 816530
57 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento | 1647445
58 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento | 999390
59 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento | 1024075
60 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento | 1196585
61 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar pruebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento | 848825
62 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento | 888730
63 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento | 3327234
64 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 745725
65 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia el generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento | 33070500
66 | 14.1 |  | Mantenimiento a la carcasa | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento | 4914750
Nota 1: El precio unitario de referencia incluye IVA y las demas erogaciones que correspondan. Nota2 : El precio unitario ofertado por el proponente deberá incluir el IVA y todas las demás erogaciones a que haya lugar, tales como costos directos e indirectos, gastos, impuestos, contribuciones, tasas, retenciones, utilidades y cualquier otro concepto necesario para la correcta ejecución del contrato, de acuerdo con su calidad tributaria y las condiciones establecidas en los documentos del proceso. En consecuencia, se entenderá que la oferta económica se presenta a precio integral y que no habrá lugar a reconocimientos adicionales por conceptos no contemplados en el valor ofertado.

## E.M. CCCP
Formato de oferta economica
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil
32 | Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico - CCCP SERVICIOS GENERALES | TUMACO CCCP | Marca | TIDE POWER | DIESEL | FIJA
|  |  | Modelo | T225X
|  |  | Motor | YTO YM6H4L-15
|  |  | Fabricante | TIDE POWER
|  |  | KVA | 312 KVA
|  |  | Transferencia | 312 KVA
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Horas: | 311 horas
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2024-05-01
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA | PRECIO UNITARIO DEL PROPONENTE
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento | 3270200
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 3343020
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento | 2710868
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento | 3750300
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento | 3961200
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 2009290
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento | 6940700
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 3608300
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 2474295
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte y ajuste del tiempo bomba de inyección con la puesta a punto y sincronización de los tiempos de inyección. | GLOBAL | según requerimiento | 4642300
11 | 1.11 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro, cambio y puesta de servicio de una bomba de inyección de combustible acuerdo la referencia del motor | GLOBAL | según requerimiento | 25686900
12 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el ambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 3804519
13 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1256045
14 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 2029545
15 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento | 1475625
16 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1037085
17 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento | 5796775
18 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 2048560
19 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 4920700
20 | 3.8 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio del ventilador del radiador acuerdo la referencia del motor, realizar la puesta en servicio y las pruebas correspondiente. | GLOBAL | según requerimiento | 10376795
21 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1735925
22 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento | 2499570
23 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento | 3890395
24 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 1256045
25 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento | 3021600
26 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento | 2579600
27 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento | 2326008
28 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 2666689
29 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento | 3156950
30 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento | 2243859
31 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento | 2401936
32 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento | 1990275
33 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suminsitro y cambio de una selenoido de asegurado del motor, acuerdo la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento | 3706950
34 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 13738661
35 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento | 5703950
36 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento | 2532345
37 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento | 3099320
38 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento | 1688040
39 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento | 5428370
40 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento | 1894195
41 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento | 4567504
42 | 5.19 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento | 1062670
43 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento | 1874275
44 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento | 6189709
45 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento | 2007183
46 | 7.3 |  | Batería: | Realizar el suministro y cambio de un master según las referencias del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 2429695
47 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento | 1475625
48 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento | 5203950
49 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento | 4330467
50 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento | 7103835
51 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento | 3593700
52 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento | 966280
53 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento | 1507445
54 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento | 1359575
55 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento | 2325285
56 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento | 1159630
57 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento | 2532345
58 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento | 1378640
59 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento | 1610975
60 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento | 1810585
61 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar pruebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento | 1282225
62 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento | 1295030
63 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento | 5134867
64 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento | 1088825
65 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia el generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento | 54774400
66 | 14.1 |  | Mantenimiento a la carcasa | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento | 7810900
67 | 15.1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema eléctrco | Realizar el suministro e instalacion de 01 contactor de 630A marca Steck para el tablero principal. | GLOBAL | según requerimiento | 13095784
Nota 1: El precio unitario de referencia incluye IVA y las demas erogaciones que correspondan. Nota2 : El precio unitario ofertado por el proponente deberá incluir el IVA y todas las demás erogaciones a que haya lugar, tales como costos directos e indirectos, gastos, impuestos, contribuciones, tasas, retenciones, utilidades y cualquier otro concepto necesario para la correcta ejecución del contrato, de acuerdo con su calidad tributaria y las condiciones establecidas en los documentos del proceso. En consecuencia, se entenderá que la oferta económica se presenta a precio integral y que no habrá lugar a reconocimientos adicionales por conceptos no contemplados en el valor ofertado.

## E.M. SEMAP
Formato de oferta economica
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible
33 | Señalización Marítima del Pacífico – SEMAP PLANTA ELECTRICA ARAP | BUENAVENTURA SEMAP - TALLER | Marca | NEWAGE | DIESEL
|  |  | Modelo | JIANGSU 214028
|  |  | Motor | PERKINS
|  |  | Fabricante | STAMFORD
|  |  | KVA | 163 KVA
|  |  | Transferencia | AUTOMATICA 163 KVA
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Horas: | 1084 horas
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2017-07-01
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA | PRECIO UNITARIO DEL PROPONENTE
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | 1908050
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | 2559650
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | 1833850
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | 2296750
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | 2872550
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | 1354000
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | 3812850
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | 2080650
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | 1709795
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte y ajuste del tiempo bomba de inyección con la puesta a punto y sincronización de los tiempos de inyección. | GLOBAL | 2712900
11 | 1.11 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro, cambio y puesta de servicio de una bomba de inyección de combustible acuerdo la referencia del motor | GLOBAL | 14346600
12 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el ambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | 2485955
13 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | 991711
14 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | 1508851
15 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | 1008875
16 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | 823306
17 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | 3274150
18 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | 1500000
19 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | 3383947
20 | 3.8 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio del ventilador del radiador acuerdo la referencia del motor, realizar la puesta en servicio y las pruebas correspondiente. | GLOBAL | 4768695
21 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | 1027400
22 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | 1780650
23 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | 2122550
24 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | 961300
25 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | 1554850
26 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | 1672610
27 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | 1610812
28 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | 1493604
29 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | 1558850
30 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | 1474306
31 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | 1657979
32 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | 1516369
33 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suminsitro y cambio de una selenoido de asegurado del motor, acuerdo la referencia del equipo | GLOBAL | 1983850
34 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | 9340409
35 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | 3087050
36 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | 1743695
37 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | 2224150
38 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | 1221290
39 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | 3207370
40 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | 1371095
41 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | 4474088
42 | 5.19 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | 599320
43 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | 1199200
44 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | 3951074
45 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | 1448508
46 | 7.3 |  | Batería: | Realizar el suministro y cambio de un master según las referencias del equipo. | GLOBAL | 1776467
47 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | 1004025
48 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | 3037050
49 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | 2895150
50 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | 4729543
51 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | 1909650
52 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | 740930
53 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | 1145295
54 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | 941125
55 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | 1858535
56 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | 853830
57 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | 1743695
58 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | 1040640
59 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | 1087875
60 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | 1080457
61 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar pruebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | 895975
62 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | 932880
63 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | 3044789
64 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | 783025
65 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia el generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | 29229844
66 | 14.1 |  | Mantenimiento a la carcasa | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | 4470950
67 | 15.1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema eléctrco | Realizar el cambio e instalación de tarjeta controladora trifásica 220 V VORKOM II. Realizar las pruebas de servicio y chequeo que parametros de trabajo. | GLOBAL | 4505584
68 | 15.2 |  | Sistema eléctrco | Realizar el cambio e instalación al sistema de transferencia de contactor de potencia de 3 polos, 700 A schneider electric de referencia LC1F500. Realizar las pruebas de servicio y chequeo que parametros de trabajo. | GLOBAL | 13140000
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible
34 | Señalización Marítima del Pacífico – SEMAP PLANTA ELECTRICA ARAP | BUENAVENTURA SEMAP - TALLER | Marca | ELITE | GASOLINA
|  |  | Modelo | 2G40
|  |  | Motor | tipo 168F (equivalente Honda GX160)
|  |  | Fabricante | ELITE
|  |  | KVA | 4 KVA
|  |  | Transferencia | N/A
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Horas: | NO OBSERVADAS
|  |  | Año puesta serv. | 2025-12-01
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA | PRECIO UNITARIO DEL PROPONENTE
1 | 1.1 | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA PLANTAS ELECTRICAS PORTATILES CON MOTOR A GASOLIINA | Sistema de combustible | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, realizar la limpieza interna del tanque y recuperar el esquema de pintura. | GLOBAL | 184700
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte, lavado y calibración del carburador, ajuste del ingreso de aire y combustible | GLOBAL | 266900
3 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de aceite según referencia del equipo. | GLOBAL | 318627
4 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realziar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | 131400
5 | 3.1 |  | Sistema de ignición | Realizar el cambio de bujías de ignición según la referencia del equipo | GLOBAL | 266900
6 | 3.2 |  | Sistema de ignición | Verificar el estado de cableado de distribución eléctrico en general. | GLOBAL | 266900
7 | 3.3 |  | Sistema de ignición | Realizar el suministro y cambio del cableado eléctrico del sistema de ignición. | GLOBAL | 780000
8 | 3.4 |  | Sistema de admisión de aire: | Realziar el cambio de filtros de aire según referencia del equipo. | GLOBAL | 119100
9 | 4.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar revisión del panel de control eléctrico, realizar los ajustes y correcciones correspondientes. | GLOBAL | 266900
10 | 4.2 |  | Panel eléctrico: | Revisar el sistema de control eléctrico, chequeo de sensores en general, de presión de aceite, temperatura de refrigerante, nivel de liquido refrigerante. | GLOBAL | 266900
11 | 4.3 |  | Panel eléctrico: | Verificación tarjeta reguladora AVR, verificación de conexiones, verificación de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia. | GLOBAL | 238100
12 | 4.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de la tarjeta AVR según la referencia del equipo. | GLOBAL | 562856
13 | 4.5 |  | Panel eléctrico: | Verificación de cableado (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | 266900
14 | 4.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del cableado eléctrico. | GLOBAL | 980000
15 | 4.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | 115000
16 | 5.1 |  | Arranque retractil | Revisar y corregir el arranque manual, realizar el desmonte, cambio de la cuerda, lubricación con grasa y ajuste de la cuerda, limpieza a la carcasa y aplicación de pintura . | GLOBAL | 862200
17 | 6.1 |  | Batería: | Realizar el suministro y cambio de batería y cableado de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | 1129038
18 | 7.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado de motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | 238100
19 | 8.1 |  | Generatriz | Realizar pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | 527098
20 | 8.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | 115000
21 | 8.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | 184700
22 | 8.4 |  | Generatriz | Realizar limpieza de las superficies del alternador y las salidas de ventilación. | GLOBAL | 213500
23 | 8.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | 753825
24 | 8.6 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento de generador con equipo MEGGER. | GLOBAL | 507098
25 | 9.1 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir el ajuste en general de la tornillería y tuercas; que no se encuentren flojas o desgastadas; cambiar las partes que se encuentren afectadas. | GLOBAL | 156000
26 | 9.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de los diferentes fluidos que se encuentren. | GLOBAL | 172400
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible
35 | Señalización Marítima del Pacífico – SEMAP PLANTA ELECTRICA ARAP | BUENAVENTURA SEMAP - TALLER | Marca | DUCATI | GASOLINA
|  |  | Modelo | DGR2000IS
|  |  | Motor | Motor inverter monocilíndrico 4T
|  |  | Fabricante | DUCATI
|  |  | KVA | 1,95 KVA
|  |  | Transferencia | N/A
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Horas: | NO OBSERVADAS
|  |  | Año puesta serv. | 2018
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA | PRECIO UNITARIO DEL PROPONENTE
1 | 1.1 | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA PLANTAS ELECTRICAS PORTATILES CON MOTOR A GASOLIINA | Sistema de combustible | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, realizar la limpieza interna del tanque y recuperar el esquema de pintura. | GLOBAL | 184700
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte, lavado y calibración del carburador, ajuste del ingreso de aire y combustible | GLOBAL | 266900
3 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de aceite según referencia del equipo. | GLOBAL | 293600
4 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realziar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | 158760
5 | 3.1 |  | Sistema de ignición | Realizar el cambio de bujías de ignición según la referencia del equipo | GLOBAL | 233507
6 | 3.2 |  | Sistema de ignición | Verificar el estado de cableado de distribución eléctrico en general. | GLOBAL | 260000
7 | 3.3 |  | Sistema de ignición | Realizar el suministro y cambio del cableado eléctrico del sistema de ignición. | GLOBAL | 620000
8 | 3.4 |  | Sistema de admisión de aire: | Realziar el cambio de filtros de aire según referencia del equipo. | GLOBAL | 119100
9 | 4.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar revisión del panel de control eléctrico, realizar los ajustes y correcciones correspondientes. | GLOBAL | 266900
10 | 4.2 |  | Panel eléctrico: | Revisar el sistema de control eléctrico, chequeo de sensores en general, de presión de aceite, temperatura de refrigerante, nivel de liquido refrigerante. | GLOBAL | 266900
11 | 4.3 |  | Panel eléctrico: | Verificación tarjeta reguladora AVR, verificación de conexiones, verificación de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia. | GLOBAL | 238100
12 | 4.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de la tarjeta AVR según la referencia del equipo. | GLOBAL | 489440
13 | 4.5 |  | Panel eléctrico: | Verificación de cableado (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | 266900
14 | 4.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del cableado eléctrico. | GLOBAL | 720000
15 | 4.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | 115000
16 | 5.1 |  | Arranque retractil | Revisar y corregir el arranque manual, realizar el desmonte, cambio de la cuerda, lubricación con grasa y ajuste de la cuerda, limpieza a la carcasa y aplicación de pintura . | GLOBAL | 862200
17 | 6.1 |  | Batería: | Realizar el suministro y cambio de batería y cableado de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | 977300
18 | 7.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado de motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | 220993
19 | 8.1 |  | Generatriz | Realizar pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | 454100
20 | 8.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | 115000
21 | 8.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | 184700
22 | 8.4 |  | Generatriz | Realizar limpieza de las superficies del alternador y las salidas de ventilación. | GLOBAL | 213500
23 | 8.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | 655500
24 | 8.6 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento de generador con equipo MEGGER. | GLOBAL | 430189
25 | 9.1 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir el ajuste en general de la tornillería y tuercas; que no se encuentren flojas o desgastadas; cambiar las partes que se encuentren afectadas. | GLOBAL | 156000
26 | 9.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de los diferentes fluidos que se encuentren. | GLOBAL | 172400
Nota 1: El precio unitario de referencia incluye IVA y las demas erogaciones que correspondan. Nota2 : El precio unitario ofertado por el proponente deberá incluir el IVA y todas las demás erogaciones a que haya lugar, tales como costos directos e indirectos, gastos, impuestos, contribuciones, tasas, retenciones, utilidades y cualquier otro concepto necesario para la correcta ejecución del contrato, de acuerdo con su calidad tributaria y las condiciones establecidas en los documentos del proceso. En consecuencia, se entenderá que la oferta económica se presenta a precio integral y que no habrá lugar a reconocimientos adicionales por conceptos no contemplados en el valor ofertado.

## CP (hidden)
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil | Unidad de medida | #VALUE!
1 | Capitania de Puerto de Buenaventura – CP1 PLANTA ELECTRICA | BUENAVENTURA ESTACIÓN CONTROL TRÁFICO MARITÍMO | Marca | ENERMAX | DIESEL | FIJA | GLOBAL
|  |  | Modelo | GD350C
|  |  | Motor | CUMMINS NTA855-G1
|  |  | Fabricante | MAGNAPLUS
|  |  | KVA | 250 KVA
|  |  | Transferencia | 270 KVA
|  |  | Estado: | Buen estado - OP
|  |  | Horas: | 17 horas
|  |  | Año puesta serv. | 2011-02-01
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | FRECUENCIA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible | Drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, equipo de diálisis de combustible, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | 1 | 1
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible | Recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | 1 | 2
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible | Cambio a todo costo de filtros de combustible primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | 1 | 2
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible | Inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones y cambios a los inyectores de ser necesario. Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | 1 | 1
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | 1 | 1
6 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Cambio a todo costo de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | 1 | 2
7 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Cambio a todo costo de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | 1 | 2
8 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Cambio a todo costo de refrigerante según referencia del equipo. | GLOBAL | 1 | 1
9 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | 1 | 1
10 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Cambio a todo costo filtros de refrigerante según referencia del equipo. | GLOBAL | 1 | 1
11 | 3.4 |  | Sistema de enfriamiento | Desmonte y Sondaje de radiador posterior montaje | GLOBAL | 1 | 1
12 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Desmonte, lavado del panel del radiador, posterior montaje. | GLOBAL | 1 | 1
13 |  |  |  | Sistema de admisión de aire:
14 | 13 |  |  | Cambio a todo costo de filtros de aire según referencia del equipo. | GLOBAL | 2
15 | 14 |  |  | Limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | 2
16 |  |  |  | Panel eléctrico:
17 | 15 |  |  | Verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones; corrección de fallas en caso de ser necesario. | GLOBAL | 1
18 | 16 |  |  | Actualización de software de control de ser necesario, pruebas de sensores de presión de aceite, temperatura de refrigerante, Nivel de refrigerante. (cambio de sensores defectuosos) | GLOBAL | 2
19 | 17 |  |  | Verificación tarjeta reguladora AVR, verificación de conexiones, verificación de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia. | GLOBAL | 2
20 | 18 |  |  | Verificación de cableado (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada; corregir y efectuar cambio de ser necesario. | GLOBAL | 2
21 | 19 |  |  | Ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | 1
22 |  |  |  | Correa de mando del ventilador:
| 20 |  |  | Verificación y corrección del ajuste de tensión de la correa, efectuar cambio según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | 1
Batería:
| 21 |  |  | Cambio a todo costo de batería de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | 1
Motor en general:
| 22 |  |  | Lavado de motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | 1
| 23 |  |  | Mantenimiento con pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control de ser necesario. | GLOBAL | 1
Alternador
| 24 |  |  | Mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | 1
| 25 |  |  | Pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | 1
| 26 |  |  | Ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | 1
| 27 |  |  | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | 1
| 28 |  |  | Limpieza de las superficies del alternador y las salidas de ventilación. | GLOBAL | 1
| 28 |  |  | Lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | 1
| 30 |  |  | Pruebas de aislamiento de generador con equipo MEGGER. | GLOBAL | 1
En todos los sistemas
| 31 |  |  | Verificación y corrección de tornillería y tuercas; que no se encuentren flojas o desgastadas; corregir y efectuar cambio a todo costo de ser necesario. | GLOBAL | 1
| 32 |  |  | Verificación y corrección de fugas. | GLOBAL | 1
| 33 |  |  | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general, realizar el cambio de ser necesario, acuerdo las referecias de los equipos y sistemas. |  | 1
Mantenimiento ATS (transferencia)
| 34 |  |  | Ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | 1
| 35 |  |  | Verificación de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | 1
| 36 |  |  | Verificación del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | 1
| 37 |  |  | Limpieza general con agentes dieléctricos. | GLOBAL | 1
| 38 |  |  | Termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | 1
| 39 |  |  | Retorqueo del equipo en general. | GLOBAL | 1
| 40 |  |  | Recomendaciones obtenidas dentro de la ejecución del mantenimiento. | GLOBAL | 1
| 41 |  |  | Entrega del equipo completamente operativo y/o puesta en funcionamiento. | GLOBAL | 1
Mantenimiento a la carcasa
| 42 |  |  | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | 1
Informe Técnico
| 43 |  |  | Diagnóstico integral y pruebas en sitio de generador eléctrico, que incluye inspección visual y levantamiento de información (marca, modelo, potencia, serial, placa de características y registro fotográfico), diagnóstico mecánico del motor diésel mediante revisión de niveles y estado de aceite, refrigerante y combustible, evaluación de sistemas de lubricación, refrigeración y escape, verificación de fugas, estado de correas, mangueras, soportes antivibratorios, vibraciones y ruidos anormales; diagnóstico eléctrico del alternador y tablero de control mediante verificación de conexiones, medición de voltajes fase–fase y fase–neutro, corriente por fase, frecuencia, balance de cargas, pruebas de aislamiento, revisión del sistema de puesta a tierra y protecciones eléctricas; ejecución de pruebas operativas en sitio que incluyen arranque manual y automático, operación en vacío y con carga (cuando las condiciones lo permitan), verificación de estabilidad de voltaje y frecuencia, tiempos de respuesta, funcionamiento de alarmas, protecciones y sistemas de parada de emergencia; evaluación de condiciones de seguridad eléctrica y mecánica conforme RETIE, e identificación de riesgos; elaboración y entrega de informe técnico individual por equipo evaluado que contenga resultados de pruebas, diagnóstico del estado operativo, registro fotográfico, identificación de fallas, recomendaciones de mantenimiento o repotenciación y concepto de operatividad (apto, condicionado o no apto), conforme a RETIE vigente, NTC 2050, ISO 8528 y NFPA 110 | GLOBAL | 1
| ÍTEM |  |  | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | No. DE MANTENIMIENTOS
MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR A GAS DE ESTACIÓN FIJA
Sistema de combustible
| 1 |  |  | Inspección y pruebas al sistema de suministro de gas, verificar los manométros, lineas de fluido, verificar y corregir fugas existentes, revisar el consumo de gas. | GLOBAL | 2
| 3 |  |  | Cambio a todo costo de filtros de combustible primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | 2
| 4 |  |  | Inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones y cambios a los inyectores de ser necesario. Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | 1
| 5 |  |  | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | 1
Sistema de lubricación
| 6 |  |  | Cambio a todo costo de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | 2
| 7 |  |  | Cambio a todo costo de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | 2
Sistema de enfriamiento
| 8 |  |  | Cambio a todo costo de refrigerante según referencia del equipo. | GLOBAL | 1
| 9 |  |  | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | 1
| 10 |  |  | Cambio a todo costo filtros de refrigerante según referencia del equipo. | GLOBAL | 1
| 11 |  |  | Desmonte y Sondaje de radiador posterior montaje | GLOBAL | 1
| 12 |  |  | Desmonte, lavado del panel del radiador, posterior montaje. | GLOBAL | 1
Sistema de admisión de aire:
| 13 |  |  | Cambio a todo costo de filtros de aire según referencia del equipo. | GLOBAL | 2
| 14 |  |  | Limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | 2
Panel eléctrico:
| 15 |  |  | Verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones; corrección de fallas en caso de ser necesario. | GLOBAL | 1
| 16 |  |  | Actualización de software de control de ser necesario, pruebas de sensores de presión de aceite, temperatura de refrigerante, Nivel de refrigerante. (cambio de sensores defectuosos) | GLOBAL | 1
| 17 |  |  | Verificación tarjeta reguladora AVR, verificación de conexiones, verificación de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia. | GLOBAL | 2
| 18 |  |  | Verificación de cableado (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada; corregir y efectuar cambio de ser necesario. | GLOBAL | 2
| 19 |  |  | Ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | 2
Correa de mando del ventilador:
| 20 |  |  | Verificación y corrección del ajuste de tensión de la correa, efectuar cambio según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | 1
Batería:
| 21 |  |  | Cambio a todo costo de batería de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | 1
Motor en general:
| 22 |  |  | Lavado de motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | 1
| 23 |  |  | Mantenimiento con pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control de ser necesario. | GLOBAL | 1
Alternador
| 24 |  |  | Mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | 1
| 25 |  |  | Pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | 1
| 26 |  |  | Ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | 1
| 27 |  |  | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | 1
| 28 |  |  | Limpieza de las superficies del alternador y las salidas de ventilación. | GLOBAL | 1
| 28 |  |  | Lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | 1
| 30 |  |  | Pruebas de aislamiento de generador con equipo MEGGER. | GLOBAL | 1
En todos los sistemas
| 31 |  |  | Verificación y corrección de tornillería y tuercas; que no se encuentren flojas o desgastadas; corregir y efectuar cambio a todo costo de ser necesario. | GLOBAL | 1
| 32 |  |  | Verificación y corrección de fugas. | GLOBAL | 1
| 33 |  |  | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general, realizar el cambio de ser necesario, acuerdo las referecias de los equipos y sistemas. | GLOBAL | 1
Mantenimiento ATS (transferencia)
| 34 |  |  | Ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | 1
| 35 |  |  | Verificación de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | 1
| 35 |  |  | Verificación del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | 1
| 37 |  |  | Limpieza general con agentes dieléctricos. | GLOBAL | 1
| 38 |  |  | Termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | 1
| 39 |  |  | Retorqueo del equipo en general. | GLOBAL | 1
| 40 |  |  | Recomendaciones obtenidas dentro de la ejecución del mantenimiento. | GLOBAL | 1
| 41 |  |  | Entrega del equipo completamente operativo y/o puesta en funcionamiento. | GLOBAL | 1
Mantenimiento a la carcasa
| 42 |  |  | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | 1
Informe Técnico
| 43 |  |  | Diagnóstico integral y pruebas en sitio de generador eléctrico, que incluye inspección visual y levantamiento de información (marca, modelo, potencia, serial, placa de características y registro fotográfico), diagnóstico mecánico del motor diésel mediante revisión de niveles y estado de aceite, refrigerante y combustible, evaluación de sistemas de lubricación, refrigeración y escape, verificación de fugas, estado de correas, mangueras, soportes antivibratorios, vibraciones y ruidos anormales; diagnóstico eléctrico del alternador y tablero de control mediante verificación de conexiones, medición de voltajes fase–fase y fase–neutro, corriente por fase, frecuencia, balance de cargas, pruebas de aislamiento, revisión del sistema de puesta a tierra y protecciones eléctricas; ejecución de pruebas operativas en sitio que incluyen arranque manual y automático, operación en vacío y con carga (cuando las condiciones lo permitan), verificación de estabilidad de voltaje y frecuencia, tiempos de respuesta, funcionamiento de alarmas, protecciones y sistemas de parada de emergencia; evaluación de condiciones de seguridad eléctrica y mecánica conforme RETIE, e identificación de riesgos; elaboración y entrega de informe técnico individual por equipo evaluado que contenga resultados de pruebas, diagnóstico del estado operativo, registro fotográfico, identificación de fallas, recomendaciones de mantenimiento o repotenciación y concepto de operatividad (apto, condicionado o no apto), conforme a RETIE vigente, NTC 2050, ISO 8528 y NFPA 110 | GLOBAL | 1
| ÍTEM |  |  | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | No. DE MANTENIMIENTOS
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA PLANTAS ELECTRICAS PORTATILES CON MOTOR A GASOLIINA
Sistema de combustible
| 1 |  |  | Drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos. | GLOBAL | 1
Sistema de lubricación
| 2 |  |  | Cambio a todo costo de aceite según referencia del equipo. | GLOBAL | 2
| 3 |  |  | Cambio a todo costo de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | 2
Sistema de ignición
| 4 |  |  | Cambio de bujías de ignición | GLOBAL | 1
| 5 |  |  | Verificación de cableado de distribución eléctrico en general, Si se encuentra cables defectuosos, reemplazar todos los cables con un juego de cables nuevos. | GLOBAL | 2
| 6 |  |  | Revisión de sistema de carburación, limpieza y calibración, cambio de piezas de ser necesario. | GLOBAL | 2
Sistema de admisión de aire:
| 7 |  |  | Cambio a todo costo de filtros de aire según referencia del equipo. | GLOBAL | 1
Panel eléctrico:
| 8 |  |  | Verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones; corrección de fallas en caso de ser necesario. | GLOBAL | 1
| 9 |  |  | Revisión de sistema de control, chequeo de sensores en general, de presión de aceite, temperatura de refrigerante, nivel de liquido refrigerante. (cambio de sensores defectuosos) | GLOBAL | 1
| 10 |  |  | Verificación tarjeta reguladora AVR, verificación de conexiones, verificación de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia. | GLOBAL | 1
| 11 |  |  | Verificación de cableado (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada; corregir y efectuar cambio de ser necesario. | GLOBAL | 1
| 12 |  |  | Ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | 1
Arranque retractil
| 13 |  |  | Revisión y corrección del arranque manual, realizar el desmonte, cambio de la cuerda, lubricación con grasa y ajuste de la cuerda, limpieza a la carcasa y aplicación de pintura . | GLOBAL | 1
Batería:
| 14 |  |  | Cambio a todo costo de batería de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | 1
Motor en general:
| 15 |  |  | Lavado de motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | 1
Alternador
| 16 |  |  | Pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | 1
| 17 |  |  | Ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | 1
| 18 |  |  | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | 1
| 19 |  |  | Limpieza de las superficies del alternador y las salidas de ventilación. | GLOBAL | 1
| 20 |  |  | Lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | 1
| 21 |  |  | Pruebas de aislamiento de generador con equipo MEGGER. | GLOBAL | 1
En todos los sistemas
| 22 |  |  | Verificación y corrección de tornillería y tuercas; que no se encuentren flojas o desgastadas; corregir y efectuar cambio a todo costo de ser necesario. | GLOBAL | 1
| 23 |  |  | Verificación y corrección de fugas. | GLOBAL | 1
Informe Técnico
| 24 |  |  | Diagnóstico integral y pruebas en sitio de generador eléctrico, que incluye inspección visual y levantamiento de información (marca, modelo, potencia, serial, placa de características y registro fotográfico), diagnóstico mecánico del motor diésel mediante revisión de niveles y estado de aceite, refrigerante y combustible, evaluación de sistemas de lubricación, refrigeración y escape, verificación de fugas, estado de correas, mangueras, soportes antivibratorios, vibraciones y ruidos anormales; diagnóstico eléctrico del alternador y tablero de control mediante verificación de conexiones, medición de voltajes fase–fase y fase–neutro, corriente por fase, frecuencia, balance de cargas, pruebas de aislamiento, revisión del sistema de puesta a tierra y protecciones eléctricas; ejecución de pruebas operativas en sitio que incluyen arranque manual y automático, operación en vacío y con carga (cuando las condiciones lo permitan), verificación de estabilidad de voltaje y frecuencia, tiempos de respuesta, funcionamiento de alarmas, protecciones y sistemas de parada de emergencia; evaluación de condiciones de seguridad eléctrica y mecánica conforme RETIE, e identificación de riesgos; elaboración y entrega de informe técnico individual por equipo evaluado que contenga resultados de pruebas, diagnóstico del estado operativo, registro fotográfico, identificación de fallas, recomendaciones de mantenimiento o repotenciación y concepto de operatividad (apto, condicionado o no apto), conforme a RETIE vigente, NTC 2050, ISO 8528 y NFPA 110 | GLOBAL | 1
ITEM | UNIDAD |  |  | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | COMBUSTIBLE | UNIDAD MEDIDA | No. DE MANTENIMIENTOS
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A TODO COSTO PARA PLANTAS ELECTRICAS DE DIMAR
1 | Capitania de Puerto de Buenaventura – CP1 ESTACIÓN CONTROL TRÁFICO MARITÍMO |  |  | Mantenimiento correctivo a todo costo al sistema de transferencia automática ATS, consistente en la inspección inicial a los componentes eléctricos internos (interruptores, sistema de enclavamiento, módulo de control, sensores, fuente de alimentación, relés auxiliares, panel de señalizacion y cableado electrico en general), realizar el cambio de los componentes de ser necersarios. Debido que al momento de energizar la transferencia no entra de modo manual ni automático, así como a la cometida eléctrica desde el generador hasta el tablero de transferencia y verificación del funcionamiento de los motorizados. | DIESEL | GLOBAL | 1
2 | Capitania de Puerto de Buenaventura – CP1 PLANTA ELECTRICA CATERPILLAR - DESMONTADA DE PUNTA SOLDADO |  |  | Correctivo: MANTENIENTO NIVEL OVERHAUL PARTE MECÁNICA Desmonte, inspección y mantenimiento de las siguientes partes: Culata, pistones y camisas, cigüeñal, bielas, arbol de levas, bomba de aceite, sistema de inyección, engranajes y correas, bomba de agua, multiples de admisión y escape, turbocargador, cambio del alternador. Desmonte y mantenimiento al radiador, lavado interior y exterior, cambio de liquido refrigerante, recuperación esquema de pintura y cambio de ser necesario. Cambio de todos los filtro de combustible y filtro de aceite. Rectificado y cambio de ser necesario de: Cigueñal, alesado y bruñido de cilindros o camisas, asenta de válvulas. Cambio del precalentador de refrigerante y mangueras. Recuperación de todo el esquema de pintura. PARTE ELÉCTRICA Desmonte, inspección y mantenimiento a la generatriz, lavado del embobinado y rotor, mantenimiento a plato de diodos, cambio de las bobinas, mantenimiento general a la caja de conexión electrica y bornera, cambio de la tarjeta AVR. Cambio de todo el arnes eléctrico. Verificación y mantenimiento del tablero eléctrico, cambio de cableado y componentes necesarios, inclusive el tablero de monitoreo. recuperación del esquema de pintura. GENERAL: Limpieza del tanque de combustible, verificar y corregir en caso de daño, cambio del sensor de nivel. Aplicación de pintura a la cabina del generador.
3 | Capitania de Puerto de Buenaventura – CP1 PLANTA ELECTRICA STEMAC - DESMONTADA DE PUNTA SOLDADO |  |  | Correctivo: MANTENIENTO NIVEL OVERHAUL PARTE MECÁNICA Desmonte, inspección y mantenimiento de las siguientes partes: Culata, pistones y camisas, cigüeñal, bielas, arbol de levas, bomba de aceite, sistema de inyección, engranajes y correas, bomba de agua, multiples de admisión y escape, turbocargador, cambio del alternador. Desmonte y mantenimiento al radiador, lavado interior y exterior, cambio de liquido refrigerante, recuperación esquema de pintura y cambio de ser necesario. Cambio de todos los filtro de combustible y filtro de aceite. Rectificado y cambio de ser necesario de: Cigueñal, alesado y bruñido de cilindros o camisas, asenta de válvulas. Cambio del precalentador de refrigerante y mangueras. Recuperación de todo el esquema de pintura. PARTE ELÉCTRICA Desmonte, inspección y mantenimiento a la generatriz, lavado del embobinado y rotor, mantenimiento a plato de diodos, cambio de las bobinas, mantenimiento general a la caja de conexión electrica y bornera, cambio de la tarjeta AVR. Cambio de todo el arnes eléctrico. Verificación y mantenimiento del tablero eléctrico, cambio de cableado y componentes necesarios, inclusive el tablero de monitoreo. recuperación del esquema de pintura. GENERAL: Limpieza del tanque de combustible, verificar y corregir en caso de daño, cambio del sensor de nivel. Aplicación de pintura a la cabina del generador.
4 | Capitania de Puerto de Barranquilla – CP3 ESTACIÓN CONTROL TRÁFICO MARITÍMO |  |  | Mantenimiento correctivo a todo costo consistente en: Desmonte del radiador anterior por fuga liquido refrigerante y montaje por cambio de radiador nuevo y cambio del tanque de enfriamiento. Mantenimiento correctivo a todo costo al sistema de la transferencia autómatica ATS consistente en la inspección inicial a los componentes eléctricos internos (interruptores, sistema de enclavamiento, módulo de control, sensores, fuente de alimentación, relés auxiliares, panel de señalizacion y cableado electrico en general), realizar el cambio de los componentes de ser necersarios. Debido a que la transferencia no está entrando en automático al momento de realizar el cambio de fluido eléctrico. | DIESEL | GLOBAL | 1
5 | Capitania de Puerto de Barranquilla – CP3 |  |  | Mantenimiento correctivo a todo costo consistente en: Desmonte del radiador anterior por fuga liquido refrigerante y montaje por cambio de radiador nuevo y cambio del tanque de enfriamiento. Mantenimiento correctivo a todo costo al sistema de la transferencia autómatica ATS consistente en la inspección inicial a los componentes eléctricos internos (interruptores, sistema de enclavamiento, módulo de control, sensores, fuente de alimentación, relés auxiliares, panel de señalizacion y cableado electrico en general), realizar el cambio de los componentes de ser necersarios. Debido a que la transferencia no está entrando en automático al momento de realizar el cambio de fluido eléctrico. | DIESEL | GLOBAL | 1
6 | Capitania de Puerto de Santa Marta – CP4 Cuarto SHELTER ESTACIÓN CONTROL TRÁFICO MARITÍMO |  |  | Mantenimientos correctivos a todo consistente en: Cambio del retenedor y verificación de vibraciones anómalas presentes en el generador. Mantenimiento correctivo o cambio de la transferencia automática ATS consistente en la inspección de todos lo componentes internos (interruptores, sistema de enclavamiento, módulo de control, sensores, fuente de alimentación, relés auxiliares, panel de señalizacion y cableado electrico en general), por presentar conflicto con la red a la cual esta conectada y no se asegura automáticamente (se hace de forma manual) generando picos de voltaje lo que a causado daños en los equipos del sistema y un aumento significativo de gasto de combustible. Configuración del panel de control ya que muestra datos erróneos en los parámetros de operación del equipo lo que limita el seguimiento, control y verificación de daños. Mantenimiento preventivo a los inyectores. Cambio del tensor de la correa por daño en el resorte | DIESEL | GLOBAL | 1
7 | Capitania de Puerto de Santa Marta – CP4 ISLA MORRO |  |  | Mantenimientos correctivos a todo consistente en: Mantenimiento correctivo o cambio de la transferencia automática ATS consistente en la inspección de todos lo componentes internos (interruptores, sistema de enclavamiento, módulo de control, sensores, fuente de alimentación, relés auxiliares, panel de señalizacion y cableado electrico en general). Mantenimiento de 5000 horas consistente en: Mantenimiento al sistema de combustible, cambio de inyectores y bomba de inyección, cambio de la bomba de enfriamiento, desmonte y lavado del radiador, cambio de sensores de aceite, temperatura y suminsitro del sensor de RPM, cambio del turbocargador. | DIESEL | GLOBAL | 1
8 | Capitania de Puerto de Cartagena – CP5 TIERRA BOMBA |  |  | Mantemientos correctivos a todo costo consistente en: Cambio de cargador de baterías de 12V,Mantenimiento correctivo o cambio de la transferencia automática ATS consistente en la inspección de todos lo componentes internos (interruptores, sistema de enclavamiento, módulo de control, sensores, fuente de alimentación, relés auxiliares, panel de señalizacion y cableado electrico en general). Se requiere a actualización del tablero de control eléctrico junto con la sensorica y sistema de monitoreo. | DIESEL | GLOBAL | 1
9 | Capitania de Puerto de Cartagena – CP6 |  |  | Mantenimiento correctivo a todo costo consistente en: Revisión del sistema de descompresión automática del motor diésel y del sistema de arranque eléctrico, debido a que el equipo únicamente logra encender mediante descompresión manual. | GASOLINA | GLOBAL | 1
10 | Capitania de Puerto de San Andres – CP7 ESTACIÓN CONTROL TRÁFICO MARITÍMO |  |  | Mantenimiento correctivo a todo costo consistente en el desmonte y ajuste del tiempo bomba de inyección con la puesta a punto y sincronización de los tiempos de inyección. | DIESEL | GLOBAL | 1
11 | Capitania de Puerto de San Andres – CP7 ESTACIÓN CONTROL TRÁFICO MARITÍMO RADAR LOMO |  |  | Mantenimientos correctivos a todo costo consistente en el suministro, instalación, programación de tarjetas de control deepsea 7320 con sensores de presión y temperatura y remplazo de alambrado en mal estado para sus protecciones y así dejar el equipo operativo. Suministro e instalación de 01 cargador de batería de 12 a 24v Suministro, instalación, parametrización y puesta en servicio de tarjeta de control para transferencia automática ATS. | DIESEL | GLOBAL | 1
12 | Capitania de Puerto de San Andres – CP7 |  |  | Mantenimientos correctivos a todo costo consistente en: Suministro, instalación, programación de tarjetas de control Deep sea 7320 con sensores de presión y temperatura y remplazo de alambrado en mal estado para sus protecciones y así dejar el equipo operativo. - Suministro e instalación de 01 cargador de batería de 12 a 24v. - Suministro instalación, parametrización y puesta en servicio de tarjeta de control para transferencia automática ATS. | DIESEL | GLOBAL | 1
13 | Capitania de Puerto de Turbo – CP8 PLANTAS ELECTRICAS MATUNTUGO |  |  | Mantenimiento correctivo a todo costo consistente en: inspección al tanque de combustible de suministro para 02 plantas electricas de matuntugo, revisión, identifación y corrección de la fuga de combustible que presenta el tanque, cambio de válvulas y mangueras para el suministro de combustible a los motores generadores con el fin de garantizar un suministro seguro de combustible. | DIESEL | GLOBAL | 1
14 | Capitanía de Puerto de Coveñas – CP9 |  |  | Mantenimiento correctivo a todo costo consistente en : Mantenimiento correctivo de la transferencia automática ATS consistente en la inspección de todos lo componentes internos (interruptores, sistema de enclavamiento, módulo de control, sensores, fuente de alimentación, relés auxiliares, panel de señalizacion y cableado electrico en general). Cambio y puesta en servicio de la bomba de inyección de combustible acuerdo referencia del motor | DIESEL | GLOBAL | 1
15 | Capitanía de Puerto de Coveñas – CP9 ECTVM – ESTACIÓN METEREOLOGICA |  |  | Mantenimiento correctivo a todo costo consistente en: Suministro e instalación de 01 radiador completo junto con el suministro del liquido refrigerante, acuerdo referencia para el motor, se deben incluir las pruedas de funcionamiento. | DIESEL | GLOBAL | 1
16 | Capitanía de Puerto de Coveñas – CP9 ESTACIÓN DE CONTROL TRAFICO MARITIMO |  |  | Mantenimiento correctivo a todo costo consistente en: Suministro de sensor magnetico del cigüeñal según referencia del motor, para la lectura del motor cuando arranca o se asegura. | DIESEL | GLOBAL | 1
17 | Capitanía de Puerto de Bahia Solano – CP10 |  |  | Mantenimiento correctivo a todo costo consistente en: Cambio control electronico de la planta acuerdo referencia del equipo. Cambio de ventilador del radiador y puesta en servicio. Verificacion del puente rectificacion de la excitación, realizar el cambio si se require. | DIESEL | GLOBAL | 1
18 | Capitania de Puerto Guapi – CP11 |  |  | Mantenimiento correctivo a todo costo consistente en: suministro y cambio de las mangueras de suministro de liquido refrigerante por fisura y cambio del calentador de liquido refrigerante acuerdo referencia (water heater TPS FS 001) por daño en la boquilla superior. | DIESEL | GLOBAL | 1
19 | Capitania de Puerto de Providencia – CP12 |  |  | Mantenimiento correctivo de la transferencia automática ATS consistente en la inspección de todos lo componentes internos (interruptores, sistema de enclavamiento, módulo de control, sensores, fuente de alimentación, relés auxiliares, panel de señalizacion y cableado electrico en general). La ATS no entra entra en automatico al momento de realizar el cambio de corriente. | DIESEL | GLOBAL | 1
20 | Capitania de Puerto de Leguizamo - CP19 |  |  | Mantenimiento correctivo a todo costo consistente en: Verificación a integral al sistema de control electrico y automatico incluyendo el cambio de selenoide de apagado . Cambio de sensores de presión de aceite. Cambio de sensor rpm. Cambio de paro de emergencia . Cambio de tarjeta VRM. Instalación de master para la batería | DIESEL | GLOBAL | 1
21 | Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe - CIOH TALLERES |  |  | Mantenimientos correctivos a todo costo consistente en: Revisión /reparación completa del sistema integral de escape así: 1.Mtto correctivo del sistema de escape -Inspección técnica completa del sistema de escape desde el generador hasta el punto de descarga ubicado en el piso 5 del edificio del CIOH, considerando que las labores se desarrollan en espacio confinado, conforme a la normativa de seguridad industrial vigente.Reparación o reemplazo de los tramos de tubería afectados, incluyendo grapas y elementos de acople entre secciones. -Ejecución de rutina mecánica general y aplicación de recubrimiento anticorrosivo para alta temperatura, con acabado en pintura COROTEC 902 o PT100, apta para rangos entre 150 °C y 400 °C. -Instalación completa de chaqueta térmica con recubrimiento en fibra de vidrio, para protección térmica y seguridad operacional. 2. Sistema de transferencia eléctrica principal -Suministro, adecuación, instalación y puesta en servicio de dos (2) módulos de transferencia automática de 4000 A, marca ABB, para el sistema de transferencia principal, incluyendo:* Desmonte controlado de los módulos existentes. * Adecuación de barrajes, conexiones eléctricas y configuraciones operativas necesarias para garantizar el correcto desempeño del sistema.* Suministro e instalación de los dos (2) módulos de transferencia automática de 4000 amperios, marca ABB. *Suministro e instalación del cableado y accesorios requeridos para su operación segura y confiable. *Puesta en marcha, pruebas funcionales y verificación operativa de los módulos instalados. Reemplazo De Motorizados E Instalación De Breaker Chint Industrial Na1-4000 De 4000 A, Con Maniobras En Celdas Intermedias, Pruebas Funcionales Y Puesta En Marcha Del Sistema | DIESEL | GLOBAL | 1
22 | Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico - CCCP SERVICIOS GENERALES |  |  | Mantenimiento correctivo a todo costo consistente en: Suministro e instalacion de 01 contactor de 630A marca Steck para el tablero principal. | DIESEL | GLOBAL | 1
23 | Señalización Marítima del Pacífico – SEMAP |  |  | Mantenimiento correctivo a todo costo consistente en: Cambio e instalación de tarjeta controladora trifásica 220 V VORKOM II. Cambio e instalación al sistema de trnsferencia de contactor de potencia de 3 polos, 700 A schneider electric de referencia LC1F500. | DIESEL | GLOBAL | 1
ÍTEM REQUISITOS TÉCNICOS ADICIONALES
| 1 |  |  | El Contratista dentro de los cinco días siguientes al perfeccionamiento del contrato deberá aportar los soportes documentales que permitan avalar la formación y experiencia exigida del equipo mínimo de trabajo requerido, de acuerdo con lo solicitado en el pliego
| 2 |  |  | Durante el periodo de garantía, el oferente adjudicatario detectará y corregirá las fallas de funcionamiento de los sistemas, sin costo adicional para la entidad.
| 3 |  |  | El contratista responderá por los daños causados a los equipos, que no se tengan antes de la realización de los mantenimientos.
| 4 |  |  | Dentro de los primeros cinco (05) días hábiles, contados a partir del perfeccionamiento del contrato, el oferente adjudicatario deberá presentar el cronograma detallado de las actividades a desarrollar para la prestación del servicio, el cual será aprobado por el supervisor del contrato, y podrá estar sujeto a modificaciones por su parte.
| 5 |  |  | El Contratista acatará las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal que labora en las obras y del público que directa o indirectamente pueda afectarse por la ejecución de estas, acatando la Resolución No. 02413 del 22 de mayo de 1979 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, verificando que se utilicen los equipos de seguridad y de protección personal para la ejecución de labores.
| 6 |  |  | Donde se especifique un material o producto por una marca en particular, debe entenderse siempre que se trata de una orientación al contratista para adquirir la referencia de la misma calidad, en ningún momento se podrá reemplazar por un producto o material distinto, sin aprobación de la supervisión. Si se llegase a autorizar el cambio de material este debe ser de iguales características o de superior calidad.
| 7 |  |  | EL PROPONENTE DEBE ADJUNTAR CON SU OFERTA CERTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL DE ELEMENTOS CONTAMINADOS: Documento firmado por el Representante Legal de la firma participante en la licitación, en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que cuenta con un contrato o convenio vigente con una empresa acopiadora primaria debidamente autorizada por la autoridad ambiental competente para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos (RESPEL) que se generen durante la ejecución del contrato. Documentación Soporte: El proponente deberá anexar a la certificación mencionada la siguiente documentación: Copia del convenio, contrato o certificado vigente con la empresa acopiadora primaria autorizada para la gestión de residuos peligrosos. Licencia ambiental vigente de la empresa acopiadora primaria de RESPEL, expedida por la autoridad ambiental competente.
| 8 |  |  | EL PROPONENTE DEBE ADJUNTAR CON SU OFERTA CERTIFICACION DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN ELÉCTRICA: El oferente deberá presentar junto con su propuesta, certificación de calibración vigente de equipos de medición eléctrica MULTIMETROS, AMPERÍMETROS, MEGGER, expedida por laboratorios de calibración acreditados, con el fin de obtener resultados precisos y confiables en las mediciones eléctricas resultantes de las pruebas posteriores a la instalación de los equipos de generación.
| 9 |  |  | ISO 45001: El oferente deberá presentar certificación vigente por el organismo certificador para CERTIFICADO ISO 45001 “SG-SST” para el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
| 10 |  |  | ISO 9001: Con el fin de garantizar y asegurar la calidad seguridad y eficiencia en los servicios que se prestaran en el desarrollo de las actividades, el proponente deberá allegar con su oferta certificación vigente y otorgada por organismo certificado ISO 9001 “GESTIÒN DE CALIDAD”
| 11 |  |  | ISO 14001: Entendiendo el impacto medioambiental de la actividad de mantenimiento el oferente debe aplicar políticas de actuación enfocadas al cumplimiento de la regulación y legislación ambiental. Para lo cual, el oferente deberá presentar certificación vigente por el organismo certificador en la norma ISO 14001 para el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión ambiental.
| 12 |  |  | ENTREGA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN: El proponente que resulte adjudicatario se compromete a entregar levantamiento de información de las plantas eléctricas actualizado en referencia a: marca parte generatriz, marca motor, modelo generatriz, modelo motor, seriales, capacidad KW, así como referencia de elementos de filtración: aceite, aire, refrigerante, con el fin de tener información detallada de estos equipos para próximos mantenimientos.
| 13 |  |  | HOJA DE VIDA EQUIPOS: El oferente que resulte adjudicatario se compromete a entregar hoja de vida de los equipos, horas de trabajo y parámetros de trabajo, así como los próximos mantenimientos a realizar por horas de trabajo de acuerdo con programa de mantenimiento periódico.
| Num | ÍTEM |  |  | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA incluido)
| 1 | 1.1 | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA PLANTAS ELECTRICAS PORTATILES CON MOTOR A GASOLIINA | Sistema de combustible | Realizar el drenaje del tanque de combustible, eliminación de sedimentos y lavado interno del tanque. | GLOBAL | Según requerimiento
| 2 | 1.2 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro y cambio del filtro de combustible según referencia el motor. | GLOBAL | Según requerimiento
| 3 | 1.3 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte y limpieza del carburador. Realizar el ajuste del paso de aire y combustisble. | GLOBAL | Según requerimiento
| 4 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de aceite según referencia del equipo. | GLOBAL | Según requerimiento
| 5 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | Según requerimiento
| 6 | 2.3 |  | Sistema de ignición | Realizar el cambio de bujías de ignición | GLOBAL | Según requerimiento
| 7 | 2.4 |  | Sistema de ignición | Verificar el cableado de distribución eléctrico en general, Si se encuentra cables defectuosos, reemplazar todos los cables con un juego de cables nuevos. | GLOBAL | Según requerimiento
| 8 | 2.5 |  | Sistema de ignición | Revisión de sistema de carburación, limpieza y calibración, cambio de piezas de ser necesario. | GLOBAL | Según requerimiento
| 9 | 2.6 |  | Sistema de ignición | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | Según requerimiento
| 10 | 3.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según referencia del equipo. | GLOBAL | Según requerimiento
| 11 | 4.1 |  | Panel eléctrico: | Verificar las lámparas pilotos y estado de las protecciones. | GLOBAL | Según requerimiento
| 12 | 4.2 |  | Panel eléctrico: | Revisar el sistema de control eléctrico, chequeo de sensores en general, de presión de aceite, temperatura de refrigerante, nivel de liquido refrigerante. | GLOBAL | Según requerimiento
| 13 | 4.3 |  | Panel eléctrico: | Verificación tarjeta reguladora AVR, verificación de conexiones, verificación de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia. | GLOBAL | Según requerimiento
| 14 | 4.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de la tarjeta AVR según la referencia del equipo. | GLOBAL | Según requerimiento
| 15 | 4.5 |  | Panel eléctrico: | Verificación de cableado (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | Según requerimiento
| 16 | 4.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del cableado eléctrico. | GLOBAL | Según requerimiento
| 17 | 4.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | Según requerimiento
| 18 | 5.1 |  | Arranque retractil | Revisar y corregir el arranque manual, realizar el desmonte, cambio de la cuerda, lubricación con grasa y ajuste de la cuerda, limpieza a la carcasa y aplicación de pintura . | GLOBAL | Según requerimiento
| 19 | 6.1 |  | Batería: | Realizar el suministro y cambio de batería de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | Según requerimiento
| 20 | 7.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado de motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | Según requerimiento
| 21 | 8.1 |  | Generatriz | Realizar pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | Según requerimiento
| 22 | 8.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | Según requerimiento
| 23 | 8.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | Según requerimiento
| 24 | 8.4 |  | Generatriz | Realizar limpieza de las superficies del alternador y las salidas de ventilación. | GLOBAL | Según requerimiento
| 25 | 8.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | Según requerimiento
| 26 | 8.6 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento de generador con equipo MEGGER. | GLOBAL | Según requerimiento
| 27 | 9.1 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir el ajuste en general de la tornillería y tuercas; que no se encuentren flojas o desgastadas; cambiar las partes que se encuentren afectadas. | GLOBAL | Según requerimiento
| 28 | 9.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de los diferentes fluidos que se encuentren. | GLOBAL | Según requerimiento
| 29 |  |  |  | Mantenimiento correctivo a todo costo consistente en: Revisión del sistema de descompresión automática del motor diésel y del sistema de arranque eléctrico, debido a que el equipo únicamente logra encender mediante descompresión manual.
PRECIO TOTAL