## CONSOLIDADO PLANTAS ELEC
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil | Fotografia
1 | Capitania de Puerto de Buenaventura – CP1 PLANTA ELECTRICA | Buenaventura ESTACIÓN CONTROL TRÁFICO MARITÍMO | Marca | ENERMAX | DIESEL | Fija | #VALUE!
|  |  | Modelo | GD350C
|  |  | Motor | CUMMINS NTA855-G1
|  |  | Fabricante | MAGNAPLUS
|  |  | KVA | 250 KVA
|  |  | Transferencia | 270 KVA
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Horas: | No se observan
|  |  | Año puesta serv. | 2011-02-01
2 | Capitania de Puerto de Buenaventura – CP1 PLANTA ELECTRICA CATERPILLAR - DESMONTADA DE PUNTA SOLDADO | Buenaventura CAPITANIA DE PUERTO ANGAR DE SEMAP | Marca | CATERPILLAR | DIESEL | Fija | #VALUE!
|  |  | Modelo | DE75AEO
|  |  | Motor | CAT C3.3
|  |  | Fabricante | CATERPILLAR
|  |  | KVA | 60 KVA
|  |  | Transferencia | NO TIENE
|  |  | Estado: | Fuera de Servicio
|  |  | Horas: | No se conocen
|  |  | Año puesta serv. | 2020-10-27
3 | Capitania de Puerto de Buenaventura – CP1 PLANTA ELECTRICA STEMAC - DESMONTADA DE PUNTA SOLDADO | Buenaventura CAPITANIA DE PUERTO ANGAR DE SEMAP | Marca | STEMAC | DIESEL | Fija | #VALUE!
|  |  | Modelo | STAMFORD UCI224C1
|  |  | Motor | Perkins 1104A‑44G
|  |  | Fabricante | STEMAC
|  |  | KVA | 55 KVA
|  |  | Transferencia | NO TIENE
|  |  | Estado: | Fuera de Servicio
No se conocen
|  |  | Año puesta serv. | 2016-12-01
4 | Capitania de Puerto de Tumaco – CP2 MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA | Tumaco | Marca | PERKINS | DIESEL | Fija | #VALUE!
|  |  | Modelo | P55D6
|  |  | Motor | PERKINS 2502/1500
|  |  | Fabricante | PERKINS
|  |  | KVA | 55 KVA
|  |  | Transferencia | AUTOMÁTICA 55 KVA
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Horas: | 216 Horas
|  |  | Año puesta serv. | 2014
5 | Capitania de Puerto de Barranquilla – CP3 MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICA | BARRANQUILLA ESTACIÓN CONTROL TRÁFICO MARITÍMO | Marca | TIDE POWER | DIESEL | Fija | #VALUE!
|  |  | Modelo | TP‑C350
|  |  | Motor | CUMMINS NTA855-G1
|  |  | Fabricante | TIDE POWER
|  |  | KVA | 350 KVA
|  |  | Transferencia | 350 KVA
|  |  | Estado: | Con limitaciones
|  |  | Horas: | 688 horas
|  |  | Año puesta serv. | 2014-06-01
6 | Capitania de Puerto de Barranquilla - CP3 MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA | BARRANQUILLA | Marca | TIDE POWER | DIESEL | Fija | #VALUE!
|  |  | Modelo | T275X
|  |  | Motor | CUMMINS 6LTAA8.9-G3
|  |  | Fabricante | TIDE POWER
|  |  | KVA | 275 KVA
|  |  | Transferencia | AUTOMATICA 275 KVA
|  |  | Estado: | Con limitaciones
|  |  | Horas: | 651 horas
|  |  | Año puesta serv. | 2016-11-01
7 | Capitania de Puerto de Santa Marta – CP4 PLANTA ELECTRICA | SANTA MARTA SHELTER Estación de Control Tráfico Marítimo | Marca | AKSA POWER GENERATION | DIESEL | Fija | #VALUE!
|  |  | Modelo | APD 250C-6
|  |  | Motor | CUMMINS APD 250-C
|  |  | Fabricante | AKSA POWER GENERATION
|  |  | KVA | 250 KVA
|  |  | Transferencia | 250 KVA
|  |  | Estado: | Mal estado
|  |  | Horas: | 1032 horas
|  |  | Año puesta serv. | 2012
8 | Capitania de Puerto de Santa Marta – CP4 ISLA MORRO MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA | SANTA MARTA Isla Morro | Marca | NEWAGE | DIESEL | Fija | #VALUE!
|  |  | Modelo | BCM84E
|  |  | Motor | CUMMINS BCM84E
|  |  | Fabricante | AKSA POWER GENERATION
|  |  | KVA | 45 KVA
|  |  | Transferencia | 45 KVA
|  |  | Estado: | Fuera de Servicio
|  |  | Horas: | 4415 horas
|  |  | Año puesta serv. | 2022
9 | Capitania de Puerto de Santa Marta – CP4 MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA | SANTA MARTA Edificio Nuevo | Marca | GENERAC | GAS NATURAL | Fija | #VALUE!
|  |  | Modelo | RG02724JNAX
|  |  | Motor | GENERAC
|  |  | Fabricante | GENERAC POWER SYSTEM INC
|  |  | KVA | 31 KVA
|  |  | Transferencia | AUTOMATICA 31 KVA
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Horas: | 300 horas
|  |  | Año puesta serv. | 2025
10 | Capitania de Puerto de Cartagena – CP5 PLANTA ELECTRICA | CARTAGENA TIERRA BOMBA | Marca | ECOMAX | DIESEL | FIJA | #VALUE!
|  |  | Modelo | GDE50SS-T
|  |  | Motor | YANGDONG Y4105D
|  |  | Fabricante | YANGDONG
|  |  | KVA | 48,7 KVA
|  |  | Transferencia | 48,7 KVA
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Horas: | 123 horas
|  |  | Año puesta serv. | 2022
11 | Capitania de Puerto de San Andres – CP7 PLANTA ELECTRICA ARAP | SAN ANDRES Estacion de Control Tráfico Marítimo | Marca | NPC POWER GENERATOR | DIESEL | FIJA | #VALUE!
|  |  | Modelo | NPMC-70
|  |  | Motor | CUMMINS 4BTA.-LQ-S005
|  |  | Fabricante | NPMC Powertech Corp
|  |  | KVA | 60 KVA
|  |  | Transferencia | 60KVA
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Horas: | 519 horas
|  |  | Año puesta serv. | 2010
12 | Capitania de Puerto de San Andres – CP7 PLANTA ELECTRICA ARAP | SAN ANDRES Estación Control Tráfico Marítimo - RADAR LOMO | Marca | POWER SOLUTIONS | DIESEL | FIJA | #VALUE!
|  |  | Modelo | DK32037
|  |  | Motor | Perkins 1103A‑33TG1
|  |  | Fabricante | ALLAM MARINE LTD
|  |  | KVA | 60KVA
|  |  | Transferencia | 60 KVA
|  |  | Estado: | Fuera de Servicio
|  |  | Horas: | No se observan
|  |  | Año puesta serv. | 2021
13 | Capitania de Puerto de San Andres – CP7 PLANTA ELECTRICA ARAP | SAN ANDRES | Marca | POWER SOLUTION | DIESEL | FIJA | #VALUE!
|  |  | Modelo | PS‑65
|  |  | Motor | PERKINS 1103A-33TG1
|  |  | Fabricante | ALLAM MARINE
|  |  | KVA | 65 KVA
|  |  | Transferencia | 65 KVA
|  |  | Estado: | En servicio - OP
|  |  | Horas: | 1907 horas
|  |  | Año puesta serv. | 1998
15 | Capitania de Puerto de Turbo – CP8 PLANTA ELECTRICA | TURBO MATUNTUGO | Marca | ABC POWER SOLUTIONS | DIESEL | Fija | #VALUE!
|  |  | Modelo | C75D6
|  |  | Motor | CUMMINS
|  |  | Fabricante | AGG POWER SOLUTIONS
|  |  | KVA | 75 KVA
|  |  | Transferencia | AUTOMANTICA - 75 KVA
|  |  | Estado: | Con limitaciones
|  |  | Horas: | 3321 horas
|  |  | Año puesta serv. | 2022
16 | Capitania de Puerto de Turbo – CP8 PLANTA ELECTRICA | TURBO MATUNTUGO | Marca | ABC POWER SOLUTIONS | DIESEL | Fija | #VALUE!
|  |  | Modelo | C75D6
|  |  | Motor | CUMMINS
|  |  | Fabricante | AGG POWER SOLUTIONS
|  |  | KVA | 75 KVA
|  |  | Transferencia | AUTOMANTICA - 75 KVA
|  |  | Estado: | Con limitaciones
|  |  | Horas: | 3313 horas
|  |  | Año puesta serv. | 2022
17 | Capitania de Puerto de Urabá y Darien – CP8 PLANTA ELECTRICA | TURBO Estación de Control Trafico y Vigilancia Marítima | Marca | MODASA | DIESEL | Fija | #VALUE!
|  |  | Modelo | MP 60
|  |  | Motor | PERKIS 1103A-33TG2
|  |  | Fabricante | MODASA
|  |  | KVA | 60 KVA
|  |  | Transferencia | AUTOMÁTICA 60 KVA
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Horas: | 507 horas
|  |  | Año puesta serv. | 2022
18 | Capitania de Puerto de Turbo – CP8 MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA CP8 | TURBO CAPITANIA DE PUERTO | Marca | WERNA | DIESEL | Fija | #VALUE!
|  |  | Modelo | WR274DL
|  |  | Motor | Perkins 1104D‑E44T
|  |  | Fabricante | WERNA
|  |  | KVA | 169 KVA
|  |  | Transferencia | 169 KVA
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Horas: | 124 horas
|  |  | Año puesta serv. | 2024
19 | Capitanía de Puerto de Coveñas – CP9 MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA ARAP | COVEÑAS INSTALACIONES CAPITANIA DE PUERTO DE COVEÑAS | Marca | GH POWER | DIESEL | FIJA | #VALUE!
|  |  | Modelo | GH100CSX
|  |  | Motor | Cummins 6BT5.9-G2
|  |  | Fabricante | GH POWER
|  |  | KVA | 40 KVA
|  |  | Transferencia | 40 KVA
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Horas: | 317 horas
|  |  | Año puesta serv. | 2021
20 | Capitanía de Puerto de Coveñas – CP9 MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA | COVEÑAS ECTVM – ESTACION METEREOLOGICA | Marca | AKSA | DIESEL | FIJA | #VALUE!
|  |  | Modelo | STAMFORD P55D6
|  |  | Motor | PERKINS 1104D-44T
|  |  | Fabricante | OEM
|  |  | KVA | 55 KVA
|  |  | Transferencia | KVA
|  |  | Estado: | Fuera de Servicio
|  |  | Horas: | 381 horas
|  |  | Año puesta serv. | 2014
21 | Capitanía de Puerto de Coveñas – CP9 PLANTA ELECTRICA | COVEÑAS Estacion de Control y Monitoreo Tráfico Marítimo | Marca | STEWART & STEVENSON | DIESEL | FIJA | #VALUE!
|  |  | Modelo | SDC -60
|  |  | Motor | PERKIS 1104D‑44T
|  |  | Fabricante | STEWART & STEVENSON
|  |  | KVA | 75 KVA
|  |  | Transferencia | 75 KVA
|  |  | Estado: | Con limitaciones
|  |  | Horas: | No se observan
|  |  | Año puesta serv. | 2013
22 | Capitanía de Puerto de Bahia Solano – CP10 PLANTA ELECTRICA | BAHÍA SOLANO CAPITANIA DE PUERTO | Marca | STEWART & STEVENSON | DIESEL | FIJA | #VALUE!
|  |  | Modelo | SH-20
|  |  | Motor | HYUNDAI D4BB-AG3L
|  |  | Fabricante | STEWART & STEVENSON
|  |  | KVA | 25 KVA
|  |  | Transferencia | 25 KVA
|  |  | Estado: | Fuera de Servicio
|  |  | Horas: | No se observan
|  |  | Año puesta serv. | 2008
23 | Capitania de Puerto Guapi – CP11 PLANTA ELECTRICA | GUAPI CAPITANIA DE PUERTO | Marca | ABC POWER SOLUCION | DIESEL | FIJA | #VALUE!
|  |  | Modelo | AF33D6
|  |  | Motor | FAW 4DW91-38D
|  |  | Fabricante | AGG POWER SOLUTIONS
|  |  | KVA | 31 KVA – 25 KW
|  |  | Transferencia | 31 KVA – 25 KW
|  |  | Estado: | Con limitaciones
|  |  | Horas: | 1009 horas
|  |  | Año puesta serv. | 2020
24 | Capitania de Puerto de Providencia – CP12 PLANTA ELECTRICA | PROVIDENCIA CAPITANIA DE PUERTO | Marca | ABC Power Solutions | DIESEL | FIJA | #VALUE!
|  |  | Modelo | AF33D6
|  |  | Motor | FAW 4DW91-38D
|  |  | Fabricante | AGG POWER SOLUTIONS
|  |  | KVA | 33 KVA
|  |  | Transferencia | AUTOMATICA - 33 KVA
|  |  | Estado: | En servicio - OP
|  |  | Horas: | 28 horas
|  |  | Año puesta serv. | 2024-11-01
25 | Capitania de Puerto de Leticia - CP16 PLANTA ELECTRICA | LETICIA CAPITANIA DE PUERTO | Marca | JHON DEERE | DIESEL | FIJA | #VALUE!
|  |  | Modelo | 3029TF120
|  |  | Motor | JHON DEERE
|  |  | Fabricante | SDMO
|  |  | KVA | 50 KVA
|  |  | Transferencia | 50 KVA
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Horas: | 218 horas
|  |  | Año puesta serv. | 2014-11-01
26 | Capitania de Puerto de Inirida - CP17 PLANTA ELECTRICA | PUERTO INIRIDA CAPITANIA DE PUERTO | Marca | ABC POWER SOLUTIONS | DIESEL | FIJA | #VALUE!
|  |  | Modelo | AF18S
|  |  | Motor | FAW4DW81-28D
|  |  | Fabricante | ABC POWER SOLUTIONS
|  |  | KVA | 23 KVA
|  |  | Transferencia | AUTOMATICA 23 KVA
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Horas: | 540 horas
|  |  | Año puesta serv. | 2018
| Capitania de Puerto de Leguizamo - CP19 MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA | PUERTO LEGUIZAMO CAPITÁNIA DE PUERTO | Marca | DEK | DIESEL | FIJA | #VALUE!
|  |  | Modelo | 15SST
|  |  | Motor | QUANCHAI N485D
|  |  | Fabricante | DEK
|  |  | KVA | 20 kva
|  |  | Transferencia | 20 KVA
|  |  | Estado: | Regular estado
|  |  | Horas: | No se observan
|  |  | Año puesta serv. | 2019
| Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe - CIOH ARAP PLANTA ELECTRICA | CARTAGENA CIOH - TALLERES | Marca | ABC POWER SOLUTIONS | DIESEL | FIJA | #VALUE!
|  |  | Modelo | D1125E6
|  |  | Motor | DOOSAN
|  |  | Fabricante | AGG POWER SOLUTIONS
|  |  | KVA | 1125 KVA
|  |  | Transferencia | 1125 KVA
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Horas: | 270 horas
|  |  | Año puesta serv. | 2022
| Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe - CIOH ARAP PLANTA ELECTRICA | CARTAGENA CIOH - DATACENTER NUEVO | Marca | TIDE POWER | DIESEL | FIJA | #VALUE!
|  |  | Modelo | T150X
|  |  | Motor | CUMMINS FPA27-1124
|  |  | Fabricante | TIDE POWER
|  |  | KVA | 165 KVA
|  |  | Transferencia | AUTOMATICA 165 KVA
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Horas: | 109 horas
|  |  | Año puesta serv. | 2024-06-01
| Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico - CCCP SERVICIOS GENERALES | TUMACO CCCP | Marca | TIDE POWER | DIESEL | FIJA | #VALUE!
|  |  | Modelo | T225X
|  |  | Motor | YTO YM6H4L-15
|  |  | Fabricante | TIDE POWER
|  |  | KVA | 312 KVA
|  |  | Transferencia | 312 KVA
|  |  | Estado: | Fuera de Servicio
|  |  | Horas: | 311 horas
|  |  | Año puesta serv. | 2024-05-01
| Señalización Marítima del Pacífico – SEMAP MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA ARAP | BUENAVENTURA SEMAP - TALLER | Marca | NEWAGE | DIESEL | FIJA | #VALUE!
|  |  | Modelo | JIANGSU 214028
|  |  | Motor | PERKINS
|  |  | Fabricante | STAMFORD
|  |  | KVA | 163 KVA
|  |  | Transferencia | AUTOMATICA 163 KVA
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Horas: | 1084 horas
|  |  | Año puesta serv. | 2017-07-01
| Dirección General Marítima - SEDE CENTRAL | BOGOTÁ EDIFICIO DIMAR | Marca | IGSA | DIESEL | FIJA | #VALUE!
|  |  | Modelo | GS V020400 S
|  |  | Motor | VOLVO PENTA TAD1344GE
|  |  | Fabricante | IGSA
|  |  | KVA | 500 KVA
|  |  | Transferencia | AUTOMÁTICA 500 KVA
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Horas: | 225 horas
|  |  | Año puesta serv. | 2016
| Capitania de Puerto de Riohacha – CP6 MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA | RIOHACHA | Marca | KTC | DIESEL | Portatil | #VALUE!
|  |  | Modelo | 437-SDG9-3
Motor
|  |  | Fabricante | KTC GROUP
|  |  | KVA | KTC GROUP
|  |  | Transferencia | NO APLICA
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Año puesta serv. | 2020
| Capitania de Puerto de Providencia – CP12 PLANTA ELECTRICA | PROVIDENCIA CAPITANIA DE PUERTO | Marca | DEK POWER | GASOLINA | Portatil | #VALUE!
|  |  | Modelo | LS8125EB
|  |  | Motor | 190F
|  |  | Fabricante | DEK POWER
|  |  | KVA | 15 HP
|  |  | Transferencia | N/A
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Año puesta serv. | 2020
| Capitania de Puerto de Carreño - CP15 PLANTA ELECTRICA CP15 DIMAR | PUERTO CARREÑO CAPITANIA DE PUERTO | Marca | DUCSON | GASOLINA | Portatil | #VALUE!
|  |  | Modelo | THUNDER 701
|  |  | Motor | DE423
|  |  | Fabricante | DUCSON
|  |  | KVA | 8 KW
|  |  | Transferencia | N/A
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Año puesta serv. | 2018
| Señalización Marítima del Pacífico – SEMAP PLANTA ELECTRICA ARAP | BUENAVENTURA SEMAP - TALLER | Marca | ELITE | GASOLINA | Portatil | #VALUE!
|  |  | Modelo | 2G40
Motor
|  |  | Fabricante | ELITE
|  |  | KVA | 4 KVA
|  |  | Transferencia | N/A
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Año puesta serv. | 2025-12-01
| Señalización Marítima del Pacífico – SEMAP PLANTA ELECTRICA ARAP | BUENAVENTURA SEMAP - TALLER | Marca | DUCATI | GASOLINA | Portatil | #VALUE!
|  |  | Modelo | DGR2000IS
Motor
|  |  | Fabricante | DUCATI
|  |  | KVA | 1,95 KVA
|  |  | Transferencia | N/A
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Año puesta serv. | 2018

## REQUISITOS TÉCNICOS COMPLEMENTA
ÍTEM REQUISITOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS
1 | El futuro contratista dentro de los cinco días siguientes al perfeccionamiento del contrato deberá aportar los soportes documentales que permitan avalar la formación y experiencia exigida del equipo mínimo de trabajo requerido, de acuerdo con lo solicitado en el pliego
2 | Durante el periodo de garantía, el oferente adjudicatario detectará y corregirá las fallas de funcionamiento de los sistemas, sin costo adicional para la entidad.
3 | El futuro contratista responderá por los daños causados a los equipos, que no se tengan antes de la realización de los mantenimientos.
4 | Dentro de los primeros cinco (05) días hábiles, contados a partir del perfeccionamiento del contrato, el oferente adjudicatario deberá presentar el cronograma detallado de las actividades a desarrollar para la prestación del servicio, el cual será aprobado por el supervisor del contrato, y podrá estar sujeto a modificaciones por su parte.
5 | El futuro contratista acatará las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal que labora en las obras y del público que directa o indirectamente pueda afectarse por la ejecución de estas, acatando la Resolución No. 02413 del 22 de mayo de 1979 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, verificando que se utilicen los equipos de seguridad y de protección personal para la ejecución de labores.
6 | Donde se especifique un material o producto por una marca en particular, debe entenderse siempre que se trata de una orientación al futuro contratista para adquirir la referencia de la misma calidad, en ningún momento se podrá reemplazar por un producto o material distinto, sin aprobación de la supervisión. Si se llegase a autorizar el cambio de material este debe ser de iguales características o de superior calidad.
7 | EL PROPONENTE DEBE ADJUNTAR CON SU OFERTA CERTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL DE ELEMENTOS CONTAMINADOS: Documento firmado por el Representante Legal de la firma participante en la licitación, en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que cuenta con un contrato o convenio vigente con una empresa acopiadora primaria debidamente autorizada por la autoridad ambiental competente para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos (RESPEL) que se generen durante la ejecución del contrato. Documentación Soporte: El proponente deberá anexar a la certificación mencionada la siguiente documentación: Copia del convenio, contrato o certificado vigente con la empresa acopiadora primaria autorizada para la gestión de residuos peligrosos. Licencia ambiental vigente de la empresa acopiadora primaria de RESPEL, expedida por la autoridad ambiental competente.
8 | EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR CON CERTIFICACION DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN ELÉCTRICA, MULTIMETROS, AMPERÍMETROS, MEGGER, expedida por laboratorios de calibración acreditados, con el fin de obtener resultados precisos y confiables en las mediciones eléctricas resultantes de las pruebas posteriores a la instalación de los equipos de generación
9 | ENTREGA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN: El proponente que resulte adjudicatario se compromete a entregar levantamiento de información de las plantas eléctricas actualizado en referencia a: marca parte generatriz, marca motor, modelo generatriz, modelo motor, seriales, capacidad KW, así como referencia de elementos de filtración: aceite, aire, refrigerante, con el fin de tener información detallada de estos equipos para próximos mantenimientos.
10 | HOJA DE VIDA EQUIPOS: El oferente que resulte adjudicatario se compromete a entregar hoja de vida de los equipos, horas de trabajo y parámetros de trabajo, así como los próximos mantenimientos a realizar por horas de trabajo de acuerdo con programa de mantenimiento periódico.
11 | INFORME TÉCNICO: Diagnóstico integral y pruebas en sitio de generador eléctrico, que incluye inspección visual y levantamiento de información (marca, modelo, potencia, serial, placa de características y registro fotográfico), diagnóstico mecánico del motor diésel mediante revisión de niveles y estado de aceite, refrigerante y combustible, evaluación de sistemas de lubricación, refrigeración y escape, verificación de fugas, estado de correas, mangueras, soportes antivibratorios, vibraciones y ruidos anormales; diagnóstico eléctrico del alternador y tablero de control mediante verificación de conexiones, medición de voltajes fase–fase y fase–neutro, corriente por fase, frecuencia, balance de cargas, pruebas de aislamiento, revisión del sistema de puesta a tierra y protecciones eléctricas; ejecución de pruebas operativas en sitio que incluyen arranque manual y automático, operación en vacío y con carga (cuando las condiciones lo permitan), verificación de estabilidad de voltaje y frecuencia, tiempos de respuesta, funcionamiento de alarmas, protecciones y sistemas de parada de emergencia; evaluación de condiciones de seguridad eléctrica y mecánica conforme RETIE, e identificación de riesgos; elaboración y entrega de informe técnico individual por equipo evaluado que contenga resultados de pruebas, diagnóstico del estado operativo, registro fotográfico, identificación de fallas, recomendaciones de mantenimiento o repotenciación y concepto de operatividad (apto, condicionado o no apto), conforme a RETIE vigente, NTC 2050, ISO 8528 y NFPA 110
Sede Central
Dirección Carrera 54 No. 26-50 CAN, Bogotá
Conmutador (+57) 601 220 0490 - Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670
Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 966 - Bogotá (+57) 601 328 6800
dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co - @DimarColombia

## CP01
ANEXO "A". ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS REQUERIDAS
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil | #VALUE!
1 | Capitania de Puerto de Buenaventura – CP1 PLANTA ELECTRICA | BUENAVENTURA ESTACIÓN CONTROL TRÁFICO MARITÍMO | Marca | ENERMAX | DIESEL | FIJA
|  |  | Modelo | GD350C
|  |  | Motor | CUMMINS NTA855-G1
|  |  | Fabricante | MAGNAPLUS
|  |  | KVA | 250 KVA
|  |  | Transferencia | 270 KVA
|  |  | Estado: | Con limitaciones
|  |  | Horas: | 17 horas
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2011-02-01
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Verificar el funcionamiento de la bomba de inyección y realizar el ajuste de los tiempo de inyección. | GLOBAL | según requerimiento
11 | 1.11 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro, cambio y puesta de servicio de una bomba de inyección de combustible acuerdo la referencia del motor | GLOBAL | según requerimiento
12 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
13 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
14 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
15 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento
16 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
17 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento
18 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
19 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento
20 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
21 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento
22 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento
23 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento
24 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento
25 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento
26 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento
27 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
28 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento
29 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento
30 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento
31 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento
32 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
33 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento
34 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
35 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento
36 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento
37 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento
38 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento
39 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento
40 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento
41 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento
42 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento
43 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento
44 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento
45 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento
46 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento
47 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
48 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento
49 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento
50 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento
51 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento
52 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento
53 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento
54 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento
55 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento
56 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento
57 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento
58 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar pruebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento
59 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento
60 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento
61 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
62 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia del generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento
63 | 14.1 |  | Mantenimiento a la carcasa | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento
64 | 15.1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Mantenimiento ATS (transferencia) | Mantenimiento correctivo a todo costo al sistema de transferencia automática (ATS), el cual consiste en la inspección, diagnóstico y corrección de fallas en los componentes eléctricos internos, tales como: interruptores de potencia, sistema de enclavamiento eléctrico y mecánico, módulo de control, sensores, fuente de alimentación, relés auxiliares, panel de señalización y cableado eléctrico en general. El mantenimiento se justifica debido a que, al energizar el sistema de transferencia, la ATS no opera en modo manual ni automático, impidiendo la correcta conmutación entre la red comercial y el generador. Las actividades incluyen la verificación de la cometida eléctrica desde el generador hasta el tablero de transferencia, pruebas funcionales, revisión y ajuste de los mecanismos motorizados de conmutación, así como el reemplazo de componentes defectuosos o fuera de especificación, garantizando la correcta operación del sistema en condiciones normales y de emergencia. | GLOBAL | según requerimiento
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil | #VALUE!
2 | Capitania de Puerto de Buenaventura – CP1 PLANTA ELECTRICA CATERPILLAR - DESMONTADA DE PUNTA SOLDADO | Buenaventura CAPITANIA DE PUERTO ANGAR DE SEMAP | Marca | CATERPILLAR | DIESEL | Fija
|  |  | Modelo | DE75AEO
|  |  | Motor | CAT C3.3
|  |  | Fabricante | CATERPILLAR
|  |  | KVA | 60 KVA
|  |  | Transferencia | NO TIENE
|  |  | Estado: | Fuera de Servicio
|  |  | Horas: | No se conocen
|  |  | Tipo de operación: | Continúo 24 horas
|  |  | Año puesta serv. | 2020-10-27
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO OVERHAUL A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Diagnostico en general | Realizar el desmonte completo del motor del grupo electrógeno. | GLOBAL | según requerimiento
2 | 1.2 |  | Diagnostico en general | Realizar una limpieza inicial para inspección visual. | GLOBAL | según requerimiento
3 | 1.3 |  | Diagnostico en general | Realizar una inspección dimensional y funcional de todos los componentes mecánicos. | GLOBAL | según requerimiento
4 | 1.4 |  | Diagnostico en general | Realizar una evaluación de desgaste, fisuras, deformaciones y tolerancias fuera de especificación. | GLOBAL | según requerimiento
5 | 1.5 |  | Diagnostico en general | Realizar la extracción del aceite lubricante, liquido refrigerante y combustible del tanque de almacenamiento y residuos del motor. | GLOBAL | según requerimiento
6 | 2.1 |  | Conjunto del motor | Realizar el desmonte e inspección de: Culata completa, Pistones, anillos y bulones. Camisas de cilindro (removibles o integrales). Cigüeñal (medición de muñones, bancadas y juegos). Bielas (alineación, ovalización y juego). Árbol de levas. Cojinetes de bancada y biela. Engranajes de distribución y correas. Volante y carcasa. Bomba de aceite (desmonte, inspección, medición y reemplazo si aplica). Sistema de inyección (inyectores, bomba de inyección o common rail según configuración). Múltiples de admisión y escape. Turbocargador: inspección de eje, caracola, juego axial y radial. Cambio del alternador del motor de arranque. | GLOBAL | según requerimiento
7 | 2.2 |  | Conjunto del motor | Realizar el rectificado y mecanizado a: Rectificado de cigüeñal . Alesado y bruñido de cilindros o camisas. Rectificado de superficies de bloque. Rectificado de culata. Rectificado y asentado de válvulas. Reemplazo de guías y sellos de válvulas. Verificación de planitud y estanqueidad. | GLOBAL | según requerimiento
8 | 3.1 |  | Sistema de refrigeración | Realizar el desmonte del radiador, Lavado interno y externo. Inspecionar fugas, celdas y panal y corregir las novedades encontradas. | GLOBAL | según requerimiento
9 | 3.2 |  | Sistema de refrigeración | Realizar el cambio del líquido refrigerante y suministro de refrigerante nuevo acuerdo la referencia y cantidad del motor. | GLOBAL | según requerimiento
10 | 3.3 |  | Sistema de refrigeración | Realiar el reemplazo de mangueras, abrazaderas y empaques en general. | GLOBAL | según requerimiento
11 | 3.4 |  | Sistema de refrigeración | Realisar el cambio del precalentador del refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
12 | 3.5 |  | Sistema de refrigeración | Realizar el cambio del radiador en caso de daño estructural. | GLOBAL | según requerimiento
13 | 3.6 |  | Sistema de refrigeración | Realizar el cambio de los termostatos acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
14 | 3.7 |  | Sistema de refrigeración | Realizar el cambio de la bomba de enfriamiento acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
15 | 3.8 |  | Sistema de refrigeración | Realizar la recuperación del esquema de pintura del radiador resistente a altas temperaturas. | GLOBAL | según requerimiento
16 | 4.1 |  | Sistema de admisión y escape | Realizar el cambio de los filtros de aire acuerdo referencia del motor | GLOBAL | según requerimiento
17 | 4.2 |  | Sistema de admisión y escape | Realizar la limpieza a la base del filtro de aire. | GLOBAL | según requerimiento
18 | 4.3 |  | Sistema de admisión y escape | Realizar el cambio de mangueras rigidas y flexibles acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
19 | 4.4 |  | Sistema de admisión y escape | Realizar el cambio de las valvulas de admisión y escape, cambio de balancines y varillas de guias, realizar la calibración de las válvulas acuerdo manual del fabricante y referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
20 | 4.5 |  | Sistema de admisión y escape | Realizar el cambio del silenciador y tuberias de los gases de escape, realizar el cambio de la empaquetudara. | GLOBAL | según requerimiento
21 | 5.1 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de la bomba de inyección acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
22 | 5.2 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de los inyectores acuerdo la referencia del motor, calibrar los tiempos de inyección. | GLOBAL | según requerimiento
23 | 5.3 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de los filtros primarios y secundarios acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
24 | 5.4 |  | Sistema de combustible | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible. | GLOBAL | según requerimiento
25 | 5.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la aplicación del esquema de pintura al tanque de combiustible. | GLOBAL | según requerimiento
26 | 5.6 |  | Sistema de combustible | Realizar la corrección de partes oxidadas y fugas de combustible por corrosión. | GLOBAL | según requerimiento
27 | 6.1 |  | Generador (Alternador) | Realizar el desmontaje del alernador y traslado a taller especializado para mantenimiento. | GLOBAL | según requerimiento
28 | 6.2 |  | Generador (Alternador) | Realizar el lavado interno general con solvente dieléctrico (carcasa, rotor, estator y bobinas). | GLOBAL | según requerimiento
29 | 6.3 |  | Generador (Alternador) | Realizar la inspección al rotor, estator, bobinas, bornera y cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento
30 | 6.4 |  | Generador (Alternador) | Realizar el cambio de los rodamientos del alternador. | GLOBAL | según requerimiento
31 | 6.5 |  | Generador (Alternador) | Revisar y ajustat la alineació del motor - generador. | GLOBAL | según requerimiento
32 | 6.6 |  | Generador (Alternador) | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR según referencia del generador. | GLOBAL | según requerimiento
33 | 6.7 |  | Generador (Alternador) | Realizar el cambio de los diodos rotativos según referencia del generador. | GLOBAL | según requerimiento
34 | 7.1 |  | Sistema eléctrico | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento
35 | 7.2 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro y cambio del arnés de control electrico acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
36 | 7.3 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro y cambio del sensor de presión de aceite. | GLOBAL | según requerimiento
37 | 7.4 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro y cambio del sensor de nivel de aceite. | GLOBAL | según requerimiento
38 | 7.5 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
39 | 7.6 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro y cambio del sensor de nivel de liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
40 | 7.7 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de gases de escape. | GLOBAL | según requerimiento
41 | 7.8 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro y cambio del sensor de RPM / Pick up. | GLOBAL | según requerimiento
42 | 7.9 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento
43 | 7.10 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento
44 | 7.11 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
45 | 7.12 |  | Sistema eléctrico | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento
46 | 7.13 |  | Sistema eléctrico | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
47 | 7.14 |  | Sistema eléctrico | Realizar suministro de baterias acuerdo referencia del motor - generador. | GLOBAL | según requerimiento
48 | 7.15 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento
49 | 7.16 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro y cambio del motor de arranque acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
50 | 7.17 |  | Sistema eléctrico | Realizar el desmonte, desarme, lavado interno del rotor, estator y plato de diodos del alternador de carga, realzar el cambio de rodamientos, armado y puesta en servicio nuevamente, realizar prueba de aislamiento | GLOBAL | según requerimiento
51 | 7.18 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro y cambio de un alternador acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
52 | 8.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento
53 | 8.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento
54 | 8.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar rpuebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento
55 | 8.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento
56 | 8.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento
57 | 8.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
58 | 8.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia el generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento
59 | 9.1 |  | Ensamble y pruebas. | Realizar el armado completo del motor acuerdo torques y secuencia del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento
60 | 9.2 |  | Ensamble y pruebas. | Realizar las pruebas de funcionamiento de la parte mecanica, electrica y sistema de control (pruebas en vacio y pruebas con carga progresiva a 25%, 50% 75% y 100). Realizar la medición de los parametros arrojados por el motor, voltaje, amperaje, frecuencia, temperaturas, presiones y vibraciones. Realizar la corrección de fallas que se detecten durante las pruebas | GLOBAL | según requerimiento
61 | 10.1 |  | General | Realizar la aplicación del esquema de pintura general al motor - generador de alta temperatura y adecuada para los ambientes externos, marinos y salinos. | GLOBAL | según requerimiento
62 | 10.2 |  | General | Realizar la aplicación del esquema de pintura general a la carcaza adecuada para los ambientes externos, marinos y salinos, realizar la remosión y cambio de todo el panel de aislamiento acústico | GLOBAL | según requerimiento
63 | 10.3 |  | General | Realizar el cambio de los anclajes y amortiguadores del motor-generador. | GLOBAL | según requerimiento
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil | #VALUE!
3 | Capitania de Puerto de Buenaventura – CP1 PLANTA ELECTRICA STEMAC - DESMONTADA DE PUNTA SOLDADO | Buenaventura CAPITANIA DE PUERTO ANGAR DE SEMAP | Marca | STEMAC | DIESEL | Fija
|  |  | Modelo | STAMFORD UCI224C1
|  |  | Motor | Perkins 1104A‑44G
|  |  | Fabricante | STEMAC
|  |  | KVA | 55 KVA
|  |  | Transferencia | NO TIENE
|  |  | Estado: | Fuera de Servicio
|  |  | horas: | No se conocen
|  |  | Tipo de operación: | Continúo 24 horas
|  |  | Año puesta serv. | 2016-12-01
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO OVERHAUL A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Diagnostico en general | Realizar el desmonte completo del motor del grupo electrógeno. | GLOBAL | según requerimiento
2 | 1.2 |  | Diagnostico en general | Realizar una limpieza inicial para inspección visual. | GLOBAL | según requerimiento
3 | 1.3 |  | Diagnostico en general | Realizar una inspección dimensional y funcional de todos los componentes mecánicos. | GLOBAL | según requerimiento
4 | 1.4 |  | Diagnostico en general | Realizar una evaluación de desgaste, fisuras, deformaciones y tolerancias fuera de especificación. | GLOBAL | según requerimiento
5 | 1.5 |  | Diagnostico en general | Realizar la extracción del aceite lubricante, liquido refrigerante y combustible del tanque de almacenamiento y residuos del motor. | GLOBAL | según requerimiento
6 | 2.1 |  | Conjunto del motor | Realizar el desmonte e inspección de: Culata completa, Pistones, anillos y bulones. Camisas de cilindro (removibles o integrales). Cigüeñal (medición de muñones, bancadas y juegos). Bielas (alineación, ovalización y juego). Árbol de levas. Cojinetes de bancada y biela. Engranajes de distribución y correas. Volante y carcasa. Bomba de aceite (desmonte, inspección, medición y reemplazo si aplica). Sistema de inyección (inyectores, bomba de inyección o common rail según configuración). Múltiples de admisión y escape. Turbocargador: inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento
7 | 2.2 |  | Conjunto del motor | Realizar el rectificado y mecanizado a: Rectificado de cigüeñal . Alesado y bruñido de cilindros o camisas. Rectificado de superficies de bloque. Rectificado de culata. Rectificado y asentado de válvulas. Reemplazo de guías y sellos de válvulas. Verificación de planitud y estanqueidad. | GLOBAL | según requerimiento
8 | 3.1 |  | Sistema de refrigeración | Realizar el desmonte del radiador, Lavado interno y externo. Inspecionar fugas, celdas y panal y corregir las novedades encontradas. | GLOBAL | según requerimiento
9 | 3.2 |  | Sistema de refrigeración | Realizar el cambio del líquido refrigerante y suministro de refrigerante nuevo acuerdo la referencia y cantidad del motor. | GLOBAL | según requerimiento
10 | 3.3 |  | Sistema de refrigeración | Realiar el reemplazo de mangueras, abrazaderas y empaques en general. | GLOBAL | según requerimiento
11 | 3.4 |  | Sistema de refrigeración | Realisar el cambio del precalentador del refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
12 | 3.5 |  | Sistema de refrigeración | Realizar el cambio del radiador en caso de daño estructural. | GLOBAL | según requerimiento
13 | 3.6 |  | Sistema de refrigeración | Realizar el cambio de los termostatos acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
14 | 3.7 |  | Sistema de refrigeración | Realizar el cambio de la bomba de enfriamiento acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
15 | 3.8 |  | Sistema de refrigeración | Realizar la recuperación del esquema de pintura del radiador resistente a altas temperaturas. | GLOBAL | según requerimiento
16 | 4.1 |  | Sistema de admisión y escape | Realizar el cambio de los filtros de aire acuerdo referencia del motor | GLOBAL | según requerimiento
17 | 4.2 |  | Sistema de admisión y escape | Realizar la limpieza a la base del filtro de aire. | GLOBAL | según requerimiento
18 | 4.3 |  | Sistema de admisión y escape | Realizar el cambio de mangueras rigidas y flexibles acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
19 | 4.4 |  | Sistema de admisión y escape | Realizar el cambio de las valvulas de admisión y escape, cambio de balancines y varillas de guias, realizar la calibración de las válvulas acuerdo manual del fabricante y referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
20 | 4.5 |  | Sistema de admisión y escape | Realizar el cambio del silenciador y tuberias de los gases de escape, realizar el cambio de la empaquetudara. | GLOBAL | según requerimiento
21 | 5.1 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de la bomba de inyección acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
22 | 5.2 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de los inyectores acuerdo la referencia del motor, calibrar los tiempos de inyección. | GLOBAL | según requerimiento
23 | 5.3 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de los filtros primarios y secundarios acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
24 | 5.4 |  | Sistema de combustible | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible. | GLOBAL | según requerimiento
25 | 5.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la aplicación del esquema de pintura al tanque de combiustible. | GLOBAL | según requerimiento
26 | 5.6 |  | Sistema de combustible | Realizar la corrección de partes oxidadas y fugas de combustible por corrosión. | GLOBAL | según requerimiento
27 | 6.1 |  | Generador (Alternador) | Realizar el desmontaje del alernador y traslado a taller especializado para mantenimiento. | GLOBAL | según requerimiento
28 | 6.2 |  | Generador (Alternador) | Realizar el lavado interno general con solvente dieléctrico (carcasa, rotor, estator y bobinas). | GLOBAL | según requerimiento
29 | 6.3 |  | Generador (Alternador) | Realizar la inspección al rotor, estator, bobinas, bornera y cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento
30 | 6.4 |  | Generador (Alternador) | Realizar el cambio de los rodamientos del alternador. | GLOBAL | según requerimiento
31 | 6.5 |  | Generador (Alternador) | Revisar y ajustat la alineación del motor - generador. | GLOBAL | según requerimiento
32 | 6.6 |  | Generador (Alternador) | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR según referencia del generador. | GLOBAL | según requerimiento
33 | 6.7 |  | Generador (Alternador) | Realizar el cambio de los diodos rotativos según referencia del generador. | GLOBAL | según requerimiento
34 | 7.1 |  | Sistema eléctrico | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento
35 | 7.2 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro y cambio del arnés de control electrico acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
36 | 7.3 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro y cambio del sensor de presión de aceite. | GLOBAL | según requerimiento
37 | 7.4 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro y cambio del sensor de nivel de aceite. | GLOBAL | según requerimiento
38 | 7.5 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
39 | 7.6 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro y cambio del sensor de nivel de liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
40 | 7.7 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de gases de escape. | GLOBAL | según requerimiento
41 | 7.8 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro y cambio del sensor de RPM / Pick up. | GLOBAL | según requerimiento
42 | 7.9 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento
43 | 7.10 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento
44 | 7.11 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
45 | 7.12 |  | Sistema eléctrico | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento
46 | 7.13 |  | Sistema eléctrico | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
47 | 7.14 |  | Sistema eléctrico | Realizar suministro de baterias acuerdo referencia del motor - generador. | GLOBAL | según requerimiento
48 | 7.15 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento
49 | 7.16 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro y cambio del motor de arranque acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
50 | 7.17 |  | Sistema eléctrico | Realizar el desmonte, desarme, lavado interno del rotor, estator y plato de diodos del alternador de carga, realzar el cambio de rodamientos, armado y puesta en servicio nuevamente, realizar prueba de aislamiento | GLOBAL | según requerimiento
51 | 7.18 |  | Sistema eléctrico | Realizar el suministro y cambio de un alternador acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
49 | 8.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento
50 | 8.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento
51 | 8.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar pruebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento
52 | 8.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento
53 | 8.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento
54 | 8.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
55 | 8.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia el generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento
56 | 9.1 |  | Ensamble y pruebas. | Realizar el armado completo del motor acuerdo torques y secuencia del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento
57 | 9.2 |  | Ensamble y pruebas. | Realizar las pruebas de funcionamiento de la parte mecanica, electrica y sistema de control (pruebas en vacio y pruebas con carga progresiva a 25%, 50% 75% y 100). Realizar la medición de los parametros arrojados por el motor, voltaje, amperaje, frecuencia, temperaturas, presiones y vibraciones. Realizar la corrección de fallas que se detecten durante las pruebas | GLOBAL | según requerimiento
58 | 10.1 |  | General | Realizar la aplicación del esquema de pintura general al motor - generador de alta temperatura y adecuada para los ambientes externos, marinos y salinos. | GLOBAL | según requerimiento
59 | 10.2 |  | General | Realizar la aplicación del esquema de pintura general a la carcaza adecuada para los ambientes externos, marinos y salinos, realizar la remosión y cambio de todo el panel de aislamiento acústico | GLOBAL | según requerimiento
60 | 10.3 |  | General | Realizar el cambio de los anclajes y amortiguadores del motor-generador. | GLOBAL | según requerimiento

## CP02
ANEXO "A". ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS REQUERIDAS
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil | #VALUE!
4 | Capitania de Puerto de Tumaco – CP2 MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA | TUMACO ESTACIÓN DE CONTROL TRÁFICO MARÍTIMO | Marca | PERKINS | DIESEL | FIJA
|  |  | Modelo | P55D6
|  |  | Motor | PERKINS 2502/1500
|  |  | Fabricante | PERKINS
|  |  | KVA | 55 KVA
|  |  | Transferencia | AUTOMÁTICA 55 KVA
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Horas: | 216 Horas
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2014
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Verificar el funcionamiento de la bomba de inyección y realizar el ajuste de los tiempo de inyección. | GLOBAL | según requerimiento
11 | 1.11 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro, cambio y puesta de servicio de una bomba de inyección de combustible acuerdo la referencia del motor | GLOBAL | según requerimiento
12 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
13 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
14 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
15 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento
16 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
17 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento
18 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
19 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento
20 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
21 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento
22 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento
23 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento
24 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento
25 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento
26 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento
27 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
28 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento
29 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento
30 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento
31 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento
32 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
33 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento
34 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
35 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento
36 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento
37 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento
38 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento
39 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento
40 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento
41 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento
42 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento
43 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento
44 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento
45 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento
46 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento
47 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
48 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento
49 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento
50 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento
51 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento
52 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento
53 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento
54 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento
55 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento
56 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento
57 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento
58 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar rpuebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento
59 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento
60 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento
61 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
62 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia el generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento
63 | 14.1 |  | Mantenimiento a la carcasa | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento

## CP03
ANEXO "A". ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS REQUERIDAS
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil | #VALUE!
5 | Capitania de Puerto de Barranquilla – CP3 MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICA | BARRANQUILLA ESTACIÓN CONTROL TRÁFICO MARITÍMO | Marca | TIDE POWER | DIESEL | FIJA
|  |  | Modelo | TP‑C350
|  |  | Motor | CUMMINS NTA855-G1
|  |  | Fabricante | TIDE POWER
|  |  | KVA | 350 KVA
|  |  | Transferencia | 350 KVA
|  |  | Estado: | Fuera de servicio
|  |  | Horas: | 688 horas
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2014-06-01
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Verificar el funcionamiento de la bomba de inyección y realizar el ajuste de los tiempo de inyección. | GLOBAL | según requerimiento
11 | 1.11 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro, cambio y puesta de servicio de una bomba de inyección de combustible acuerdo la referencia del motor | GLOBAL | según requerimiento
12 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el ambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
13 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
14 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
15 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento
16 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
17 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento
18 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
19 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento
20 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
21 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento
22 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento
23 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento
24 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento
25 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento
26 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento
27 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
28 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento
29 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento
30 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento
31 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento
32 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
33 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento
34 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
35 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento
36 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento
37 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento
38 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento
39 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento
40 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento
41 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento
42 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento
43 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento
44 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento
45 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento
46 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento
47 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
48 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento
49 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento
50 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento
51 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento
52 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento
53 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento
54 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento
55 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento
56 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento
57 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento
58 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar puebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento
59 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento
60 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento
61 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
62 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia el generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento
63 | 14.1 |  | Mantenimiento a la carcasa | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento
64 | 15.1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de enfriamiento | Mantenimiento correctivo a todo costo consistente en: Desmonte del radiador anterior por fuga liquido refrigerante y montaje por cambio de radiador nuevo y cambio del tanque de enfriamiento. | GLOBAL | según requerimiento
65 | 15.2 |  | Sistema de Electrico | Realizar el suministro y cambio de una Transferencia automática ATS acuerdo la referencia del motor y capacidad eléctrica, con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento
PRECIO TOTAL
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil | #VALUE!
6 | Capitania de Puerto de Barranquilla - CP3 PLANTA ELECTRICA |  | Marca | TIDE POWER | DIESEL | Fija
|  |  | Modelo | T275X
|  |  | Motor | CUMMINS 6LTAA8.9-G3
|  |  | Fabricante | TIDE POWER
|  |  | KVA | 275 KVA
|  |  | Transferencia | AUTOMATICA 275 KVA
|  |  | Estado: | Fuera de servicio
|  |  | Horas: | 651 horas
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2016-11-01
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Verificar el funcionamiento de la bomba de inyección y realizar el ajuste de los tiempo de inyección. | GLOBAL | según requerimiento
11 | 1.11 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro, cambio y puesta de servicio de una bomba de inyección de combustible acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
12 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el ambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
13 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
14 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
15 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento
16 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
17 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento
18 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
19 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento
20 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
21 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento
22 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento
23 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento
24 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento
25 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento
26 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento
27 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
28 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento
29 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento
30 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento
31 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento
32 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
33 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento
34 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
35 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento
36 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento
37 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento
38 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento
39 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento
40 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento
41 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento
42 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento
43 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento
44 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento
45 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento
46 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
47 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento
48 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento
49 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento
50 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento
51 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento
52 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento
53 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento
54 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento
55 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento
56 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento
57 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar puebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento
58 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento
59 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento
60 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
61 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia el generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento
62 | 14.1 |  | Mantenimiento a la carcasa | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento
63 | 15.1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de enfriamiento | Mantenimiento correctivo a todo costo consistente en: Desmonte del radiador anterior por fuga liquido refrigerante y montaje por cambio de radiador nuevo y cambio del tanque de enfriamiento. | GLOBAL | según requerimiento
64 | 15.2 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de una Transferencia automática ATS acuerdo la referencia del motor y capacidad eléctrica, con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento

## CP04
ANEXO "A". ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS REQUERIDAS
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil | #VALUE!
7 | Capitania de Puerto de Santa Marta – CP4 PLANTA ELECTRICA | SANTA MARTA SHELTER - ESTACIÓN GUARDACOSTAS ESTACIÓN DE CONTROL TRÁFICO MARÍTIMO | Marca | AKSA POWER GENERATION | DIESEL | FIJA
|  |  | Modelo | APD 250C-6
|  |  | Motor | CUMMINS APD 250-C
|  |  | Fabricante | AKSA POWER GENERATION
|  |  | KVA | 250 KVA
|  |  | Transferencia | 250 KVA
|  |  | Estado: | Fuera de servicio
|  |  | Horas: | 1032 horas
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2012
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Verificar el funcionamiento de la bomba de inyección y realizar el ajuste de los tiempo de inyección. | GLOBAL | según requerimiento
11 | 1.11 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro, cambio y puesta de servicio de una bomba de inyección de combustible acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
12 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el ambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
13 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
14 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
15 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento
16 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
17 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento
18 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
19 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento
20 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
21 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento
22 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento
23 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento
24 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento
25 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento
26 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento
27 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
28 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento
29 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento
30 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento
31 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento
32 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
33 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento
34 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
35 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento
36 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento
37 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento
38 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento
39 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento
40 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento
41 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento
42 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento
43 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento
44 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento
45 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento
46 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento
47 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
48 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento
49 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento
50 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento
51 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento
52 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento
53 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento
54 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento
55 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento
56 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento
57 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento
58 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar puebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento
59 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento
60 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento
61 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
62 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia el generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento
63 | 14.1 |  | Mantenimiento a la carcasa | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento
64 | 15.1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Mantenimientos Correctivos | Realiar el cambio del retenedor y verificación de vibraciones anómalas presentes en el generador. | GLOBAL | según requerimiento
65 | 15.2 |  | Mantenimientos Correctivos | Realizar el suministro y cambio de una Transferencia automática ATS acuerdo la referencia del motor y capacidad eléctrica, con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento
66 | 15.3 |  | Mantenimientos Correctivos | Realizar el cambio del tensor de la correa por daño en el resorte acuerdo referencia del motor | GLOBAL | según requerimiento
67 | 15.4 |  | Mantenimientos Correctivos | Realziar la configuración del panel de control ya que muestra datos erróneos en los parámetros de operación del equipo lo que limita el seguimiento, control y verificación de daños. | GLOBAL | según requerimiento
PRECIO TOTAL
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil | #VALUE!
8 | Capitania de Puerto de Santa Marta – CP4 ISLA MORRO PLANTA ELECTRICA | SANTA MARTA ISLA MORRO | Marca | NEWAGE | DIESEL | Fija
|  |  | Modelo | BCM84E
|  |  | Motor | CUMMINS BCM84E
|  |  | Fabricante | AKSA POWER GENERATION
|  |  | KVA | 45 KVA
|  |  | Transferencia | 45 KVA
|  |  | Estado: | Fuera de Servicio
|  |  | Horas: | 4415 horas
|  |  | Tipo de operación: | Continúo 24 horas
|  |  | Año puesta serv. | 2022
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Verificar el funcionamiento de la bomba de inyección y realizar el ajuste de los tiempo de inyección. | GLOBAL | según requerimiento
11 | 1.11 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro, cambio y puesta de servicio de una bomba de inyección de combustible acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
12 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el ambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
13 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
14 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
15 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento
16 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
17 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento
18 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
19 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento
20 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
21 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento
22 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento
23 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento
24 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento
25 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento
26 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento
27 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
28 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento
29 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento
30 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento
31 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento
32 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
33 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento
34 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
35 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento
36 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento
37 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento
38 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento
39 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento
40 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento
41 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento
42 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento
43 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento
44 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento
45 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento
46 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento
47 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
48 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento
49 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento
50 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento
51 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento
52 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento
53 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento
54 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento
55 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento
56 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento
57 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento
58 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar puebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento
59 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento
60 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento
61 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
62 |  |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia el generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento
63 | 15.1 |  | Mantenimientos Correctivos | Realizar el suministro y cambio de una Transferencia automática ATS acuerdo la referencia del motor y capacidad eléctrica, con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento
64 | 15.2 |  | Mantenimientos Correctivos | Realziar la configuración del panel de control ya que muestra datos erróneos en los parámetros de operación del equipo lo que limita el seguimiento, control y verificación de daños. | GLOBAL | según requerimiento
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil | #VALUE!
9 | Capitania de Puerto de Santa Marta – CP4 PLANTA ELECTRICA | SANTA MARTA EDIFCIO CAPITÁNIA DE PUERTO | Marca | GENERAC | GAS NATURAL | Fija
|  |  | Modelo | RG02724JNAX
|  |  | Motor | GENERAC
|  |  | Fabricante | GENERAC POWER SYSTEM INC
|  |  | KVA | 31 KVA
|  |  | Transferencia | AUTOMATICA 31 KVA
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Horas: | 300 horas
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2025
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR A GAS DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible | Realizar inspección y pruebas al sistema de suministro de gas, verificar los manométros, lineas de fluido, verificar y corregir fugas existentes, revisar el consumo de gas. | GLOBAL | según requerimiento
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio cambio de filtros de combustible primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones de inyectores de Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
5 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
6 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
7 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de refrigerante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
8 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar la revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento
9 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio filtros de refrigerante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
10 | 3.4 |  | Sistema de enfriamiento | Desmonte y Sondaje de radiador posterior montaje | GLOBAL | según requerimiento
11 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Desmonte, lavado del panel del radiador, posterior montaje. | GLOBAL | según requerimiento
12 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
13 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento
14 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento
15 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar la verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones | GLOBAL | según requerimiento
16 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento
17 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Verificación tarjeta reguladora AVR, verificación de conexiones, verificación de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia. | GLOBAL | según requerimiento
18 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realizar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento
19 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Verificación de cableado (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada; corregir y efectuar cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento
20 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento
21 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento
22 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento
23 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
24 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento
25 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento
26 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento
27 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento
28 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
29 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento
30 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento
31 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
32 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento
33 | 5.19 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento
34 | 5.20 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento
35 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Verificación y corrección del ajuste de tensión de la correa, efectuar cambio según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento
36 | 7.1 |  | Batería: | Cambio a todo costo de batería de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento
37 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento
38 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el Lavado de motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento
39 | 8.2 |  | Motor en general: | Realizar el mantenimiento con pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento
40 | 9.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento
41 | 9.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
42 | 10.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento
43 | 10.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento
44 | 10.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento
45 | 10.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento
46 | 10.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento
47 | 11.1 |  | En todos los sistemas | Verificación y corrección de tornillería y tuercas; que no se encuentren flojas o desgastadas; corregir y efectuar cambio a todo costo de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento
48 | 11.2 |  | En todos los sistemas | Verificación y corrección de fugas. | GLOBAL | según requerimiento
49 | 11.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general, realizar el cambio de ser necesario, acuerdo las referecias de los equipos y sistemas. | GLOBAL | según requerimiento
50 | 12.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento
51 | 12.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Verificación de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento
52 | 12.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Verificación del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento
53 | 12.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Limpieza general con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento
54 | 12.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento
55 | 12.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Retorqueo del equipo en general. | GLOBAL | según requerimiento
56 | 12.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Recomendaciones obtenidas dentro de la ejecución del mantenimiento. | GLOBAL | según requerimiento
57 | 12.8 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Entrega del equipo completamente operativo y/o puesta en funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento
58 | 13.1 |  | Mantenimiento a la carcasa | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento

## CP05
ANEXO "A". ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS REQUERIDAS
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil | #VALUE!
10 | Capitania de Puerto de Cartagena – CP5 PLANTA ELECTRICA | CARTAGENA TIERRA BOMBA | Marca | ECOMAX | DIESEL | FIJA
|  |  | Modelo | GDE50SS-T
|  |  | Motor | YANGDONG Y4105D
|  |  | Fabricante | YANGDONG
|  |  | KVA | 48,7 KVA
|  |  | Transferencia | 48,7 KVA
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Horas: | 123 horas
|  |  | Tipo de operación | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2022
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Verificar el funcionamiento de la bomba de inyección y realizar el ajuste de los tiempo de inyección. | GLOBAL | según requerimiento
11 | 1.11 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro, cambio y puesta de servicio de una bomba de inyección de combustible acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
12 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el ambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
13 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
14 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
15 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento
16 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
17 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento
18 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
19 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento
20 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
21 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento
22 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento
23 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento
24 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento
25 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento
26 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento
27 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
28 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento
29 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento
30 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento
31 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento
32 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
33 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento
34 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
35 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento
36 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento
37 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento
38 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento
39 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento
40 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento
41 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento
42 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento
43 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento
44 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento
45 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento
46 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento
47 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
48 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento
49 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento
50 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento
51 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento
52 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento
53 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento
54 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento
55 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento
56 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento
57 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento
58 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar rpuebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento
59 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento
60 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento
61 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
62 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suministro y cambio de una Transferencia automatica ATS acuerdo la referencia del motor y necesidad electrica con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento
63 | 14.1 |  | Mantenimiento a la carcasa | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento
64 | 15.1 | MANTENIMIENTO CORRECTVO A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Mantenimiento correctivo | Realizar la actualización de los componentes del tablero de control eléctrico, cambio de los sensores y sistema de monitoreo. | GLOBAL | según requerimiento

## CP06
ANEXO "A". ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS REQUERIDAS
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil | #VALUE!
11 | Capitania de Puerto de Riohacha – CP6 PLANTA ELECTRICA | RIOHACHA CAPITANÍA DE PUERTO | Marca | KTC | DIESEL | PORTATIL
|  |  | Modelo | 437-SDG9-3
|  |  | Motor | Diésel monocilíndricos tipo 192F
|  |  | Fabricante | KTC GROUP
|  |  | KVA | 8 KVA
|  |  | Transferencia | NO APLICA
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Horas: | NO OBSERVADAS
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2020
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD
1 | 1.1 | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA PLANTAS ELECTRICAS PORTATILES CON MOTOR A DIESEL | Sistema de combustible | Realizar el drenaje del tanque de combustible, eliminación de sedimentos y lavado interno del tanque. | GLOBAL | Según requerimiento
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro y cambio del filtro de combustible según referencia el motor. | GLOBAL | Según requerimiento
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte y limpieza de los inyectores, realizar prueba de inyección. | GLOBAL | Según requerimiento
4 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de aceite según referencia del equipo. | GLOBAL | Según requerimiento
5 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | Según requerimiento
7 | 3.1 |  | Sistema de ignición | Verificar el cableado de distribución eléctrico en general, Si se encuentra cables defectuosos, reemplazar todos los cables con un juego de cables nuevos. | GLOBAL | Según requerimiento
9 | 3.2 |  | Sistema de ignición | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | Según requerimiento
10 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según referencia del equipo. | GLOBAL | Según requerimiento
11 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar revisión del panel de control eléctrico, realizar los ajustes y correcciones correspondientes. | GLOBAL | Según requerimiento
12 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Revisar el sistema de control eléctrico, chequeo de sensores en general, de presión de aceite, temperatura de refrigerante, nivel de liquido refrigerante. | GLOBAL | Según requerimiento
13 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Verificación tarjeta reguladora AVR, verificación de conexiones, verificación de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia. | GLOBAL | Según requerimiento
14 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de la tarjeta AVR según la referencia del equipo. | GLOBAL | Según requerimiento
15 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Verificación de cableado (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | Según requerimiento
16 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del cableado eléctrico. | GLOBAL | Según requerimiento
17 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | Según requerimiento
18 | 6.1 |  | Arranque retractil | Revisar y corregir el arranque manual, realizar el desmonte, cambio de la cuerda, lubricación con grasa y ajuste de la cuerda, limpieza a la carcasa y aplicación de pintura . | GLOBAL | Según requerimiento
19 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el suministro y cambio de batería y cables de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | Según requerimiento
20 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado de motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | Según requerimiento
21 | 9.1 |  | Generatriz | Realizar pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | Según requerimiento
22 | 9.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | Según requerimiento
23 | 9.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | Según requerimiento
24 | 9.4 |  | Generatriz | Realizar limpieza de las superficies del alternador y las salidas de ventilación. | GLOBAL | Según requerimiento
25 | 9.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | Según requerimiento
26 | 9.6 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento de generador con equipo MEGGER. | GLOBAL | Según requerimiento
27 | 10.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | Según requerimiento
28 | 10.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | Según requerimiento
29 | 10.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar puebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | Según requerimiento
30 | 10.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | Según requerimiento
31 | 10.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | Según requerimiento
32 | 10.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | Según requerimiento
33 | 10.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suministro y cambio de una Transferencia automatica ATS acuerdo la referencia del motor y necesidad electrica. con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | Según requerimiento
34 | 11.1 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir el ajuste en general de la tornillería y tuercas; que no se encuentren flojas o desgastadas; cambiar las partes que se encuentren afectadas. | GLOBAL | Según requerimiento
35 | 11.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de los diferentes fluidos que se encuentren. | GLOBAL | Según requerimiento
36 | 12.1 | MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A TODO COSTO PARA PLANTAS ELECTRICAS PORTATILES CON MOTOR A DIESEL | Mantenientos correctivos | Revisar el sistema de descompresión automática del motor diésel y del sistema de arranque eléctrico, debido a que el equipo únicamente logra encender mediante descompresión manual. | GLOBAL | Según requerimiento

## CP07
ANEXO "A". ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS REQUERIDAS
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil | #VALUE!
12 | Capitania de Puerto de San Andres – CP7 PLANTA ELECTRICA ARAP | SAN ANDRES ISLA ESTACIÓN DE CONTROL TRÁFICO MARÍTIMO | Marca | NPC POWER GENERATOR | DIESEL | FIJA
|  |  | Modelo | NPMC-70
|  |  | Motor | CUMMINS 4BTA.-LQ-S005
|  |  | Fabricante | NPMC Powertech Corp
|  |  | KVA | 60 KVA
|  |  | Transferencia | 60KVA
|  |  | Estado: | Con limitaciones
|  |  | Horas: | 519 horas
|  |  | Tipo de operación | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2010
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte y ajuste del tiempo bomba de inyección con la puesta a punto y sincronización de los tiempos de inyección. | GLOBAL | según requerimiento
11 | 1.11 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro, cambio y puesta de servicio de una bomba de inyección de combustible acuerdo la referencia del motor | GLOBAL | según requerimiento
12 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el ambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
13 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
14 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
15 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento
16 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
17 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento
18 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
19 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento
20 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
21 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento
22 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento
23 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento
24 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento
25 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento
26 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento
27 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
28 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento
29 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento
30 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento
31 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento
32 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
33 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento
34 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
35 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento
36 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento
37 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento
38 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento
39 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento
40 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento
41 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento
42 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento
43 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento
44 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento
45 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento
46 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento
47 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
48 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento
49 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento
50 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento
51 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento
52 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento
53 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento
54 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento
55 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento
56 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento
57 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento
58 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar rpuebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento
59 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento
60 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento
61 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
62 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suministro y cambio de una Transferencia automatica ATS acuerdo la referencia del motor y necesidad electrica. con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento
63 | 14.1 |  | Mantenimiento a la carcasa | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil | #VALUE!
13 | Capitania de Puerto de San Andres – CP7 PLANTA ELECTRICA ARAP | SAN ANDRES Estación Control Tráfico Marítimo - RADAR LOMO | Marca | POWER SOLUTIONS | DIESEL | Fija
|  |  | Modelo | DK32037
|  |  | Motor | Perkins 1103A‑33TG1
|  |  | Fabricante | ALLAM MARINE LTD
|  |  | KVA | 60KVA
|  |  | Transferencia | 60 KVA
|  |  | Estado: | Fuera de Servicio
|  |  | Horas: | No se observan
|  |  | Tipo de Operación | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2021
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte y ajuste del tiempo bomba de inyección con la puesta a punto y sincronización de los tiempos de inyección. | GLOBAL | según requerimiento
11 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el ambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
12 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
13 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
14 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento
15 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
16 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento
17 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
18 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento
19 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
20 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento
21 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento
22 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento
23 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento
24 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento
25 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento
26 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
27 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento
28 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento
29 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento
30 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento
31 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
32 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento
33 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
34 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento
35 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento
36 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento
37 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento
38 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento
39 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento
40 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento
41 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento
42 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento
43 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento
44 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento
45 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento
46 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
47 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento
48 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento
49 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento
50 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento
51 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento
52 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento
53 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento
54 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento
55 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento
56 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento
57 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar puebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento
58 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento
59 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento
60 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
61 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suministro y cambio de una Transferencia automatica ATS acuerdo la referencia del motor y necesidad electrica. con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento
62 | 14.1 |  | Mantenimiento a la carcasa | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento
PRECIO TOTAL
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil | #VALUE!
14 | Capitania de Puerto de San Andres – CP7 PLANTA ELECTRICA ARAP | SAN ANDRES ISLA CAPITANIA DE PUERTO | Marca | POWER SOLUTION | DIESEL | Fija
|  |  | Modelo | PS‑65
|  |  | Motor | PERKINS 1103A-33TG1
|  |  | Fabricante | ALLAM MARINE
|  |  | KVA | 65 KVA
|  |  | Transferencia | 65 KVA
|  |  | Estado: | En servicio - OP
|  |  | Horas: | 1907 horas
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 1998
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte y ajuste del tiempo bomba de inyección con la puesta a punto y sincronización de los tiempos de inyección. | GLOBAL | según requerimiento
11 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el ambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
12 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
13 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
14 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento
15 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
16 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento
17 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
18 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento
19 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
20 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento
21 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento
22 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento
23 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento
24 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento
25 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento
26 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
27 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento
28 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento
29 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento
30 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento
31 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
32 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento
33 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
34 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento
35 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento
36 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento
37 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento
38 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento
39 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento
40 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento
41 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento
42 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento
43 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento
44 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento
45 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento
46 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
47 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento
48 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento
49 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento
50 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento
51 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento
52 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento
53 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento
54 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento
55 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento
56 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento
57 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar puebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento
58 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento
59 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento
60 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
61 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia el generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento

## CP08
ANEXO "A". ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS REQUERIDAS
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil | #VALUE!
15 | Capitania de Puerto de Uraba y Darien – CP8 PLANTA ELECTRICA | TURBO PUESTO DE MATUNTUGO | Marca | ABC POWER SOLUTIONS | DIESEL | FIJA
|  |  | Modelo | C75D6
|  |  | Motor | CUMMINS 4B3.3-G1
|  |  | Fabricante | AGG POWER SOLUTIONS
|  |  | KVA | 75 KVA
|  |  | Transferencia | AUTOMANTICA - 75 KVA
|  |  | Estado: | Con limitaciones
|  |  | Horas: | 3321 horas
|  |  | Tipo de operación: | Continúo 24 horas
|  |  | Año puesta serv. | 2022
16 | Capitania de Puerto de Uraba y Darien – CP8 PLANTA ELECTRICA | TURBO PUESTO DE MATUNTUGO | Marca | ABC POWER SOLUTIONS | DIESEL | FIJA | #VALUE!
|  |  | Modelo | C75D6
|  |  | Motor | CUMMINS 4B3.3-G1
|  |  | Fabricante | AGG POWER SOLUTIONS
|  |  | KVA | 75 KVA
|  |  | Transferencia | AUTOMANTICA - 75 KVA
|  |  | Estado: | Con limitaciones
|  |  | Horas: | 3313 horas
|  |  | Tipo de operación: | Continúo 24 horas
|  |  | Año puesta serv. | 2022
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte y ajuste del tiempo bomba de inyección con la puesta a punto y sincronización de los tiempos de inyección. | GLOBAL | según requerimiento
11 | 1.11 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro, cambio y puesta de servicio de una bomba de inyección de combustible acuerdo la referencia del motor | GLOBAL | según requerimiento
12 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el ambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
13 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
14 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
15 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento
16 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
17 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento
18 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
19 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento
20 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
21 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento
22 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento
23 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento
24 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento
25 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento
26 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento
27 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
28 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento
29 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento
30 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento
31 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento
32 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
33 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento
34 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
35 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento
36 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento
37 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento
38 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento
39 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento
40 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento
41 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento
42 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento
43 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento
44 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento
45 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento
46 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento
47 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
48 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento
49 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento
50 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento
51 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento
52 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento
53 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento
54 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento
55 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento
56 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento
57 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento
58 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar pruebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento
59 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento
60 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento
61 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
62 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia el generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento
63 | 14.1 |  | Mantenimiento a la carcasa | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil | #VALUE!
17 | Capitania de Puerto de Urabá y Darien – CP8 PLANTA ELECTRICA | TURBO ESTACIÓN DE CONTROL TRÁFICO MARÍTIMO | Marca | MODASA | DIESEL | FIJA
|  |  | Modelo | MP 60
|  |  | Motor | PERKIS 1103A-33TG2
|  |  | Fabricante | MODASA
|  |  | KVA | 60 KVA
|  |  | Transferencia | AUTOMÁTICA 60 KVA
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Horas: | 507 horas
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2022
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte y ajuste del tiempo bomba de inyección con la puesta a punto y sincronización de los tiempos de inyección. | GLOBAL | según requerimiento
11 | 1.11 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro, cambio y puesta de servicio de una bomba de inyección de combustible acuerdo la referencia del motor | GLOBAL | según requerimiento
12 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el ambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
13 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
14 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
15 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento
16 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
17 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento
18 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
19 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento
20 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
21 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento
22 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento
23 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento
24 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento
25 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento
26 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento
27 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
28 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento
29 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento
30 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento
31 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento
32 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
33 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento
34 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
35 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento
36 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento
37 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento
38 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento
39 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento
40 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento
41 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento
42 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento
43 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento
44 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento
45 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento
46 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento
47 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
48 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento
49 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento
50 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento
51 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento
52 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento
53 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento
54 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento
55 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento
56 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento
57 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento
58 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar pruebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento
59 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento
60 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento
61 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
62 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia el generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento
63 | 14.1 |  | Mantenimiento a la carcasa | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil | #VALUE!
18 | Capitania de Puerto de Urabá y Darien – CP8 PLANTA ELECTRICA | TURBO EDIFICIO CAPITÁNIA DE PUERTO | Marca | WERNA | DIESEL | FIJA
|  |  | Modelo | WR274DL
|  |  | Motor | Perkins 1104D‑E44T
|  |  | Fabricante | WERNA
|  |  | KVA | 169 KVA
|  |  | Transferencia | 169 KVA
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Horas: | 124 horas
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2024
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte y ajuste del tiempo bomba de inyección con la puesta a punto y sincronización de los tiempos de inyección. | GLOBAL | según requerimiento
11 | 1.11 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro, cambio y puesta de servicio de una bomba de inyección de combustible acuerdo la referencia del motor | GLOBAL | según requerimiento
12 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el ambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
13 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
14 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
15 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento
16 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
17 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento
18 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
19 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento
20 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
21 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento
22 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento
23 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento
24 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento
25 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento
26 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento
27 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
28 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento
29 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento
30 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento
31 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento
32 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
33 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento
34 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
35 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento
36 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento
37 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento
38 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento
39 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento
40 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento
41 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento
42 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento
43 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento
44 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento
45 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento
46 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento
47 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
48 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento
49 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento
50 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento
51 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento
52 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento
53 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento
54 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento
55 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento
56 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento
57 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento
58 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar pruebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento
59 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento
60 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento
61 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
62 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia el generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento
63 | 14.1 |  | Mantenimiento a la carcasa | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento

## CP09
ANEXO "A". ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS REQUERIDAS
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil | #VALUE!
19 | Capitania de Puerto de Coveñas – CP9 PLANTA ELECTRICA | COVEÑAS INSTALACIONES CAPITANIA DE PUERTO DE COVEÑAS | Marca | GH POWER | DIESEL | FIJA
|  |  | Modelo | GH100CSX
|  |  | Motor | Cummins 6BT5.9-G2
|  |  | Fabricante | GH POWER
|  |  | KVA | 40 KVA
|  |  | Transferencia | 40 KVA
|  |  | Estado: | Con limitaciones
|  |  | Horas: | 317 horas
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2021
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte y ajuste del tiempo bomba de inyección con la puesta a punto y sincronización de los tiempos de inyección. | GLOBAL | según requerimiento
11 | 1.11 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro, cambio y puesta de servicio de una bomba de inyección de combustible acuerdo la referencia del motor | GLOBAL | según requerimiento
12 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el ambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
13 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
14 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
15 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento
16 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
17 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento
18 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
19 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento
20 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
21 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento
22 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento
23 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento
24 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento
25 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento
26 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento
27 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
28 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento
29 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento
30 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento
31 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento
32 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
33 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento
34 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
35 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento
36 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento
37 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento
38 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento
39 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento
40 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento
41 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento
42 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento
43 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento
44 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento
45 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento
46 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento
47 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
48 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento
49 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento
50 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento
51 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento
52 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento
53 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento
54 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento
55 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento
56 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento
57 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento
58 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar pruebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento
59 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento
60 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento
61 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
62 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia el generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento
63 | 14.1 |  | Mantenimiento a la carcasa | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil | #VALUE!
20 | Capitanía de Puerto de Coveñas – CP9 PLANTA ELECTRICA | COVEÑAS ESTACION DE CONTROL TRÁFICO Y VIGILANCIA MARÍTIMA – ESTACION METEREOLOGICA | Marca | AKSA | DIESEL | FIJA
|  |  | Modelo | STAMFORD P55D6
|  |  | Motor | PERKINS 1104D-44T
|  |  | Fabricante | OEM
|  |  | KVA | 55 KVA
|  |  | Transferencia | 55 KVA
|  |  | Estado: | Fuera de Servicio
|  |  | Horas: | 381 horas
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2014
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte y ajuste del tiempo bomba de inyección con la puesta a punto y sincronización de los tiempos de inyección. | GLOBAL | según requerimiento
11 | 1.11 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro, cambio y puesta de servicio de una bomba de inyección de combustible acuerdo la referencia del motor | GLOBAL | según requerimiento
12 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el ambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
13 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
14 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
15 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento
16 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
17 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento
18 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
19 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento
20 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
21 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento
22 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento
23 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento
24 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento
25 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento
26 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento
27 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
28 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento
29 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento
30 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento
31 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento
32 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
33 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento
34 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
35 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento
36 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento
37 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento
38 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento
39 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento
40 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento
41 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento
42 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento
43 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento
44 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento
45 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento
46 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento
47 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
48 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento
49 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento
50 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento
51 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento
52 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento
53 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento
54 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento
55 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento
56 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento
57 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento
58 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar pruebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento
59 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento
60 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento
61 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
62 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia el generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento
63 | 14.1 |  | Mantenimiento a la carcasa | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento
64 | 15.1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Mantenimiento Correctivo | Realizar el suministro e instalación de 01 radiador completo junto con el suministro del liquido refrigerante, acuerdo referencia para el motor, se deben incluir la empaquetadura necesaria, realizar las pruedas de funcionamiento y toma de parámetros de servicio. | GLOBAL | según requerimiento
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil | #VALUE!
21 | Capitanía de Puerto de Coveñas – CP9 PLANTA ELECTRICA | COVEÑAS ESTACIÓN DE CONTROL TRÁFICO Y MONITOREO MARÍTIMO | Marca | STEWART & STEVENSON | DIESEL | FIJA
|  |  | Modelo | SDC -60
|  |  | Motor | PERKIS 1104D‑44T
|  |  | Fabricante | STEWART & STEVENSON
|  |  | KVA | 75 KVA
|  |  | Transferencia | 75 KVA
|  |  | Estado: | Con limitaciones
|  |  | Horas: | No se observan
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2013
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte y ajuste del tiempo bomba de inyección con la puesta a punto y sincronización de los tiempos de inyección. | GLOBAL | según requerimiento
11 | 1.11 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro, cambio y puesta de servicio de una bomba de inyección de combustible acuerdo la referencia del motor | GLOBAL | según requerimiento
12 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el ambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
13 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
14 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
15 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento
16 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
17 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento
18 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
19 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento
20 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
21 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento
22 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento
23 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento
24 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento
25 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento
26 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento
27 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
28 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento
29 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento
30 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento
31 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento
32 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
33 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un sensor magnetico del cigüeñal según referencia del motor, para la lectura del motor cuando arranca o se asegura. | GLOBAL | según requerimiento
34 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento
35 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
36 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento
37 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento
38 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento
39 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento
40 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento
41 | 5.19 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento
42 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento
43 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento
44 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento
45 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento
46 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento
47 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento
48 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
49 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento
50 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento
51 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento
52 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento
53 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento
54 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento
55 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento
56 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento
57 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento
58 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento
59 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar pruebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento
60 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento
61 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento
62 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
63 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia el generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento
64 | 14.1 |  | Mantenimiento a la carcasa | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento

## CP10
ANEXO "A". ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil | #VALUE!
22 | Capitanía de Puerto de Bahia Solano – CP10 PLANTA ELECTRICA | BAHÍA SOLANO CAPITANIA DE PUERTO | Marca | STEWART & STEVENSON | DIESEL | FIJA
|  |  | Modelo | SH-20
|  |  | Motor | HYUNDAI D4BB-AG3L
|  |  | Fabricante | STEWART & STEVENSON
|  |  | KVA | 25 KVA
|  |  | Transferencia | 25 KVA
|  |  | Estado: | Fuera de Servicio
|  |  | Horas: | No se observan
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2008
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte y ajuste del tiempo bomba de inyección con la puesta a punto y sincronización de los tiempos de inyección. | GLOBAL | según requerimiento
11 | 1.11 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro, cambio y puesta de servicio de una bomba de inyección de combustible acuerdo la referencia del motor | GLOBAL | según requerimiento
12 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el ambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
13 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
14 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
15 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento
16 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
17 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento
18 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
19 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento
20 | 3.8 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio del ventilador del radiador acuerdo la referencia del motor, realizar la puesta en servicio y las pruebas correspondiente. | GLOBAL | según requerimiento
21 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
22 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento
23 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento
24 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento
25 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento
26 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento
27 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento
28 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
29 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento
30 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento
31 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento
32 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento
33 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
34 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento
35 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
36 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento
37 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento
38 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento
39 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento
40 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento
41 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento
42 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento
43 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento
44 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento
45 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento
46 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento
47 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento
48 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
49 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento
50 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento
51 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento
52 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento
53 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento
54 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento
55 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento
56 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento
57 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento
58 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento
59 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar pruebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento
60 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento
61 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento
62 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
63 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia el generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento
64 | 14.1 |  | Mantenimiento a la carcasa | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento

## CP11
ANEXO "A". ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil | #VALUE!
23 | Capitania de Puerto Guapi – CP11 PLANTA ELECTRICA | GUAPI CAPITANIA DE PUERTO | Marca | ABC POWER SOLUCION | DIESEL | FIJA
|  |  | Modelo | AF33D6
|  |  | Motor | FAW 4DW91-38D
|  |  | Fabricante | AGG POWER SOLUTIONS
|  |  | KVA | 31 KVA – 25 KW
|  |  | Transferencia | 31 KVA – 25 KW
|  |  | Estado: | Con limitaciones
|  |  | Horas: | 1009 horas
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2020
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte y ajuste del tiempo bomba de inyección con la puesta a punto y sincronización de los tiempos de inyección. | GLOBAL | según requerimiento
11 | 1.11 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro, cambio y puesta de servicio de una bomba de inyección de combustible acuerdo la referencia del motor | GLOBAL | según requerimiento
12 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el ambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
13 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
14 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
15 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento
16 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
17 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento
18 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
19 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento
20 | 3.8 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio del ventilador del radiador acuerdo la referencia del motor, realizar la puesta en servicio y las pruebas correspondiente. | GLOBAL | según requerimiento
21 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
22 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento
23 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento
24 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento
25 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento
26 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento
27 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento
28 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
29 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento
30 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento
31 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento
32 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento
33 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
34 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento
35 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
36 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento
37 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento
38 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento
39 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento
40 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento
41 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento
42 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento
43 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento
44 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento
45 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento
46 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento
47 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento
48 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
49 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento
50 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento
51 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento
52 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento
53 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento
54 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento
55 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento
56 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento
57 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento
58 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento
59 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar pruebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento
60 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento
61 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento
62 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
63 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia el generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento
64 | 14.1 |  | Mantenimiento a la carcasa | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento

## CP12
ANEXO "A". ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil | #VALUE!
24 | Capitania de Puerto de Providencia – CP12 PLANTA ELECTRICA | PROVIDENCIA CAPITANIA DE PUERTO | Marca | ABC Power Solutions | DIESEL | FIJA
|  |  | Modelo | AF33D6
|  |  | Motor | FAW 4DW91-38D
|  |  | Fabricante | AGG POWER SOLUTIONS
|  |  | KVA | 33 KVA
|  |  | Transferencia | AUTOMATICA - 33 KVA
|  |  | Estado: | En servicio - OP
|  |  | Horas: | 28 horas
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2024-11-01
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte y ajuste del tiempo bomba de inyección con la puesta a punto y sincronización de los tiempos de inyección. | GLOBAL | según requerimiento
11 | 1.11 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro, cambio y puesta de servicio de una bomba de inyección de combustible acuerdo la referencia del motor | GLOBAL | según requerimiento
12 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el ambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
13 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
14 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
15 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento
16 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
17 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento
18 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
19 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento
20 | 3.8 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio del ventilador del radiador acuerdo la referencia del motor, realizar la puesta en servicio y las pruebas correspondiente. | GLOBAL | según requerimiento
21 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
22 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento
23 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento
24 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento
25 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento
26 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento
27 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento
28 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
29 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento
30 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento
31 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento
32 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento
33 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
34 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento
35 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
36 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento
37 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento
38 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento
39 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento
40 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento
41 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento
42 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento
43 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento
44 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento
45 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento
46 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento
47 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento
48 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
49 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento
50 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento
51 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento
52 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento
53 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento
54 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento
55 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento
56 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento
57 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento
58 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento
59 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar pruebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento
60 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento
61 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento
62 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
63 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia el generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento
64 | 14.1 |  | Mantenimiento a la carcasa | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil | #VALUE!
25 | Capitania de Puerto de Providencia – CP12 PLANTA ELECTRICA | PROVIDENCIA CAPITANIA DE PUERTO | Marca | DEK POWER | GASOLINA | FIJA
|  |  | Modelo | LS8125EB
|  |  | Motor | 190F - equivalente Honda GX420
|  |  | Fabricante | DEK POWER
|  |  | KVA | 15 HP
|  |  | Transferencia | N/A
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Horas: | NO OBSERVADAS
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2020
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD
1 | 1.1 | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA PLANTAS ELECTRICAS PORTATILES CON MOTOR A GASOLIINA | Sistema de combustible | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, realizar la limpieza interna del tanque y recuperar el esquema de pintura. | GLOBAL | Según requerimiento
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte, lavado y calibración del carburador, ajuste del ingreso de aire y combustible | GLOBAL | Según requerimiento
3 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de aceite según referencia del equipo. | GLOBAL | Según requerimiento
4 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realziar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | Según requerimiento
5 | 3.1 |  | Sistema de ignición | Realizar el cambio de bujías de ignición según la referencia del equipo | GLOBAL | Según requerimiento
6 | 3.2 |  | Sistema de ignición | Verificar el estado de cableado de distribución eléctrico en general. | GLOBAL | Según requerimiento
7 | 3.3 |  | Sistema de ignición | Realizar el suministro y cambio del cableado eléctrico del sistema de ignición. | GLOBAL | Según requerimiento
8 | 3.4 |  | Sistema de admisión de aire: | Realziar el cambio de filtros de aire según referencia del equipo. | GLOBAL | Según requerimiento
9 | 4.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar revisión del panel de control eléctrico, realizar los ajustes y correcciones correspondientes. | GLOBAL | Según requerimiento
10 | 4.2 |  | Panel eléctrico: | Revisar el sistema de control eléctrico, chequeo de sensores en general, de presión de aceite, temperatura de refrigerante, nivel de liquido refrigerante. | GLOBAL | Según requerimiento
11 | 4.3 |  | Panel eléctrico: | Verificación tarjeta reguladora AVR, verificación de conexiones, verificación de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia. | GLOBAL | Según requerimiento
12 | 4.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de la tarjeta AVR según la referencia del equipo. | GLOBAL | Según requerimiento
13 | 4.5 |  | Panel eléctrico: | Verificación de cableado (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | Según requerimiento
14 | 4.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del cableado eléctrico. | GLOBAL | Según requerimiento
15 | 4.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | Según requerimiento
16 | 5.1 |  | Arranque retractil | Revisar y corregir el arranque manual, realizar el desmonte, cambio de la cuerda, lubricación con grasa y ajuste de la cuerda, limpieza a la carcasa y aplicación de pintura . | GLOBAL | Según requerimiento
17 | 6.1 |  | Batería: | Realizar el suministro y cambio de batería y cableado de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | Según requerimiento
18 | 7.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado de motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | Según requerimiento
19 | 8.1 |  | Generatriz | Realizar pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | Según requerimiento
20 | 8.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | Según requerimiento
21 | 8.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | Según requerimiento
22 | 8.4 |  | Generatriz | Realizar limpieza de las superficies del alternador y las salidas de ventilación. | GLOBAL | Según requerimiento
23 | 8.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | Según requerimiento
24 | 8.6 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento de generador con equipo MEGGER. | GLOBAL | Según requerimiento
25 | 9.1 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir el ajuste en general de la tornillería y tuercas; que no se encuentren flojas o desgastadas; cambiar las partes que se encuentren afectadas. | GLOBAL | Según requerimiento
26 | 9.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de los diferentes fluidos que se encuentren. | GLOBAL | Según requerimiento

## CP15
ANEXO "A". ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil | #VALUE!
26 | Capitania de Puerto de Carreño - CP15 PLANTA ELECTRICA CP15 DIMAR | PUERTO CARREÑO CAPITANIA DE PUERTO | Marca | DUCSON | GASOLINA | PORTATIL
|  |  | Modelo | THUNDER 701
|  |  | Motor | DE423
|  |  | Fabricante | DUCSON
|  |  | KVA | 8 KW
|  |  | Transferencia | N/A
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Horas: | NO OBSERVADAS
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2018
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD
1 | 1.1 | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA PLANTAS ELECTRICAS PORTATILES CON MOTOR A GASOLIINA | Sistema de combustible | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, realizar la limpieza interna del tanque y recuperar el esquema de pintura. | GLOBAL | Según requerimiento
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte, lavado y calibración del carburador, ajuste del ingreso de aire y combustible | GLOBAL | Según requerimiento
3 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de aceite según referencia del equipo. | GLOBAL | Según requerimiento
4 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realziar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | Según requerimiento
5 | 3.1 |  | Sistema de ignición | Realizar el cambio de bujías de ignición según la referencia del equipo | GLOBAL | Según requerimiento
6 | 3.2 |  | Sistema de ignición | Verificar el estado de cableado de distribución eléctrico en general. | GLOBAL | Según requerimiento
7 | 3.3 |  | Sistema de ignición | Realizar el suministro y cambio del cableado eléctrico del sistema de ignición. | GLOBAL | Según requerimiento
8 | 3.4 |  | Sistema de admisión de aire: | Realziar el cambio de filtros de aire según referencia del equipo. | GLOBAL | Según requerimiento
9 | 4.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar revisión del panel de control eléctrico, realizar los ajustes y correcciones correspondientes. | GLOBAL | Según requerimiento
10 | 4.2 |  | Panel eléctrico: | Revisar el sistema de control eléctrico, chequeo de sensores en general, de presión de aceite, temperatura de refrigerante, nivel de liquido refrigerante. | GLOBAL | Según requerimiento
11 | 4.3 |  | Panel eléctrico: | Verificación tarjeta reguladora AVR, verificación de conexiones, verificación de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia. | GLOBAL | Según requerimiento
12 | 4.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de la tarjeta AVR según la referencia del equipo. | GLOBAL | Según requerimiento
13 | 4.5 |  | Panel eléctrico: | Verificación de cableado (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | Según requerimiento
14 | 4.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del cableado eléctrico. | GLOBAL | Según requerimiento
15 | 4.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | Según requerimiento
16 | 5.1 |  | Arranque retractil | Revisar y corregir el arranque manual, realizar el desmonte, cambio de la cuerda, lubricación con grasa y ajuste de la cuerda, limpieza a la carcasa y aplicación de pintura . | GLOBAL | Según requerimiento
17 | 6.1 |  | Batería: | Realizar el suministro y cambio de batería y cableado de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | Según requerimiento
18 | 7.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado de motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | Según requerimiento
19 | 8.1 |  | Generatriz | Realizar pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | Según requerimiento
20 | 8.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | Según requerimiento
21 | 8.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | Según requerimiento
22 | 8.4 |  | Generatriz | Realizar limpieza de las superficies del alternador y las salidas de ventilación. | GLOBAL | Según requerimiento
23 | 8.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | Según requerimiento
24 | 8.6 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento de generador con equipo MEGGER. | GLOBAL | Según requerimiento
25 | 9.1 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir el ajuste en general de la tornillería y tuercas; que no se encuentren flojas o desgastadas; cambiar las partes que se encuentren afectadas. | GLOBAL | Según requerimiento
26 | 9.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de los diferentes fluidos que se encuentren. | GLOBAL | Según requerimiento

## CP16
ANEXO "A". ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil | #VALUE!
27 | Capitania de Puerto de Leticia - CP16 PLANTA ELECTRICA | LETICIA CAPITANIA DE PUERTO | Marca | JHON DEERE | DIESEL | FIJA
|  |  | Modelo | 3029TF120
|  |  | Motor | JHON DEERE 3029TF120
|  |  | Fabricante | SDMO
|  |  | KVA | 50 KVA
|  |  | Transferencia | 50 KVA
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Horas: | 218 horas
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2014-11-01
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte y ajuste del tiempo bomba de inyección con la puesta a punto y sincronización de los tiempos de inyección. | GLOBAL | según requerimiento
11 | 1.11 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro, cambio y puesta de servicio de una bomba de inyección de combustible acuerdo la referencia del motor | GLOBAL | según requerimiento
12 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el ambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
13 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
14 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
15 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento
16 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
17 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento
18 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
19 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento
20 | 3.8 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio del ventilador del radiador acuerdo la referencia del motor, realizar la puesta en servicio y las pruebas correspondiente. | GLOBAL | según requerimiento
21 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
22 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento
23 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento
24 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento
25 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento
26 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento
27 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento
28 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
29 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento
30 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento
31 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento
32 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento
33 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
34 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento
35 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
36 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento
37 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento
38 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento
39 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento
40 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento
41 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento
42 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento
43 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento
44 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento
45 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento
46 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento
47 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento
48 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
49 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento
50 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento
51 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento
52 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento
53 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento
54 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento
55 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento
56 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento
57 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento
58 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento
59 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar pruebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento
60 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento
61 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento
62 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
63 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia el generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento

## CP17
ANEXO "A". ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil | #VALUE!
28 | Capitania de Puerto de Inirida - CP17 PLANTA ELECTRICA | PUERTO INIRIDA CAPITANIA DE PUERTO | Marca | ABC POWER SOLUTIONS | DIESEL | FIJA
|  |  | Modelo | AF18S
|  |  | Motor | FAW4DW81-28D
|  |  | Fabricante | ABC POWER SOLUTIONS
|  |  | KVA | 23 KVA
|  |  | Transferencia | AUTOMATICA 23 KVA
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Horas: | 540 horas
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2018
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte y ajuste del tiempo bomba de inyección con la puesta a punto y sincronización de los tiempos de inyección. | GLOBAL | según requerimiento
11 | 1.11 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro, cambio y puesta de servicio de una bomba de inyección de combustible acuerdo la referencia del motor | GLOBAL | según requerimiento
12 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el ambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
13 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
14 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
15 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento
16 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
17 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento
18 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
19 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento
20 | 3.8 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio del ventilador del radiador acuerdo la referencia del motor, realizar la puesta en servicio y las pruebas correspondiente. | GLOBAL | según requerimiento
21 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
22 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento
23 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento
24 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento
25 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento
26 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento
27 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento
28 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
29 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento
30 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento
31 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento
32 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento
33 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
34 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento
35 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
36 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento
37 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento
38 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento
39 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento
40 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento
41 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento
42 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento
43 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento
44 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento
45 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento
46 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento
47 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento
48 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
49 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento
50 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento
51 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento
52 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento
53 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento
54 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento
55 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento
56 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento
57 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento
58 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento
59 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar pruebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento
60 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento
61 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento
62 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
63 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia el generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento
64 | 14.1 |  | Mantenimiento a la carcasa | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento

## CP19
ANEXO "A". ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil | #VALUE!
29 | Capitania de Puerto de Leguizamo - CP19 PLANTA ELECTRICA | PUERTO LEGUIZAMO CAPITÁNIA DE PUERTO | Marca | ABC POWER SOLUTIONS | DIESEL | FIJA
|  |  | Modelo | AF18S
|  |  | Motor | FAW4DW81-28D
|  |  | Fabricante | ABC POWER SOLUTIONS
|  |  | KVA | 23 KVA
|  |  | Transferencia | AUTOMATICA 23 KVA
|  |  | Estado: | Fuera de servicio
|  |  | Horas: | 540 horas
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2018
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte y ajuste del tiempo bomba de inyección con la puesta a punto y sincronización de los tiempos de inyección. | GLOBAL | según requerimiento
11 | 1.11 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro, cambio y puesta de servicio de una bomba de inyección de combustible acuerdo la referencia del motor | GLOBAL | según requerimiento
12 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el ambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
13 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
14 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
15 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento
16 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
17 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento
18 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
19 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento
20 | 3.8 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio del ventilador del radiador acuerdo la referencia del motor, realizar la puesta en servicio y las pruebas correspondiente. | GLOBAL | según requerimiento
21 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
22 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento
23 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento
24 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento
25 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento
26 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento
27 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento
28 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
29 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento
30 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento
31 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento
32 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento
33 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suminsitro y cambio de una selenoido de asegurado del motor, acuerdo la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento
34 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
35 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento
36 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
37 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento
38 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento
39 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento
40 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento
41 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento
42 | 5.19 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento
43 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento
44 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento
45 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento
46 | 7.3 |  | Batería: | Realizar el suministro y cambio de un master según las referencias del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
47 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento
48 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento
49 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento
50 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
51 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento
52 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento
53 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento
54 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento
55 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento
56 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento
57 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento
58 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento
59 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento
60 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento
61 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar pruebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento
62 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento
63 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento
64 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
65 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia el generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento
66 | 14.1 |  | Mantenimiento a la carcasa | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento

## CIOH
ANEXO "A". ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil | #VALUE!
30 | Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe - CIOH ARAP PLANTA ELECTRICA | CARTAGENA CIOH - TALLERES | Marca | ABC POWER SOLUTIONS | DIESEL | FIJA
|  |  | Modelo | D1125E6
|  |  | Motor | DOOSAN DL06
|  |  | Fabricante | AGG POWER SOLUTIONS
|  |  | KVA | 1125 KVA
|  |  | Transferencia | 1125 KVA
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Horas: | 270 horas
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2022
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte y ajuste del tiempo bomba de inyección con la puesta a punto y sincronización de los tiempos de inyección. | GLOBAL | según requerimiento
11 | 1.11 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro, cambio y puesta de servicio de una bomba de inyección de combustible acuerdo la referencia del motor | GLOBAL | según requerimiento
12 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el ambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
13 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
14 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
15 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento
16 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
17 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento
18 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
19 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento
20 | 3.8 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio del ventilador del radiador acuerdo la referencia del motor, realizar la puesta en servicio y las pruebas correspondiente. | GLOBAL | según requerimiento
21 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
22 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento
23 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento
24 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento
25 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento
26 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento
27 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento
28 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
29 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento
30 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento
31 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento
32 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento
33 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suminsitro y cambio de una selenoido de asegurado del motor, acuerdo la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento
34 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
35 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento
36 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
37 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento
38 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento
39 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento
40 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento
41 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento
42 | 5.19 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento
43 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento
44 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento
45 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento
46 | 7.3 |  | Batería: | Realizar el suministro y cambio de un master según las referencias del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
47 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento
48 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento
49 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento
50 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
51 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento
52 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento
53 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento
54 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento
55 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento
56 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento
57 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento
58 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento
59 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento
60 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento
61 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar pruebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento
62 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento
63 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento
64 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
65 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia el generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento
66 | 14.1 |  | Mantenimiento a la carcasa | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento
67 | 15.1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de exhosto (Mantenimiento correctivo). | Mtto correctivo del sistema de escape -Inspección técnica completa del sistema de escape desde el generador hasta el punto de descarga ubicado en el piso 5 del edificio del CIOH, considerando que las labores se desarrollan en espacio confinado, conforme a la normativa de seguridad industrial vigente.Reparación o reemplazo de los tramos de tubería afectados, incluyendo grapas y elementos de acople entre secciones. Ejecución de rutina mecánica general y aplicación de recubrimiento anticorrosivo para alta temperatura, con acabado en pintura COROTEC 902 o PT100, apta para rangos entre 150 °C y 400 °C. Instalación completa de chaqueta térmica con recubrimiento en fibra de vidrio, para protección térmica y seguridad operacional. | GLOBAL | según requerimiento
68 | 15.2 |  | Sistema de la Transferencia Automatica (ATS) | Realizar el suministro, adecuación, instalación y puesta en servicio de dos (2) módulos de transferencia automática de 4000 A, marca ABB, para el sistema de transferencia principal, incluyendo: Desmonte controlado de los módulos existentes. Adecuación de barrajes, conexiones eléctricas y configuraciones operativas necesarias para garantizar el correcto desempeño del sistema.* Suministro e instalación de los dos (2) módulos de transferencia automática de 4000 amperios, marca ABB. Suministro e instalación del cableado y accesorios requeridos para su operación segura y confiable. Puesta en marcha, pruebas funcionales y verificación operativa de los módulos instalados. | GLOBAL | según requerimiento
69 | 15.3 |  | Sistema eléctrco | Realizar el suminsitro y cambio de Motorizados e instalación de Breaker Chint Industrial Na1-4000 de 4000 A, con maniobras en celdas intermedias, pruebas funcionales y puesta en marcha del Sistema. | GLOBAL | según requerimiento
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil | #VALUE!
31 | Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe - CIOH ARAP PLANTA ELECTRICA | CARTAGENA CIOH - DATACENTER NUEVO | Marca | TIDE POWER | DIESEL | FIJA
|  |  | Modelo | T150X
|  |  | Motor | CUMMINS FPA27-1124
|  |  | Fabricante | TIDE POWER
|  |  | KVA | 165 KVA
|  |  | Transferencia | AUTOMATICA 165 KVA
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Horas: | 109 horas
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2024-06-01
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte y ajuste del tiempo bomba de inyección con la puesta a punto y sincronización de los tiempos de inyección. | GLOBAL | según requerimiento
11 | 1.11 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro, cambio y puesta de servicio de una bomba de inyección de combustible acuerdo la referencia del motor | GLOBAL | según requerimiento
12 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el ambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
13 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
14 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
15 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento
16 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
17 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento
18 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
19 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento
20 | 3.8 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio del ventilador del radiador acuerdo la referencia del motor, realizar la puesta en servicio y las pruebas correspondiente. | GLOBAL | según requerimiento
21 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
22 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento
23 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento
24 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento
25 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento
26 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento
27 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento
28 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
29 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento
30 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento
31 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento
32 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento
33 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suminsitro y cambio de una selenoido de asegurado del motor, acuerdo la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento
34 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
35 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento
36 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
37 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento
38 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento
39 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento
40 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento
41 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento
42 | 5.19 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento
43 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento
44 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento
45 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento
46 | 7.3 |  | Batería: | Realizar el suministro y cambio de un master según las referencias del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
47 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento
48 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento
49 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento
50 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
51 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento
52 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento
53 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento
54 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento
55 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento
56 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento
57 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento
58 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento
59 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento
60 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento
61 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar pruebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento
62 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento
63 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento
64 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
65 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia el generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento
66 | 14.1 |  | Mantenimiento a la carcasa | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento

## CCCP
ANEXO "A". ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil | #VALUE!
32 | Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico - CCCP SERVICIOS GENERALES | TUMACO CCCP | Marca | TIDE POWER | DIESEL | FIJA
|  |  | Modelo | T225X
|  |  | Motor | YTO YM6H4L-15
|  |  | Fabricante | TIDE POWER
|  |  | KVA | 312 KVA
|  |  | Transferencia | 312 KVA
|  |  | Estado: | fuera de servicio
|  |  | Horas: | 311 horas
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2024-05-01
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte y ajuste del tiempo bomba de inyección con la puesta a punto y sincronización de los tiempos de inyección. | GLOBAL | según requerimiento
11 | 1.11 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro, cambio y puesta de servicio de una bomba de inyección de combustible acuerdo la referencia del motor | GLOBAL | según requerimiento
12 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el ambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
13 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
14 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
15 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento
16 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
17 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento
18 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
19 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento
20 | 3.8 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio del ventilador del radiador acuerdo la referencia del motor, realizar la puesta en servicio y las pruebas correspondiente. | GLOBAL | según requerimiento
21 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
22 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento
23 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento
24 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento
25 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento
26 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento
27 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento
28 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
29 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento
30 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento
31 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento
32 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento
33 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suminsitro y cambio de una selenoido de asegurado del motor, acuerdo la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento
34 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
35 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento
36 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
37 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento
38 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento
39 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento
40 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento
41 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento
42 | 5.19 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento
43 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento
44 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento
45 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento
46 | 7.3 |  | Batería: | Realizar el suministro y cambio de un master según las referencias del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
47 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento
48 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento
49 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento
50 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
51 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento
52 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento
53 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento
54 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento
55 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento
56 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento
57 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento
58 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento
59 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento
60 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento
61 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar pruebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento
62 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento
63 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento
64 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
65 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia el generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento
66 | 14.1 |  | Mantenimiento a la carcasa | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento
67 | 15.1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema eléctrco | Realizar el suministro e instalacion de 01 contactor de 630A marca Steck para el tablero principal. | GLOBAL | según requerimiento

## SEMAP
ANEXO "A". ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil | #VALUE!
33 | Señalización Marítima del Pacífico – SEMAP PLANTA ELECTRICA ARAP | BUENAVENTURA SEMAP - TALLER | Marca | NEWAGE | DIESEL | FIJA
|  |  | Modelo | JIANGSU 214028
|  |  | Motor | PERKINS
|  |  | Fabricante | STAMFORD
|  |  | KVA | 163 KVA
|  |  | Transferencia | AUTOMATICA 163 KVA
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Horas: | 1084 horas
|  |  | Tipo de operación: | Emergencia
|  |  | Año puesta serv. | 2017-07-01
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | según requerimiento
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible (Tanque externo de suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la limpieza del tanque de suministro de combustible y aplicación del esquema de pintura. | GLOBAL | según requerimiento
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible (Tanque suministro) | Realizar la corrección de novedades presentadas por oxidación, cambio de mirilla de combustible, cambio de válvulas de combustible, y trabajos de soldadura. | GLOBAL | según requerimiento
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar la recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | según requerimiento
6 | 1.6 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de filtros de combustible micronico y coalescente, primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
7 | 1.7 |  | Sistema de combustible | Realizar la inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones a los inyectores . Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | según requerimiento
8 | 1.8 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
9 | 1.9 |  | Sistema de combustible | Realizar el cambio de todas las mangueras flexibles de combustible acuerdo referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
10 | 1.10 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte y ajuste del tiempo bomba de inyección con la puesta a punto y sincronización de los tiempos de inyección. | GLOBAL | según requerimiento
11 | 1.11 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro, cambio y puesta de servicio de una bomba de inyección de combustible acuerdo la referencia del motor | GLOBAL | según requerimiento
12 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el ambio de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
13 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
14 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio del refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
15 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | según requerimiento
16 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el cambio de filtros de refrigerante según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
17 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el desmonte, lavado del panel del radiador, lavado interno con liquido desincrustante y realizar el montaje nuevamente. | GLOBAL | según requerimiento
18 | 3.6 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el mantenimiento al pre-calentador del liquido refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
19 | 3.7 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio de un pre-calentador de liquido refrigerante acuerdo la referencia del motor, realizar las pruebas de servicio. | GLOBAL | según requerimiento
20 | 3.8 |  | Sistema de enfriamiento | Realizar el suministro y cambio del ventilador del radiador acuerdo la referencia del motor, realizar la puesta en servicio y las pruebas correspondiente. | GLOBAL | según requerimiento
21 | 4.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según la referencia del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
22 | 4.2 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | según requerimiento
23 | 4.3 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar la inspección de los alabes del Turbocargador, inspección de eje, caracola, juego axial y radial. | GLOBAL | según requerimiento
24 | 5.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones, cambiar las luces que se encuentren con fallas. | GLOBAL | según requerimiento
25 | 5.2 |  | Panel eléctrico: | Realizar la actualización del software de control según la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento
26 | 5.3 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de sensor de presión de aceite | GLOBAL | según requerimiento
27 | 5.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del sensor de temperatura de refrigerante | GLOBAL | según requerimiento
28 | 5.5 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso nivel de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
29 | 5.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso temperatura de gases de escape | GLOBAL | según requerimiento
30 | 5.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del senso sensor de RPM | GLOBAL | según requerimiento
31 | 5.8 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de voltaje. | GLOBAL | según requerimiento
32 | 5.9 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de los sensores de amperaje. | GLOBAL | según requerimiento
33 | 5.10 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suminsitro y cambio de una selenoido de asegurado del motor, acuerdo la referencia del equipo | GLOBAL | según requerimiento
34 | 5.11 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de un panel de control DSE acuerdo la referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
35 | 5.12 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de relés, contactores y breakers del tablero de control. | GLOBAL | según requerimiento
36 | 5.13 |  | Panel eléctrico: | Realizar pruebas y calibración de protecciones de sobre corriente, sobre tensión / baja tensión, frecuencia, parada de emegencia, baja y alta presión de aceite, nivel alto o bajo de refrigerante, alta temperatura de refrigerante. | GLOBAL | según requerimiento
37 | 5.14 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro de un cargador de baterias acuerdo la necesidad de la carga de la/las baterias. | GLOBAL | según requerimiento
38 | 5.15 |  | Panel eléctrico: | Revisar el estado de la tarjeta reguladora AVR, revisar las conexiones, revisión de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia y realizar la limpieza general de la tarjeta AVR. | GLOBAL | según requerimiento
39 | 5.16 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio de una tarjeta AVR acuerdo la referencia de la generatriz, realzar la puesta en servicio. | GLOBAL | según requerimiento
40 | 5.17 |  | Panel eléctrico: | Realizar la revisión del cableado eléctrico en general (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | según requerimiento
41 | 5.18 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | según requerimiento
42 | 5.19 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | según requerimiento
43 | 6.1 |  | Correa de mando del ventilador: | Realizar el cambio de la correa según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | según requerimiento
44 | 7.1 |  | Batería: | Realizar el cambio de baterías de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, realizar prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | según requerimiento
45 | 7.2 |  | Batería: | Realizar el suminsitro y cambio de los cables de alta, cambio de bornes, ajuste y engrase. Realiza las pruebas de servicio | GLOBAL | según requerimiento
46 | 7.3 |  | Batería: | Realizar el suministro y cambio de un master según las referencias del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
47 | 8.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado general del motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | según requerimiento
48 | 9.1 |  | Motor en general: | Realizar la aplicación de esquema de pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control electrico. | GLOBAL | según requerimiento
49 | 10.1 |  | Alternador de carga | Realizar el mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico, realizar prueba de aislamiento y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | según requerimiento
50 | 10.2 |  | Alternador de carga | Realizar el suministro y cambio de un alternador según referencia del motor. | GLOBAL | según requerimiento
51 | 11.1 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | según requerimiento
52 | 11.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | según requerimiento
53 | 11.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | según requerimiento
54 | 11.4 |  | Generatriz | Realizar la limpieza de las superficies de la generatriz y las salidas de ventilación. | GLOBAL | según requerimiento
55 | 11.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | según requerimiento
56 | 12.1 |  | En todos los sistemas | Realizar la verificación y reapriete de la tornillería y tuercas en general; que no se encuentren flojas o desgastadas; reaizar el cambio de los tornillos y tuercas que se encuentren en mal estado | GLOBAL | según requerimiento
57 | 12.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de combustible, aceite lubricante y liquido refrigerante que se encuentren. | GLOBAL | según requerimiento
58 | 12.3 |  | En todos los sistemas | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general. | GLOBAL | según requerimiento
59 | 13.1 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | según requerimiento
60 | 13.2 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar las pruebas de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | según requerimiento
61 | 13.3 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar pruebas del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | según requerimiento
62 | 13.4 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar limpieza general de los componentes eléctricos con agentes dieléctricos. | GLOBAL | según requerimiento
63 | 13.5 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar prueba de termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | según requerimiento
64 | 13.6 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el Retorqueo de la tornilleria general del equipo. | GLOBAL | según requerimiento
65 | 13.7 |  | Mantenimiento ATS (transferencia) | Realizar el suminsitro y cambio de una transferencia completa acuerdo la ferencia el generador y la necesidad de carga electrica de los equipos con la puesta en servicio y pruebas de funcionamiento en manual y automatico, realizar la toma de los parametros de funcionamiento. | GLOBAL | según requerimiento
66 | 14.1 |  | Mantenimiento a la carcasa | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | según requerimiento
67 | 15.1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema eléctrco | Realizar el cambio e instalación de tarjeta controladora trifásica 220 V VORKOM II. Realizar las pruebas de servicio y chequeo que parametros de trabajo. | GLOBAL | según requerimiento
68 | 15.2 |  | Sistema eléctrco | Realizar el cambio e instalación al sistema de transferencia de contactor de potencia de 3 polos, 700 A schneider electric de referencia LC1F500. Realizar las pruebas de servicio y chequeo que parametros de trabajo. | GLOBAL | según requerimiento
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil | #VALUE!
34 | Señalización Marítima del Pacífico – SEMAP PLANTA ELECTRICA ARAP | BUENAVENTURA SEMAP - TALLER | Marca | ELITE | GASOLINA | PORTATIL
|  |  | Modelo | 2G40
|  |  | Motor | tipo 168F (equivalente Honda GX160)
|  |  | Fabricante | ELITE
|  |  | KVA | 4 KVA
|  |  | Transferencia | N/A
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Horas: | NO OBSERVADAS
|  |  | Año puesta serv. | 2025-12-01
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD
1 | 1.1 | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA PLANTAS ELECTRICAS PORTATILES CON MOTOR A GASOLIINA | Sistema de combustible | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, realizar la limpieza interna del tanque y recuperar el esquema de pintura. | GLOBAL | Según requerimiento
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte, lavado y calibración del carburador, ajuste del ingreso de aire y combustible | GLOBAL | Según requerimiento
3 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de aceite según referencia del equipo. | GLOBAL | Según requerimiento
4 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realziar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | Según requerimiento
5 | 3.1 |  | Sistema de ignición | Realizar el cambio de bujías de ignición según la referencia del equipo | GLOBAL | Según requerimiento
6 | 3.2 |  | Sistema de ignición | Verificar el estado de cableado de distribución eléctrico en general. | GLOBAL | Según requerimiento
7 | 3.3 |  | Sistema de ignición | Realizar el suministro y cambio del cableado eléctrico del sistema de ignición. | GLOBAL | Según requerimiento
8 | 3.4 |  | Sistema de admisión de aire: | Realziar el cambio de filtros de aire según referencia del equipo. | GLOBAL | Según requerimiento
9 | 4.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar revisión del panel de control eléctrico, realizar los ajustes y correcciones correspondientes. | GLOBAL | Según requerimiento
10 | 4.2 |  | Panel eléctrico: | Revisar el sistema de control eléctrico, chequeo de sensores en general, de presión de aceite, temperatura de refrigerante, nivel de liquido refrigerante. | GLOBAL | Según requerimiento
11 | 4.3 |  | Panel eléctrico: | Verificación tarjeta reguladora AVR, verificación de conexiones, verificación de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia. | GLOBAL | Según requerimiento
12 | 4.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de la tarjeta AVR según la referencia del equipo. | GLOBAL | Según requerimiento
13 | 4.5 |  | Panel eléctrico: | Verificación de cableado (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | Según requerimiento
14 | 4.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del cableado eléctrico. | GLOBAL | Según requerimiento
15 | 4.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | Según requerimiento
16 | 5.1 |  | Arranque retractil | Revisar y corregir el arranque manual, realizar el desmonte, cambio de la cuerda, lubricación con grasa y ajuste de la cuerda, limpieza a la carcasa y aplicación de pintura . | GLOBAL | Según requerimiento
17 | 6.1 |  | Batería: | Realizar el suministro y cambio de batería y cableado de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | Según requerimiento
18 | 7.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado de motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | Según requerimiento
19 | 8.1 |  | Generatriz | Realizar pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | Según requerimiento
20 | 8.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | Según requerimiento
21 | 8.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | Según requerimiento
22 | 8.4 |  | Generatriz | Realizar limpieza de las superficies del alternador y las salidas de ventilación. | GLOBAL | Según requerimiento
23 | 8.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | Según requerimiento
24 | 8.6 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento de generador con equipo MEGGER. | GLOBAL | Según requerimiento
25 | 9.1 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir el ajuste en general de la tornillería y tuercas; que no se encuentren flojas o desgastadas; cambiar las partes que se encuentren afectadas. | GLOBAL | Según requerimiento
26 | 9.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de los diferentes fluidos que se encuentren. | GLOBAL | Según requerimiento
PRECIO TOTAL
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil | #VALUE!
35 | Señalización Marítima del Pacífico – SEMAP PLANTA ELECTRICA ARAP | BUENAVENTURA SEMAP - TALLER | Marca | DUCATI | GASOLINA | PORTATIL
|  |  | Modelo | DGR2000IS
|  |  | Motor | Motor inverter monocilíndrico 4T
|  |  | Fabricante | DUCATI
|  |  | KVA | 1,95 KVA
|  |  | Transferencia | N/A
|  |  | Estado: | Buen estato - OP
|  |  | Horas: | NO OBSERVADAS
|  |  | Año puesta serv. | 2018
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD
1 | 1.1 | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA PLANTAS ELECTRICAS PORTATILES CON MOTOR A GASOLIINA | Sistema de combustible | Realizar el drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, realizar la limpieza interna del tanque y recuperar el esquema de pintura. | GLOBAL | Según requerimiento
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte, lavado y calibración del carburador, ajuste del ingreso de aire y combustible | GLOBAL | Según requerimiento
3 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de aceite según referencia del equipo. | GLOBAL | Según requerimiento
4 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realziar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | Según requerimiento
5 | 3.1 |  | Sistema de ignición | Realizar el cambio de bujías de ignición según la referencia del equipo | GLOBAL | Según requerimiento
6 | 3.2 |  | Sistema de ignición | Verificar el estado de cableado de distribución eléctrico en general. | GLOBAL | Según requerimiento
7 | 3.3 |  | Sistema de ignición | Realizar el suministro y cambio del cableado eléctrico del sistema de ignición. | GLOBAL | Según requerimiento
8 | 3.4 |  | Sistema de admisión de aire: | Realziar el cambio de filtros de aire según referencia del equipo. | GLOBAL | Según requerimiento
9 | 4.1 |  | Panel eléctrico: | Realizar revisión del panel de control eléctrico, realizar los ajustes y correcciones correspondientes. | GLOBAL | Según requerimiento
10 | 4.2 |  | Panel eléctrico: | Revisar el sistema de control eléctrico, chequeo de sensores en general, de presión de aceite, temperatura de refrigerante, nivel de liquido refrigerante. | GLOBAL | Según requerimiento
11 | 4.3 |  | Panel eléctrico: | Verificación tarjeta reguladora AVR, verificación de conexiones, verificación de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia. | GLOBAL | Según requerimiento
12 | 4.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de la tarjeta AVR según la referencia del equipo. | GLOBAL | Según requerimiento
13 | 4.5 |  | Panel eléctrico: | Verificación de cableado (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | Según requerimiento
14 | 4.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del cableado eléctrico. | GLOBAL | Según requerimiento
15 | 4.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | Según requerimiento
16 | 5.1 |  | Arranque retractil | Revisar y corregir el arranque manual, realizar el desmonte, cambio de la cuerda, lubricación con grasa y ajuste de la cuerda, limpieza a la carcasa y aplicación de pintura . | GLOBAL | Según requerimiento
17 | 6.1 |  | Batería: | Realizar el suministro y cambio de batería y cableado de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | Según requerimiento
18 | 7.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado de motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | Según requerimiento
19 | 8.1 |  | Generatriz | Realizar pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | Según requerimiento
20 | 8.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | Según requerimiento
21 | 8.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | Según requerimiento
22 | 8.4 |  | Generatriz | Realizar limpieza de las superficies del alternador y las salidas de ventilación. | GLOBAL | Según requerimiento
23 | 8.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | Según requerimiento
24 | 8.6 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento de generador con equipo MEGGER. | GLOBAL | Según requerimiento
25 | 9.1 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir el ajuste en general de la tornillería y tuercas; que no se encuentren flojas o desgastadas; cambiar las partes que se encuentren afectadas. | GLOBAL | Según requerimiento
26 | 9.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de los diferentes fluidos que se encuentren. | GLOBAL | Según requerimiento

## CP (hidden)
Item | Unidad | Ubicación | Caracteristicas |  | tipo de combustible | Fija / Portatil | Unidad de medida | #VALUE!
1 | Capitania de Puerto de Buenaventura – CP1 PLANTA ELECTRICA | BUENAVENTURA ESTACIÓN CONTROL TRÁFICO MARITÍMO | Marca | ENERMAX | DIESEL | FIJA | GLOBAL
|  |  | Modelo | GD350C
|  |  | Motor | CUMMINS NTA855-G1
|  |  | Fabricante | MAGNAPLUS
|  |  | KVA | 250 KVA
|  |  | Transferencia | 270 KVA
|  |  | Estado: | Buen estado - OP
|  |  | Horas: | 17 horas
|  |  | Año puesta serv. | 2011-02-01
Num | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | FRECUENCIA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR DIESEL DE ESTACIÓN FIJA | Sistema de combustible | Drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos, lavado, equipo de diálisis de combustible, realizar lijado de la pintura exterior y aplicar el esquema de pintura para exteriores y ambientes marinos (anticorrosivo, base y acabado en poliuretano). | GLOBAL | 1 | 1
2 | 1.2 |  | Sistema de combustible | Recirculación de combustible y micro filtrado. | GLOBAL | 1 | 2
3 | 1.3 |  | Sistema de combustible | Cambio a todo costo de filtros de combustible primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | 1 | 2
4 | 1.4 |  | Sistema de combustible | Inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones y cambios a los inyectores de ser necesario. Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | 1 | 1
5 | 1.5 |  | Sistema de combustible | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | 1 | 1
6 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Cambio a todo costo de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | 1 | 2
7 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Cambio a todo costo de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | 1 | 2
8 | 3.1 |  | Sistema de enfriamiento | Cambio a todo costo de refrigerante según referencia del equipo. | GLOBAL | 1 | 1
9 | 3.2 |  | Sistema de enfriamiento | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | 1 | 1
10 | 3.3 |  | Sistema de enfriamiento | Cambio a todo costo filtros de refrigerante según referencia del equipo. | GLOBAL | 1 | 1
11 | 3.4 |  | Sistema de enfriamiento | Desmonte y Sondaje de radiador posterior montaje | GLOBAL | 1 | 1
12 | 3.5 |  | Sistema de enfriamiento | Desmonte, lavado del panel del radiador, posterior montaje. | GLOBAL | 1 | 1
13 |  |  |  | Sistema de admisión de aire:
14 | 13 |  |  | Cambio a todo costo de filtros de aire según referencia del equipo. | GLOBAL | 2
15 | 14 |  |  | Limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | 2
16 |  |  |  | Panel eléctrico:
17 | 15 |  |  | Verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones; corrección de fallas en caso de ser necesario. | GLOBAL | 1
18 | 16 |  |  | Actualización de software de control de ser necesario, pruebas de sensores de presión de aceite, temperatura de refrigerante, Nivel de refrigerante. (cambio de sensores defectuosos) | GLOBAL | 2
19 | 17 |  |  | Verificación tarjeta reguladora AVR, verificación de conexiones, verificación de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia. | GLOBAL | 2
20 | 18 |  |  | Verificación de cableado (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada; corregir y efectuar cambio de ser necesario. | GLOBAL | 2
21 | 19 |  |  | Ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | 1
22 |  |  |  | Correa de mando del ventilador:
| 20 |  |  | Verificación y corrección del ajuste de tensión de la correa, efectuar cambio según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | 1
Batería:
| 21 |  |  | Cambio a todo costo de batería de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | 1
Motor en general:
| 22 |  |  | Lavado de motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | 1
| 23 |  |  | Mantenimiento con pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control de ser necesario. | GLOBAL | 1
Alternador
| 24 |  |  | Mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | 1
| 25 |  |  | Pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | 1
| 26 |  |  | Ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | 1
| 27 |  |  | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | 1
| 28 |  |  | Limpieza de las superficies del alternador y las salidas de ventilación. | GLOBAL | 1
| 28 |  |  | Lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | 1
| 30 |  |  | Pruebas de aislamiento de generador con equipo MEGGER. | GLOBAL | 1
En todos los sistemas
| 31 |  |  | Verificación y corrección de tornillería y tuercas; que no se encuentren flojas o desgastadas; corregir y efectuar cambio a todo costo de ser necesario. | GLOBAL | 1
| 32 |  |  | Verificación y corrección de fugas. | GLOBAL | 1
| 33 |  |  | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general, realizar el cambio de ser necesario, acuerdo las referecias de los equipos y sistemas. |  | 1
Mantenimiento ATS (transferencia)
| 34 |  |  | Ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | 1
| 35 |  |  | Verificación de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | 1
| 36 |  |  | Verificación del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | 1
| 37 |  |  | Limpieza general con agentes dieléctricos. | GLOBAL | 1
| 38 |  |  | Termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | 1
| 39 |  |  | Retorqueo del equipo en general. | GLOBAL | 1
| 40 |  |  | Recomendaciones obtenidas dentro de la ejecución del mantenimiento. | GLOBAL | 1
| 41 |  |  | Entrega del equipo completamente operativo y/o puesta en funcionamiento. | GLOBAL | 1
Mantenimiento a la carcasa
| 42 |  |  | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | 1
Informe Técnico
| 43 |  |  | Diagnóstico integral y pruebas en sitio de generador eléctrico, que incluye inspección visual y levantamiento de información (marca, modelo, potencia, serial, placa de características y registro fotográfico), diagnóstico mecánico del motor diésel mediante revisión de niveles y estado de aceite, refrigerante y combustible, evaluación de sistemas de lubricación, refrigeración y escape, verificación de fugas, estado de correas, mangueras, soportes antivibratorios, vibraciones y ruidos anormales; diagnóstico eléctrico del alternador y tablero de control mediante verificación de conexiones, medición de voltajes fase–fase y fase–neutro, corriente por fase, frecuencia, balance de cargas, pruebas de aislamiento, revisión del sistema de puesta a tierra y protecciones eléctricas; ejecución de pruebas operativas en sitio que incluyen arranque manual y automático, operación en vacío y con carga (cuando las condiciones lo permitan), verificación de estabilidad de voltaje y frecuencia, tiempos de respuesta, funcionamiento de alarmas, protecciones y sistemas de parada de emergencia; evaluación de condiciones de seguridad eléctrica y mecánica conforme RETIE, e identificación de riesgos; elaboración y entrega de informe técnico individual por equipo evaluado que contenga resultados de pruebas, diagnóstico del estado operativo, registro fotográfico, identificación de fallas, recomendaciones de mantenimiento o repotenciación y concepto de operatividad (apto, condicionado o no apto), conforme a RETIE vigente, NTC 2050, ISO 8528 y NFPA 110 | GLOBAL | 1
| ÍTEM |  |  | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | No. DE MANTENIMIENTOS
MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA GENERADORES CON MOTOR A GAS DE ESTACIÓN FIJA
Sistema de combustible
| 1 |  |  | Inspección y pruebas al sistema de suministro de gas, verificar los manométros, lineas de fluido, verificar y corregir fugas existentes, revisar el consumo de gas. | GLOBAL | 2
| 3 |  |  | Cambio a todo costo de filtros de combustible primario y segundario según referencia del equipo. | GLOBAL | 2
| 4 |  |  | Inspección y pruebas al sistema de inyección, realizar las calibraciones y cambios a los inyectores de ser necesario. Acuerdo manual del fabricante. | GLOBAL | 1
| 5 |  |  | Realizar el chequeo y ajuste del juego de válvulas acuerdo manual del fabricante del equipo del equipo. | GLOBAL | 1
Sistema de lubricación
| 6 |  |  | Cambio a todo costo de aceite lubricante según referencia del equipo. | GLOBAL | 2
| 7 |  |  | Cambio a todo costo de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | 2
Sistema de enfriamiento
| 8 |  |  | Cambio a todo costo de refrigerante según referencia del equipo. | GLOBAL | 1
| 9 |  |  | Efectuar revisión y corrección de novedad en las aletas y rejillas del radiador. | GLOBAL | 1
| 10 |  |  | Cambio a todo costo filtros de refrigerante según referencia del equipo. | GLOBAL | 1
| 11 |  |  | Desmonte y Sondaje de radiador posterior montaje | GLOBAL | 1
| 12 |  |  | Desmonte, lavado del panel del radiador, posterior montaje. | GLOBAL | 1
Sistema de admisión de aire:
| 13 |  |  | Cambio a todo costo de filtros de aire según referencia del equipo. | GLOBAL | 2
| 14 |  |  | Limpieza de la carcasa del impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador. | GLOBAL | 2
Panel eléctrico:
| 15 |  |  | Verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones; corrección de fallas en caso de ser necesario. | GLOBAL | 1
| 16 |  |  | Actualización de software de control de ser necesario, pruebas de sensores de presión de aceite, temperatura de refrigerante, Nivel de refrigerante. (cambio de sensores defectuosos) | GLOBAL | 1
| 17 |  |  | Verificación tarjeta reguladora AVR, verificación de conexiones, verificación de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia. | GLOBAL | 2
| 18 |  |  | Verificación de cableado (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada; corregir y efectuar cambio de ser necesario. | GLOBAL | 2
| 19 |  |  | Ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | 2
Correa de mando del ventilador:
| 20 |  |  | Verificación y corrección del ajuste de tensión de la correa, efectuar cambio según referencia del equipo. Se deberá entregar dentro del informe o bitácora del mantenimiento del equipo los valores de tensión y holguras en la correa. | GLOBAL | 1
Batería:
| 21 |  |  | Cambio a todo costo de batería de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | 1
Motor en general:
| 22 |  |  | Lavado de motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | 1
| 23 |  |  | Mantenimiento con pintura epoxi resistente a alta temperatura al motor, generador y caja de control de ser necesario. | GLOBAL | 1
Alternador
| 24 |  |  | Mantenimiento al alternador, limpieza, soplado, remosión de particulas, lavado del embobinado con solvente dielectrico y puesta en su sitio nuevamente. (el alternador que mantiene la carga de las baterias). | GLOBAL | 1
| 25 |  |  | Pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | 1
| 26 |  |  | Ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | 1
| 27 |  |  | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | 1
| 28 |  |  | Limpieza de las superficies del alternador y las salidas de ventilación. | GLOBAL | 1
| 28 |  |  | Lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | 1
| 30 |  |  | Pruebas de aislamiento de generador con equipo MEGGER. | GLOBAL | 1
En todos los sistemas
| 31 |  |  | Verificación y corrección de tornillería y tuercas; que no se encuentren flojas o desgastadas; corregir y efectuar cambio a todo costo de ser necesario. | GLOBAL | 1
| 32 |  |  | Verificación y corrección de fugas. | GLOBAL | 1
| 33 |  |  | Realizar el cambio de las correas del alternador de carga, verificar las lineas de combustible en general, realizar el cambio de ser necesario, acuerdo las referecias de los equipos y sistemas. | GLOBAL | 1
Mantenimiento ATS (transferencia)
| 34 |  |  | Ajuste de conexiones eléctricas en el control, instrumentos y en el cableado de potencia. | GLOBAL | 1
| 35 |  |  | Verificación de las variables eléctricas tensión y frecuencia con multímetro comparar lecturas con las de los medidores del control. | GLOBAL | 1
| 35 |  |  | Verificación del correcto funcionamiento de los instrumentos, pruebas de operación en modo manual y automático. | GLOBAL | 1
| 37 |  |  | Limpieza general con agentes dieléctricos. | GLOBAL | 1
| 38 |  |  | Termografía con equipo certificado, entrega de informe de resultados termográficos. | GLOBAL | 1
| 39 |  |  | Retorqueo del equipo en general. | GLOBAL | 1
| 40 |  |  | Recomendaciones obtenidas dentro de la ejecución del mantenimiento. | GLOBAL | 1
| 41 |  |  | Entrega del equipo completamente operativo y/o puesta en funcionamiento. | GLOBAL | 1
Mantenimiento a la carcasa
| 42 |  |  | Mantenimiento general consistente en lijado de la pintura exterior, aplicación del esquema completo de pintura para ambientes marinos(anticorrisiva, base y acabado en poliuretano), recuperación de las letras de marcado exterior, inspección del aislamiento interno y cambio de ser necesario. | GLOBAL | 1
Informe Técnico
| 43 |  |  | Diagnóstico integral y pruebas en sitio de generador eléctrico, que incluye inspección visual y levantamiento de información (marca, modelo, potencia, serial, placa de características y registro fotográfico), diagnóstico mecánico del motor diésel mediante revisión de niveles y estado de aceite, refrigerante y combustible, evaluación de sistemas de lubricación, refrigeración y escape, verificación de fugas, estado de correas, mangueras, soportes antivibratorios, vibraciones y ruidos anormales; diagnóstico eléctrico del alternador y tablero de control mediante verificación de conexiones, medición de voltajes fase–fase y fase–neutro, corriente por fase, frecuencia, balance de cargas, pruebas de aislamiento, revisión del sistema de puesta a tierra y protecciones eléctricas; ejecución de pruebas operativas en sitio que incluyen arranque manual y automático, operación en vacío y con carga (cuando las condiciones lo permitan), verificación de estabilidad de voltaje y frecuencia, tiempos de respuesta, funcionamiento de alarmas, protecciones y sistemas de parada de emergencia; evaluación de condiciones de seguridad eléctrica y mecánica conforme RETIE, e identificación de riesgos; elaboración y entrega de informe técnico individual por equipo evaluado que contenga resultados de pruebas, diagnóstico del estado operativo, registro fotográfico, identificación de fallas, recomendaciones de mantenimiento o repotenciación y concepto de operatividad (apto, condicionado o no apto), conforme a RETIE vigente, NTC 2050, ISO 8528 y NFPA 110 | GLOBAL | 1
| ÍTEM |  |  | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | No. DE MANTENIMIENTOS
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA PLANTAS ELECTRICAS PORTATILES CON MOTOR A GASOLIINA
Sistema de combustible
| 1 |  |  | Drenaje del tanque de combustible y eliminación de sedimentos. | GLOBAL | 1
Sistema de lubricación
| 2 |  |  | Cambio a todo costo de aceite según referencia del equipo. | GLOBAL | 2
| 3 |  |  | Cambio a todo costo de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | 2
Sistema de ignición
| 4 |  |  | Cambio de bujías de ignición | GLOBAL | 1
| 5 |  |  | Verificación de cableado de distribución eléctrico en general, Si se encuentra cables defectuosos, reemplazar todos los cables con un juego de cables nuevos. | GLOBAL | 2
| 6 |  |  | Revisión de sistema de carburación, limpieza y calibración, cambio de piezas de ser necesario. | GLOBAL | 2
Sistema de admisión de aire:
| 7 |  |  | Cambio a todo costo de filtros de aire según referencia del equipo. | GLOBAL | 1
Panel eléctrico:
| 8 |  |  | Verificación de las lámparas pilotos y estado de las protecciones; corrección de fallas en caso de ser necesario. | GLOBAL | 1
| 9 |  |  | Revisión de sistema de control, chequeo de sensores en general, de presión de aceite, temperatura de refrigerante, nivel de liquido refrigerante. (cambio de sensores defectuosos) | GLOBAL | 1
| 10 |  |  | Verificación tarjeta reguladora AVR, verificación de conexiones, verificación de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia. | GLOBAL | 1
| 11 |  |  | Verificación de cableado (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada; corregir y efectuar cambio de ser necesario. | GLOBAL | 1
| 12 |  |  | Ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | 1
Arranque retractil
| 13 |  |  | Revisión y corrección del arranque manual, realizar el desmonte, cambio de la cuerda, lubricación con grasa y ajuste de la cuerda, limpieza a la carcasa y aplicación de pintura . | GLOBAL | 1
Batería:
| 14 |  |  | Cambio a todo costo de batería de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | 1
Motor en general:
| 15 |  |  | Lavado de motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | 1
Alternador
| 16 |  |  | Pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | 1
| 17 |  |  | Ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | 1
| 18 |  |  | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | 1
| 19 |  |  | Limpieza de las superficies del alternador y las salidas de ventilación. | GLOBAL | 1
| 20 |  |  | Lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | 1
| 21 |  |  | Pruebas de aislamiento de generador con equipo MEGGER. | GLOBAL | 1
En todos los sistemas
| 22 |  |  | Verificación y corrección de tornillería y tuercas; que no se encuentren flojas o desgastadas; corregir y efectuar cambio a todo costo de ser necesario. | GLOBAL | 1
| 23 |  |  | Verificación y corrección de fugas. | GLOBAL | 1
Informe Técnico
| 24 |  |  | Diagnóstico integral y pruebas en sitio de generador eléctrico, que incluye inspección visual y levantamiento de información (marca, modelo, potencia, serial, placa de características y registro fotográfico), diagnóstico mecánico del motor diésel mediante revisión de niveles y estado de aceite, refrigerante y combustible, evaluación de sistemas de lubricación, refrigeración y escape, verificación de fugas, estado de correas, mangueras, soportes antivibratorios, vibraciones y ruidos anormales; diagnóstico eléctrico del alternador y tablero de control mediante verificación de conexiones, medición de voltajes fase–fase y fase–neutro, corriente por fase, frecuencia, balance de cargas, pruebas de aislamiento, revisión del sistema de puesta a tierra y protecciones eléctricas; ejecución de pruebas operativas en sitio que incluyen arranque manual y automático, operación en vacío y con carga (cuando las condiciones lo permitan), verificación de estabilidad de voltaje y frecuencia, tiempos de respuesta, funcionamiento de alarmas, protecciones y sistemas de parada de emergencia; evaluación de condiciones de seguridad eléctrica y mecánica conforme RETIE, e identificación de riesgos; elaboración y entrega de informe técnico individual por equipo evaluado que contenga resultados de pruebas, diagnóstico del estado operativo, registro fotográfico, identificación de fallas, recomendaciones de mantenimiento o repotenciación y concepto de operatividad (apto, condicionado o no apto), conforme a RETIE vigente, NTC 2050, ISO 8528 y NFPA 110 | GLOBAL | 1
ITEM | UNIDAD |  |  | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | COMBUSTIBLE | UNIDAD MEDIDA | No. DE MANTENIMIENTOS
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A TODO COSTO PARA PLANTAS ELECTRICAS DE DIMAR
1 | Capitania de Puerto de Buenaventura – CP1 ESTACIÓN CONTROL TRÁFICO MARITÍMO |  |  | Mantenimiento correctivo a todo costo al sistema de transferencia automática ATS, consistente en la inspección inicial a los componentes eléctricos internos (interruptores, sistema de enclavamiento, módulo de control, sensores, fuente de alimentación, relés auxiliares, panel de señalizacion y cableado electrico en general), realizar el cambio de los componentes de ser necersarios. Debido que al momento de energizar la transferencia no entra de modo manual ni automático, así como a la cometida eléctrica desde el generador hasta el tablero de transferencia y verificación del funcionamiento de los motorizados. | DIESEL | GLOBAL | 1
2 | Capitania de Puerto de Buenaventura – CP1 PLANTA ELECTRICA CATERPILLAR - DESMONTADA DE PUNTA SOLDADO |  |  | Correctivo: MANTENIENTO NIVEL OVERHAUL PARTE MECÁNICA Desmonte, inspección y mantenimiento de las siguientes partes: Culata, pistones y camisas, cigüeñal, bielas, arbol de levas, bomba de aceite, sistema de inyección, engranajes y correas, bomba de agua, multiples de admisión y escape, turbocargador, cambio del alternador. Desmonte y mantenimiento al radiador, lavado interior y exterior, cambio de liquido refrigerante, recuperación esquema de pintura y cambio de ser necesario. Cambio de todos los filtro de combustible y filtro de aceite. Rectificado y cambio de ser necesario de: Cigueñal, alesado y bruñido de cilindros o camisas, asenta de válvulas. Cambio del precalentador de refrigerante y mangueras. Recuperación de todo el esquema de pintura. PARTE ELÉCTRICA Desmonte, inspección y mantenimiento a la generatriz, lavado del embobinado y rotor, mantenimiento a plato de diodos, cambio de las bobinas, mantenimiento general a la caja de conexión electrica y bornera, cambio de la tarjeta AVR. Cambio de todo el arnes eléctrico. Verificación y mantenimiento del tablero eléctrico, cambio de cableado y componentes necesarios, inclusive el tablero de monitoreo. recuperación del esquema de pintura. GENERAL: Limpieza del tanque de combustible, verificar y corregir en caso de daño, cambio del sensor de nivel. Aplicación de pintura a la cabina del generador.
3 | Capitania de Puerto de Buenaventura – CP1 PLANTA ELECTRICA STEMAC - DESMONTADA DE PUNTA SOLDADO |  |  | Correctivo: MANTENIENTO NIVEL OVERHAUL PARTE MECÁNICA Desmonte, inspección y mantenimiento de las siguientes partes: Culata, pistones y camisas, cigüeñal, bielas, arbol de levas, bomba de aceite, sistema de inyección, engranajes y correas, bomba de agua, multiples de admisión y escape, turbocargador, cambio del alternador. Desmonte y mantenimiento al radiador, lavado interior y exterior, cambio de liquido refrigerante, recuperación esquema de pintura y cambio de ser necesario. Cambio de todos los filtro de combustible y filtro de aceite. Rectificado y cambio de ser necesario de: Cigueñal, alesado y bruñido de cilindros o camisas, asenta de válvulas. Cambio del precalentador de refrigerante y mangueras. Recuperación de todo el esquema de pintura. PARTE ELÉCTRICA Desmonte, inspección y mantenimiento a la generatriz, lavado del embobinado y rotor, mantenimiento a plato de diodos, cambio de las bobinas, mantenimiento general a la caja de conexión electrica y bornera, cambio de la tarjeta AVR. Cambio de todo el arnes eléctrico. Verificación y mantenimiento del tablero eléctrico, cambio de cableado y componentes necesarios, inclusive el tablero de monitoreo. recuperación del esquema de pintura. GENERAL: Limpieza del tanque de combustible, verificar y corregir en caso de daño, cambio del sensor de nivel. Aplicación de pintura a la cabina del generador.
4 | Capitania de Puerto de Barranquilla – CP3 ESTACIÓN CONTROL TRÁFICO MARITÍMO |  |  | Mantenimiento correctivo a todo costo consistente en: Desmonte del radiador anterior por fuga liquido refrigerante y montaje por cambio de radiador nuevo y cambio del tanque de enfriamiento. Mantenimiento correctivo a todo costo al sistema de la transferencia autómatica ATS consistente en la inspección inicial a los componentes eléctricos internos (interruptores, sistema de enclavamiento, módulo de control, sensores, fuente de alimentación, relés auxiliares, panel de señalizacion y cableado electrico en general), realizar el cambio de los componentes de ser necersarios. Debido a que la transferencia no está entrando en automático al momento de realizar el cambio de fluido eléctrico. | DIESEL | GLOBAL | 1
5 | Capitania de Puerto de Barranquilla – CP3 |  |  | Mantenimiento correctivo a todo costo consistente en: Desmonte del radiador anterior por fuga liquido refrigerante y montaje por cambio de radiador nuevo y cambio del tanque de enfriamiento. Mantenimiento correctivo a todo costo al sistema de la transferencia autómatica ATS consistente en la inspección inicial a los componentes eléctricos internos (interruptores, sistema de enclavamiento, módulo de control, sensores, fuente de alimentación, relés auxiliares, panel de señalizacion y cableado electrico en general), realizar el cambio de los componentes de ser necersarios. Debido a que la transferencia no está entrando en automático al momento de realizar el cambio de fluido eléctrico. | DIESEL | GLOBAL | 1
6 | Capitania de Puerto de Santa Marta – CP4 Cuarto SHELTER ESTACIÓN CONTROL TRÁFICO MARITÍMO |  |  | Mantenimientos correctivos a todo consistente en: Cambio del retenedor y verificación de vibraciones anómalas presentes en el generador. Mantenimiento correctivo o cambio de la transferencia automática ATS consistente en la inspección de todos lo componentes internos (interruptores, sistema de enclavamiento, módulo de control, sensores, fuente de alimentación, relés auxiliares, panel de señalizacion y cableado electrico en general), por presentar conflicto con la red a la cual esta conectada y no se asegura automáticamente (se hace de forma manual) generando picos de voltaje lo que a causado daños en los equipos del sistema y un aumento significativo de gasto de combustible. Configuración del panel de control ya que muestra datos erróneos en los parámetros de operación del equipo lo que limita el seguimiento, control y verificación de daños. Mantenimiento preventivo a los inyectores. Cambio del tensor de la correa por daño en el resorte | DIESEL | GLOBAL | 1
7 | Capitania de Puerto de Santa Marta – CP4 ISLA MORRO |  |  | Mantenimientos correctivos a todo consistente en: Mantenimiento correctivo o cambio de la transferencia automática ATS consistente en la inspección de todos lo componentes internos (interruptores, sistema de enclavamiento, módulo de control, sensores, fuente de alimentación, relés auxiliares, panel de señalizacion y cableado electrico en general). Mantenimiento de 5000 horas consistente en: Mantenimiento al sistema de combustible, cambio de inyectores y bomba de inyección, cambio de la bomba de enfriamiento, desmonte y lavado del radiador, cambio de sensores de aceite, temperatura y suminsitro del sensor de RPM, cambio del turbocargador. | DIESEL | GLOBAL | 1
8 | Capitania de Puerto de Cartagena – CP5 TIERRA BOMBA |  |  | Mantemientos correctivos a todo costo consistente en: Cambio de cargador de baterías de 12V,Mantenimiento correctivo o cambio de la transferencia automática ATS consistente en la inspección de todos lo componentes internos (interruptores, sistema de enclavamiento, módulo de control, sensores, fuente de alimentación, relés auxiliares, panel de señalizacion y cableado electrico en general). Se requiere a actualización del tablero de control eléctrico junto con la sensorica y sistema de monitoreo. | DIESEL | GLOBAL | 1
9 | Capitania de Puerto de Cartagena – CP6 |  |  | Mantenimiento correctivo a todo costo consistente en: Revisión del sistema de descompresión automática del motor diésel y del sistema de arranque eléctrico, debido a que el equipo únicamente logra encender mediante descompresión manual. | GASOLINA | GLOBAL | 1
10 | Capitania de Puerto de San Andres – CP7 ESTACIÓN CONTROL TRÁFICO MARITÍMO |  |  | Mantenimiento correctivo a todo costo consistente en el desmonte y ajuste del tiempo bomba de inyección con la puesta a punto y sincronización de los tiempos de inyección. | DIESEL | GLOBAL | 1
11 | Capitania de Puerto de San Andres – CP7 ESTACIÓN CONTROL TRÁFICO MARITÍMO RADAR LOMO |  |  | Mantenimientos correctivos a todo costo consistente en el suministro, instalación, programación de tarjetas de control deepsea 7320 con sensores de presión y temperatura y remplazo de alambrado en mal estado para sus protecciones y así dejar el equipo operativo. Suministro e instalación de 01 cargador de batería de 12 a 24v Suministro, instalación, parametrización y puesta en servicio de tarjeta de control para transferencia automática ATS. | DIESEL | GLOBAL | 1
12 | Capitania de Puerto de San Andres – CP7 |  |  | Mantenimientos correctivos a todo costo consistente en: Suministro, instalación, programación de tarjetas de control Deep sea 7320 con sensores de presión y temperatura y remplazo de alambrado en mal estado para sus protecciones y así dejar el equipo operativo. - Suministro e instalación de 01 cargador de batería de 12 a 24v. - Suministro instalación, parametrización y puesta en servicio de tarjeta de control para transferencia automática ATS. | DIESEL | GLOBAL | 1
13 | Capitania de Puerto de Turbo – CP8 PLANTAS ELECTRICAS MATUNTUGO |  |  | Mantenimiento correctivo a todo costo consistente en: inspección al tanque de combustible de suministro para 02 plantas electricas de matuntugo, revisión, identifación y corrección de la fuga de combustible que presenta el tanque, cambio de válvulas y mangueras para el suministro de combustible a los motores generadores con el fin de garantizar un suministro seguro de combustible. | DIESEL | GLOBAL | 1
14 | Capitanía de Puerto de Coveñas – CP9 |  |  | Mantenimiento correctivo a todo costo consistente en : Mantenimiento correctivo de la transferencia automática ATS consistente en la inspección de todos lo componentes internos (interruptores, sistema de enclavamiento, módulo de control, sensores, fuente de alimentación, relés auxiliares, panel de señalizacion y cableado electrico en general). Cambio y puesta en servicio de la bomba de inyección de combustible acuerdo referencia del motor | DIESEL | GLOBAL | 1
15 | Capitanía de Puerto de Coveñas – CP9 ECTVM – ESTACIÓN METEREOLOGICA |  |  | Mantenimiento correctivo a todo costo consistente en: Suministro e instalación de 01 radiador completo junto con el suministro del liquido refrigerante, acuerdo referencia para el motor, se deben incluir las pruedas de funcionamiento. | DIESEL | GLOBAL | 1
16 | Capitanía de Puerto de Coveñas – CP9 ESTACIÓN DE CONTROL TRAFICO MARITIMO |  |  | Mantenimiento correctivo a todo costo consistente en: Suministro de sensor magnetico del cigüeñal según referencia del motor, para la lectura del motor cuando arranca o se asegura. | DIESEL | GLOBAL | 1
17 | Capitanía de Puerto de Bahia Solano – CP10 |  |  | Mantenimiento correctivo a todo costo consistente en: Cambio control electronico de la planta acuerdo referencia del equipo. Cambio de ventilador del radiador y puesta en servicio. Verificacion del puente rectificacion de la excitación, realizar el cambio si se require. | DIESEL | GLOBAL | 1
18 | Capitania de Puerto Guapi – CP11 |  |  | Mantenimiento correctivo a todo costo consistente en: suministro y cambio de las mangueras de suministro de liquido refrigerante por fisura y cambio del calentador de liquido refrigerante acuerdo referencia (water heater TPS FS 001) por daño en la boquilla superior. | DIESEL | GLOBAL | 1
19 | Capitania de Puerto de Providencia – CP12 |  |  | Mantenimiento correctivo de la transferencia automática ATS consistente en la inspección de todos lo componentes internos (interruptores, sistema de enclavamiento, módulo de control, sensores, fuente de alimentación, relés auxiliares, panel de señalizacion y cableado electrico en general). La ATS no entra entra en automatico al momento de realizar el cambio de corriente. | DIESEL | GLOBAL | 1
20 | Capitania de Puerto de Leguizamo - CP19 |  |  | Mantenimiento correctivo a todo costo consistente en: Verificación a integral al sistema de control electrico y automatico incluyendo el cambio de selenoide de apagado . Cambio de sensores de presión de aceite. Cambio de sensor rpm. Cambio de paro de emergencia . Cambio de tarjeta VRM. Instalación de master para la batería | DIESEL | GLOBAL | 1
21 | Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe - CIOH TALLERES |  |  | Mantenimientos correctivos a todo costo consistente en: Revisión /reparación completa del sistema integral de escape así: 1.Mtto correctivo del sistema de escape -Inspección técnica completa del sistema de escape desde el generador hasta el punto de descarga ubicado en el piso 5 del edificio del CIOH, considerando que las labores se desarrollan en espacio confinado, conforme a la normativa de seguridad industrial vigente.Reparación o reemplazo de los tramos de tubería afectados, incluyendo grapas y elementos de acople entre secciones. -Ejecución de rutina mecánica general y aplicación de recubrimiento anticorrosivo para alta temperatura, con acabado en pintura COROTEC 902 o PT100, apta para rangos entre 150 °C y 400 °C. -Instalación completa de chaqueta térmica con recubrimiento en fibra de vidrio, para protección térmica y seguridad operacional. 2. Sistema de transferencia eléctrica principal -Suministro, adecuación, instalación y puesta en servicio de dos (2) módulos de transferencia automática de 4000 A, marca ABB, para el sistema de transferencia principal, incluyendo:* Desmonte controlado de los módulos existentes. * Adecuación de barrajes, conexiones eléctricas y configuraciones operativas necesarias para garantizar el correcto desempeño del sistema.* Suministro e instalación de los dos (2) módulos de transferencia automática de 4000 amperios, marca ABB. *Suministro e instalación del cableado y accesorios requeridos para su operación segura y confiable. *Puesta en marcha, pruebas funcionales y verificación operativa de los módulos instalados. Reemplazo De Motorizados E Instalación De Breaker Chint Industrial Na1-4000 De 4000 A, Con Maniobras En Celdas Intermedias, Pruebas Funcionales Y Puesta En Marcha Del Sistema | DIESEL | GLOBAL | 1
22 | Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico - CCCP SERVICIOS GENERALES |  |  | Mantenimiento correctivo a todo costo consistente en: Suministro e instalacion de 01 contactor de 630A marca Steck para el tablero principal. | DIESEL | GLOBAL | 1
23 | Señalización Marítima del Pacífico – SEMAP |  |  | Mantenimiento correctivo a todo costo consistente en: Cambio e instalación de tarjeta controladora trifásica 220 V VORKOM II. Cambio e instalación al sistema de trnsferencia de contactor de potencia de 3 polos, 700 A schneider electric de referencia LC1F500. | DIESEL | GLOBAL | 1
ÍTEM REQUISITOS TÉCNICOS ADICIONALES
| 1 |  |  | El Contratista dentro de los cinco días siguientes al perfeccionamiento del contrato deberá aportar los soportes documentales que permitan avalar la formación y experiencia exigida del equipo mínimo de trabajo requerido, de acuerdo con lo solicitado en el pliego
| 2 |  |  | Durante el periodo de garantía, el oferente adjudicatario detectará y corregirá las fallas de funcionamiento de los sistemas, sin costo adicional para la entidad.
| 3 |  |  | El contratista responderá por los daños causados a los equipos, que no se tengan antes de la realización de los mantenimientos.
| 4 |  |  | Dentro de los primeros cinco (05) días hábiles, contados a partir del perfeccionamiento del contrato, el oferente adjudicatario deberá presentar el cronograma detallado de las actividades a desarrollar para la prestación del servicio, el cual será aprobado por el supervisor del contrato, y podrá estar sujeto a modificaciones por su parte.
| 5 |  |  | El Contratista acatará las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal que labora en las obras y del público que directa o indirectamente pueda afectarse por la ejecución de estas, acatando la Resolución No. 02413 del 22 de mayo de 1979 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, verificando que se utilicen los equipos de seguridad y de protección personal para la ejecución de labores.
| 6 |  |  | Donde se especifique un material o producto por una marca en particular, debe entenderse siempre que se trata de una orientación al contratista para adquirir la referencia de la misma calidad, en ningún momento se podrá reemplazar por un producto o material distinto, sin aprobación de la supervisión. Si se llegase a autorizar el cambio de material este debe ser de iguales características o de superior calidad.
| 7 |  |  | EL PROPONENTE DEBE ADJUNTAR CON SU OFERTA CERTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL DE ELEMENTOS CONTAMINADOS: Documento firmado por el Representante Legal de la firma participante en la licitación, en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que cuenta con un contrato o convenio vigente con una empresa acopiadora primaria debidamente autorizada por la autoridad ambiental competente para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos (RESPEL) que se generen durante la ejecución del contrato. Documentación Soporte: El proponente deberá anexar a la certificación mencionada la siguiente documentación: Copia del convenio, contrato o certificado vigente con la empresa acopiadora primaria autorizada para la gestión de residuos peligrosos. Licencia ambiental vigente de la empresa acopiadora primaria de RESPEL, expedida por la autoridad ambiental competente.
| 8 |  |  | EL PROPONENTE DEBE ADJUNTAR CON SU OFERTA CERTIFICACION DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN ELÉCTRICA: El oferente deberá presentar junto con su propuesta, certificación de calibración vigente de equipos de medición eléctrica MULTIMETROS, AMPERÍMETROS, MEGGER, expedida por laboratorios de calibración acreditados, con el fin de obtener resultados precisos y confiables en las mediciones eléctricas resultantes de las pruebas posteriores a la instalación de los equipos de generación.
| 9 |  |  | ISO 45001: El oferente deberá presentar certificación vigente por el organismo certificador para CERTIFICADO ISO 45001 “SG-SST” para el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
| 10 |  |  | ISO 9001: Con el fin de garantizar y asegurar la calidad seguridad y eficiencia en los servicios que se prestaran en el desarrollo de las actividades, el proponente deberá allegar con su oferta certificación vigente y otorgada por organismo certificado ISO 9001 “GESTIÒN DE CALIDAD”
| 11 |  |  | ISO 14001: Entendiendo el impacto medioambiental de la actividad de mantenimiento el oferente debe aplicar políticas de actuación enfocadas al cumplimiento de la regulación y legislación ambiental. Para lo cual, el oferente deberá presentar certificación vigente por el organismo certificador en la norma ISO 14001 para el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión ambiental.
| 12 |  |  | ENTREGA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN: El proponente que resulte adjudicatario se compromete a entregar levantamiento de información de las plantas eléctricas actualizado en referencia a: marca parte generatriz, marca motor, modelo generatriz, modelo motor, seriales, capacidad KW, así como referencia de elementos de filtración: aceite, aire, refrigerante, con el fin de tener información detallada de estos equipos para próximos mantenimientos.
| 13 |  |  | HOJA DE VIDA EQUIPOS: El oferente que resulte adjudicatario se compromete a entregar hoja de vida de los equipos, horas de trabajo y parámetros de trabajo, así como los próximos mantenimientos a realizar por horas de trabajo de acuerdo con programa de mantenimiento periódico.
| Num | ÍTEM |  |  | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA incluido)
| 1 | 1.1 | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A TODO COSTO PARA PLANTAS ELECTRICAS PORTATILES CON MOTOR A GASOLIINA | Sistema de combustible | Realizar el drenaje del tanque de combustible, eliminación de sedimentos y lavado interno del tanque. | GLOBAL | Según requerimiento
| 2 | 1.2 |  | Sistema de combustible | Realizar el suministro y cambio del filtro de combustible según referencia el motor. | GLOBAL | Según requerimiento
| 3 | 1.3 |  | Sistema de combustible | Realizar el desmonte y limpieza del carburador. Realizar el ajuste del paso de aire y combustisble. | GLOBAL | Según requerimiento
| 4 | 2.1 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de aceite según referencia del equipo. | GLOBAL | Según requerimiento
| 5 | 2.2 |  | Sistema de lubricación | Realizar el cambio de los filtros de aceite de lubricación según referencia del equipo. | GLOBAL | Según requerimiento
| 6 | 2.3 |  | Sistema de ignición | Realizar el cambio de bujías de ignición | GLOBAL | Según requerimiento
| 7 | 2.4 |  | Sistema de ignición | Verificar el cableado de distribución eléctrico en general, Si se encuentra cables defectuosos, reemplazar todos los cables con un juego de cables nuevos. | GLOBAL | Según requerimiento
| 8 | 2.5 |  | Sistema de ignición | Revisión de sistema de carburación, limpieza y calibración, cambio de piezas de ser necesario. | GLOBAL | Según requerimiento
| 9 | 2.6 |  | Sistema de ignición | Realizar el cambio del cableado eléctrico en general. | GLOBAL | Según requerimiento
| 10 | 3.1 |  | Sistema de admisión de aire: | Realizar el cambio de filtros de aire según referencia del equipo. | GLOBAL | Según requerimiento
| 11 | 4.1 |  | Panel eléctrico: | Verificar las lámparas pilotos y estado de las protecciones. | GLOBAL | Según requerimiento
| 12 | 4.2 |  | Panel eléctrico: | Revisar el sistema de control eléctrico, chequeo de sensores en general, de presión de aceite, temperatura de refrigerante, nivel de liquido refrigerante. | GLOBAL | Según requerimiento
| 13 | 4.3 |  | Panel eléctrico: | Verificación tarjeta reguladora AVR, verificación de conexiones, verificación de voltaje de salida, verificación de entradas de control, verificación de voltaje de referencia. | GLOBAL | Según requerimiento
| 14 | 4.4 |  | Panel eléctrico: | Realizar el cambio de la tarjeta AVR según la referencia del equipo. | GLOBAL | Según requerimiento
| 15 | 4.5 |  | Panel eléctrico: | Verificación de cableado (que no estén pelados), que la bornera del neutro no esté quemada, o sulfatada. | GLOBAL | Según requerimiento
| 16 | 4.6 |  | Panel eléctrico: | Realizar el suministro y cambio del cableado eléctrico. | GLOBAL | Según requerimiento
| 17 | 4.7 |  | Panel eléctrico: | Realizar el ajuste del torque en las borneras. | GLOBAL | Según requerimiento
| 18 | 5.1 |  | Arranque retractil | Revisar y corregir el arranque manual, realizar el desmonte, cambio de la cuerda, lubricación con grasa y ajuste de la cuerda, limpieza a la carcasa y aplicación de pintura . | GLOBAL | Según requerimiento
| 19 | 6.1 |  | Batería: | Realizar el suministro y cambio de batería de arranque según referencia y cantidad requerida por el equipo, prueba de caída de voltaje en arranque. | GLOBAL | Según requerimiento
| 20 | 7.1 |  | Motor en general: | Realizar el lavado de motor con agente desengrasante ecológico. | GLOBAL | Según requerimiento
| 21 | 8.1 |  | Generatriz | Realizar pruebas de aislamiento a la parte generatriz del Generador con MEGGER . (Entrega de informe con resultados) | GLOBAL | Según requerimiento
| 22 | 8.2 |  | Generatriz | Realizar el ajuste del torque de la tornillería de la torre de bornes del generador y borneras y conexiones de la caja de control. | GLOBAL | Según requerimiento
| 23 | 8.3 |  | Generatriz | Comprobar que no existan anomalías como vibraciones, ruidos, y salidas de aire obstruidas, se deben corregir las fallas. | GLOBAL | Según requerimiento
| 24 | 8.4 |  | Generatriz | Realizar limpieza de las superficies del alternador y las salidas de ventilación. | GLOBAL | Según requerimiento
| 25 | 8.5 |  | Generatriz | Realizar el lavado de las bobinas principales de rotor y de estator, bobinas de la excitatriz y platos de diodos con agente desengrasante dieléctrico. | GLOBAL | Según requerimiento
| 26 | 8.6 |  | Generatriz | Realizar las pruebas de aislamiento de generador con equipo MEGGER. | GLOBAL | Según requerimiento
| 27 | 9.1 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir el ajuste en general de la tornillería y tuercas; que no se encuentren flojas o desgastadas; cambiar las partes que se encuentren afectadas. | GLOBAL | Según requerimiento
| 28 | 9.2 |  | En todos los sistemas | Verificar y corregir las fugas de los diferentes fluidos que se encuentren. | GLOBAL | Según requerimiento
| 29 |  |  |  | Mantenimiento correctivo a todo costo consistente en: Revisión del sistema de descompresión automática del motor diésel y del sistema de arranque eléctrico, debido a que el equipo únicamente logra encender mediante descompresión manual.
PRECIO TOTAL