ANEXO N°02

REQUISITOS TÉCNICOS OBJETO DE VERIFICACIÓN

El(los) oferente(s) deberá(n) indicar con una X en el siguiente cuadro su manifestación voluntaria de aceptación de cumplimiento o no cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas para cada ítem en que se desee participar; deberá estar firmadas por el representante legal.

REQUISITOS GENERALES

- Nota 1. El diligenciamiento del presente Anexo ES OBLIGATORIO, de no hacerse se considera que la propuesta NO CUMPLE.

- En la columna CUMPLE / NO CUMPLE, se verificarán las especificaciones técnicas ofertadas por la firma.

Lote 1: Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de redes de gas y gasodomésticos:

| ITEM | DESCRIPCION | SERVICIO /OBRA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diagnostico red de gas y los gasodomésticos que componen el predio. | Servicio |  |  |
| 2 | Adecuación red de gas en tubería de cobre de 1/2" a 3/4". | Servicio |  |  |
| 3 | Adecuación red de gas en tubería galvanizada de 1/2" a 3/4" (cambio tubería, con accesorios) X ML | Servicio |  |  |
| 4 | Adecuación red de gas en tubería pealpe de 1/2" a 3/4"(cambio tubería, con accesorios). | Servicio |  |  |
| 5 | Adecuación red de gas en tubería de cobre de 1" a 1.1/2" (cambio tubería, con accesorios) X ML. | Servicio |  |  |
| 6 | Adecuación red de gas en tubería galvanizada de 1" a 1.1/2"(cambio tubería, con accesorios) X ML | Servicio |  |  |
| 7 | Reparación de fuga de gas en tuberías de 1/2" a 3/4" sobrepuesta en muro, presentada por fisura, rotura o reapriete. | Servicio |  |  |
| 8 | Reparación de fuga de gas en tuberías de 1/2" a 3/4" empotrada en muro, presentada por fisura, rotura o reapriete. Incluye resane en gris. | Obra |  |  |
| 9 | Reparación de fuga de gas en tuberías de 1" a 1.1/2" sobrepuesta en muro o bajo placa, presentada por fisura, rotura o daño. | Servicio |  |  |
| 10 | Reparación de fuga de gas en tuberías de 1" a 1.1/2" empotrada en muro o bajo placa, presentada por fisura, rotura o daño. Incluye resane en gris. | Obra |  |  |
| 11 | Reparación de fuga de gas en conexión de gasodoméstico. | Servicio |  |  |
| 12 | Instalación anclaje plástico de 1/2" a 3/4" para fijación tubería en muro o en mueble. (Incluye chazo y abrazadera). | Servicio |  |  |
| 13 | Instalación anclaje metálico de 1" a 1.1/2" para fijación tubería en muro o placa. (Incluye chazo y abrazadera). | Servicio |  |  |
| 14 | Adecuación/Modificación del centro medición por deterioro o por presencia de fuga de gas. | Servicio |  |  |
| 15 | Adecuación caja o nicho metálico unitario/individual para proteger el medidor ó regulador, por deterioro y/o oxidación. | Servicio |  |  |
| 16 | Adecuación caja o nicho metálico comunal para proteger los medidores y reguladores, por deterioro y/o oxidación. | Servicio |  |  |
| 17 | Adecuación de rejillas plásticas para ventilación de 20cm X 20cm, ubicadas en muro o ventanas. | Servicio |  |  |
| 18 | Adecuación de rejillas metálicas para ventilación de 20cm X 20cm, ubicadas en muro o ventanas. | Servicio |  |  |
| 19 | Adecuación de rejillas plásticas para ventilación de 40cm X 20cm, ubicadas en muro o ventanas. | Servicio |  |  |
| 20 | Adecuación de rejillas metálicas para ventilación de 40cm X 20cm, ubicadas en muro o ventanas. | Servicio |  |  |
| 21 | Aislamiento plástico en PVC de 1/2" a 3/4" para proteger la tubería de gas evitando daños mecánicos. | Servicio |  |  |
| 22 | Aislamiento plástico en PVC de 1" a 1.1/2" para proteger la tubería de gas evitando daños mecánicos. | Servicio |  |  |
| 23 | Adecuación ducto metálico galvanizado de 2" a 4" para evacuación de gases en calentadores de agua. | Servicio |  |  |
| 24 | Adecuación ducto metálico galvanizado de 4" a 6" para evacuación de gases en calentadores de agua o para ventilación del recinto. | Servicio |  |  |
| 25 | Reparación de fuga de agua en conexión del calentador de agua, por daño de racor o por falta de reapriete. | Servicio |  |  |
| 26 | Reparación de fuga de agua en tubería empotrada en el empalme de conexión del calentador de paso o acumulación a gas, por daño de accesorio o tubería X ML | Obra |  |  |
| 27 | Regata con resane en gris hasta un 1 metro. (no incluye enchape ni acabados) | Servicio |  |  |
| 28 | Cambio de accesorio hidráulico en la salida de la conexión del calentador (niple, racor, cheque, válvula de agua o conector). | Servicio |  |  |
| 29 | Prueba de hermeticidad con aire a la red de gas con manómetro. | Servicio |  |  |
| 30 | Prueba de detección de fuga de gas con equipo detector. | Servicio |  |  |
| 31 | Prueba de detección de monóxido de carbono con equipo detector. | Servicio |  |  |
| 32 | Retiro/cambio de válvula de paso de gas de 1/2" de la red interna, por daño o fuga de la existente. | Obra |  |  |
| 33 | Retiro/cambio de válvula de paso de gas de 3/4" de la red interna, por daño o fuga de la existente. | Obra |  |  |
| 34 | Retiro/cambio de válvula de paso de gas de 1" a 1.1/4" de la red interna, por daño o fuga de la existente. | Obra |  |  |
| 35 | Cambio conector (manguera) de 1 metro por daño o ausencia del elemento. | Servicio |  |  |
| 36 | Cambio conector (manguera) de 1,5 metros por daño o ausencia del elemento. | Servicio |  |  |
| 37 | Adecuación de mesón (concreto, granito o acero) por cambio de cubierta. Incluye corte de mesón si se requiere. Incluye material o insumos, X ML | Obra |  |  |
| 38 | Retiro de calentador/cubierta por traslado o daño. | Servicio |  |  |
| 39 | Puesta en servicio de secadora o estufa a gas. | Servicio |  |  |
| 40 | Taponamiento de punto de gas en tuberías de 1/2" a 3/4" por ausencia de gasodoméstico. | Servicio |  |  |
| 41 | Cambio de bomba de presurización a 110/220 v - HP 1/6 para aumentar presión de agua del calentador, por daño de la existente. | Servicio |  |  |
| 42 | Limpieza de economizador de agua ubicados en lavaplatos y duchas por obstrucción o taponamiento de sedimentos. | Servicio |  |  |
| 43 | Instalación cinta foil para sellar la junta o el empate del ducto metálico del calentador. | Servicio |  |  |
| 44 | Adecuación/modificación montaje calentador de paso o acumulación a gas, para nivelación o reubicación del mismo. | Servicio |  |  |
| 45 | Adecuación/cambio de regulador de gas de primera etapa / ubicado en el centro de medición. | Servicio |  |  |
| 46 | Adecuación/cambio de regulador de gas de segunda etapa ó asociado. | Servicio |  |  |
| Ítems: Instalación, mantenimiento preventivo/ correctivo calentadores de agua |  |  |  |  |
| 47 | Limpieza de calentador (retiro de grasa, hollín, tizne, polvo, mota o insectos. | Servicio |  |  |
| 48 | Cambio de membrana. | Servicio |  |  |
| 49 | Cambio batería (pila). | Servicio |  |  |
| 50 | Cambio caja control electrónica o módulo de control. | Servicio |  |  |
| 51 | Cambio caja de batería. | Servicio |  |  |
| 52 | Cambio quemador. | Servicio |  |  |
| 53 | Cambio de bujía. | Servicio |  |  |
| 54 | Cambio de solenoide o electroválvula. | Servicio |  |  |
| 55 | Cambio válvula agua/gas. | Servicio |  |  |
| 56 | Cambio sistema de seguridad ODS o presostato. | Servicio |  |  |
| 57 | Cambio de microswitch. | Servicio |  |  |
| 58 | Cambio válvula de alivio o sobrepresión. | Servicio |  |  |
| 59 | Cambio moto ventilador. | Servicio |  |  |
| 60 | Cambio sensor de caudal. | Servicio |  |  |
| 61 | Cambio sensor de temperatura. | Servicio |  |  |
| 62 | Cambio transformador o fuente. | Servicio |  |  |
| 63 | Cambio cámara de combustión o serpentín. | Servicio |  |  |
| 64 | Cambio display o visor de temperatura. | Servicio |  |  |
| 65 | Cambio perilla. | Servicio |  |  |
| 66 | Cambio termostato. | Servicio |  |  |
| 67 | Cambio termocupla. | Servicio |  |  |
| 68 | Cambio módulo de encendido o chispero. | Servicio |  |  |
| 69 | Cambio piloto. | Servicio |  |  |
| 70 | Adecuación conexión eléctrica. (tubería y cajas en mal estado empotradas en muro) X ML | Obra |  |  |
| 71 | Instalación de equipo nuevo (calentador a gas) | Servicio |  |  |
| Ítems: Instalación, mantenimiento preventivo/ correctivo de estufa o cubierta |  |  |  |  |
| 72 | Limpieza de estufa (retiro de grasa, hollín, tizne, polvo, mota o insectos. | Servicio |  |  |
| 73 | Cambio fisto o inyector. | Servicio |  |  |
| 74 | Cambio quemador. | Servicio |  |  |
| 75 | Cambio base quemador. | Servicio |  |  |
| 76 | Cambio tapa quemador | Servicio |  |  |
| 77 | Cambio tapa cubierta exterior en acero INOX. | Servicio |  |  |
| 78 | Cambio botón, manija o perilla. | Servicio |  |  |
| 79 | Cambio termocupla. | Servicio |  |  |
| 80 | Cambio piloto. | Servicio |  |  |
| 81 | Cambio válvula. | Servicio |  |  |
| 82 | Cambio catenaria. | Servicio |  |  |
| 83 | Cambio encendido. | Servicio |  |  |
| 84 | Cambio bujía. | Servicio |  |  |
| 85 | Cambio parrilla. | Servicio |  |  |
| 86 | Cambio plato blindado o fogón eléctrico. | Servicio |  |  |
| 87 | Cambio selector de temperatura. | Servicio |  |  |
| 88 | Adecuación conexión eléctrica. | Servicio |  |  |
| 89 | Instalación de equipo nuevo (estufa o cubierta) |  |  |  |
| Ítems: Instalación, mantenimiento preventivo/ correctivo de horno |  |  |  |  |
| 90 | Limpieza de horno (retiro de grasa, hollín, tizne, polvo, mota o insectos. | Servicio |  |  |
| 91 | Cambio fisto o inyector. | Servicio |  |  |
| 92 | Cambio quemador o flauta. | Servicio |  |  |
| 93 | Cambio botón, manija o perilla. | Servicio |  |  |
| 94 | Cambio termocupla. | Servicio |  |  |
| 95 | Cambio piloto. | Servicio |  |  |
| 96 | Cambio bujía. | Servicio |  |  |
| 97 | Cambio encendido. | Servicio |  |  |
| 98 | Cambio termostato a gas. | Servicio |  |  |
| 99 | Cambio termostato eléctrico. | Servicio |  |  |
| 100 | Cambio resistencia eléctrica. | Servicio |  |  |
| 101 | Cambio selector de resistencia. | Servicio |  |  |
| 102 | Cambio bisagra. | Servicio |  |  |
| 103 | Cambio vidrio puerta interno o externo. | Servicio |  |  |
| 104 | Cambio parrilla o entrepaño. | Servicio |  |  |
| 105 | Cambio bandeja. | Servicio |  |  |
| 106 | Adecuación conexión eléctrica. | Servicio |  |  |
| 107 | Instalación de equipo nuevo (Horno a gas) | Servicio |  |  |
| Ítems: Instalación, mantenimiento preventivo/correctivo de chimeneas |  |  |  |  |
| 108 | Limpieza de chimenea (retiro de grasa, hollín, tizne, polvo, mota o insectos. | Servicio |  |  |
| 109 | Cambio pilas del control. | Servicio |  |  |
| 110 | Cambio pilas modulo control. | Servicio |  |  |
| 111 | Cambio termocupla. | Servicio |  |  |
| 112 | Cambio piloto. | Servicio |  |  |
| 113 | Cambio modulo control. | Servicio |  |  |
| 114 | Cambio modulo encendido. | Servicio |  |  |
| 115 | Cambio bujía. | Servicio |  |  |
| 116 | Cambio flauta. | Servicio |  |  |
| 117 | Adecuación conexión eléctrica. | Servicio |  |  |
| 118 | Instalación de equipo nuevo (Campana extractora) | Servicio |  |  |
| 119 | Adecuación de muros en mampostería o concreto por cambio de tubería y accesorios, incluye corte de muros si se requiere, incluye material o insumos, cambio de ladrillos y resanes en mortero y pintura en general. (para todos los mantenimientos o adecuaciones necesarias) X ML | Obra |  |  |
| 120 | Cambio de tubería de ½, empotrada en muro con sus respectivos accesorios de suministro de agua fría. (para todos los mantenimientos o adecuaciones necesarias) X ML. | Obra |  |  |
| 121 | Cambio de tubería de ½, empotrada en muro con sus respectivos accesorios de suministro de agua caliente. (para todos los mantenimientos o adecuaciones necesarias) X ML | Obra |  |  |
| 122 | Suministro e instalación de punto adicional de gas con accesorios (válvula de corte, uniones, adaptadores, codos, tubería de ½ en cobre de 1.50 centímetros) para su funcionamiento y puesta en marcha | Obra |  |  |

| ITEM | CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El servicio de mantenimiento de las instalaciones de redes internas de gas y gasodomésticos a intervenir, debe cumplir con las especificaciones técnicas contempladas en las normas ICONTEC 2505,3631 y 3833 dadas para este tipo de servicio, de igual manera se debe asegurar el cumplimiento de lo contemplado en el Reglamento Técnico para Instalación Interna de Gas Combustible Resolución 90902 del 24/10/2013 de la Superintendencia de Industria y Comercio. El contratista debe cumplir la normatividad vigente aplicable, entre ellas la Resolución 059 de 2012 “Por la cual se modifica el Anexo General de la Resolución CREG 067 de 1995, el parágrafo del artículo 108 de la Resolución CREG 057 de 1996 y el artículo 108.2 de la Resolución CREG 057 de 1996 y se establecen otras disposiciones” modificada por la Resolución 14 de 2014 y demás disposiciones técnicas y de seguridad que regulan el mantenimiento y operación de este tipo de instalaciones. |  |  |
| 2 | Las condiciones en la prestación del servicio estarán supeditadas a las normas vigentes de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, ICONTEC, VANTI, EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIAS Y LA COMISION DE REGULACIÒN DE ENERGÌA Y GAS (CREG). |  |  |
| 3 | El servicio de mantenimiento referido en las especificaciones técnicas debe prestarse de acuerdo a la necesidad de la Dirección de Bienestar Social y Familia, y con previa coordinación con el supervisor del contrato, haciendo el desplazamiento al predio donde se solicitó el servicio en un plazo no mayor de ocho (8) horas al sitio a intervenir. En el evento que se presente una novedad o emergencia que exija la presencia de la firma contratista de forma inmediata, esta debe ser atendida en un plazo no mayor de cuatro (4) horas. |  |  |
| 4 | El oferente deberá adjuntar a la propuesta, copia del registro emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), donde acredite su inscripción con la A) Resolución 90902 del 24 de octubre de 2013-Instalaciones internas de gas combustible - Relacionado con el producto/ servicio; Corregir fallas de funcionamiento de equipos y artefactos a gas; manejar gas combustible en instalaciones para suministro de gas; Poner en funcionamiento equipos, artefactos e instrumentación para uso residencial y comercial; verificar conexión y funcionamiento de artefactos a gas según normatividad; verificar instalaciones para el suministro de gas; verificar la instalación de los sistemas de ventilación y evacuación de productos de combustión; Construir instalaciones internas mediante uniones roscadas, abocinadas, soldadas para suministro de gas combustible. |  |  |
| 5 | El contratista realizara los mantenimientos a todo costo (incluyendo mano de obra, repuestos y desplazamientos). Incluyendo resanes en gris y la adecuación requerida para la puesta en marcha de los gasodomésticos. |  |  |
| 6 | Los daños ocasionados a las instalaciones de las viviendas fiscales y/o objetos encontrados al interior del mismo deben subsanarse en forma inmediata, sin costo adicional para la Dirección de Bienestar Social y Familia. |  |  |
| 7 | Si durante la ejecución del contrato resultan actividades necesarias para cumplir con el objeto contractual que no están descritas en la tabla de valores, el contratista informará al supervisor del contrato por escrito, el mantenimiento o cambios a realizar adjuntando una cotización a precios del mercado, la cual será verificada por el supervisor del contrato quien procederá a solicitar dos cotizaciones adicionales a precios del mercado, de estas tres cotizaciones se establecerá la más beneficiosa para la Entidad y los precios allí contenidos serán los que se utilizarán, para dar trámite a la modificación del contrato. |  |  |
| 8 | Una vez realizado el mantenimiento en el inmueble, el técnico deberá colocar en un lugar visible de la vivienda, un sticker donde describa nombre de la empresa, la fecha y el tipo de mantenimiento, así mismo se realizará el registro o historial del mantenimiento del inmueble. |  |  |
| 9 | El contratista entregara un informe escrito con registro fotográfico de cada servicio que preste (preventivo o correctivo) al supervisor del contrato, donde indique todas las actividades de mantenimiento realizadas en cada inmueble. |  |  |
| 10 | El oferente se compromete a cumplir con las garantías establecidas en el presente proceso, así mismo se compromete a dar solución a las posventas durante los primeros 10 días calendario a realizarse la notificación. |  |  |
| 11 | Con el fin de garantizar la calidad del servicio y el óptimo funcionamiento de los equipos, EL CONTRATISTA debe tener todos los equipos de medidas necesarios para prestar un excelente servicio de mantenimiento calibrado y certificado, es necesario que EL CONTRATISTA presente certificados de calibración de mínimo dos (2) detectores de fugas y mínimo dos (2) detectores de monóxido de carbono con una vigencia no superior a dos (2) años, estos equipos deberán estar certificados por los lineamientos técnicos reglamentarios de la ONAC (Organismo Nacional de Acreditación) y expedidos por OEC (Organismos de Evaluación de la Conformidad), antes de la firma del contrato. |  |  |
| 12 | El contratista antes de realizar alguna intervención deberá coordinar con el supervisor del contrato la actividad a ejecutar, evitando causar daños a los elementos que se encuentren en garantía. |  |  |
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE LOTE 1 |  |  |  |
| 1 | El OFERENTE: Para la acreditación de experiencia el Comité Evaluador Técnico verificará la experiencia acreditada relacionada con el objeto del presente proceso, de contratos celebrados y ejecutados a satisfacción, registrados en el Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá estar debidamente actualizado, renovado y en firme a corte del 31 de diciembre del 2025, y no deberá superar los 30 días de expedición a la fecha de presentación de la oferta; de acuerdo a lo estipulado en el Decreto No. 1082 del 2015 y demás normas vigentes, que en conjunto cumplan las siguientes condiciones: ITEM; CLASIFICACION UNSPSC; PRESUPUESTO OFICIAL; EXPERIENCIA EN SMMLV. 1; 72101500; $ 250.931.700,33; 143,32. 72151000. 72154000. Total, Experiencia en SMMLV; 143,32. La entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los oferentes, si se advierten discrepancias entre la información suministrada y lo establecido por la entidad, la propuesta podrá será objeto de rechazo, sin perjuicio de las demás actuaciones que se promuevan. Nota 1: Los proponentes deberán acreditar experiencia relacionada con los clasificadores antes descritos, registrada en el Registro Único de Proponentes (RUP). Para tal efecto, la experiencia acreditada deberá corresponder como mínimo al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial asignado al presente proceso de contratación. La verificación de este requisito se realizará con base en la información contenida en el RUP vigente. Nota 2: cuando la experiencia se obtiene de un oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) el valor a considerar corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural. Para lo cual se deberá anexar copia del documento unión temporal, consorcio y promesa de sociedad futura donde se pueda verificar el porcentaje de participación. Nota 3: Si la propuesta se presenta en forma individual, debe cumplir con la clasificación anteriormente señalada. |  |  |
| PERSONAL REQUERIDO |  |  |  |
|  | Con el fin de garantizar la calidad del servicio contratado, dentro de los 05 días hábiles siguientes a la firma del contrato el CONTRATISTA seleccionado deberá adjuntar la hoja de vida mínimo de 3 técnicos instaladores u operarios de gas, soportada con los siguientes documentos: a) Copia de las competencias laborales vigentes del personal, ingeniero, técnico o tecnólogo para la manipulación y realización de trabajos acordes con el objeto del contrato, expedidas por la entidad de acreditación correspondiente. Además, deberán estar inscritos en la Superintendencia de Industria y Comercio, donde acredite su inscripción con la Resolución 90902 del 24 de octubre de 2013-Instalaciones internas de gas combustible - Relacionado con el producto/ servicio; Corregir fallas de funcionamiento de equipos y artefactos a gas; manejar gas combustible en instalaciones para suministro de gas; Poner en funcionamiento equipos, artefactos e instrumentación para uso residencial y comercial; verificar conexión y funcionamiento de artefactos a gas según normatividad; verificar instalaciones para el suministro de gas; verificar la instalación de los sistemas de ventilación y evacuación de productos de combustión |  |  |
| 2 | CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN – PERSONAS CON DISCAPACIDAD El contratista deberá priorizar, cuando para la ejecución del contrato se requiera la conformación, ampliación o vinculación de personal al equipo de trabajo, la contratación de personas naturales con discapacidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.7.5 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 287 de 2026. En todo caso, el personal que sea vinculado deberá cumplir con las competencias laborales, acreditaciones, inscripciones y demás requisitos técnicos exigidos para la ejecución de las actividades correspondientes al presente lote. El cumplimiento de esta condición especial de ejecución será verificado por el supervisor del contrato. Para tal efecto, el contratista deberá aportar con cada solicitud de pago los soportes correspondientes o, cuando no haya sido posible su cumplimiento, justificar documentalmente la existencia de fuerza mayor o caso fortuito que lo haya impedido. |  |  |
| 3 | El oferente debe adjuntar junto con la oferta certificación firmada por el representante legal, en la cual indique que cuenta con la infraestructura técnica y capacidad operativa disponible para cubrir los requerimientos objeto del contrato, los siete 7 días de la semana las veinticuatro horas del día. |  |  |
| 4 | De acuerdo a los costos indirectos inmersos en el desarrollo del objeto a contratar, se estimó el valor de AIU, toda vez que entre las actividades a contratar existen actividades de reparaciones de tubería al interior del muro (ítem 8,10,26,32,33,34,37,70, 119,120,121 y 122); así mismo por la vetustez de las edificaciones algunos puntos de suministro de gas son de difícil acceso para la correcta reparación, lo que puede ocasionar actividades de obra como regatas, desmotes, remplazos de tubería, accesorios, registros, resanes, además de los contemplados para el pago de pólizas e impuestos entre otros; así mismo no se toma el AIU histórico toda vez que la presente contratación tiene consideraciones diferentes en el plazo de ejecución y otros. El AIU se aplicará solo para los ítems que tienen actividad de obra (ítem 8,10,26,32,33,34,37,70, 119,120,121 y 122) a la sumatoria total de los valores unitarios, teniendo en cuenta las cantidades de obra ejecutadas. Lo cual debe quedar identificado de manera clara en los informes, facturas que suministre mensualmente el CONTRATISTA. Para el ofrecimiento del AIU de esos ítems el oferente debe realizar un cálculo responsable, teniendo en cuenta, que: ADMINISTRACIÓN (A): Son los costos indirectos indispensables para la correcta ejecución del objeto del proyecto, que se necesitan de manera permanente en el desarrollo del objeto, para este caso el costo de los impuestos, pólizas y otros como las medidas de protección de bioseguridad y los elementos mínimos de seguridad y salud en el trabajo requeridos. Por lo anterior, se sugirió que el techo de la administración sea 12,00%; así: IMPREVISTO (I): Es el valor porcentual asumido por el contratista y representa todo gasto financiero no previsto en la formulación de su propuesta económica; es preciso aclarar que no existe fórmula ni reglamentación legal al respecto para obtener su cálculo, aclarando que el mismo es “potestativo” y hace parte de la propuesta económica del oferente de acuerdo al riesgo asumido, sin embargo para el presente estudio se ha estimado que el techo sugerido sea de 2,00%, considerando que las viviendas están en su mayoría ubicadas en la ciudad de Bogotá, así como menor probabilidad de retrasos por efecto del clima ya que las actividades se realizan al interior de los edificios fiscales, reduciendo la probabilidad de accidentes de trabajadores, entre otros, lo que permite reducir al máximo los potenciales imprevistos. UTILIDAD (U): Es el margen de ganancia o remuneración económica que el contratista espera obtener del contrato. Para el presente estudio se ha considerado el referente histórico de procesos de contratación celebrados anteriormente y se ha estimado que el techo sugerido sea de 5,00% para el presente estudio previo, aclarando que el mismo es “potestativo” y hace parte de la propuesta económica del oferente. Sobre el valor de la Utilidad se aplica la deducción del I.V.A. 19 %, establecido por Ley para los contratos de obra pública. En relación a lo anterior, se sugiere que el techo del AIU no supere el 19,00% y el piso sea máximo de 16.00%; así las cosas, se establece un rango entre <= 19,00% PAIUO >= 16,00% Por lo anterior, una vez el oferente realice el cálculo responsable de los gastos administrativos para el desarrollo del objeto del presente estudio previo, debe diligenciar en la columna señalada en color gris de la siguiente gráfica el valor ofrecido del AIU; así: Lote Nro. 1. COSTOS INDIRECTOS; PORCENTAJE; VALOR. ADMINISTRACIÓN; La sumatoria del AIU ofertado tendrá un rango entre el 19.00% y 16.00%. <= 19,00% PAIUO >= 16,00%; %. IMPREVISTOS; %. UTILIDAD; %. SUMATORIA de porcentajes de A. I. U. - PAIUO; %. IVA/UTILIDAD; 19%. |

Lote 2: Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de sistemas de distribución hidráulica, equipos de presión y red contra incendios:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | SERVICIO (S) / OBRA (O) | CANT | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de presión “motobomba de 3 hp a 220 V” del Edificio Calle 103, el cual incluye (hidroflow 200 libras, tablero eléctrico y red hidráulica). | O | 1 |  |  |
| 2 | Mantenimiento preventivo a equipo de presión “motobomba de 3 hp a 220 V” del Edificio Calle 106, el cual incluye (hidroflow 200 libras, tablero eléctrico y red hidráulica). | O | 1 |  |  |
| 3 | Mantenimiento preventivo a equipo de presión “motobomba de 3 hp a 220 V” del Edificio La Castellana, el cual incluye (hidroflow de 200 libras, tablero eléctrico y red hidráulica). | O | 1 |  |  |
| 4 | Mantenimiento preventivo a equipo de presión “motobomba de 3 hp a 220 V” del Edificio Málaga, el cual incluye (hidroflow de 100 libras, tablero eléctrico y red hidráulica). | O | 1 |  |  |
| 5 | Mantenimiento preventivo a equipo de presión “motobomba de 3 hp a 220 V” del Edificio Bicentenario I Complejo ESPOL, el cual incluye (hidroflow de 200 libras, tablero eléctrico y red hidráulica). | O | 1 |  |  |
| 6 | Mantenimiento preventivo a equipo de presión “motobomba de 3 hp a 220 V” del Edificio Bicentenario II Complejo ESPOL, el cual incluye (hidroflow de 200 libras, tablero eléctrico y red hidráulica). | O | 1 |  |  |
| 7 | Mantenimiento preventivo a equipo de presión motobomba de 3 hp a 220 V” de los apartamentos fiscales Torres A, B, C, D Complejo ESPOL, el cual incluye (hidroflow de 200 libras, tablero eléctrico y red hidráulica). | O | 1 |  |  |
| 8 | Mantenimiento preventivo a equipo de presión “motobomba de 1.5 hp a 220 V” de la Casa No 1 Complejo ESPOL, el cual incluye (hidroflow de 100 libras, tablero eléctrico y red hidráulica). | O | 1 |  |  |
| 9 | Mantenimiento preventivo a equipo de presión “motobomba de 1.5 hp a 220 V” de la Casa No 2 Complejo ESPOL, el cual incluye hidroflow de 100 libras, tablero eléctrico y red hidráulica). | O | 1 |  |  |
| 10 | Mantenimiento preventivo a equipo de presión “motobomba de 3 hp a 200 V” de los apartamentos fiscales Ciudad Roma, el cual incluye (hidroflow de 200 libras, tablero eléctrico y red hidráulica). | O | 1 |  |  |
| 11 | Mantenimiento preventivo a equipo de presión “motobomba de 3 hp a 220 V” de los apartamentos fiscales Kennedy Techo Torre A, el cual incluye (hidroflow de 100 libras, tablero eléctrico y red hidráulica). | O | 1 |  |  |
| 12 | Mantenimiento preventivo a equipo de presión “motobomba de 3 hp a 220 V” de los apartamentos fiscales Kennedy Techo Torre B, el cual incluye (hidroflow de 100 libras, tablero eléctrico y red hidráulica). | O | 1 |  |  |
| 13 | Mantenimiento preventivo a equipo de presión “Motobomba de 3 hp a 220 V” de los apartamentos fiscales Kennedy Techo Torre C, el cual incluye (hidroflow de 100 libras, tablero eléctrico y red hidráulica). | O | 1 |  |  |
| 14 | Mantenimiento preventivo a equipo de presión “motobomba de 3 hp a 220 V” de los apartamentos fiscales Kennedy Techo Torre D, el cual incluye (hidroflow de 100 libras, tablero eléctrico y red hidráulica). | O | 1 |  |  |
| 15 | Mantenimiento preventivo a equipo de presión “motobomba de 3 hp a 220 V” de los apartamentos fiscales Kennedy Techo Torre E, el cual incluye (hidroflow de 100 libras, tablero eléctrico y red hidráulica). | O | 1 |  |  |
| 16 | Mantenimiento preventivo a equipo de presión “Motobomba de 3 hp a 220 V” de los apartamentos fiscales Torre 1 Complejo ECSAN, el cual incluye (hidroflow de 100 libras, tablero eléctrico y red hidráulica). | O | 1 |  |  |
| 17 | Mantenimiento preventivo a equipo de presión “Motobomba de 3 hp a 220V” de los apartamentos fiscales Torre 2 Complejo ECSAN, el cual incluye (hidroflow de 100 libras, tablero eléctrico y red hidráulica). | O | 1 |  |  |
| 18 | Mantenimiento preventivo a equipo de presión “motobomba de 3 hp a 220 V” de los apartamentos fiscales Torre 3 Complejo ECSAN, el cual incluye (hidroflow de 100 libras, tablero eléctrico y red hidráulica). | O | 1 |  |  |
| 19 | Mantenimiento preventivo a equipo de presión “motobomba de 3 hp a 220 V” de los apartamentos fiscales Torre 4 Complejo ECSAN, el cual incluye (hidroflow de 100 libras, tablero eléctrico y red hidráulica). | O | 1 |  |  |
| 20 | Mantenimiento preventivo a equipo de presión “motobomba de 3 hp a 220 V”, el cual incluye (hidroflow de 200 litros, tablero eléctrico y red hidráulica) De la red contra Incendio de los edificios Bicentenario I y II Complejo ESPOL. | O | 1 |  |  |
| 21 | Suministro, cambio e instalación de tubería en PVC de 1/4 de pulgada X ML | S | 1 |  |  |
| 22 | Suministro, cambio e instalación de tubería en material galvanizado de 1/4 de pulgada X ML | S | 1 |  |  |
| 23 | Suministro, cambio e instalación de tubería en acero inoxidable de 1/4 de pulgada X ML | S | 1 |  |  |
| 24 | Suministro, cambio e instalación de tubería en acero al carbón de 1/4 de pulgada X ML | S | 1 |  |  |
| 25 | Suministro, cambio e instalación de tubería en PVC de 1/2 de pulgada X ML | S | 1 |  |  |
| 26 | Suministro, cambio e instalación de tubería en material galvanizado de 1/2 de pulgada X ML | S | 1 |  |  |
| 27 | Suministro, cambio e instalación de tubería en acero inoxidable de 1/2 de pulgada X ML | S | 1 |  |  |
| 28 | Suministro, cambio e instalación de tubería en acero al carbón de 1/2 de pulgada X ML | S | 1 |  |  |
| 29 | Suministro, cambio e instalación de tubería en PVC de 3/4 de pulgada | S | 1 |  |  |
| 30 | Suministro, cambio e instalación de tubería en material galvanizado de 3/4 de pulgada X ML | S | 1 |  |  |
| 31 | Suministro, cambio e instalación de tubería en acero inoxidable de 3/4 de pulgada X ML | S | 1 |  |  |
| 32 | Suministro, cambio e instalación de tubería en acero al carbón de 3/4 de pulgada X ML | S | 1 |  |  |
| 33 | Suministro, cambio e instalación de tubería en PVC de 1 pulgada | S | 1 |  |  |
| 34 | Suministro, cambio e instalación de tubería en material galvanizado de 1 pulgada X ML | S | 1 |  |  |
| 35 | Suministro, cambio e instalación de tubería en acero inoxidable de 1 pulgada X ML | S | 1 |  |  |
| 36 | Suministro, cambio e instalación de tubería en acero al carbón de 1 pulgada X ML | S | 1 |  |  |
| 37 | Suministro, cambio e instalación de tubería en PVC de 1 1/4 de pulgada X ML | S | 1 |  |  |
| 38 | Suministro, cambio e instalación de tubería en material galvanizado de 1 1/4 de pulgada X ML | S | 1 |  |  |
| 39 | Suministro, cambio e instalación de tubería en acero inoxidable de 1 1/4 de pulgada X ML | S | 1 |  |  |
| 40 | Suministro, cambio e instalación de tubería en acero al carbón de 1 1/4 de pulgada X ML | S | 1 |  |  |
| 41 | Suministro, cambio e instalación de tubería en PVC de 1 1/2 de pulgada X ML | S | 1 |  |  |
| 42 | Suministro, cambio e instalación de tubería en material galvanizado de 1 1/2 de pulgada X ML | S | 1 |  |  |
| 43 | Suministro, cambio e instalación de tubería en acero inoxidable de 1 1/2 de pulgada X ML | S | 1 |  |  |
| 44 | Suministro, cambio e instalación de tubería en acero al carbón de 1 1/2 de pulgada X ML | S | 1 |  |  |
| 45 | Suministro, cambio e instalación de tubería en PVC de 2 pulgadas | S | 1 |  |  |
| 46 | Suministro, cambio e instalación de tubería en material galvanizado de 2 pulgadas X ML | S | 1 |  |  |
| 47 | Suministro, cambio e instalación de tubería en acero inoxidable de 2 pulgadas X ML | S | 1 |  |  |
| 48 | Suministro, cambio e instalación de tubería en acero al carbón de 2 pulgadas X ML | S | 1 |  |  |
| 49 | Suministro, cambio e instalación de tubería en PVC de 2 1/2 pulgadas X ML | S | 1 |  |  |
| 50 | Suministro, cambio e instalación de tubería en material galvanizado de 2 1/2 pulgadas X ML | S | 1 |  |  |
| 51 | Suministro, cambio e instalación de tubería en acero inoxidable de 2 1/2 pulgadas X ML | S | 1 |  |  |
| 52 | Suministro, cambio e instalación de tubería en acero al carbón de 2 1/2 pulgadas X ML | S | 1 |  |  |
| 53 | Suministro, cambio e instalación de tubería en PVC de 3 pulgadas | S | 1 |  |  |
| 54 | Suministro, cambio e instalación de tubería en material galvanizado de 3 pulgadas X ML | S | 1 |  |  |
| 55 | Suministro, cambio e instalación de tubería en acero inoxidable de 3 pulgadas X ML | S | 1 |  |  |
| 56 | Suministro, cambio e instalación de tubería en acero al carbón de 3 pulgadas X ML | S | 1 |  |  |
| 57 | Suministro, cambio e instalación de tubería en PVC de 4 pulgadas | S | 1 |  |  |
| 58 | Suministro, cambio e instalación de tubería en material galvanizado de 4 pulgadas X ML | S | 1 |  |  |
| 59 | Suministro, cambio e instalación de tubería en acero inoxidable de 4 pulgadas X ML | S | 1 |  |  |
| 60 | Suministro, cambio e instalación de tubería en acero al carbón de 4 pulgadas X ML | S | 1 |  |  |
| 61 | Suministro, cambio e instalación de tubería en PVC de 6 pulgadas X ML | S | 1 |  |  |
| 62 | Suministro, cambio e instalación de tubería en material galvanizado de 6 pulgadas X ML | S | 1 |  |  |
| 63 | Suministro, cambio e instalación de tubería en acero inoxidable de 6 pulgadas X ML | S | 1 |  |  |
| 64 | Suministro, cambio e instalación de tubería en acero al carbón de 6 pulgadas X ML | S | 1 |  |  |
| 65 | Suministro, cambio e instalación de válvula flotadora en bronce tipo pesado de 1/4 de pulgada | S | 1 |  |  |
| 66 | Suministro, cambio e instalación de válvula flotadora en bronce tipo pesado de 1/2 de pulgada | S | 1 |  |  |
| 67 | Suministro, cambio e instalación de válvula flotadora en bronce tipo pesado de 3/4 de pulgada | S | 1 |  |  |
| 68 | Suministro, cambio e instalación de válvula flotadora en bronce tipo pesado de 1 de pulgada | S | 1 |  |  |
| 69 | Suministro, cambio e instalación de válvula flotadora en bronce tipo pesado de 1 1/4 de pulgada | S | 1 |  |  |
| 70 | Suministro, cambio e instalación de válvula flotadora en bronce tipo pesado de 1 1/2 de pulgada | S | 1 |  |  |
| 71 | Suministro, cambio e instalación de válvula flotadora en bronce tipo pesado de 2 pulgadas | S | 1 |  |  |
| 72 | Suministro, cambio e instalación de válvula flotadora en bronce tipo pesado de 2 1/2 pulgadas | S | 1 |  |  |
| 73 | Suministro, cambio e instalación de válvula flotadora en bronce tipo pesado de 3 pulgadas | S | 1 |  |  |
| 74 | Suministro, cambio e instalación de válvula flotadora en bronce tipo pesado de 4 pulgadas | S | 1 |  |  |
| 75 | Suministro, cambio e instalación de válvula flotadora en bronce tipo pesado de 6 pulgadas | S | 1 |  |  |
| 76 | Suministro, cambio e instalación de registro (cortina o bola) en bronce tipo pesado de 1/4 de pulgada | S | 1 |  |  |
| 77 | Suministro, cambio e instalación de registro (cortina o bola) en bronce tipo pesado de 1/2 de pulgada | S | 1 |  |  |
| 78 | Suministro, cambio e instalación de registro (cortina o bola) en bronce tipo pesado de 3/4 de pulgada | S | 1 |  |  |
| 79 | Suministro, cambio e instalación de registro (cortina o bola) en bronce tipo pesado de 1 de pulgada | S | 1 |  |  |
| 80 | Suministro, cambio e instalación de registro (cortina o bola) en bronce tipo pesado de 1 1/4 de pulgada | S | 1 |  |  |
| 81 | Suministro, cambio e instalación de registro (cortina o bola) en bronce tipo pesado de 1 1/2 de pulgada | S | 1 |  |  |
| 82 | Suministro, cambio e instalación de registro (cortina o bola) en bronce tipo pesado de 2 pulgadas | S | 1 |  |  |
| 83 | Suministro, cambio e instalación de registro (cortina o bola) en bronce tipo pesado de 2 1/2 pulgadas | S | 1 |  |  |
| 84 | Suministro, cambio e instalación de registro (cortina o bola) en bronce tipo pesado de 3 pulgadas | S | 1 |  |  |
| 85 | Suministro, cambio e instalación de registro (cortina o bola) en bronce tipo pesado de 4 pulgadas | S | 1 |  |  |
| 86 | Suministro, cambio e instalación de registro (cortina o bola) en bronce tipo pesado de 6 pulgadas | S | 1 |  |  |
| 87 | Suministro, cambio e instalación de cheque hidro en bronce tipo pesado de 1/4 de pulgada | S | 1 |  |  |
| 88 | Suministro, cambio e instalación de cheque hidro en bronce tipo pesado de 1/2 de pulgada | S | 1 |  |  |
| 89 | Suministro, cambio e instalación de cheque hidro en bronce tipo pesado de 3/4 de pulgada | S | 1 |  |  |
| 90 | Suministro, cambio e instalación de cheque hidro en bronce tipo pesado de 1 de pulgada | S | 1 |  |  |
| 91 | Suministro, cambio e instalación de cheque hidro en bronce tipo pesado de 1 1/4 de pulgada | S | 1 |  |  |
| 92 | Suministro, cambio e instalación de cheque hidro en bronce tipo pesado de 1 1/2 de pulgada | S | 1 |  |  |
| 93 | Suministro, cambio e instalación de cheque hidro en bronce tipo pesado de 2 pulgadas | S | 1 |  |  |
| 94 | Suministro, cambio e instalación de cheque hidro en bronce tipo pesado de 2 1/2 pulgadas | S | 1 |  |  |
| 95 | Suministro, cambio e instalación de cheque hidro en bronce tipo pesado de 3 pulgadas | S | 1 |  |  |
| 96 | Suministro, cambio e instalación de cheque hidro en bronce tipo pesado de 4 pulgadas | S | 1 |  |  |
| 97 | Suministro, cambio e instalación de cheque hidro en bronce tipo pesado de 6 pulgadas | S | 1 |  |  |
| 98 | Suministro, cambio e instalación de cheque de cortina en bronce tipo pesado de 1/4 de pulgada | S | 1 |  |  |
| 99 | Suministro, cambio e instalación de cheque de cortina hidro en bronce tipo pesado de 1/2 de pulgada | S | 1 |  |  |
| 100 | Suministro, cambio e instalación de cheque de cortina hidro en bronce tipo pesado de 3/4 de pulgada | S | 1 |  |  |
| 101 | Suministro, cambio e instalación de cheque de cortina hidro en bronce tipo pesado de 1 de pulgada | S | 1 |  |  |
| 102 | Suministro, cambio e instalación de cheque de cortina hidro en bronce tipo pesado de 1 1/4 de pulgada | S | 1 |  |  |
| 103 | Suministro, cambio e instalación de cheque de cortina hidro en bronce tipo pesado de 1 1/2 de pulgada | S | 1 |  |  |
| 104 | Suministro, cambio e instalación de cheque de cortina hidro en bronce tipo pesado de 2 pulgadas | S | 1 |  |  |
| 105 | Suministro, cambio e instalación de cheque de cortina hidro en bronce tipo pesado de 2 1/2 pulgadas | S | 1 |  |  |
| 106 | Suministro, cambio e instalación de cheque de cortina hidro en bronce tipo pesado de 3 pulgadas | S | 1 |  |  |
| 107 | Suministro, cambio e instalación de cheque de cortina hidro en bronce tipo pesado de 4 pulgadas | S | 1 |  |  |
| 108 | Suministro, cambio e instalación de cheque de cortina hidro en bronce tipo pesado de 6 pulgadas | S | 1 |  |  |
| 109 | Suministro, cambio e instalación de válvula reguladora en bronce tipo pesado de 1/4 de pulgada | S | 1 |  |  |
| 110 | Suministro, cambio e instalación de válvula reguladora en bronce tipo pesado de 1/2 de pulgada | S | 1 |  |  |
| 111 | Suministro, cambio e instalación de válvula reguladora en bronce tipo pesado de 3/4 de pulgada | S | 1 |  |  |
| 112 | Suministro, cambio e instalación de válvula reguladora en bronce tipo pesado de 1 de pulgada | S | 1 |  |  |
| 113 | Suministro, cambio e instalación de válvula reguladora en bronce tipo pesado de 1 1/4 de pulgada | S | 1 |  |  |
| 114 | Suministro, cambio e instalación de válvula reguladora en bronce tipo pesado de 1 1/2 de pulgada | S | 1 |  |  |
| 115 | Suministro, cambio e instalación de válvula reguladora en bronce tipo pesado de 2 pulgadas | S | 1 |  |  |
| 116 | Suministro, cambio e instalación de válvula reguladora en bronce tipo pesado de 2 1/2 pulgadas | S | 1 |  |  |
| 117 | Suministro, cambio e instalación de válvula reguladora en bronce tipo pesado de 3 pulgadas | S | 1 |  |  |
| 118 | Suministro, cambio e instalación de válvula reguladora en bronce tipo pesado de 4 pulgadas | S | 1 |  |  |
| 119 | Suministro, cambio e instalación de válvula reguladora en bronce tipo pesado de 6 pulgadas | S | 1 |  |  |
| 120 | Suministro, cambio e instalación de válvula de pie en bronce tipo pesado de 1/4 de pulgada | S | 1 |  |  |
| 121 | Suministro, cambio e instalación de válvula de pie en bronce tipo pesado de 1/2 de pulgada | S | 1 |  |  |
| 122 | Suministro, cambio e instalación de válvula de pie en bronce tipo pesado de 3/4 de pulgada | S | 1 |  |  |
| 123 | Suministro, cambio e instalación de válvula de pie en bronce tipo pesado de 1 de pulgada | S | 1 |  |  |
| 124 | Suministro, cambio e instalación de válvula de pie en bronce tipo pesado de 1 1/4 de pulgada | S | 1 |  |  |
| 125 | Suministro, cambio e instalación de válvula de pie en bronce tipo pesado de 1 1/2 de pulgada | S | 1 |  |  |
| 126 | Suministro, cambio e instalación de válvula de pie en bronce tipo pesado de 2 pulgadas | S | 1 |  |  |
| 127 | Suministro, cambio e instalación de válvula de pie en bronce tipo pesado de 2 1/2 pulgadas | S | 1 |  |  |
| 128 | Suministro, cambio e instalación de válvula de pie en bronce tipo pesado de 3 pulgadas | S | 1 |  |  |
| 129 | Suministro, cambio e instalación de válvula de pie en bronce tipo pesado de 4 pulgadas | S | 1 |  |  |
| 130 | Suministro, cambio e instalación de válvula de pie en bronce tipo pesado de 6 pulgadas | S | 1 |  |  |
| 131 | Suministro, cambio e instalación de contactor para tablero eléctrico De 20 – 50 AMP | S | 1 |  |  |
| 132 | Suministro, cambio e instalación de breakers de 30 Amp a 40 Amp para tablero eléctrico | S | 1 |  |  |
| 133 | Suministro, cambio e instalación de relés de 10 Amp a 30 Apm 100/250v para tablero eléctrico | S | 1 |  |  |
| 134 | Suministro, cambio e instalación de guarda motores para tablero de 20 Amp a 30 Amp 100/250v eléctrico | S | 1 |  |  |
| 135 | Suministro, cambio e instalación de contactor auxiliar para tablero eléctrico de 15 – 30 Amp 100/250v. | S | 1 |  |  |
| 136 | Suministro, cambio e instalación de temporizador 0.05s-300h, DPDT, 5A, 100-240 VCA, 100 para tablero eléctrico | S | 1 |  |  |
| 137 | Suministro, cambio e instalación de logos programador alternador 12/24v para tablero eléctrico | S | 1 |  |  |
| 138 | Suministro, cambio e instalación de PLC´S arrancador 10 a 40 E/S, 24 v cc- 120V / 220V / 440V para tablero eléctrico | S | 1 |  |  |
| 139 | Suministro, cambio e instalación de varibooster 220V o 440V – de 3500 RPM a 60HZ para tablero eléctrico | S | 1 |  |  |
| 140 | Suministro, cambio e instalación de luce piloto (testigos luminosos) 10v-220v para tablero eléctrico | S | 1 |  |  |
| 141 | Suministro, cambio e instalación de perilla muletilla 3 posiciones para tablero eléctrico | S | 1 |  |  |
| 142 | Suministro, cambio e instalación de regleta de 20 Amp a 30 Amp. 12 polos para tablero eléctrico | S | 1 |  |  |
| 143 | Suministro, cambio e instalación de cableado para tablero eléctrico | S | 1 |  |  |
| 144 | Suministro, cambio e instalación de bornera para tablero eléctrico | S | 1 |  |  |
| 145 | Suministro, cambio e instalación de alternador 0,5 – 3,0 Hp / 220 Vac – 25 Amp para tablero eléctrico | S | 1 |  |  |
| 146 | Suministro, cambio e instalación de manómetro en glicerina de 0 – 100 PSI | S | 1 |  |  |
| 147 | Suministro, cambio e instalación de interruptor de presión de 60 – 80 PSI | S | 1 |  |  |
| 148 | Suministro, cambio e instalación de racor ½ a 1 ½” | S | 1 |  |  |
| 149 | Suministro, cambio e instalación de flotador eléctrico 110/220 16 Amp | S | 1 |  |  |
| 150 | Suministro, cambio e instalación de arrancador 24 Amp 220V | S | 1 |  |  |
| 151 | Suministro, cambio e instalación de empaques para electrobomba de 1 HP | S | 1 |  |  |
| 152 | Suministro, cambio e instalación de soportes | S | 1 |  |  |
| 153 | Suministro, cambio e instalación de abrazaderas de ½ a 2”plásticas | S | 1 |  |  |
| 154 | Suministro, cambio e instalación de abrazaderas metálicas de 1/12 a 2” metalica | S | 1 |  |  |
| 155 | Suministro, cambio e instalación de mogollas de hasta 2” | S | 1 |  |  |
| 156 | Suministro, cambio e instalación de anti vibratorias caucho, goma flexible 3/16 a 2” | S | 1 |  |  |
| 157 | Suministro, cambio e instalación de flanches | S | 1 |  |  |
| 158 | Suministro, cambio e instalación de bridas | S | 1 |  |  |
| 159 | Suministro, cambio e instalación de uniones ranuradas de 1” a 2 ½” | S | 1 |  |  |
| 160 | Suministro, cambio e instalación de bobinado para electro bombas de 3 HP | S | 1 |  |  |
| 161 | Suministro, cambio e instalación de sello mecánico de 1 HP a 3 HP para electrobombas | S | 1 |  |  |
| 162 | Suministro, cambio e instalación de camisa | S | 1 |  |  |
| 163 | Suministro, cambio e instalación de empaques para electrobomba de 1 HP a 3 HP | S | 1 |  |  |
| 164 | Suministro, cambio e instalación de rodamientos para electrobomba de 1 HP a 3 HP | S | 1 |  |  |
| 165 | Suministro, cambio e instalación de eje para electrobomba de 1 HP a 3 HP | S | 1 |  |  |
| 166 | Suministro, cambio e instalación de caracol | S | 1 |  |  |
| 167 | Suministro, cambio e instalación de cabezal | S | 1 |  |  |
| 168 | Suministro, cambio e instalación de aceite | S | 1 |  |  |
| 169 | Suministro, cambio e instalación de tapones | S | 1 |  |  |
| 170 | Suministro, cambio e instalación de impulsor para electrobomba de 1 HP a 3 HP | S | 1 |  |  |
| 171 | Suministro, cambio e instalación de ventiladores 1 HP a 3 HP | S | 1 |  |  |
| 172 | Suministro, cambio e instalación de arandelas | S | 1 |  |  |
| 173 | Adecuación de muros en mampostería o concreto por cambio de tubería y accesorios, incluye corte de muros si se requiere, incluye material o insumos, cambio de ladrillos y resanes en mortero y pintura en general. (para todos las mantenimientos o adecuaciones necesarias).Por metro lineal. | O | 1 |  |  |
| 174 | Suministro, cambio e instalación de membrana de hidroflow de 200 litros con sus respectivos accesorios para su funcionamiento y puesta en marcha | S | 1 |  |  |
| 175 | Suministro, cambio e instalación de tanque de hidroflow de 200 litros con sus respectivos accesorios para su funcionamiento y puesta en marcha | S | 1 |  |  |
| 176 | Suministro, cambio e instalación de tanque hidroneumatico de 200 litros con sus respectivos accesorios para su funcionamiento y puesta en marcha | S | 1 |  |  |
| 177 | Suministro, cambio e instalación de membrana de hidroflow de 100 litros con sus respectivos accesorios para su funcionamiento y puesta en marcha | S | 1 |  |  |
| 178 | Suministro, cambio e instalación de tanque de hidroflow de 100 litros con sus respectivos accesorios para su funcionamiento y puesta en marcha | S | 1 |  |  |
| 179 | Suministro, cambio e instalación de tanque hidroneumatico de 100 litros con sus respectivos accesorios para su funcionamiento y puesta en marcha | S | 1 |  |  |
| 180 | Suministro, cambio e instalación de tanque hidroneumático de 300 litros con sus respectivos accesorios para su funcionamiento y puesta en marcha | S | 1 |  |  |
| 181 | Suministro e instalación de electrobomba sumergible de 1 hp 120 v, cuenta con interruptor de flotador, cable de alimentación de 10 mtrs, diámetro de descarga de 1 1/4", | S | 1 |  |  |
| 182 | Suministro e instalación de electrobomba sumergible de 2 hp 120 v, cuenta con interruptor de flotador, cable de alimentación de 10 mtrs, diámetro de descarga de 1 1/2", | S | 1 |  |  |

| ITEM | ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES |  | CUMPLE |  | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GENERALIDADES |  |  |  |  |  |
| 1 | Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transporte, control de calidad y demás elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del Contrato. |  |  |  |  |
| 2 | Con el fin de garantizar la calidad del servicio contratado, dentro de los 05 días hábiles siguientes a la firma suscripción del contrato el CONTRATISTA seleccionado deberá adjuntar la hoja de vida mínimo de 3 técnicos, tecnólogos, instaladores u operarios con el objeto del contrato, soportada con los siguientes documentos: a) Copia de las competencias laborales vigentes relacionadas con el objeto contractual del presente proceso y, expedidas por la entidad de acreditación correspondiente.(Requisito necesario para la ejecución del contrato – debe ser presentado al supervisor). |  |  |  |  |
| 3 | CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN – PERSONAS CON DISCAPACIDAD El contratista deberá priorizar, cuando para la ejecución del contrato se requiera la conformación, ampliación o vinculación de personal al equipo de trabajo, la contratación de personas naturales con discapacidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.7.5 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 287 de 2026. En todo caso, el personal que sea vinculado deberá cumplir con las competencias laborales, formación, experiencia y demás condiciones técnicas exigidas para la adecuada ejecución de las actividades correspondientes al presente lote. El cumplimiento de esta condición especial de ejecución será verificado por el supervisor del contrato. Para tal efecto, el contratista deberá aportar con cada solicitud de pago los soportes correspondientes o, cuando no haya sido posible su cumplimiento, justificar documentalmente la existencia de fuerza mayor o caso fortuito que lo haya impedido. |  |  |  |  |
| 4 | El contratista debe dar como mínimo seis (6) meses de garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes (repuestos, accesorios y demás ítems nuevos suministrados o instalados), y mínimo seis meses de garantía por la Calidad del Servicio. LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA a través del supervisor, rechazará cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en estas especificaciones. Se debe garantizar que cuando un repuesto y/o insumo sean de mala calidad o resultare con defectos de fabricación o esté mal instalado, el contratista deberá reemplazarlo hasta obtener un funcionamiento óptimo. |  |  |  |  |
| 5 | EL CONTRATISTA, deberá rendir informe escrito con registro fotográfico de cada servicio que preste (preventivo o correctivo), en los que se informará el trabajo realizado, piezas cambiadas, observaciones y recomendaciones de acuerdo al mantenimiento realizado. |  |  |  |  |
| 6 | Al realizar trabajos de tipo correctivo que toman más de un día, y donde el suministro de agua o evacuación de aguas lluvias se vea afectado, el contratista debe tomar medidas para evitar dichas interrupciones mediante las siguientes posibles alternativas: - Creación de un plan de contingencia coordinado con el supervisor, por ejemplo, almacenando temporalmente agua en tanques auxiliares. - Suministro e Instalación en forma temporal de electrobombas o equipos de la misma capacidad de los equipos que deben ser intervenidos, para garantizar que el sistema siga funcionando mientras se realizan las reparaciones del caso. Realización de estas tareas en horarios fuera de las jornadas laborales, por ejemplo, fines de semana o jornadas nocturnas. |  |  |  |  |
| 7 | Con relación a los materiales eléctricos, deberán estar soportados con certificados de fabricación según RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) y el RETILAP (Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público) del Ministerio de Minas y Energía. Para los cables, alambres, interruptores, tomas y clavijas de potencia en C.A (Corriente Alterna) deben cumplir con la norma UL (Calidad Certificada) para que no haya fugas por el torque (Apretado de los tornillos de ajuste). |  |  |  |  |
| 8 | Si durante la ejecución del contrato resultan actividades necesarias para cumplir con el objeto contractual que no están descritas en la tabla de valores, el contratista informará al supervisor del contrato por escrito, el mantenimiento o cambios a realizar adjuntando una cotización a precios del mercado con el descuento ofertado, la cual será verificada por el supervisor del contrato, para dar trámite a la modificación del contrato. |  |  |  |  |
| TIPOS DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  |  |
| 9 | El CONTRATISTA: Se encargará de realizar el mantenimiento preventivo de los sistemas hidráulicos, equipos de presión y red contra incendios, teniendo en cuenta que: Mantenimiento Preventivo: Se define como la acción técnica administrativa que se lleva a efecto para el cuidado e inspección sistemática de un equipo o elemento, con el propósito de mantenerlos en buen estado de funcionamiento, evitar y detectar fallas menores antes de que estas se conviertan en defectos mayores. La aplicación del mantenimiento preventivo permite que los equipos funcionen a plena capacidad técnica y elimina los posibles riesgos de quedar fuera de servicio, ocasionando paradas largas por averías graves, lo cual proporciona grandes costos. El programa de mantenimiento preventivo se basa en rutinas tendientes para prevenir que pueda presentarse la falla de una pieza por desgaste o mala lubricación. |  |  |  |  |
| 10 | El CONTRATISTA: Se encargará de realizar el mantenimiento correctivo de los sistemas hidráulicos, equipos de presión y red contra incendios, teniendo en cuenta que: Mantenimiento Correctivo: El mantenimiento correctivo, es la acción técnica administrativa que se utiliza cuando un equipo e instalación ha dejado de funcionar o lo hace defectuosamente y se tiene que entrar a reparar. Debido a que el funcionamiento tanto de equipos, sistemas hidráulicos y tanques es continuo durante las 24 horas, la probabilidad de que ocurra un daño imprevisto es alta, es por esto que se hace necesario que el contratista cuente con la infraestructura, el equipo de trabajo y la capacidad suficiente para responder de manera rápida y eficaz a cualquier situación de emergencia por averías inesperadas de los equipos, así como contar con la logística necesaria para programar y ejecutar los mantenimientos correctivos que hubieran detectado durante el mantenimiento preventivo y se requieran para asegurar el buen funcionamiento de los equipos durante la ejecución del contrato. Para el presente caso, una vez detectada la falla, daño o deterioro que amerite una intervención de tipo correctivo, se deberá presentar por parte del contratista una cotización de los repuestos, materiales y costos directos e indirectos, la cual deberá ser cotejada por el supervisor del contrato con otras cotizaciones solicitadas; para este efecto y en caso de obtener precios más bajos, el contratista deberá preferir los valores determinados por la entidad. Una vez acordado el valor y previa autorización del supervisor, se procederá a ejecutar este mantenimiento. Es condición que los precios ofertados se ajusten a los precios de mercado. |  |  |  |  |
| 11 | Mantenimiento proactivo: Consiste en actividades con el fin de evitar las condiciones subyacentes que conducen a los fallos y desgates de las equipos y redes. Sin embargo, antes de adoptar esta estrategia de mantenimiento es recomendable analizarla a fondo. De esta forma, conocer sus ventajas y desventajas. Cada tipo de estrategia de mantenimiento tiene sus pros y contras. Algunas, resultan ser más eficientes respecto a otras según sea el caso. El mantenimiento proactivo es una estrategia de mantenimiento preventivo que trabaja para corregir las causas fundamentales de los fallos y evitar las averías causadas por las condiciones subyacentes de las redes y equipo. El propósito del mantenimiento proactivo es ver los fallos de las máquinas como algo que puede anticiparse y eliminarse antes de que se produzcan. La creación de un programa de mantenimiento proactivo ayuda a las organizaciones a encontrar ineficiencias ocultas |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES MINIMAS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA Y DE EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| 12 | El proponente debe incluir en su propuesta de mantenimiento preventivo, como mínimo, los siguientes aspectos para mantener en óptimo funcionamiento los equipos objeto de estos términos, así: Calibración: La calibración consiste en realizar los correctivos de funcionamiento y poner a los equipos en las condiciones iniciales de operación, mediante el análisis de sus partes o componentes, actividad que se hace a través de equipos, instrumentos, patrones o estándares. Inspección: Consiste en hacer un examen minucioso en forma visual y mediante elementos de medición de cada una de las partes y componentes del sistema de distribución hidráulica y equipos, con el fin de comprobar que el estado de funcionamiento es el óptimo y que está de acuerdo con las características y condiciones de construcción y operación dadas por los fabricantes. |  |  |  |  |
| 13 | El proponente debe incluir en su propuesta de mantenimiento preventivo, como mínimo, los siguientes aspectos para mantener en óptimo funcionamiento los equipos objeto de estos términos, así: Evaluación: Cada uno de los elementos que componen el sistema de red hidráulica y equipos debe ser evaluado en su estado físico y funcional por el servicio de mantenimiento, antes de ser sometido a cualquier acción de mantenimiento. Limpieza: Consiste en la remoción de elementos extraños o nocivos a la estructura de los equipos. Lubricación: Es la acción por medio de la cual se aplica un elemento viscoso entre cuerpos rígidos y móviles, con el fin de reducir la fricción y el desgaste de las partes. Pruebas de Funcionamiento: Son pruebas que se efectúan a cada equipo, para determinar si el funcionamiento de este, está de acuerdo con las características de rendimiento y seguridad establecidas en el diseño y fabricación de los mismos. Los equipos que no reúnen estas exigencias se consideran no aptos para la prestación del servicio. Las pruebas debe realizarlas el personal técnico capacitado en cada uno de los diferentes equipos. Detección de fallas: La Dirección de Bienestar Social y Familia: considera para la presente especificación, que los equipos Electromecánicos entran en estado de falla cuando: Cambie las condiciones de programación, control y funcionamiento; y no esté suministrando adecuadamente la fuerza para la presión indicada o variando sus condiciones de voltaje, corriente, frecuencia, tiempo o los mecanismos automáticos no estén realizando adecuadamente su labor. Remplazo de piezas o accesorios: Remplazar una pieza o accesorio que este averiado y no está permitiendo el correcto funcionamiento del sistema de distribución hidráulica o de los equipos. |  |  |  |  |
| DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |
| 14 | El proponente debe incluir en su propuesta de mantenimiento preventivo, como mínimo, los siguientes aspectos para mantener en óptimo funcionamiento los equipos objeto de estos términos, así: Mantenimiento preventivo de Red de distribución hidráulica Este mantenimiento se refiere a la inspección de un elemento para tratar de evitar que se produzca su fallo. Todo esto se puede evitar con actividades de conservación tales como la lubricación, pintado, limpieza, etc. El mantenimiento preventivo está programado, el tiempo que el elemento no está en uso es el dedicado exclusivamente a la operación propiamente dicha. Por esta razón, el tiempo de mantenimiento preventivo es siempre inferior al tiempo de mantenimiento correctivo. Ejemplo: reposición de una válvula, un determinado sector de tubería de la red, o cualquier otra actuación programada para alargar las vidas útiles de y/o el funcionamiento correcto de determinados elementos. Las razones principales de las causas que originan las fugas en los sistemas de distribución de agua son: la infraestructura y la presión En caso que se requiera algún tipo de reparación en la red de distribución inicialmente deberá: Inspeccionar de manera permanente el funcionamiento de las redes del sistema de conducción de agua potable para detectar posibles fugas. Aislar el sector en el cual se encuentra el daño, operando (cerrando) las válvulas de acuerdo a la sectorización. Identificar la sección o accesorio que esta averiado, limpiar, lijar el extremo de la pieza, conectar el accesorio o pieza de tal modo que quede en línea derecha y ajuste correctamente, emplear aditivo para pegar entre si los elementos de acuerdo a las características técnicas En el caso que se requiera realizar una desinfección de la red hidráulica, el contratista deberá: Programar de manera previa el sector donde se va a realizar la limpieza y desinfección de la tubería, con previo aviso a la comunidad. La limpieza de la tubería existente se efectuará por medio de lavado con agua y deberá ejecutarse cada año. Preferiblemente efectuar estos trabajos por horas de la noche, de manera que una vez terminada la misma, exista el tiempo suficiente para adecuar la red de distribución a las condiciones normales deservicio. Las tuberías deberán desinfectarse por medio de hipoclorito de sodio. El hipoclorito deberá mantenerse en la tubería por un periodo no inferior a 24 horas. Después de la clorinación, el sector se lavará cuidadosamente, hasta que el agua téngala misma calidad que la del sistema en servicio de acuerdo a los parámetros establecidos por las entidades reguladores. Mantenimiento preventivo Motobombas ÍTEM; DESCRIPCIÓN; CANT; MANTENIMIENTO PREVENTIVO – ACTIVIDADES A REALIZAR. 1; Mantenimiento preventivo a motobombas trifásicas configuradas a 220 Voltios de 6.6 HP; 1; EQUIPO DE PRESION HIDROFLO: Revisión del Tanque hidrófilo, Válvula cheque, Válvula de paso directo, Válvula de pie, Manómetros de presión, Descarga del sistema, Tapón de cebado, Válvula de carga de aire, Soporte, Tramo de manguera y Flotador de mercurio. MOTOBOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA: Revisión de motor eléctrico, cuña eje del motor, brida de protección del motor, anillos, sello mecánico, rotor, eje, tornillos, carcaza, empaquetadura, rodamientos, ajustes, calibración, lubricación, flotador, manómetros. TABLERO ELECTRICO DE FUERZA: Verificar acometida eléctrica hasta el tablero de control, Breaker tripolar tipo industrial, medición de voltajes y amperajes, medición de puestas a tierra y neutro. Operación de los controles, switch de nivel, operación de tablero eléctrico, Selectores de posición, arrancadores, circuito eléctrico o en Y, corriente eléctrica de voltaje y Amperajes. Ajuste de terminales eléctricos. Limpieza general de contactos eléctricos. De sulfatación de terminales. Verificación de todos los elementos de operación, control y protección. Ajuste del control de temperatura o termostato.. 2; Mantenimiento preventivo a motobomba monofásica configurada a 110 Voltios con condensador de arranque de 3/4 HP; 1. 3; Mantenimiento preventivo a motobomba sumergible trifásica configurada a 220 Voltios de 1,5 HP; 1. 4; Mantenimiento preventivo a bomba generadora de burbujas de 1.5 a 2.5 HP; 1. 5; Mantenimiento preventivo a bomba generadora de burbujas de 2.5 a 3.5 HP; 1. 6; Mantenimiento preventivo a tablero eléctrico de control; 1. LA RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOBOMBAS INCLUYE LO SIGUIENTE: 1. Ajuste general: Tornillos, tuercas, borneras, breakers de protección en tableros eléctricos, correas, empaques, impulsor, rotor o rodetes, eje impulsor, sellos retenedores y anillos, cables, tapones, acoples, cojinetes o rodamientos, panel de control entre otros. 2. Limpieza de la unidad. 3. Observar la bomba en operaciones normales. 4. Comprobar la temperatura de los rodamientos, tanto en la bomba como en el motor. 5. Hacer un análisis de vibraciones en cada apoyo de los elementos en rotación, de este análisis se obtiene el estado de los rodamientos, el alineamiento del eje, el posible desbalanceo del impulsor debido a desgastes internos, posibles torceduras en el eje de la bomba. 6. Observar el desempeño de la bomba con respecto a la curva de rendimiento y caballaje, y observar si existen posibles fugas, para ello se saca la bomba de servicio media hora, se drena y se hace la medición con un equipo ultrasonido, pudiéndose reanudar la operación inmediatamente. 7. Control de amperaje y voltaje. 8. Purga del tanque hidro acumulador. 9. Verificación de funcionamiento de arrancadores y maniobra, contactores y control de fatiga de los mismos. 10. Verificación de los selectores de función y pilotos indicadores de funcionamiento. 11. Accionamiento de los reguladores automáticos de nivel sumergidos para control de nivel crítico. 12. Control de la efectividad de caudal bombeado por máquina, del rendimiento y presión por máquina, del sistema hidráulico, de los manómetros de medición de presión, de fugas en tuberías y retornos de presión en válvulas tipo cheque, pie y flotador, de presión neumática en el tanque hidro acumulador y purga del sistema. NOTA: Este mantenimiento preventivo se realizará en los diez (10) primeros días de cada mes de acuerdo con el cronograma de actividades previa autorización del supervisor y/o del funcionario de apoyo a la supervisión. |  |  |  |  |
| 15 | El proponente debe incluir en su propuesta de mantenimiento preventivo, como mínimo, los siguientes aspectos para mantener en óptimo funcionamiento los equipos objeto de estos términos, así: Mantenimiento correctivo: Se prestará el servicio de mantenimiento correctivo una vez sea detectada la falla, daño o deterioro que amerite su intervención. El servicio deberá ser prestado sobre los ítems que se relacionan a continuación: ÍTEM; DESCRIPCIÓN; UBICACIÓN; MANTENIMIENTO CORRECTIVO – ACTIVIDADES A REALIZAR; PERIODICIDAD. 1; Las enunciadas en el LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO; De acuerdo con el diagnóstico presentado por el contratista al supervisor del contrato.; Cuando se presente la necesidad. |  |  |  |
| 16 | El proponente debe incluir en su propuesta de mantenimiento preventivo, como mínimo, los siguientes aspectos para mantener en óptimo funcionamiento los equipos objeto de estos términos, así: El servicio de mantenimiento referido en las especificaciones técnicas debe prestarse de acuerdo a la necesidad de la Dirección de Bienestar Social y Familia y con previa coordinación con el supervisor del contrato, haciendo el desplazamiento al predio donde se solicitó el servicio en un plazo no mayor de ocho (8) horas al sitio a intervenir. En el evento que se presente una novedad que exija la presencia de la firma contratista de forma inmediata, esta debe ser atendida en un plazo no mayor de tres (3) horas. |  |  |  |  |
|  | EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE LOTE 2 |  |  |  |  |
| 17 | El OFERENTE: Para la acreditación de experiencia el Comité Evaluador Técnico verificará la experiencia acreditada relacionada con el objeto del presente proceso, de contratos celebrados y ejecutados a satisfacción, registrados en el Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá estar debidamente actualizado, renovado y en firme a corte del 31 de diciembre del 2025, y no deberá superar los 30 días de expedición a la fecha de presentación de la oferta; de acuerdo a lo estipulado en el Decreto No. 1082 del 2015 y demás normas vigentes, que en conjunto cumplan las siguientes condiciones: ITEM; CLASIFICACION UNSPSC; Presupuesto Oficial; EXPERIENCIA EN SMMLV. 72101500; $ 183.500.000,00; 104,80. 72151900. Total, Experiencia en SMMLV; 104,80. La entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los oferentes, si se advierten discrepancias entre la información suministrada y lo establecido por la entidad, la propuesta podrá será objeto de rechazo, sin perjuicio de las demás actuaciones que se promuevan. Nota 1: Los proponentes deberán acreditar experiencia relacionada con los clasificadores relacionados anteriormente, registrada en el Registro Único de Proponentes (RUP). Para tal efecto, la experiencia acreditada deberá corresponder como mínimo al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial asignado al presente proceso de contratación. La verificación de este requisito se realizará con base en la información contenida en el RUP vigente. Nota 2: cuando la experiencia se obtiene de un oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) el valor a considerar corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural. Para lo cual se deberá anexar copia del documento unión temporal, consorcio y promesa de sociedad futura donde se pueda verificar el porcentaje de participación. Nota 3: Si la propuesta se presenta en forma individual, debe cumplir con la clasificación anteriormente señalada. |  |  |  |
|  | CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES |  |  |  |  |
| 18 | El oferente debe adjuntar junto con la oferta certificación firmada por el representante legal, en la cual indique que cuenta con la infraestructura técnica y capacidad operativa disponible para cubrir los requerimientos objeto del contrato, los siete 7 días de la semana las veinticuatro horas del día. |  |  |  |  |
| 19 | De acuerdo a los costos indirectos inmersos en el desarrollo del objeto a contratar, se estimó el valor de AIU, toda vez que entre las actividades a contratar existen actividades de reparaciones de tubería al interior del muro (ítem 1 al 20 y 173), así mismo por la vetustez de las edificaciones algunos puntos de suministro de gas son de difícil acceso para la correcta reparación, lo que puede ocasionar actividades de obra como regatas, desmontes, remplazos de tubería, accesorios, registros, resanes, además de los contemplados para el pago de pólizas e impuestos entre otros; así mismo no se toma el AIU histórico toda vez que la presente contratación tiene consideraciones diferentes en el plazo de ejecución y otros. El AIU se aplicará solo para los ítems que tienen actividad de obra (ítem 1 al 20 y 173), a la sumatoria total de los valores unitarios, teniendo en cuenta las cantidades de obra ejecutadas. Lo cual debe quedar identificado de manera clara en los informes, facturas que suministre mensualmente el CONTRATISTA En relación a lo anterior, se sugiere que el techo del AIU no supere el 22,00% y el piso sea máximo de 19.00%; así las cosas, se establece un rango entre 22,00% <= PAIUO >= 19,00% De acuerdo a los costos indirectos inmersos en el desarrollo del objeto a contratar, se estimó el valor de AIU, toda vez que entre los ítems se encuentran actividades de obra inmersas en las reparaciones a la red hidráulica, red contraincendios y equipos de presión, las cuales dada a la vetustez de las edificaciones se encuentran empotradas en el muro (ítem 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20 y 173), lo que puede ocasionar actividades de obra como regatas, desmotes, remplazos de tubería, accesorios, registros y resanes, los cuales son adicionales a los contemplados en el pago de pólizas e impuestos entre otros; así mismo no se toma el AIU histórico toda vez que la presente contratación tiene consideraciones diferentes en el plazo de ejecución y otros. El AIU se aplicará solo para los ítems (ítem 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 173) a la sumatoria total de los valores unitarios, teniendo en cuenta las cantidades de obra ejecutadas. Lo cual debe quedar identificado de manera clara en los informes, facturas que suministre mensualmente el CONTRATISTA. Para el ofrecimiento del AIU de esos ítems el oferente debe realizar un cálculo responsable, teniendo en cuenta, que: ADMINISTRACIÓN (A): Son los costos indirectos indispensables para la correcta ejecución del objeto del proyecto, que se necesitan de manera permanente en el desarrollo del objeto, para este caso el costo de los impuestos, pólizas y otros como las medidas de protección de bioseguridad y los elementos mínimos de seguridad y salud en el trabajo requeridos. Por lo anterior, se sugirió que el techo de la administración sea 15,00%; así: IMPREVISTO (I): Es el valor porcentual asumido por el contratista y representa todo gasto financiero no previsto en la formulación de su propuesta económica; es preciso aclarar que no existe fórmula ni reglamentación legal al respecto para obtener su cálculo, aclarando que el mismo es “potestativo” y hace parte de la propuesta económica del oferente de acuerdo al riesgo asumido, sin embargo para el presente estudio se ha estimado que el techo sugerido sea de 2,00%, considerando que las viviendas están en su mayoría ubicadas en la ciudad de Bogotá, así como menor probabilidad de retrasos por efecto del clima ya que las actividades se realizan al interior de los edificios fiscales, reduciendo la probabilidad de accidentes de trabajadores, entre otros, lo que permite reducir al máximo los potenciales imprevistos. UTILIDAD (U): Es el margen de ganancia o remuneración económica que el contratista espera obtener del contrato. Para el presente estudio se ha considerado el referente histórico de procesos de contratación celebrados anteriormente y se ha estimado que el techo sugerido sea de 5,00% para el presente estudio previo, aclarando que el mismo es “potestativo” y hace parte de la propuesta económica del oferente. Sobre el valor de la Utilidad se aplica la deducción del I.V.A. 19 %, establecido por Ley para los contratos de obra pública. En relación a lo anterior, se sugiere que el techo del AIU no supere el 22,00% y el piso sea máximo de 19.00%; así las cosas, se establece un rango entre <=22,00% PAIUO >= 19,00% Por lo anterior, una vez el oferente realice el cálculo responsable de los gastos administrativos para el desarrollo del objeto del presente estudio previo, debe diligenciar en la columna señalada en color gris de la siguiente gráfica el valor ofrecido del AIU; así: Lote Nro. 2. COSTOS INDIRECTOS; PORCENTAJE; VALOR. ADMINISTRACIÓN; La sumatoria del AIU ofertado tendrá un rango entre el 22.00% y 19.00%. <= 22,00% PAIUO >= 19,00%; %. IMPREVISTOS; %. UTILIDAD; %. SUMATORIA de porcentajes de A. I. U. - PAIUO; %. IVA/UTILIDAD; 19%. |

CONDICIONES SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Contratista se debe comprometer a dar cumplimiento a los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo, en concordancia con los lineamientos establecidos por la normatividad legal vigente colombiana “Decreto 1072 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo CAPÍTULO 6 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ARTÍCULO 2.2.4.6.1. Objeto y campo de aplicación. El presente capítulo tiene por objeto definir las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores

- EN EL MOMENTO PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Comunicado oficial GS-2026-034264-DIBIE

| ÍTEM | CUMPLIMIENTO | PRODUCTO | FECHA DE ENTREGA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Resolución número 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. | Documento que entregar: Certificación firmada por el representante legal de la empresa, personas Jurídica o Natural, donde se relacione: - Tipo de empresa o entidad, conforme al número de trabajadores. - Actividad económica - Clase de riesgo de la empresa, Labor u oficios que desarrollen, especificando el número de trabajadores permanentes, clase de riesgo, labor u oficios que desarrollen. | Presentación oferta |  |  |
| 2 | En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019, la Resolución 4927 de 2016 y las Circulares 063 de 2020, 082 de 2022, 009 de 2025 y 047 de 2025, o aquellas normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, los proponentes, contratistas, integrantes de consorcios o uniones temporales deberán acreditar la implementación y cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Para tal efecto, deberá aportar la autoevaluación de los Estándares Mínimos del SG-SST correspondiente a la vigencia inmediatamente anterior, elaborada conforme al formulario y criterios establecidos por el Ministerio del Trabajo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26 de la Resolución 0312 de 2019, que indica que del 2020 y en adelante, en el mes de diciembre las empresas deberán: Aplicar la autoevaluación conforme a la Tabla de Valores y Calificación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de SST, mediante el diligenciamiento del formulario de evaluación establecido en el artículo 27. Así mismo, el responsable del SG-SST deberá acreditar licencia vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, la aprobación del curso virtual de cincuenta (50) horas previsto en el artículo 2.2.4.6.35 del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 4927 de 2016, así como la actualización certificada de veinte (20) horas cada tres (3) años, de conformidad con la Circular 047 de 2025. | Documento a entregar: El oferente deberá entregar documento de compromiso que en la ejecución del contrato entregará el formulario de evaluación de Estándares Mínimos diligenciado en el mes de diciembre del año 2025 0 fecha posterior y antes del inicio del presente proceso en el formulario que trata el artículo 27 de la Resolución 0312 de 2019, Documento firmado por el representante legal y el profesional o especialista responsable de Sistema Gestión Seguridad y Salud en el trabajo Para la presentación del documento solicitado es necesario que en su encabezado se indique: . • Nombre de la empresa. • Nombre del documento • Fecha de elaboración. • Persona que lo elabora. Anexar al compromiso. 1.Copia de la resolución licencia Seguridad y Salud en el Trabajo de la persona Responsable del Sistema Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo y quien firmo cada uno de los documentos presentados en el ítem. 2.Copia de la certificación aprobación del curso de 50 y 20 horas virtual Sistema Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo expedido por alguna de las instituciones a las que hace alusión el artículo 3 de la Resolución 4927 del 23 de noviembre del 2016 del Ministerio de Trabajo, en su defecto sí este es mayor a 3 años deberá allegar el curso de 20 horas actualizado no mayor 3 años en atención a la Circular No.047 del 22/04/2025. 3.Copia del título (profesional o especialista) que lo acredite con la idoneidad para ser responsable del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo, lo anterior de acuerdo a lo establecido en la resolución 0312 del 2019. Así mismo en el momento de la presentación del formulario deberá allegar. 1. Certificación actualizada año diciembre 2025 de la ARL (Aseguradora de Riesgos Laborales) a la que se encuentra afilada la empresa (o empresas conformen el oferente plural) de la realización de los estándares mínimos parágrafo 1, artículo 28 Resolución 0312 de 2018 Ministerio de Trabajo. 2. Anexar registro anual de autoevaluación de estándares mínimos y planes de mejoramiento del SGSST reportada ante el Ministerio de Trabajo, en cumplimiento a la Circular No. 0027 del 26/02/2026, en los tiempos establecidos en dicha circular | Presentación oferta |  |  |
| 3 | DECRETO 1072 DE 2015 “CAPÍTULO 6. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. | El oferente deberá entregar documento de compromiso, firmado por el representante legal de la empresa, a cumplir con las siguientes obligaciones: - Entrega y obligatoriedad del porte de carnet de identificación de sus trabajadores. - Entrega de la planilla de afiliación, y de pago oportuno de la Seguridad Social de la totalidad de los trabajadores que se encuentren el proceso de la ejecución del contrato. - Verificará la realización de las inducciones de peligros priorizados identificados en donde se ejecute las actividades, lo anterior se evidencia mediante el diligenciamiento de las actas firmadas por los trabajadores que ejecuten el mismo. | Presentación de la oferta |  |  |

2. PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Documentos que deberán ser revisados en un término no mayor a 15 días y de manera permanente |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Cumplimiento | Producto | Fecha de entrega | Cumple | No cumple |  |
| 5 | El CONTRATISTA deberá cumplir durante la ejecución del contrato con la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), Riesgos Laborales y prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como con aquellas disposiciones que la modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen. En particular, deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012, el Decreto Ley 1295 de 1994 en las disposiciones que se encuentren vigentes, el Decreto 1072 de 2015 y sus modificaciones, la Resolución 0312 de 2019, el Decreto 768 de 2022, mediante el cual se actualiza la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos Laborales y se determina la clase de riesgo aplicable a cada actividad económica, la Resolución 2346 de 2007, la Resolución 1401 de 2007, la Resolución 2400 de 1979 en las disposiciones aplicables, el Decreto 723 de 2013 y demás normas concordantes aplicables a la actividad económica desarrollada por el CONTRATISTA. Así mismo, el responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) deberá cumplir los requisitos establecidos en la normatividad vigente y, cuando aplique, acreditar licencia vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, certificación de aprobación del curso virtual de cincuenta (50) horas previsto en el artículo 2.2.4.6.35 del Decreto 1072 de 2015 y en la Resolución 4927 de 2016, así como la actualización certificada de veinte (20) horas cada tres (3) años, de conformidad con la Circular 047 de 2025. | Documentos a entregar El CONTRATISTA, ya sea persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal, deberá presentar la siguiente documentación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): - Matriz Legal vigente, actualizada a la fecha de presentación de la oferta o suscripción del contrato, en la que se identifique la normatividad aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, Riesgos Laborales y demás requisitos legales relacionados con la actividad económica desarrollada por el contratista. Deberá incluir la evaluación de cumplimiento legal, las brechas identificadas, los planes de acción y su respectivo seguimiento y cierre. - Cronograma anual de capacitación en SST, correspondiente al período de ejecución contractual, que contemple como mínimo las actividades de inducción, reinducción, capacitación en riesgos asociados a la labor, uso de elementos de protección personal, prevención de accidentes de trabajo, atención de emergencias y demás temas aplicables. El cronograma deberá incluir responsables, fechas de ejecución, población objeto y mecanismo de seguimiento al porcentaje de cumplimiento. - Autoevaluación de Estándares Mínimos del SG-SST, de conformidad con la Resolución 0312 de 2019, junto con el respectivo plan de mejoramiento cuando aplique. Requisitos del responsable del SG-SST Los documentos relacionados con el SG-SST deberán estar suscritos por el responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del CONTRATISTA, quien deberá acreditar: - Licencia vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, cuando sea exigible conforme a la normatividad aplicable. - Certificado de aprobación del curso virtual de cincuenta (50) horas en SG-SST, de conformidad con el artículo 2.2.4.6.35 del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 4927 de 2016. - Certificado de actualización de veinte (20) horas en SG-SST cuando hayan transcurrido más de tres (3) años desde la expedición o última actualización del curso de cincuenta (50) horas, de conformidad con la Circular 047 de 2025. - Hoja de vida y soportes de formación académica y experiencia en Seguridad y Salud en el Trabajo acordes con la actividad económica y el nivel de riesgo del contratista. | Dentro de los 15 días calendario a partir de la firma del acta de inicio del contrato |  |  |  |
|  |  | Documentos a entregar: |  |  |  |  |
| 6 | De conformidad con el Capítulo 6 "Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)" del Decreto 1072 de 2015, especialmente los siguientes artículos: Artículo 2.2.4.6.15. "Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos", que establece la obligación de identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y determinar los respectivos controles. Artículo 2.2.4.6.23. "Gestión de los peligros y riesgos", que establece la obligación de adoptar medidas de prevención y control frente a los riesgos identificados. Artículo 2.2.4.6.24. "Medidas de prevención y control", que determina la implementación de controles administrativos, técnicos y el suministro de elementos de protección personal como última barrera de control. Artículo 2.2.4.6.11. "Capacitación en seguridad y salud en el trabajo - SST", que establece la obligación de desarrollar actividades de capacitación y entrenamiento para los trabajadores. Resolución 0312 de 2019, mediante la cual se definen los Estándares Mínimos del SG-SST, especialmente los relacionados con la identificación de peligros, controles operacionales, entrega de elementos de protección personal y capacitación de los trabajadores. | El CONTRATISTA deberá presentar los siguientes documentos, en el orden lógico de la gestión del riesgo: - Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos (IPVR) por cada centro de trabajo, incluyendo cargos, actividades, peligros identificados, valoración de riesgos y controles establecidos. - Matriz de Elementos de Protección Personal (EPP) derivada de la identificación de peligros y valoración de riesgos, indicando los elementos requeridos por cargo o actividad, especificaciones técnicas y frecuencia de entrega o reposición. - Registros de entrega de Elementos de Protección Personal (EPP) de conformidad con la matriz definida y para el personal involucrado en la ejecución contractual. - Registros de capacitación y entrenamiento en el uso, mantenimiento, cuidado e inspección de los Elementos de Protección Personal (EPP). - Evidencias de seguimiento y control al uso de EPP, cuando aplique. - Certificado de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales (ARL) y evidencia de afiliación de los trabajadores vinculados a la ejecución del contrato, cuando corresponda. - Plan de emergencias y contingencias aplicable a las actividades objeto del contrato, cuando la naturaleza de las actividades lo requiera. Validación de la documentación Todos los documentos deberán estar elaborados, revisados y firmados por el responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del CONTRATISTA. Adicionalmente, deberá anexarse: Licencia vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, cuando aplique. Certificado del curso virtual de cincuenta (50) horas en SG-SST. Certificado de actualización de veinte (20) horas en SG-SST cuando hayan transcurrido más de tres (3) años desde la expedición o última actualización del curso de cincuenta (50) horas, de conformidad con la Circular 047 de 2025. Documento de designación del responsable del SG-SST o documento que acredite su vinculación con el contratista. | Se debe presentar al supervisor del contrato al momento de realizar las actividades propias del objeto del contrato. |  |  |  |
| 7 | De conformidad con la Resolución 1401 de 2007, "Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo", y con el Capítulo 6 "Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)" del Decreto 1072 de 2015, especialmente: - Artículo 2.2.4.6.19. Indicadores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. - Artículo 2.2.4.6.20. Indicadores que evalúan la estructura del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. - Artículo 2.2.4.6.21. Indicadores que evalúan el proceso del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. - Artículo 2.2.4.6.22. Indicadores que evalúan el resultado del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. El CONTRATISTA deberá mantener y presentar la información necesaria para el seguimiento de los incidentes, accidentes de trabajo e indicadores de desempeño del SG-SST durante la ejecución contractual. | Documento a entregar - Informe de incidentes y accidentes de trabajo, que incluya la relación de los eventos ocurridos durante la ejecución contractual, independientemente del tipo de vinculación de los trabajadores involucrados. El informe deberá contener como mínimo la identificación del evento, análisis de causas, acciones correctivas y preventivas implementadas, y el estado de cierre de las medidas adoptadas. En caso de no presentarse incidentes o accidentes de trabajo, el CONTRATISTA deberá remitir una certificación suscrita por el Representante Legal informando dicha situación al Supervisor del Contrato. - Informe de indicadores del SG-SST, que contemple como mínimo los indicadores de estructura, proceso y resultado establecidos en los artículos 2.2.4.6.20, 2.2.4.6.21 y 2.2.4.6.22 del Decreto 1072 de 2015, incluyendo el análisis de resultados, las desviaciones identificadas y las acciones de mejora implementadas cuando corresponda. | Informe mensual, anexando los respectivos soportes cuando aplique (FURAT, investigación de accidentes, informe e intervención en lecciones aprendidas). |  |  |  |
| 8 | De conformidad con la Ley 100 de 1993, la Ley 1562 de 2012, el Decreto Ley 1295 de 1994 y el Decreto 1072 de 2015, especialmente: - Artículo 2.2.4.6.8. "Obligaciones de los empleadores", que establece el deber de implementar y mantener el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). - Artículo 2.2.4.6.12. "Documentación", que dispone la obligación de conservar y mantener actualizada la información y los registros del SG-SST. - Artículo 2.2.4.6.13. "Conservación de los documentos", relacionado con la custodia y disponibilidad de los soportes documentales del sistema. - Artículo 2.2.4.6.28. "Contratación", que establece la obligación de verificar el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de contratistas y subcontratistas. El CONTRATISTA deberá garantizar la afiliación y el pago oportuno de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y al Sistema General de Riesgos Laborales del personal vinculado a la ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad vigente. | - Planillas Integradas de Liquidación de Aportes (PILA) correspondientes al personal asignado a la ejecución del contrato, en las que se evidencie el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y al Sistema General de Riesgos Laborales. - Certificación o soporte de afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) del personal vinculado a la ejecución contractual, cuando aplique. - Relación del personal asignado al contrato, indicando nombre, cargo o actividad a desarrollar, tipo de vinculación y clase de riesgo reportada ante la ARL de acuerdo con las funciones desempeñadas. | Informe mensual |  |  |  |

3. PRESENTACIÓN INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| 1 | El contratista, deberá dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Decreto 1072 del 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo “Artículo 2.2.4.6.1 Objeto de aplicación. El presente capítulo tiene por objeto definir las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el SGSST” Que en el numeral 11 del artículo 2.2.4.6.8. “Integración: El empleador debe involucrar los aspectos de SGSST, al conjunto de sistema de gestión, procesos, procedimientos y decisiones en la empresa” | informe final con registro fotográfico, frente a la ejecución de actividades desarrolladas en el presente contrato, documento debe ser firmado por el representante legal y el Profesional o Especialista SST. | Se debe entregar al supervisor para que sea anexando en el informe final. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Nota: El diligenciamiento completo del presente formato es obligatorio. La omisión de información en cualquiera de los ítems dará lugar a que la propuesta sea considerada como NO CUMPLE.

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTALCONDICIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Comunicado oficial GS-2026-034093-DIBIE

| CONDICIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | REQUERIMIENTO | Producto | Fecha de entrega |
| 1 | Acreditar que en las actividades de mantenimiento establecidas en el objeto del contrato (preventivo y/o correctivo) se dará cumplimiento dentro de las instalaciones de la DIBIE a todos los requisitos legales ambientales y sanitarios vigentes concernientes con la actividad económica, servicios prestados y actividades desarrolladas para el cumplimiento del mismo. Garantizar que en la procedencia (fabricación, transporte y comercialización) de los elementos, accesorios y equipos a suministrar, cambiar e instalar en el marco del mantenimiento preventivo y correctivo (según corresponda) también cumplen con lo regulado para el particular en la normatividad ambiental y sanitaria vigente; en los cuales no se utilizaron o contienen sustancias químicas, tóxicas y/o corrosivas peligrosas o irritantes, que haya o puedan impactar negativamente el entorno, los recursos naturales, la capa de ozono o genere riesgos a la salud humana. Al igual que en los mantenimientos se propenderá por optimizar y mejorar su eficiencia energética y de consumo de agua, según aplique. En lo posible, procurar que estos tengan características biodegradables, preferiblemente sean empleados productos que tengan SELLO AMBIENTAL. | Presentar un informe con registro fotográfico con fecha, de las acciones realizadas en cada lugar de prestación del servicio; anexando las respectivas fichas técnicas de los elementos suministrados y utilizados en las actividades de mantenimiento y adecuaciones según correspondiera. | Con cada servicio a facturar. |
| 2 | En cada lugar de prestación del servicio, todos los productos, insumos y sustancias químicas utilizados para la ejecución del objeto contractual cuenten con su respectiva identificación y rotulado, así como con las Hojas de Datos de Seguridad (HDS) de dieciséis (16) secciones en idioma español, las cuales deberán permanecer disponibles y ubicadas en un lugar visible y de fácil consulta durante la prestación del servicio. También se compromete a dar cumplimiento conforme se establece en la Ley 55 del 02/07/1993 “Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el trabajo", en relación al manejo, manipulación, almacenamiento, disposición final y demás que apliquen para cada tipo de producto y el residuo que se genere del mismo. | Presentar las copias de las fichas y hojas de seguridad bajo las características básicas relacionadas, de los productos o sustancias químicas utilizadas para el cumplimiento del contrato. Presentar los certificados y/o documentos que soporten la capacitación del personal a cargo del contratista, respecto al manejo productos o sustancias químicas y la interpretación de sus respectivas fichas y hojas de seguridad. | Durante la ejecución del contrato, a los diez (10) días del inicio del mismo y cada vez que se realice cambio de algún producto durante la ejecución y vigencia del mismo. Trimestralmente, durante la ejecución del contrato |
| 3 | Asegurar que los equipos eléctricos y electrónicos utilizados en las instalaciones del Contratante, para el cumplimiento del objeto del contrato, cumplen con los requerimientos de eficiencia energética o bajo consumo de energía; así como también garantizar que sus baterías y acumuladores no contienen cadmio, plomo o mercurio. De lo cual, también se deberá propender con las acciones de mantenimiento (preventivo o correctivo) ejecutado a cada uno de los equipos o elementos, no alterar las características de consumo de energía, en relación al aumento, por el contrario, se deberá optimizar y mejorar su eficiencia energética (según aplique). En el caso particular de realizarse cambios de bombillos o luminarias, deberán ser bajo consumo de energía y/o tipo LED – Clasificación en etiquetado TIPO A. | Se deberá presentar informe con registro fotográfico con fecha, que relacione las acciones realizadas y que permitan validar las condiciones de eficiencia energética de cada elemento o equipo intervenido (según aplique), evidenciando acciones del antes y después; anexando la relación de los equipos eléctricos y electrónicos utilizados, las fichas técnicas de los mismos. | Durante la ejecución del contrato, para cada facturación de los servicios prestados. |
| 4 | Para los residuos peligrosos generados, por parte del Contratista en función del cumplimiento del objeto del contrato, donde aplica por ejemplo para los insumos utilizados o elementos retirados de los equipos intervenidos en las labores de mantenimiento preventivo y correctivo (según aplique); se deberá cumplir con el manejo y disposición final adecuada establecida para los residuos peligrosos en el Decreto 1076 del 26/05/2015 al TÍTULO 6 “RESIDUOS PELIGROSOS” - Artículo 2.2.6.1.1.1. al Artículo 2.2.6.2.3.6; enfatizando en lo establecido en el Artículo 2.2.6.1.4.4, incisos “a y b” del Decreto en referencia, “Son obligaciones del consumidor o usuario final de productos o sustancias químicas con propiedad peligrosa: a) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por el fabricante o importador del producto o sustancia química hasta finalizar su vida útil y; b) Entregar los residuos o desechos peligrosos post-consumo provenientes de productos o sustancias químicas con propiedad peligrosa, al mecanismo de devolución o retorno que el fabricante o importador establezca”. En particular para los residuos peligrosos asociados a elementos aparatos eléctricos y electrónicos y baterías; también a las directrices señaladas en Ley 1672 del 19/07/2013, Decreto 284 del 15/02/2018, Resolución 0851 del 05/08/2022. De esto, se responsabiliza del manejo, transporte y disposición final adecuada y segura, según lo establecido en el Decreto 1076 del 26/05/2015 – CAPITULO 6 “RESIDUOS PELIGROSOS” y el Decreto 1079 del 26/05/2015 – CAPITULO 7 – SECCION 8 – ““Sección 8 - Transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera”, donde deberá asumir los costos que se deriven para la ejecución y cumplimiento de estas actividades. | Presentar un informe con registro fotográfico con fecha, evidenciando el retiro de los RESPEL de los puntos de servicio establecidos en el contrato, anexando los manifiestos carga emitidos por la empresa de transporte autorizado por la autoridad ambiental. | Con cada factura, durante la ejecución del contrato. |
|  |  | Presentar un informe con la relación de los RESPEL generados en cumplimiento del objeto del contrato, relacionando los manifiestos de carga y los respectivos certificados de disposición final, anexando los respectivos certificados de disposición final, emitidos por el gestor autorizado (planta de tratamiento o gestor con licencia ambiental vigente). | Con la última facturación, durante la ejecución del contrato. |
| 5 | Para los residuos sólidos no peligrosos generados de las diferentes actividades dentro de los puntos de servicio (instalaciones del Contratante), en cumplimiento del objeto del contrato; se deben garantizar las acciones de segregación, manejo adecuado, transporte, almacenamiento temporal y disposición adecuada. Para esto se tendrá en cuenta la codificación de colores establecidas por la resolución 2184 del 26/12/2019 y se acogerá a las dinámicas de recolección interna establecidas en cada punto de prestación del servicio; así como las demás condiciones que apliquen de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1077 del 26/05/2015 –TÍTULO 2 Servicio Público de Aseo, artículos 2.3.2.2.1.2 al 2.3.2.2.5.118 Aspectos generales en la prestación del servicio de aseo, articulo 2.3.2.2.2.2.16 almacenamiento y presentación; así como al artículo 2.3.2.2.2.3.44 Recolección de residuos de construcción y demolición. Donde se debe garantizar no dejar dentro de las instalaciones del Contratante ningún tipo de residuo no peligroso, generado durante la prestación del servicio y dejando las zonas de trabajo en total orden y aseo. | Presentar un informe con registro fotográfico con fecha, que evidencie las acciones realizadas y el cumplimiento a los requerimientos antes señalados. | Con cada factura, durante la ejecución del contrato. |
| 6 | Asegurar el manejo adecuado de los residuos de construcción y demolición RCD que se lleguen a generar en cumplimento del objeto del contrato respecto a las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los elementos y equipos (según aplique); para lo cual, se deberá presentar y entregar este tipo de residuos en forma separada de otros y de acuerdo a los requerimientos establecidos para su transporte, tratamiento y/o aprovechamiento; así como asumir los costos en que se incurra por la recolección y transporte éstos hasta al sitio de tratamiento y/o aprovechamiento. Las acciones desarrolladas para el cumplimiento del manejo adecuado, deben dar cumplimiento del orden nacional en la Ley 1259 del 19/12/2008, Ley 1801 del 29/07/2016, Decreto 1076 del 26/05/2015, Decreto 1077 del 26/05/2015, Decreto 3695 del 25/09/2009, Resolución 0472 del 28/02/2017 y Resolución 1257 del 23/11/2021; las demás que las modifiquen y complementen en el orden nacional, departamental, distrital y municipal; así como las que expidan y reglamenten las autoridades ambientales de cada jurisdicción. Resaltando las siguientes generalidades de la normatividad, así: - Tener la información en el sitio de obra sobre la cantidad de escombros generados y entregar al Supervisor del contrato los certificados expedidos por los sitios de tratamiento y/o aprovechamiento. - Presentar y entregar los escombros en forma separada de otros residuos y de acuerdo a los requerimientos establecidos para su transporte, tratamiento y/o aprovechamiento. - El contratista deberá asumir los costos en que se incurra por la recolección y transporte de los escombros hasta al sitio de tratamiento y/o aprovechamiento. - Separar los escombros de acuerdo a los parámetros y características técnicas definidas por los centros de tratamiento y/o aprovechamiento. - Está prohibido arrojar, ocupar, descargar o almacenar escombros y materiales de construcción en áreas de espacio público. - Cuando se requiera la utilización temporal del espacio público para el almacenamiento de escombros o materiales de construcción o para la adecuación, transformación o mantenimiento de obras, se deberá delimitar, señalizar y acordonar el área en forma que se facilite el paso peatonal o el tránsito vehicular. Los escombros y materiales de construcción deberán estar apilados y totalmente cubiertos. (El tiempo máximo permitido para el almacenamiento de escombros y materiales de construcción en el espacio público es de veinticuatro (24) horas). - Los vehículos no pueden arrastrar materiales fuera del área de trabajo o de los límites del inmueble. | Presentar un informe con registro fotográfico con fecha, que evidencien los requerimientos antes señalados, anexando los manifiestos de carga y certificados de disposición final emitidos por el gestor o planta autorizado (anteriormente denominada escombrera) y la Resolución por la cual se autorizan las instalaciones para estas actividades. | Con cada factura, durante la ejecución del contrato (cuando se desarrollen estas actividades). |
|  |  | Presentar un informe con la relación de los residuos de construcción y demolición (anteriormente denominados escombros) generados por cada punto de servicio en cumplimiento del objeto del contrato, relacionando los manifiestos de carga y los respectivos certificados de disposición final, anexando los respectivos certificados de disposición final, emitidos por el gestor o planta autorizado (anteriormente denominada escombrera) y la Resolución por la cual se autorizan las instalaciones para estas actividades. | Con la última facturación, durante la ejecución del contrato (cuando se desarrollen estas actividades). |
| 7 | Desarrollar y socializar a su personal a cargo que realizara las acciones de instalación en los puntos de servicio, el cumplimiento de las buenas prácticas ambientales con relación temáticas: ahorro y uso eficiente del agua y la energía, manejo integral de residuos sólidos (no peligrosos y peligrosos), manejo adecuado de aguas residuales y vertimientos y demás que apliquen. Las cuales deben estar alineadas a la Implementación del Sistema de Gestión Ambiental y que contribuyan al cumplimiento de la política ambiental y objetivos ambientales institucionales. | Presentar el Plan de Capacitación SGA, donde se contemplen los lineamientos descritos la normativa vigente colombiana frente a buenas prácticas ambientales; el cual debe contener como mínimo: - Temas y contenidos (mínimo ahorro y uso eficiente de agua y energía, manejo de sustancias químicas, manejo de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos, temas de silvicultura, acciones para la protección de los recursos naturales, cambio climático, biodiversidad, proyectos de sostenibilidad, entre otros) - Duración por cada tema a bordar. - Cronograma de ejecución del plan de capacitación durante la vigencia del contrato. | Durante la ejecución del contrato, a los diez (10) días posteriores a la firma del acta de inicio del contrato. |
|  |  | Presentar el informe de cumplimiento al Plan de capacitación SGA, anexando las respectivas Actas o soportes de socialización establecidos por el contratista, en el cual se evidencie el desarrollo de las actividades propuestas y programadas; el informe y demás soportes deben sustentar y registrar como mínimo: - Fecha ejecución actividad. - Intensidad horaria de la capacitación / socialización. - Temática socializada. - Registro de listado de asistencia de participantes (personal a su cargo) con su respectivo registro fotográfico con fecha. - Evaluación de la efectividad de la capacitación / socialización. - Seguimiento del cumplimiento al cronograma presentado (programado / ejecutado). Firma del profesional del área ambiental o afín competente. | Mensualmente durante la ejecución del contrato. |

El proponente:

___________________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones