## MANTTO CORRECTIVO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
ITEM | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO/SERIE | UBICACIÓN/AREA DEL MANTENIMIENTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1 | PLANTA ELECTRICA | SHANDONG HUAFENG | 2011,7 | Bateria 12v 630 cca, *alcance suministro e instalación | 1
2 |  |  |  | Alternador, sistema diseñado para convertir energia mecanica en energia electrica entre muchas funciones se encarga de mantener cargada la bateria; ademas de arrancar el sistema en su inicio. *alcance desmoste revisón diagnostico y posible cambio depende de la condiciones | 1
3 |  |  |  | Eje, eje central del sistema encargado de mover el sistema mecanico *alcance desmonte chequeo de linealidad y posible cambio en el hecho que se encuentre muiy doblado | 1
4 |  |  |  | Piñonería, parte principal de la caja de trasmisión del sistema mecanico encargado del acople y engrane de todas las partes mecanicas encargadas del movimiento, afectada no solo por daño sino tambien por desgaste asociado al trabajo del equipo.*alcance desmonte y posible cambio. | 1
5 |  |  |  | Transmisión parte del sistema mecanico *desmonte general | 1
6 |  |  |  | Sistema de refrigeración, hace referencia al motoventilador afectado por la falla mecanica, desmoste y cambio de motoventiladores | 1
7 |  |  |  | Motogenerador hace referencia al sistema de combustion el cual presenta afectación *alcance desmote general. | 1
8 |  |  |  | Celdas hace parte del sistema de combustion *alcance desmonte e inspeccion y cambio si lo requiere | 1
9 |  |  |  | Placas hace parte del sistema de combustion desmonte e inspección cambio si lo requiere | 1
10 |  |  |  | Separadores hace parte del sistema de combustion desmonte e inspección, cambio si lo requiere | 1
VALOR TOTAL
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SEMANALES (CADA VIERNES)
ITEM | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO/ SERIE | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1 | PLANTA ELECTRICA | SHANDONG HUAFENG | 2011,7 | Revisar el nivel del combustible de la planta eléctrica, y garantizar que el tanque quede completamente lleno. | 1
2 |  |  |  | Revisión y registro del horómetro de la planta eléctrica. | 1
3 |  |  |  | Revisar carga de la batería. | 1
4 |  |  |  | Verificar el correcto funcionamiento del sistema de alarma. | 1
5 |  |  |  | Prueba de encendido mediante transferencia automática. | 1
|  |  |  | Encender la planta una vez por semana durante 20 minutos y registrar las variables de funcionamiento (voltajes de fase y de línea, voltaje de la batería, amperaje por cada línea, horas de funcionamiento, temperatura motor, nivel de ACPM) y registrar el procedimiento en el formato de calidad | 1
5 |  |  |  | Aseo a la planta eléctrica y sus componentes internos y externos. Limpieza del piso en el área de la planta eléctrica | 1
VALOR TOTAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVOS MENSUALES
ITEM | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO/SERIE | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | CANTIDAD | VALOR MENSUAL Y/O IVA INCLUIDO
1 | PLANTA ELECTRICA | SHANDONG HUAFENG | 2011,7 | Revisar, ajustar conectores y limpiar tableros eléctricos. | 1
2 |  |  |  | Revisar y/o realizar el cambio de los bombillos piloto instalados en los tableros eléctricos. | 1
3 |  |  |  | Revisar estado y funcionamiento de contactos eléctricos. | 1
4 |  |  |  | Revisión del punto de ajuste de los protectores térmicos | 1
5 |  |  |  | Revisión del sistema de refrigeración del motor. Se atenderán los lineamientos acerca de la conveniencia o no, de aplicar una concentración 50/50 de etilglicol con agua. | 1
6 |  |  |  | Revisar empaquetadura de la puerta. | 1
VALOR TOTAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUINCENAL
ITEM | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO/SERIE | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1 | PLANTA ELECTRICA | SHANDONG HUAFENG | 2011,7 | Drenaje en la parte inferior del tanque de combustible cada 15 días. Cambio de filtro de ACPM, aire y aceite motor a las 50 horas y luego cada 250 horas o un año. | 1
VALOR TOTAL