ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEJORAMIENTO DE LA SEDE UNIVERSITARIA EN COMUNA 1 (POPULAR), FASE 2

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

Nuevo Horizonte — Cra. 37 #109-24
Santo Domingo Savio No.1, Comuna 1 – Popular, Medellín

Elaborado por

Gestión de Infraestructura Física

COLMAYOR

Septiembre 2026

CONTENIDO

CAPÍTULO GENERAL — CONSIDERACIONES GENERALES Y ALCANCE	8

1. Objeto y ámbito de aplicación	8

2. Obligaciones generales del contratista	8

3. Condiciones generales de materiales	8

4. Control de calidad — Marco general	8

5. Normatividad general	9

6. Criterios generales de medición, recibo y pago	9

CAPÍTULO 1 — OBRAS PROVISIONALES	10

ÍTEM 1.1	10

Oficina provisional en fibrocemento para profesionales de la obra y la interventoría.  Estructura en madera, con techo en teja metálica, puerta con bisagras y portacandado. Incluye desmonte y retiro de material.	10

ÍTEM 1.2 / 1.3	11

Cambiadero provisional en fibrocemento para trabajadores. Estructura en madera, con techo en teja metálica, puerta con bisagras y portacandado. Incluye desmonte y retiro de material. / Bodega provisional en fibrocemento. Estructura en madera, con techo en teja metálica, puerta con bisagras y portacandado. Incluye desmonte y retiro de material.	11

ÍTEM 1.4	12

Suministro, instalación, operación y desmonte de sistema eléctrico provisional de obra, incluyendo tablero móvil certificado (TDO) con protecciones GFCI, redes de distribución, accesorios y puntos de iluminación.	12

CAPÍTULO 2 — INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DRENAJES	13

ÍTEM 2.1	13

Suministro, transporte e instalación de desagüe en tubería PVC sanitaria Ø2”, incluye conexión a red sanitaria existente, excavación y/o demolición, conformación de cama de apoyo, ejecución de atraques puntuales en concreto de 2.500 PSI para fijación de niveles y protección de accesorios, relleno compactado con material de la excavación, restitución de superficie intervenida, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	13

ÍTEM 2.2	15

Suministro, transporte e instalación de acometida de agua, incluye regata con ranurado de muros, tubería PVC Presión para abasto Ø=1/2" de 500PSI, soldadura, accesorios de conexión, resanes y acabados finales. (Para lava escobas y dispensadores de agua).	15

ÍTEM 2.3	17

Suministro, excavación e instalación de sistema de drenaje tipo filtro francés (H=0.80 m, B=0.30). Incluye: corte y demolición de placa de concreto, excavación manual, construcción de cañuela de fondo en concreto de 2.500 PSI impermeabilizado integralmente para conducción de aguas, suministro e instalación de tubería perforada de 4", envolvente de geotextil no tejido (NT 1600), relleno con material filtrante (grava limpia de 1/2" a 1"). Incluye relleno adicional con material de excavación y todos los insumos necesarios para garantizar la captación y evacuación de aguas hacia el punto de vertido.	17

ÍTEM 2.4	19

Suministro e instalación de desagües en tubería PVC 4" para drenaje para evacuación de aguas en patio, incluye relleno y conexión	19

ÍTEM 2.5	20

Suministro, transporte e instalación de lavaescobas prefabricado en granito + cemento blanco de 0,60 m. x 0,42 x 0,25 m. tipo Cimbrados. Incluye 1 sifón con tapón roscado, 1 adaptador sifón, llave metálica boca manguera, rebanco, rejilla de desagüe en aluminio 3x2 y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	20

ÍTEM 2.6	21

Suministro e instalación de sifón de piso con rejilla 2" antirretorno y anti insectos para centro de acopio, incluye accesorios y conexión a tubería sanitaria.	21

CAPÍTULO 3 — ADECUACIONES PLACA POLIDEPORTIVA	22

ÍTEM 3.1	22

Desbaste mecánico, limpieza y preparación de superficie de placa polideportiva existente para sistema de recubrimiento deportivo, incluye pulidora planetaria (grano 30-60) o equivalente, aspirado industrial, tratamiento juntas y grietas con resina epoxi.	22

ÍTEM 3.2	24

Suministro, transporte e instalación de sistema de recubrimiento deportivo acrílico multicapa tipo MAPEI o similar, compuesto por barrera de vapor, mínimo dos (2) capas base, dos (2) capas de acabado y demarcación reglamentaria, sobre superficie de placa polideportiva previamente desbastada y tratada.	24

ÍTEM 3.3	26

Suministro, transporte e instalación de sistema de recubrimiento acrílico multicapa tipo MAPEI o similar para graderías en concreto con acabado antideslizante, incluye preparación superficial mediante limpieza y escarificación con ácido, resanes menores y aplicación de pintura en muros de apoyo en mampostería.	26

ÍTEM 3.4	28

Suministro, transporte e instalación de carpa desmontable para gradería tipo concha efímera, de dimensiones aproximadas 23 m de longitud por 2 m de proyección, con altura mínima libre sobre la última grada de 2,20 m, conformada por estructura metálica en perfiles tubulares estructurales, con cubierta en lona tipo brigadier 800 o superior, impermeable y resistente a la intemperie. Incluye sistema de anclaje adecuado a las condiciones del sitio, garantizando estabilidad estructural frente a cargas de viento, acabado en pintura electrostática para elementos metálicos, e impresión de imagen institucional según diseño aprobado por la entidad. Incluye todos los materiales, accesorios, fijaciones, refuerzos, transporte, montaje, ajustes y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento y estabilidad.	28

ÍTEM 3.5	31

Suministro, transporte e instalación de Reflector Solar LED de alta eficiencia para exteriores, potencia 250W, con flujo luminoso real de 3.000 lúmenes a carga completa. Debe contar con tecnología 3 CCT y sistema dimerizable mediante control remoto. Equipado con batería min de 24Ah/3.2V y panel solar monocristalino de 25W/6V independiente. Resistente a la intemperie, incluye estructura de soporte tipo brazo, fijaciones y puesta en funcionamiento	31

CAPÍTULO 4 — ADECUACIÓN DE BODEGA Y CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS SÓLIDOS	33

ÍTEM 4.1	33

Demolición localizada de mampostería en fachada para conformación de acceso a centro de acopio, incluye cortes, retiro y disposición de escombros en lugar autorizado	33

ÍTEM 4.2	34

Desmonte de baranda metálica existente, incluye desanclaje, retiro y disposición a lugar autorizado	34

ÍTEM 4.3	35

Construcción de muros en mampostería de bloque de concreto de 15 cm de espesor (13 MPa), incluye pega y alineación.	35

ÍTEM 4.4	36

Construcción de viga de amarre de 15x20 cm en concreto reforzado de 3.000 PSI (21 MPa) para confinamiento de muros en centro de acopio. Incluye: suministro e instalación de acero de refuerzo de acuerdo a especificaciones técnicas, figurado y amarre, suministro de concreto, anclaje a viga de fachada existente, instalación y desmonte de formaleta, vibrado mecánico y curado	36

ÍTEM 4.5	37

Suministro, transporte e instalación de revestimiento en cerámica blanca de 30.5 x 30.5 cm de alta resistencia para piso y paredes en centro de acopio. Incluye: preparación de superficie, pegacor, emboquillado con boquilla epóxica bicomponente (impermeable, antiácida y antibacteriana) y conformación de media caña sanitaria integral en todas las uniones piso-pared y pared-pared para garantizar asepsia	37

ÍTEM 4.6	39

Suministro e instalación de cubierta metálica corrediza tipo sándwich para centro de acopio de residuos sólidos, conformada por lámina metálica perforada exterior y lámina lisa interior, incluye estructura metálica en perfiles tubulares, 3 módulos móviles, sistema corredizo con riel estructural superior, rodamientos metálicos, guía inferior de estabilización, anclajes y acabado en pintura electrostática	39

ÍTEM 4.7	42

Suministro, transporte e instalación de puerta metálica abatible, fabricada en lámina de acero Cold Rolled microperforada calibre 20, con diseño de perforación aprobado por interventoría. Incluye: marco en perfil de acero (mínimo calibre 18), estructura interna de refuerzo en tubo cuadrado, bisagras de alta resistencia, cerradura industrial, y anclajes mecánicos o soldados. Acabado mediante sistema de pintura industrial compuesto por base anticorrosiva epóxica y recubrimiento final en acrílico de alta resistencia, color a definir. Incluye montaje, herrajes y puesta en funcionamiento	42

ÍTEM 4.8	45

Suministro e instalación de cajón de almacenamiento integrado a gradería con estructura metálica tubular, cerramiento en malla expandida HR mínimo Cal 12, tapa superior en madera plástica, sistema abatible frontal, soportes internos anclados al muro y parrilla interior metálica.	45

CAPÍTULO 5 — SISTEMA DE EXTRACCIÓN CAFETERÍA	48

ÍTEM 5.1	48

Suministro, transporte e instalación de sistema de extracción industrial, incluye ductos, motor, campana, sistema eléctrico y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	48

ÍTEM 5.2	50

Ducto falso arquitectónico en fibrocemento para ocultamiento de sistema de extracción, incluye estructura metálica, fijaciones, juntas y acabados.	50

CAPÍTULO 6 — CERRAMIENTOS	51

ÍTEM 6.1	51

Suministro, transporte e instalación de reja metálica para cerramiento de vanos en corredores y cuartos, conformada por marco en ángulo de acero, malla metálica ondulada cal 12 fijada al marco, incluye refuerzos verticales en platina, anclajes, soldadura y sistema de pintura anticorrosiva y acabado	51

ÍTEM 6.2	53

Suministro, transporte e instalación de puerta tipo reja metálica corrediza para protección de aulas de sistemas y acceso del nivel 1 a superiores, en perfilería de acero con barrotes estructurales, conforme al diseño existente en la sede, incluye sistema de riel superior, herrajes, anclajes, soldadura y pintura	53

ÍTEM 6.3	54

Suministro, fabricación e instalación de cerramiento metálico en barrotes verticales de tubería galvanizada redonda nominal 1 1/2” (Ø exterior mín 1.90”) cal 16, altura 2.00 m, separación libre entre barrotes de 13 cm, incluye platina inferior corrida de anclaje, platina superior de rigidización, parales estructurales, anclajes epóxicos y acabado en pintura electrostática poliéster color negro mate. Incluye desmonte de cerramiento existente.	54

ÍTEM 6.4	58

Rehabilitación de cerramiento lateral y posterior de placa polideportiva mediante retiro y reposición de malla eslabonada galvanizada ojo 5” calibre 10, incluye rigidización inferior en ángulo metálico anclado, tensores galvanizados, concertina y pintura aplicada mediante aspersión mecánica	58

ÍTEM 6.5	60

Suministro, transporte e instalación de sistema de cerramiento (techo) en malla nylon para control de aves, incluye sistema de anclaje químico, cáncamos metálicos, cable perimetral, tensores, fijaciones y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	60

CAPÍTULO 7 — PASAMANOS EN ESCALERAS Y PUNTOS FIJOS	61

ÍTEM 7.1	61

Suministro, transporte e instalación de pasamanos en hierro, tipo rodamanos, con brazos para fijación en muros, tipo flotado, con pintura anticorrosiva y pintura electrostática (color por definir), incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Para las Escaleras.	61

CAPÍTULO 8 — PUERTAS Y MACHONES DE AULAS SEGÚN NTC 4595	63

ÍTEM 8.1	63

Desmonte y retiro de puertas existentes (hoja y marco), incluye disposición final de escombros en sitio autorizado	63

ÍTEM 8.2	64

Suministro, transporte e instalación de puerta metálica tipo institucional para aula, ala batiente, en sánduche fabricada en lámina cold rolled mín calibre 18, acabado en pintura electrostática (color institucional), con marco metálico completo, incluye mirilla vertical en vidrio de seguridad instalada en marco metálico en el ala, cerradura, manija tubular en acero inoxidable, bisagras metálicas, anclajes y claveras en vano con relleno de mortero, y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, replicando diseño, dimensiones y especificaciones de las puertas existentes en sitio	64

CAPÍTULO 9 — CAMBIO DE PISOS — FASE 2	65

ÍTEM 9.1	65

Demolición de piso existente (baldosa y/o vitrificado) y mortero base hasta llegar a placa estructural existente, incluye retiro de guardaescobas, transporte y disposición de escombros en sitio autorizado	66

ÍTEM 9.2	67

Mortero de nivelación 1:4 reforzado con malla electrosoldada XX-084, e=5 cm, con puente de adherencia y juntas de control	67

ÍTEM 9.3	70

Suministro e instalación de piso en baldosa de grano No. 1–2 de 30x30 cm para aulas, oficinas y corredores, para uso intenso, de primera calidad aprobada por la interventoría, conforme a la norma NTC 2849. Incluye mortero de pega 1:4, varilla de dilatación en PVC de 5 mm, emboquillado y aplicación de cera polimérica líquida. Diseño y modulación según patrón arquitectónico existente aprobado por la interventoría	70

ÍTEM 9.4	71

Suministro y colocación de guardaescoba en granito No. 1 elaborado a partir de baldosa granítica del mismo tipo del piso instalado, para aulas, corredores y oficinas, tableta de 30x7.5 cm, biselada y pulida, incluye mortero de pega, emboquillado y todo lo necesario para su correcta instalación	71

ÍTEM 9.5	72

Suministro e instalación de piso en baldosa tipo terrazo prepulida 30x30 cm tipo cuadrato de alfa o equivalente, para tráfico peatonal exterior en patio y circulaciones exteriores, incluye mortero de pega, emboquillado y todo lo necesario para su correcta instalación	72

ÍTEM 9.6	73

Suministro e instalación de guardaescobas tipo media caña en patio central, en granito No.1 fundido en sitio, h=15cm, biselado, incluye lo necesario para su correcta instalación	73

ÍTEM 9.7	74

Conformación de rampa de accesibilidad peatonal en concreto de 3000 PSI y malla electrosoldada, afinado con acabado antideslizante, incluye juntas de control y nivelación	74

CAPÍTULO 10 — ADECUACIONES DE ESPACIOS Y OTROS	75

ÍTEM 10.1	75

Adecuación de espacio para atención psicológica mediante construcción de división interna en sistema drywall con estructura metálica de 90 mm, aislamiento acústico en lana mineral, instalación de puerta sólida de madera, acabados, suministro e instalación de aire acondicionado portátil de mínimo 12000 BTU con sistema de descarga para ventana corrediza y elementos necesarios para su correcto funcionamiento	75

ÍTEM 10.2/10.3/10.4	77

Revoque impermeabilizado 1:4:0,25 para muros exteriores hasta 2.00 m de altura. Incluye limpieza, preparación, Sika-1, juntas y filetes. e=2cm	77

ÍTEM 10.5 / 10.6 / 10.7	79

Pintura acrílica para exteriores sobre muros revocados — diferenciada por altura de trabajo	79

ÍTEM 10.8	80

Suministro e instalación de sistema de cubierta retráctil tipo parasol manual en lona acrílica y estructura en aluminio anodizado, incluye anclajes, herrajes, instalación, sistema de evacuación de aguas lluvias mediante canaleta y bajante, y conexión hidráulica al sistema de drenaje existente en el patio	80

ÍTEM 10.9	82

Diseño, suministro, instalación, prueba de tracción y certificación de punto de anclaje fijo de 5000 lbf en acero inoxidable para trabajo en alturas, incluye memoria de calculo estructural según RES. 4272 de 2021o	82

CAPÍTULO 11 — DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	86

Obligaciones del sistema de gestión SST	86

EPP mínimo obligatorio por actividad	86

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEJORAMIENTO SEDE UNIVERSITARIA EN COMUNA 1

FASE 2

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

Nuevo Horizonte — Cra. 37 #109-24, Santo Domingo Savio No.1, Comuna 1 – Popular, Medellín

Elaborado por: Gestión de Infraestructura Física

Colegio Mayor de Antioquia — Septiembre de 2026

# CAPÍTULO GENERAL — CONSIDERACIONES GENERALES Y ALCANCE

## 1. Objeto y ámbito de aplicación

El presente documento establece las Especificaciones Técnicas que rigen la ejecución de todos los ítems del contrato de obra del proyecto “Mejoramiento de la sede universitaria en comuna 1 (popular), fase 2” de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia (COLMAYOR), en el inmueble ubicado en Carrera 37 #109-24, Santo Domingo Savio No.1, Comuna 1 – Popular, Medellín, cedido en Comodato mediante Contrato N° A00180 con el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

Estas especificaciones son de obligatorio cumplimiento para el CONTRATISTA, sus subcontratistas, proveedores y personal en general. En caso de contradicción entre documentos prevalece el siguiente orden: Adendas > Contrato > Especificaciones Técnicas > APU > Memorias de Obra.

## 2. Obligaciones generales del contratista

- Verificar en campo las dimensiones, cotas y condicionantes antes de iniciar cualquier actividad; ante discrepancias, informar a la interventoría antes de proceder.

- Presentar con cinco (5) días hábiles de anticipación fichas técnicas, certificados de calidad, PTS y muestras de los materiales a utilizar. No se instalarán materiales sin aprobación previa.

- Garantizar la protección de los elementos existentes que no serán intervenidos (pisos, instalaciones, mobiliario, equipos y estructura). Todo daño será reparado por el contratista sin costo adicional.

- Cumplir integralmente con el SG-SST (Decreto 1072/2015, Res. 0312/2019), gestión ambiental y manejo de RCD (Res. 472/2017).

- Presentar mensualmente a la interventoría el informe de gestión SST con estadísticas de accidentalidad, inspecciones y cumplimiento de EPP.

## 3. Condiciones generales de materiales

Todos los materiales deben ser nuevos, de primera calidad y conformes a las NTC o normas internacionales indicadas en cada ítem. La expresión "o similar de calidad equivalente" implica aprobación escrita de la interventoría antes de la adquisición, mediante evaluación técnica comparativa.

## 4. Control de calidad — Marco general

La interventoría ejercerá control de calidad permanente. Los ensayos de laboratorio se ejecutan a costo del contratista, en laboratorio con acreditación ONAC. Los resultados deben entregarse en los tiempos establecidos. El incumplimiento de los parámetros da lugar al rechazo y demolición/remoción del trabajo, sin reconocimiento de costo adicional.

## 5. Normatividad general

| Norma / Reglamento | Aplicación al proyecto |
| --- | --- |
| NSR-10 | Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente — base estructural de todas las actividades |
| NTC 4595 | Planteamiento y diseño de instalaciones y ambientes escolares |
| NTC 4774 | Accesibilidad de las personas al medio físico — rampas y circulaciones |
| Resolución 472/2017 | Lineamientos para gestión de RCD en obra |
| Resolución 0312/2019 | Estándares mínimos del SG-SST |
| Decreto 1072/2015 | Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo |
| Resolución 4272/2021 | Trabajo en alturas > 1,50 m |
| RETIE (Res. 90708/2013) | Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas |
| Ley 80/1993 / Ley 1150/2007 | Estatuto General de Contratación Pública |

## 6. Criterios generales de medición, recibo y pago

- Medición de cantidades

Las cantidades indicadas en las memorias de obra son aproximadas y deberán ser verificadas por el contratista en campo antes del inicio de las actividades.

- Alcance general de los ítems

Todos los ítems incluyen suministro de materiales, transporte, cargue, descargue, almacenamiento temporal, mano de obra, herramientas menores, equipos menores, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes.

- Control de calidad y recibo

La interventoría podrá rechazar cualquier actividad que presente defectos de ejecución, materiales no aprobados o incumplimiento de especificaciones.

- Protección de elementos existentes

El contratista deberá proteger pisos, muros, instalaciones y demás elementos existentes durante toda la ejecución.

- Gestión ambiental y RCD

El manejo de residuos de construcción y demolición deberá realizarse conforme a la Resolución 472 de 2017.

- Seguridad y salud en el trabajo

Todas las actividades deberán ejecutarse bajo cumplimiento estricto del SG-SST y normas de seguridad aplicables.

# CAPÍTULO 1 — OBRAS PROVISIONALES

## ÍTEM 1.1

### Oficina provisional en fibrocemento para profesionales de la obra y la interventoría.  Estructura en madera, con techo en teja metálica, puerta con bisagras y portacandado. Incluye desmonte y retiro de material.

- Descripción

Suministro, construcción, mantenimiento durante la obra y desmonte al finalizar, de oficina provisional para uso de los profesionales de la obra e interventoría. Estructura en madera 2×4"-2×2", cerramiento en láminas de fibrocemento 4 mm, cubierta en teja zinc cal. 35, puerta con bisagras y portacandado.

- Alcance

- Replanteo y nivelación del área asignada (esta área será acordada con el supervisor encargado y la interventoría)

- Estructura en madera, cerramiento en fibrocemento 4 mm.

- Cubierta teja zinc cal.35, pendiente mínima 5%.

- Puerta con bisagras y portacandado operativos.

- Desmonte completo, retiro y limpieza del área al finalizar la obra.

- Materiales

| Descripción | Especificación |
| --- | --- |
| Madera 2×4" (largueros estructura) | Estructura portante |
| Madera 2×2" (cerramiento) | Marco de láminas |
| Lámina fibrocemento 4 mm (2,44×1,22 m) | Cerramiento perimetral |
| Teja zinc cal.35 | Cubierta, pendiente ≥5% |
| Bisagras acero galvanizado | 3 und/puerta |
| Portacandado + candado | 1 und/puerta |
| Anclaje para parales | 1 anclaje por larguero vertical (10 unidades) |
| Amarre tejas |  |
| Tornillo 3” |  |
| Tornillo 1 ½” |  |

- Procedimiento constructivo

- Fijar postes (parales) con anclajes metálicos al piso.

- Ensamblar estructura en madera 2×4" y 2×2".

- Instalar láminas de fibrocemento atornilladas.

- Instalar cubierta con pendiente ≥5% orientada para evacuar aguas.

- Instalar puerta (madera y fibrocemento) con bisagras y portacandado.

- Equipos y herramientas

Como mínimo se debe contar con: Sierra circular de mano, taladro percutor, nivel de burbuja, escuadra, herramientas manuales.

- Control de calidad

- Verticalidad de paredes: ±5 mm/m.

- Cubierta estanca (sin filtraciones bajo lluvia simulada).

- Puerta operativa con portacandado funcional.

- Seguridad y salud en el trabajo

- Casco, guantes, botas.

- Al usar sierra circular: careta facial y guantes de corte.

- Señalización perimetral del área.

- Normatividad aplicable

| Norma / Reglamento | Aplicación al proyecto |
| --- | --- |
| NSR-10 Tít.A | Construcciones temporales |
| Res. 0312/2019 | SST |

- Unidad de medida y pago

Metro cuadrado (m²). Incluye materiales, equipo, mano de obra y desmonte final.

## ÍTEM 1.2 / 1.3

### Cambiadero provisional en fibrocemento para trabajadores. Estructura en madera, con techo en teja metálica, puerta con bisagras y portacandado. Incluye desmonte y retiro de material. / Bodega provisional en fibrocemento. Estructura en madera, con techo en teja metálica, puerta con bisagras y portacandado. Incluye desmonte y retiro de material.

- Descripción

Construcción y posterior desmonte de cambiadero para trabajadores (ítem 1.2) y bodega para almacenamiento seguro de materiales y herramientas (ítem 1.3). Mismas especificaciones constructivas que el ítem 1.1. El cambiadero debe contar con perchas individuales y ventilación natural; la bodega debe tener puerta de ancho mínimo 1,00 m.

- Alcance

Mismos componentes que ítem 1.1 más las dotaciones específicas de cada recinto.

- Materiales

Idénticos al ítem 1.1. Cambiadero: perchas o ganchos individuales. Bodega: tablones de piso elevado o estibas.

- Procedimiento constructivo

Idéntico al ítem 1.1.

- Equipos y herramientas

Idénticos al ítem 1.1.

- Control de calidad

Cambiadero: ventilación natural y ≥1,5 m²/trabajador simultáneo. Bodega: estanqueidad de cubierta.

- Seguridad y salud en el trabajo

Idéntico al ítem 1.1.

- Normatividad aplicable

| Norma / Reglamento | Aplicación al proyecto |
| --- | --- |
| Res. 0312/2019 | Vestuarios y almacenamiento mínimo para trabajadores |

- Unidad de medida y pago

Metro cuadrado (m²). Incluye todos los componentes y desmonte final.

## ÍTEM 1.4

### Suministro, instalación, operación y desmonte de sistema eléctrico provisional de obra, incluyendo tablero móvil certificado (TDO) con protecciones GFCI, redes de distribución, accesorios y puntos de iluminación.

- Descripción

Suministro, instalación, puesta en servicio y retiro de la red eléctrica provisional para alimentación de los recintos provisionales y herramientas de obra. La conexión se realizará mediante derivación técnica desde el tablero existente del edificio hacia un Tablero de Distribución de Obra (TDO) móvil, previa validación de carga y aprobación de la Interventoría. La instalación cumplirá estrictamente con el RETIE para instalaciones temporales.

- Alcance

- Acometida desde tablero existente hasta el TDO provisional.

- Tablero de Distribución de Obra (TDO): Equipado con interruptor general, protecciones termomagnéticas individuales y protección diferencial (GFCI) de 30mA obligatoria.

- Circuitos derivados en cable encauchetado tipo ST o similar, bajo norma de seguridad.

- Tomas dobles 15A (NEMA 5-15R), suiches y puntos de iluminación LED.

- Retiro completo y adecuación de puntos de conexión al finalizar la obra.

- Materiales

| Descripción | Especificación |
| --- | --- |
| Cable encauchetado de calibre adecuado según cálculo de carga (mínimo 3×12 AWG) | Distribución general |
| TDO Móvil: Gabinete metálico con base o ruedas, protecciones termomagnéticas y diferencial GFCI (Certificado RETIE). | 1 breaker ×15A por circuito |
| Tomas y Suiches: Tomas dobles 15A polarizadas, instaladas en cajas 2x4 o 4x4. | Mínimo 2 por recinto |
| Plafón y Bombillo LED 40W | 1 por punto de luz |
| Cinta aislante y grapas | Fijación y protección |

- Procedimiento constructivo

- Validación: Inspección y visto bueno de la carga disponible en el tablero del edificio por parte del responsable eléctrico.

- Conexión: Derivación hacia el TDO provisional. Queda prohibida la conexión directa de equipos o instalaciones fijas a cajas del edificio sin pasar por el TDO.

- Distribución: Tendido de circuitos derivados desde el TDO hacia los recintos.

- Montaje: Instalación de accesorios dentro de cajas debidamente fijadas a la estructura.

- Verificación: Pruebas de funcionamiento y seguridad antes de la energización definitiva para uso de obra.

- Equipos y herramientas

Como mínimo se debe contar con: Multímetro, megóhmetro (para pruebas de aislamiento), herramientas de electricista (aisladas 1000V), escalera, taladro.

- Control de calidad

Prueba de aislamiento con megóhmetro (>1 MΩ). Verificación de polaridad en todas las tomas. Funcionamiento correcto de todos los breakers.

- Seguridad y salud en el trabajo

- Personal con certificado de competencia eléctrica (CONTE o equivalente).

- Uso de EPP dieléctrico (guantes, calzado).

- Ejecución de trabajos bajo protocolo de desenergización (LOTO) en la conexión inicial.

- Normatividad aplicable

| Norma / Reglamento | Aplicación al proyecto |
| --- | --- |
| RETIE (Res. 90708/2013) | Instalaciones eléctricas temporales |
| NTC 2050 | Código Eléctrico Colombiano |
| Res. 0312/2019 | SST |

- Unidad de medida y pago

Global (Glb). Incluye tablero provisional, cables, tomas, plafones, bombillos, pruebas y retiro final.

# CAPÍTULO 2 — INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DRENAJES

## ÍTEM 2.1

### Suministro, transporte e instalación de desagüe en tubería PVC sanitaria Ø2”, incluye conexión a red sanitaria existente, excavación y/o demolición, conformación de cama de apoyo, ejecución de atraques puntuales en concreto de 2.500 PSI para fijación de niveles y protección de accesorios, relleno compactado con material de la excavación, restitución de superficie intervenida, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento

- Descripción

Suministro, transporte e instalación de red de desagüe en tubería PVC sanitaria de 2" de diámetro nominal (NTC 1087, serie 20) para los lava escobas proyectados (ítem 2.5) y evacuación de aguas grises del acopo de residuos sólidos proyectado (Capítulo 4). Incluye conexión a la red sanitaria existente, excavación y/o demolición requerida, cama de apoyo en arena, atraques puntuales en concreto de 2.500 PSI, relleno compactado, restitución de la superficie intervenida y todos los accesorios necesarios. Pendiente mínima de instalación: 2%.

- Alcance

- Replanteo y trazado de la red con control de pendiente mínima 2%.

- Corte perimetral de placa con cortadora de disco diamantado.

- Excavación manual hasta la cota de la cama de apoyo.

- Cama de apoyo en arena limpia e=0,10 m.

- Instalación de tubería PVC-S Ø2" con uniones conforme a NTC 1087.

- Instalación de accesorios (codos, tees, uniones).

- Atraques en concreto de 2.500 PSI en codos, tees y extremos.

- Prueba hidráulica a 1,5 m de columna de agua durante 30 minutos — con presencia del interventor.

- Relleno compactado en capas de 15 cm.

- Restitución de superficie y limpieza final.

- Materiales

| Descripción | Especificación |
| --- | --- |
| Tubería PVC-S Ø2" (NTC 1087, serie 20) | 1 m/m lineal |
| Soldadura líquida PVC | 0,10 1/16 gal - m |
| Limpiador/removedor PVC | 0,05 1/16 gal - m |
| Unión PVC-S Ø2" | 0,17 und/m |
| Tee PVC-S Ø2" | Según diseño |
| Codo 90° PVC-S Ø2" | 0,35 und/m |
| Arena fina limpia de río | 0,05 m³/m (cama) |
| Concreto 2.500 PSI para atraques | 0,008 m³/m |
| Estopa para empalmes | 50 g/m |

- Procedimiento constructivo

  - Replanteo

Verificar que las pendientes mínimas (2%) se materialicen sin conflicto con redes existentes.

Identificar y proteger redes eléctricas, datos y otras tuberías antes de excavar.

  - Excavación

Corte perimetral de la placa con cortadora antes de demoler.

Ancho de zanja: diámetro nominal + 0,1 m por costado.

Cama de apoyo en arena e=0,10 m, nivelada con pendiente uniforme.

  - Instalación

Limpiar y emprimar pvc con limpiador/removedor antes de pegar.

Aplicar soldadura líquida y girar ¼ de vuelta al insertar; respetar tiempos de fraguado antes de cargar.

  - Atraques

En codos, tees y extremos ciegos, construir atraques en concreto 2.500 PSI apoyados en suelo firme; no cubrir las uniones.

  - Prueba hidráulica

Taponar extremos, llenar la red a 1,5 m de columna de agua, mantener 30 minutos sin pérdidas; levantar acta firmada con el interventor.

  - Relleno

Compactación manual para capas de 15cm de espesor.

- Equipos y herramientas

| Equipo | Uso |
| --- | --- |
| Cortadora de piso disco diamantado | Corte perimetral |
| Martillo demoledor eléctrico | Demolición de placa |
| Nivel de manguera o láser | Control de pendientes |
| Tapones de prueba PVC Ø2" | Prueba hidráulica |

- Control de calidad

- Pendientes reales mínimo 2%.

- Uniones limpias y correctamente pegadas (inspección visual antes del relleno).

- Prueba hidráulica con acta del interventor.

- Compactación: CBR ≥95% Proctor modificado en capas superiores.

- Seguridad y salud en el trabajo

EPP: casco, botas, guantes, N95 (demolición), gafas. Señalización perimetral. Para excavaciones >1,20 m: entibados según NSR-10. LOTO en redes eléctricas cercanas.

- Normatividad aplicable

| Norma / Reglamento | Aplicación al proyecto |
| --- | --- |
| NTC 1087 | Tubería y accesorios PVC-S para alcantarillado |
| RAS 2000 Tít. D | Redes de desagüe |
| NSR-10 Tít. H | Excavaciones |
| Res. 472/2017 | Gestión de RCD |
| Res. 0312/2019 | SST |

- Unidad de medida y pago

Metro lineal (ml) instalado, probado y aprobado. Incluye excavación, demolición de piso, cama de arena, tubería, accesorios, atraques, prueba hidráulica, relleno, compactación y restitución de superficie.

## ÍTEM 2.2

### Suministro, transporte e instalación de acometida de agua, incluye regata con ranurado de muros, tubería PVC Presión para abasto Ø=1/2" de 500PSI, soldadura, accesorios de conexión, resanes y acabados finales. (Para lava escobas y dispensadores de agua).

- Descripción

Suministro e instalación de acometida de agua potable en tubería PVC Presión de ½" (500 PSI, NTC 382) para alimentar los lava-escobas proyectados (ítem 2.5) y dispensadores de agua futuros. Incluye regata con ranurador eléctrico, tubería, accesorios, resane final con mortero 1:3, acabados finales (pintura) y prueba hidráulica a 60 PSI.

- Alcance

Replanteo del trazado garantizando el recorrido más óptimo desde la red disponible hacia los puntos de abasto.

- Regata con ranurador eléctrico para tubería de ½" de profundidad × ½" de ancho.

- Tubería PVC-P 500 PSI Ø½" con accesorios.

- Prueba hidráulica a 60 PSI durante 30 minutos antes de resanar.

- Resane con mortero 1:3 a ras del muro, curado 7 días.

- Pintura con referencia a la institucional en cada sitio intervenido.

- Válvula de corte individual por punto.

- Materiales

| Descripción | Especificación |
| --- | --- |
| Tubería PVC-P 500 PSI Ø½" (NTC 382) | 1 m/m lineal |
| Codo 90° PVC-P Ø½" | Según punto de abasto |
| Tee PVC-P Ø½" | Según punto de abasto |
| Unión PVC-P Ø½" | 0,17 und/m |
| Tapones para prueba de presión | 1 por unidad de punto de abasto |
| Soldadura líquida y limpiador PVC | Según fabricante |
| Mortero 1:3 para resane | 0,005 m³/m |
| Válvula de Esfera (Bola) de 1/2" - Bronce | 1 por unidad de punto de abasto |

- Procedimiento constructivo

- Marcar ruta de la tubería.

- Realizar con ranurador o cincel eléctrico. La profundidad debe ser diámetro del tubo + 1.5 cm (para asegurar el recubrimiento de mortero).

- Instalar tubería con uniones cementadas conforme a NTC 382.

- Prueba a 60 PSI durante 30 minutos — sin caída de presión.

- Resane con mortero 1:3, afinar a ras, curar 7 días.

- Pintura.

- Equipos y herramientas

Como mínimo se debe contar con: Ranurador de pared, taladro, nivel, bomba de prueba hidráulica manual, llaves de tubo.

- Control de calidad

Prueba hidráulica a 60 PSI sin caída en 30 min. Presión dinámica mínima 15 PSI en punto más desfavorable. Inspeccionar visualmente todas las uniones en busca de fugas o goteos. Resane a ras sin fisuras.

- Seguridad y salud en el trabajo

Gafas y protección auditiva al ranurar. Cierre de la red existente antes de conectar (LOTO). EPP estándar.

- Normatividad aplicable

| Norma / Reglamento | Aplicación al proyecto |
| --- | --- |
| NTC 382 | Tubería PVC-P para acueducto |
| RAS 2000 Tít. B | Sistemas de acueducto |
| Res. 0312/2019 | SST |

- Unidad de medida y pago

Metro lineal (ml) instalado, probado y aprobado. Incluye regata, tubería, accesorios, prueba y resane.

## ÍTEM 2.3

### Suministro, excavación e instalación de sistema de drenaje tipo filtro francés (H=0.80 m, B=0.30). Incluye: corte y demolición de placa de concreto, excavación manual, construcción de cañuela de fondo en concreto de 2.500 PSI impermeabilizado integralmente para conducción de aguas, suministro e instalación de tubería perforada de 4", envolvente de geotextil no tejido (NT 1600), relleno con material filtrante (grava limpia de 1/2" a 1"). Incluye relleno adicional con material de excavación y todos los insumos necesarios para garantizar la captación y evacuación de aguas hacia el punto de vertido.

- Descripción

Suministro, demolición de placa de concreto del patio, excavación e instalación de filtro francés de H=0,80 m × B=0,30 m mínimo (o según condiciones de campo aprobadas por la interventoría) en el patio central, adyacente al muro posterior del primer piso para mitigación de humedad. Compuesto por: cañuela de fondo en concreto 2.500 PSI impermeabilizado con Sika-1, tubería perforada de 4" envuelta en geotextil NT-1600, relleno en grava limpia ½"–1" con salida al desagüe de la cancha polideportiva.

- Alcance

- Apertura de brecha en placa de piso, ancho mínimo de 0.5m

- Excavación manual H=0,80 m.

- Cañuela de fondo en concreto 2.500 PSI + Sika-1, pendiente ≥1%. B=0,30 m.

- Geotextil NT-1600 envolvente en el tubo y todo el perímetro del filtro.

- Tubería perforada Ø4", para filtro.

- Relleno en grava limpia ½"–1" hasta 30 cm bajo nivel de la placa.

- Cierre de geotextil con solape ≥30 cm.

- Adición de tubería sanitaria desde el extremo del filtro hasta el sistema de desagüe de la cancha polideportiva.

- Materiales

| Descripción | Especificación |
| --- | --- |
| Cortadora de piso disco diamantado | Corte perimetral |
| Martillo demoledor eléctrico | Demolición de placa |
| Tubería drenaje perforada Ø4" | 1 m/m lineal |
| Geotextil NT-1600 | 2,2 m²/m lineal (envolvente total filtro) |
| Triturado/grava limpia ½"–1" | 0,25 m³/m lineal |
| Concreto 2.500 PSI para cañuela | 0,035 m³/m lineal |
| Sika-1 o equivalente impermeabilizante | 0,20 kg/m lineal |

NOTA: La tubería de descarga desde el extremo del filtro hasta el sistema de desagüe de la cancha polideportiva no requiere los materiales de filtro aquí descritos (grava, geotextil, cañuela). Por tanto, dicho tramo de tubería, aunque es parte obligatoria del alcance para la evacuación del sistema, no se contabiliza como unidad de medida (ml) adicional ni se compensa con los materiales de este ítem.

- Procedimiento constructivo

  - Demolición y Excavación

Demoler la placa de concreto, excavar manualmente en cajón de 0,50 m×0,80 m longitudinalmente adyacente al muro de la parte posterior del piso 1; notificar si se hallan redes.

  - Cañuela

Fundir cañuela de concreto 2.500 PSI + Sika-1 con pendiente ≥1%; curar 24 horas antes de instalar tubería.

  - Geotextil y tubería

Instalar geotextil NT-1600 cubriendo fondo y paredes y envolviendo la tubería; colocar tubería perforada sobre la cañuela.

  - Relleno

Rellenar con grava limpia hasta 30 cm bajo la placa. B=0,30 m; cerrar geotextil solapando ≥30 cm.

  - Conexión

Conectar extremo a tubería PVC, que conduzca el agua hasta la red de evacuación de la cancha polideportiva; la tubería adicional requerida no cuenta como una unidad métrica de este ítem.

- Equipos y herramientas

Compactador tipo canguro, herramientas manuales, nivel de manguera, herramientas para concreto.

- Control de calidad

Dimensiones y pendiente verificadas por el interventor antes del relleno. Prueba de flujo al finalizar. Control de humedad en el muro a los 30 días (registro fotográfico comparativo).

- Seguridad y salud en el trabajo

Señalización y barreras perimetrales de la excavación. Para profundidades >1,20 m: entibado obligatorio. EPP: casco, botas, guantes, gafas.

- Normatividad aplicable

| Norma / Reglamento | Aplicación al proyecto |
| --- | --- |
| NSR-10 Tít. H | Excavaciones y rellenos |
| RAS 2000 Tít. D | Saneamiento |
| Res. 472/2017 | RCD |
| Res. 0312/2019 | SST |

- Unidad de medida y pago

Metro lineal (ml) de filtro francés instalado y probado. Incluye apertura de brecha, excavación, cañuela impermeabilizada, geotextil, tubería, grava, conexión y relleno.

## ÍTEM 2.4

### Suministro e instalación de desagües en tubería PVC 4" para drenaje para evacuación de aguas en patio, incluye relleno y conexión

- Descripción

Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de 4" de diámetro nominal (NTC 1087) para evacuación de aguas lluvias y de lavado en el patio central, en la misma franja y sobre el filtro (ítem 2.3). Pendiente mínima de instalación: 1%. Incluye cama de apoyo en arena, accesorios, relleno compactado y conexión al sistema evacuación de aguas lluvias de la cancha polideportiva.

- Alcance

- Replanteo del trazado con pendiente mínima 1%.

- Excavación hasta cota de instalación; cama de apoyo en arena e=0,10 m.

- Tubería PVC-S Ø4" con accesorios.

- Relleno manual compactado en capas de 15 cm.

- Conexión al sistema evacuación de aguas lluvias de la cancha polideportiva.

- Materiales

| Descripción | Especificación |
| --- | --- |
| Tubería PVC-S Ø4" (NTC 1087) | 1 m/m lineal |
| Accesorios PVC Ø4" (5% del costo) | Codos, uniones, silletas |
| Arena fina limpia de río | 0,015 m³/m |
| Soldadura líquida y limpiador PVC | Según fabricante |

- Procedimiento constructivo

Análogo al ítem 2.1 con pendiente mínima 1%. Prueba hidráulica a 1,0 m de columna de agua durante 20 minutos antes de rellenar.

- Equipos y herramientas

Compactador tipo canguro, cortadora de piso, herramientas manuales, nivel de manguera.

- Control de calidad

Pendientes reales ≥1% (nivel). Prueba hidráulica aprobada por interventor. Compactación verificada con penetrómetro.

- Seguridad y salud en el trabajo

Igual al ítem 2.1.

- Normatividad aplicable

| Norma / Reglamento | Aplicación al proyecto |
| --- | --- |
| NTC 1087 | Tubería PVC-S Ø4" |
| RAS 2000 Tít. D | Redes de alcantarillado |
| Res. 0312/2019 | SST |

- Unidad de medida y pago

Metro lineal (ml) instalado, probado y aprobado. Incluye excavación, cama, tubería, accesorios, relleno, compactación y conexión.

## ÍTEM 2.5

### Suministro, transporte e instalación de lavaescobas prefabricado en granito + cemento blanco de 0,60 m. x 0,42 x 0,25 m. tipo Cimbrados. Incluye 1 sifón con tapón roscado, 1 adaptador sifón, llave metálica boca manguera, rebanco, rejilla de desagüe en aluminio 3x2 y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

- Descripción

Suministro e instalación de lavaescobas prefabricado en granito con cemento blanco de 0,60 m (L) × 0,42 m (A) × 0,25 m (h tazón), tipo Cimbrados o equivalente aprobado. Incluye rebanco de soporte en mampostería de bloque de concreto 15×20×40 cm (13 MPa), sifón con tapón roscado 2", adaptador sifón, llave metálica boca manguera ½", rejilla de desagüe en aluminio 3"×2" y morteros de pega y revoque.

Ubicación: Pisos 2 y 3.

- Alcance

- Construcción del rebanco en bloque de concreto 13 MPa con mortero de pega 1:4.

- Revoque del rebanco con mortero 1:4:0,25.

- Nivelación y fijación del lavaescobas sobre mortero.

- Conexión de la llave a la red de agua ½" (ítem 2.2).

- Instalación del sifón con adaptador a la red de desagüe.

- Prueba de funcionamiento: flujo libre sin fugas durante 15 minutos.

- Materiales

| Descripción | Especificación |
| --- | --- |
| Lavaescobas 0,60×0,42×0,25 m tipo Cimbrados | 1 und/punto |
| Llave metálica boca manguera ½" | 1 und/punto |
| Sifón-S con tapón roscado 2" | 1 und/punto |
| Adaptador sanitario 2" | 1 und/punto |
| Rejilla aluminio 3"×2" | 1 und/punto |
| Bloque concreto 15×20×40 cm 13 MPa | 3 und/punto (rebanco) |
| Mortero 1:4 para pega de bloque | 0,010 m³/punto |
| Mortero 1:4:0,25 para revoque rebanco | 0,010 m³/punto |

- Procedimiento constructivo

- Construir rebanco aplomado verticalmente con bloque de concreto o arcilla y mortero 1:4.

- Revocar con mortero 1:4:0,25 e=1,5 cm, acabado liso.

- Instalar lavaescobas sobre mortero de nivelación verificando horizontalidad.

- Conectar llave a red de agua fría con teflón y unión de compresión.

- Instalar sifón y rejilla; conectar al desagüe.

- Prueba de 15 minutos con agua abierta.

- Equipos y herramientas

Herramientas de plomería, nivel de burbuja, mezcladora.

- Control de calidad

Nivel del tazón: horizontal en ambos ejes. Sin grietas en el rebanco. Flujo libre y sin fugas.

- Seguridad y salud en el trabajo

Corte de la red de agua antes de conectar. EPP: casco, guantes, botas, gafas.

- Normatividad aplicable

| Norma / Reglamento | Aplicación al proyecto |
| --- | --- |
| RAS 2000 Tít. B | Instalaciones hidráulicas internas |
| NTC 4595 | Dotaciones sanitarias — ambientes educativos |
| Res. 0312/2019 | SST |

- Unidad de medida y pago

Unidad (Und) instalada, probada y funcionando. Incluye rebanco, morteros, lavaescobas y todos los accesorios.

## ÍTEM 2.6

### Suministro e instalación de sifón de piso con rejilla 2" antirretorno y anti insectos para centro de acopio, incluye accesorios y conexión a tubería sanitaria.

- Descripción

Suministro e instalación de sifón de piso 135° de 3" en PVC sanitario con rejilla de acero inoxidable antirretorno y anti insectos para el centro de acopio de residuos sólidos proyectado. Incluye reducción PVC-S 3"–2" y conexión a la red de desagüe.

- Alcance

- Localización exacta en el punto más bajo del piso del centro de acopio.

- Orificio en cerámica y mortero coordinado con el ítem 4.5.

- Instalación del sifón 135° Ø3" y reducción PVC-S 3"–2".

- Rejilla de acero inoxidable antirretorno/antiinsectos a ras del NPT ±2 mm.

- Materiales

| Descripción | Especificación |
| --- | --- |
| Sifón 135° Ø3" PVC sanitario | 1 und |
| Rejilla acero inoxidable antirretorno Ø3" | 1 und |
| Reducción PVC-S 3"–2" | 1 und |
| Soldadura líquida y limpiador PVC | Según fabricante |

- Procedimiento constructivo

Localizar el punto más bajo del piso terminado. Abrir orificio coordinado con el ítem 4.5. Instalar sifón asegurando que la rejilla quede a ras del NPT. Conectar a la red de desagüe con reducción y solvente PVC. Verificar funcionamiento del antirretorno.

- Equipos y herramientas

Amoladora con disco de corte para cerámica, herramientas de plomería, nivel.

- Control de calidad

Rejilla a ras del NPT (±2 mm). Prueba de flujo sin empozamiento en radio de 0,50 m. Verificación del antirretorno.

- Seguridad y salud en el trabajo

EPP estándar + gafas al cortar cerámica.

- Normatividad aplicable

| Norma / Reglamento | Aplicación al proyecto |
| --- | --- |
| RAS 2000 Tít. D | Instalaciones sanitarias |
| NTC 4595 | Centros de aseo en edificaciones educativas |
| Res. 0312/2019 | SST |

- Unidad de medida y pago

Unidad (Und) instalada y funcionando. Incluye sifón, rejilla, reducción, conexión y prueba.

# CAPÍTULO 3 — ADECUACIONES PLACA POLIDEPORTIVA

## ÍTEM 3.1

### Desbaste mecánico, limpieza y preparación de superficie de placa polideportiva existente para sistema de recubrimiento deportivo, incluye pulidora planetaria (grano 30-60) o equivalente, aspirado industrial, tratamiento juntas y grietas con resina epoxi.

- Descripción

Preparación mecánica de la superficie de la placa polideportiva existente (336 m²) mediante destroncadora/pulidora planetaria de piso, aspirado industrial y tratamiento de grietas con sellante poliuretano tipo Sikaflex PRO-3. El perfil de rugosidad resultante debe ser el requerido en la ficha técnica del material a implementar (ítem 3.2) o CSP 2–3 (ICRI 310.2R) para garantizar la adherencia del sistema de recubrimiento deportivo acrílico (ítem 3.2).

- Alcance

- Desbaste mecánico de 100% de la superficie con pulidora planetaria y cabezales abrasivos grano 30–60 o maquinaria equivalente, pasando dos veces en direcciones perpendiculares.

- Aspirado industrial simultáneo o inmediatamente posterior.

- Inspección visual de 100% de la superficie para detectar grietas y juntas abiertas.

- Grietas ≤2 mm: limpiar con aire comprimido + sellante Sikaflex PRO-3 a ras.

- Grietas >2 mm: ensanchar con amoladora, inyectar resina epoxi de baja viscosidad, nivelar.

- Juntas: instalar yumbolón ⅜" + sellante poliuretano.

- Curado del sellante mínimo 24 h antes del ítem 3.2.

- Materiales

| Descripción | Especificación |
| --- | --- |
| Yumbolón para juntas ⅜" | 0,54 m/m² |
| Sellante poliuretano Sikaflex PRO-3 o equivalente | 0,09 mL/m² |
| Resina epoxi baja viscosidad (grietas >2 mm) | Según extensión real en obra |

- Procedimiento constructivo

  - Desbaste

- La pulidora planetaria debe cubrir toda el área incluyendo bordes (uso de amoladora manual en zonas inaccesibles).

- El cabezal pasa mínimo dos veces en dirección perpendicular para uniformidad.

- No se permite ninguna zona con brillo o superficie lisa pulida.

  - Aspirado

- Aspirado industrial inmediatamente posterior al desbaste; la superficie entregada no debe presentar acumulación de polvo.

  - Tratamiento de grietas

- Grietas ≤2 mm: limpiar con aire comprimido, aplicar Sikaflex PRO-3 rasando al nivel del piso.

- Grietas >2 mm: ensanchar con disco, inyectar epoxi de baja viscosidad, nivelar a ras.

- Juntas abiertas: yumbolón ⅜" a la profundidad indicada por la interventoría + sellante.

- Tiempo de curado del sellante: ≥24 h antes de aplicar el ítem 3.2.

⚠ NOTA: El contratista debe presentar a la interventoría el registro completo del tratamiento de grietas (foto, dimensión, producto aplicado) como requisito previo para autorizar el inicio del ítem 3.2.

- Equipos y herramientas

| Equipo | Uso |
| --- | --- |
| Destroncadora/pulidora planetaria de piso | Desbaste principal (alq/día) |
| Aspirador industrial (caudal >50 L/s) | Aspirado de polvo (alq/día) |
| Amoladora angular 9" con disco abrasivo | Desbaste en bordes |
| Pistola de sellante con boquilla angosta | Aplicación Sikaflex |
| Equipo inyección resina epoxi | Grietas >2 mm |
| Compresor de aire | Limpieza de grietas |

- Control de calidad

- Perfil de rugosidad CSP 2–3 (ICRI 310.2R) verificado por interventor.

- 100% de la superficie sin manchas de grasa, aceite, pintura suelta ni polvo.

- Registro fotográfico de antes/durante/después del tratamiento de cada grieta relevante.

- Seguridad y salud en el trabajo

EPP obligatorio: casco, gafas de protección, protección auditiva (>85 dB), respirador N95 (sílice en polvo). Al usar epoxi: respirador con filtro orgánico, guantes nitrilo. Zona acordonada con cinta y vallas.

- Normatividad aplicable

| Norma / Reglamento | Aplicación al proyecto |
| --- | --- |
| ICRI 310.2R | Guía para la preparación de superficies de concreto |
| ASTM C1601 | Prueba de adherencia — sistemas de recubrimiento |
| Res. 0312/2019 | SST |
| Res. 472/2017 | Gestión de residuos de desbaste |

- Unidad de medida y pago

Metro cuadrado (m²) preparado y aprobado con registro fotográfico firmado. Incluye desbaste, aspirado, tratamiento de grietas y juntas.

## ÍTEM 3.2

### Suministro, transporte e instalación de sistema de recubrimiento deportivo acrílico multicapa tipo MAPEI o similar, compuesto por barrera de vapor, mínimo dos (2) capas base, dos (2) capas de acabado y demarcación reglamentaria, sobre superficie de placa polideportiva previamente desbastada y tratada.

- Descripción

Suministro, transporte e instalación del sistema de recubrimiento deportivo acrílico multicapa tipo MAPEI línea Mapecoat TNS, o sistema de calidad técnica equivalente aprobado por escrito por la interventoría, sobre 336 m² de la placa polideportiva previamente preparada (ítem 3.1). El sistema completo comprende: barrera de vapor Triblock P, dos capas de base Mapecoat TNS Base Coat Blanco HV, dos capas de acabado Mapecoat TNS Urban 22 Night Blue, y demarcación reglamentaria Mapecoat TNS Line 0 White. El color será acordado con interventoría y el supervisor designado al proyecto de parte de COLMAYOR.

- Alcance

- Verificación de la aprobación previa del ítem 3.1.

- Revisión de fichas técnicas y certificados de lote de cada producto.

- Aplicación de barrera de vapor Triblock P.

- Aplicación de capas de Mapecoat TNS Base Coat con tiempos de secado según ficha técnica.

- Aplicación de capas de Mapecoat TNS Urban Night Blue con tiempos de secado según ficha técnica.

- Demarcación reglamentaria con Mapecoat TNS Line 0 White — dimensiones aprobadas por interventoría antes de aplicar.

- Curado y protección del sistema durante ≥48 h; prohibido uso deportivo durante 72 h – Verificar con ficha técnica de los materiales.

- Materiales (basados en cotización MAPEI aprobada para 336 m²)

| Descripción | Especificación |
| --- | --- |
| Triblock P — 5 kg/unidad | 48 unidades — barrera de vapor; consumo 1,50 kg/m² |
| Mapecoat TNS Base Coat Blanco HV — cuñete 20 kg | 18 cuñetes — 2 capas base; consumo 1,65 kg/m² |
| Mapecoat TNS Urban 22 Night Blue — cuñete 20 kg | 18 cuñetes — 2 capas acabado; consumo 1,10 kg/m² |
| Mapecoat TNS Line 0 White — cuñete 5 kg | 5 cuñetes — demarcación reglamentaria; consumo 0,10 L/m² de línea |

- Procedimiento constructivo

  - Condiciones previas

- Temperatura del sustrato: 10–35°C. Humedad relativa <75%. Sin lluvia ni amenaza en las próximas 4 horas.

- No aplicar con condensación en la superficie.

  - Barrera de vapor — Triblock P o equivalente

- Preparar según instrucciones del fabricante; aplicar de forma uniforme sin charcos.

- Secado mínimo 2 horas.

  - Capas base — Mapecoat TNS Base Coat o equivalente

- Dilución en agua según ficha técnica; agitar antes de usar.

- Aplicar mínimo dos (2) capas; secado mínimo 2 horas entre capas.

  - Capas de acabado — Mapecoat TNS Urban o equivalente

- Aplicar mínimo dos (2) capas; secado mínimo 2 horas entre capas.

- La última capa es el acabado definitivo; no debe presentar marcas de rodillo ni burbujas.

  - Demarcación — Mapecoat TNS Line 0 White o equivalente

- Replantear las líneas con cordel y cinta de enmascarar de precisión; aprobación de dimensiones por interventoría antes de aplicar.

- Aplicar con rodillo angosto de 10 cm, mínimo 2 manos; retirar la cinta inmediatamente después de la última pasada.

  - Curado y protección

- Proteger de circulación y lluvia ≥48 h; no permitir uso deportivo durante 72 h.

- Equipos y herramientas

| Equipo | Uso |
| --- | --- |
| Rodillo pelo corto 4–6 mm (ancho ≥23 cm) | Aplicación de capas |
| Rodillo angosto 10 cm | Demarcación de líneas |
| Cinta de enmascarar de precisión | Delimitación de líneas |
| Mezcladora eléctrica de paletas | Homogenización de productos |
| Termómetro de superficie e higrómetro | Control de condiciones |
| Equipo airless (opcional) | Aplicación uniforme en área grande |

- Control de calidad

- Fichas técnicas y certificados de lote verificados antes de iniciar.

- Temperatura y HR al inicio de cada jornada: registradas en bitácora.

- Espesor de película húmeda con peine medidor: mínimo 200 µm/capa.

- Control visual 100% después de cada capa: sin zonas sin cobertura, sin burbujas.

- Prueba de adherencia pull-off (ASTM D4541) en mínimo 5 puntos aleatorios a las 72 h de curado: resultado mínimo 1,5 MPa.

- Dimensiones de líneas de demarcación verificadas con cinta métrica.

⚠ ADVERTENCIA: El incumplimiento de la adherencia mínima de 1,5 MPa en la prueba pull-off implicará la remoción del sistema en las zonas fallidas y su reaplicación a costo exclusivo del contratista.

- Seguridad y salud en el trabajo

Ventilación adecuada. EPP: guantes nitrilo, gafas, botas, casco. Prohibido fumar o acercar fuentes de ignición durante aplicación y secado. Almacenar en lugar fresco y seco.

- Normatividad aplicable

| Norma / Reglamento | Aplicación al proyecto |
| --- | --- |
| FIBA / FIFA / ITF | Demarcación de canchas según disciplina definida |
| ASTM D4541 | Prueba de adherencia pull-off en recubrimientos o equivalente colombiana |
| Fichas técnicas MAPEI | De cumplimiento obligatorio para los productos especificados |
| Res. 0312/2019 | SST |

- Unidad de medida y pago

Metro cuadrado (m²) de sistema aplicado completamente (todas las capas incluyendo demarcación), aprobado con registro fotográfico por capa y resultado de prueba pull-off. Incluye todos los productos, aplicación, curado y demarcación.

## ÍTEM 3.3

### Suministro, transporte e instalación de sistema de recubrimiento acrílico multicapa tipo MAPEI o similar para graderías en concreto con acabado antideslizante, incluye preparación superficial mediante limpieza y escarificación con ácido, resanes menores y aplicación de pintura en muros de apoyo en mampostería.

- Descripción

Suministro, transporte e instalación de sistema de recubrimiento acrílico multicapa con acabado antideslizante sobre 46 m² de graderías en concreto. Incluye preparación superficial con ácido muriático diluido, resanes con mortero de reparación modificado con látex, base acrílica deportiva, recubrimiento de acabado con arena sílica malla 30–60 (antideslizante), franja de señalización en color contrastante en cada borde de escalón, y pintura acrílica en muros de mampostería de apoyo. Requisito: coeficiente de fricción mínimo 0,5 en seco y 0,4 en húmedo.

- Alcance

- Limpieza con ácido muriático diluido 1:10 + neutralización con bicarbonato sódico + secado ≥24 h.

- Resane de fisuras y zonas deterioradas con mortero de reparación modificado con látex e=1 cm.

- 1 capa base acrílica deportiva.

- 1 capa recubrimiento acrílico + arena sílica malla 30–60 (antideslizante).

- Franja de señalización antideslizante en borde de cada escalón (ancho ≥5 cm, color contrastante).

- 2 manos de pintura acrílica para exteriores en muros de mampostería.

- Materiales

| Descripción | Especificación |
| --- | --- |
| Mortero de reparación modificado con látex | 1 m²/m² donde se requiera; emin=1 cm |
| Ácido muriático (dilución 1:10) | 0,30 L/m² |
| Base acrílica deportiva | 1,20 kg/m² |
| Recubrimiento acrílico de acabado | 1,00 kg/m² |
| Arena sílica malla 30–60 (antideslizante) | 0,30 kg/m² |
| Pintura acrílica exterior (muros) | 0,05 gal/m² |
| Pintura acrílica color contrastante (bordes) | Según m.l. de borde de escalón |

- Procedimiento constructivo

  - Preparación

- Aplicar ácido muriático diluido 1:10 con escoba; actuar 5 minutos; lavar con agua a presión.

- Neutralizar con bicarbonato sódico 5%; lavar y secar ≥24 h.

  - Resanes

- Mortero con látex en fisuras >0,5 mm y zonas deterioradas; curado ≥24 h.

  - Sistema

- Base: 1 capa uniforme con rodillo; secar ≥2 h.

- Acabado: mezclar 300 g de arena sílica por kg de recubrimiento; aplicar uniformemente; secar ≥2 h.

- Borde de cada escalón: franja ≥5 cm de color contrastante con segunda carga de arena sílica para enfatizar la textura.

  - Muros

- Preparar superficie: limpiar, repellar fisuras menores, fondear.

- 2 manos de pintura acrílica para exteriores (espera 2 h entre manos).

⚠ NOTA: El acabado en bordes de escalones debe ser en color diferenciado (preferiblemente amarillo o rojo) con textura antideslizante integrada, sin excepción. Es un requisito de seguridad de los usuarios de las graderías.

- Equipos y herramientas

Escoba de cerdas plásticas, equipo de lavado a presión, rodillos y brochas, mezcladora eléctrica.

- Control de calidad

Coeficiente de fricción: ≥0,5 en seco y ≥0,4 en húmedo (ASTM C1028 o equivalente). Adherencia al concreto: ≥1,0 MPa (pull-off). Franjas de señalización: ancho ±5 mm, continuas. Inspección visual 100%: sin zonas sin cobertura ni delaminaciones.

- Seguridad y salud en el trabajo

Al manejar ácido muriático: guantes neopreno, gafas herméticas, respirador con filtro para gases ácidos, delantal impermeable. Agua abundante disponible para emergencias. EPP estándar.

- Normatividad aplicable

| Norma / Reglamento | Aplicación al proyecto |
| --- | --- |
| ASTM C1028 | Determinación del coeficiente de fricción en pisos |
| ASTM D4541 | Prueba de adherencia |
| NTC 4595 | Acabados en escaleras de edificaciones educativas |
| Res. 0312/2019 | SST |

- Unidad de medida y pago

Metro cuadrado (m²) de superficie intervenida completamente (graderías + muros de apoyo), aprobado con resultado de coeficiente de fricción. Incluye preparación, resanes, recubrimiento, franjas, pintura de muros y todos los materiales.

## ÍTEM 3.5

### Suministro, transporte e instalación de Reflector Solar LED de alta eficiencia para exteriores, potencia 250W, con flujo luminoso real de 3.000 lúmenes a carga completa. Debe contar con tecnología 3 CCT y sistema dimerizable mediante control remoto. Equipado con batería min de 24Ah/3.2V y panel solar monocristalino de 25W/6V independiente. Resistente a la intemperie, incluye estructura de soporte tipo brazo, fijaciones y puesta en funcionamiento

- Descripción

Suministro, transporte e instalación de seis (6) reflectores solares LED de alta eficiencia para iluminación nocturna de la placa polideportiva. Especificaciones mínimas: 250 W nominal, flujo luminoso real ≥3.000 lúmenes, tecnología 3 CCT conmutable (3.000 K / 4.000 K / 6.500 K), sistema dimerizable por control remoto, batería mínima 24 Ah/3,2 V (LiFePO4 o superior), panel solar monocristalino 25 W/6 V independiente y ajustable, IP65 mínimo. Se instalarán sobre soporte tipo brazo a ≥3,50 m de altura sobre el piso de la cancha. Tipo referencia: FLOSUN o equivalente aprobado. Garantía mínima 3 años.

- Alcance

- Localización de los 6 puntos con interventoría para cubrimiento uniforme de la cancha.

- Suministro de reflectores con todos sus accesorios (control remoto, cables, conectores).

- Instalación de soportes tipo brazo de acero galvanizado, anclados al muro o estructura del cerramiento.

- Orientación del panel solar (norte verdadero, ángulo óptimo para Medellín).

- Prueba de autonomía: ≥6 horas de iluminación plena después de 6 horas de carga solar.

- Materiales y especificaciones técnicas

|  | Especificación |
| --- | --- |
| Potencia nominal | 250 W |
| Flujo luminoso real mínimo | 3.000 lúmenes a carga completa |
| Temperatura de color (3 CCT) | 3.000 K / 4.000 K / 6.500 K conmutables |
| Batería | ≥24 Ah / 3,2 V, LiFePO4 o superior |
| Panel solar monocristalino | 25 W / 6 V, montaje independiente y ajustable |
| Grado de protección | IP65 mínimo (certificado) |
| Soporte tipo brazo | Acero galvanizado; 4 pernos de anclaje Ø½" × 4" por soporte |
| Garantía | 3 años mínimo |

- Procedimiento constructivo

- Marcar posición de los 6 soportes con nivel y plomada; altura mínima del reflector: 4,00 m sobre el piso de la cancha.

- Perforar el muro con taladro percutor; instalar soportes con pernos expansivos Ø½" × 4".

- Montar el reflector LED y orientar el panel solar hacia el norte con inclinación óptima.

- Conectar cables del panel al controlador y al reflector siguiendo el diagrama del fabricante.

- Activar el sistema: verificar encendido automático al oscurecer y autonomía de ≥6 horas.

- Equipos y herramientas

Taladro percutor, torquímetro, escalera o plataforma elevadora, multímetro, brújula para orientación del panel.

- Control de calidad

- Soporte a nivel y plomado antes de apretar los pernos.

- Prueba de autonomía: ≥6 h de iluminación plena después de 6 h de carga solar.

- Grado de protección IP65: exposición a lluvia 10 min sin infiltraciones visibles.

- Flujo mínimo en cancha: ≥50 lux promedio en el plano de juego (medición con luxómetro).

⚠ NOTA: Presentar ficha técnica con certificación IP65 y curva de descarga de batería antes de iniciar la instalación.

- Seguridad y salud en el trabajo

Instalación >1,50 m: arnés, línea de vida y plataforma certificada. EPP: casco, guantes dieléctricos, botas dieléctricas, gafas.

- Normatividad aplicable

| Norma / Reglamento | Aplicación al proyecto |
| --- | --- |
| RETIE (Res. 90708/2013) | Instalaciones eléctricas — cableado del sistema solar |
| IEC 60529 | Grados de protección IP65 |
| Res. 4272/2021 | Trabajo en alturas |
| Res. 0312/2019 | SST |

- Unidad de medida y pago

Unidad (Und) instalada, probada y en funcionamiento. Incluye reflector, panel solar, soporte, anclajes, cableado, controlador, batería, control remoto y puesta en marcha.

# CAPÍTULO 4 — ADECUACIÓN DE BODEGA Y CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS SÓLIDOS

## ÍTEM 4.1

### Demolición localizada de mampostería en fachada para conformación de acceso a centro de acopio, incluye cortes, retiro y disposición de escombros en lugar autorizado

- Descripción

Demolición localizada y controlada de mampostería no estructural en la fachada del edificio para conformar el acceso al centro de acopio de residuos sólidos. El área a demoler es la indicada en los planos (1,1 m² aprox.). Incluye corte perimetral, demolición, retiro y disposición en sitio autorizado.

- Alcance

- Localización y marcación con aprobación de la interventoría.

- Corte perimetral continuo con amoladora y disco diamantado (profundidad completa del muro).

- Demolición controlada estrictamente dentro del área delimitada.

- Revisión visual de la estructura adyacente: vigas, columnas, columnetas.

- Cargue, retiro y disposición de escombros en sitio autorizado con CDF.

⚠ NOTA: La demolición es EXCLUSIVAMENTE en mampostería no estructural. No se permite dañar vigas, columnas, columnetas, placas ni ningún elemento estructural adyacente. Ante cualquier duda estructural, DETENER y consultar a la interventoría.

- Materiales

No aplica.

- Procedimiento constructivo

- Marcar el contorno del vano con cordel y nivel.

- Ejecutar corte perimetral continuo con amoladora y disco diamantado, profundidad total del muro.

- Demoler el relleno interior con cincel y martillo o martillo demoledor liviano; evitar vibraciones en la estructura adyacente.

- Refinar el vano a las dimensiones exactas del diseño.

- Retiro inmediato de escombros sin acumulación.

- Equipos y herramientas

Amoladora angular con disco diamantado, cinceles, almadana, pulidora 9", carretilla.

- Control de calidad

Dimensiones del vano: Debe poder entrar y salir después de instalar la puerta un contenedor de dimensiones mínimas: alto 103 cm y ancho 60 cm. Bordes rectos y perpendiculares. Sin fisuras en la mampostería adyacente. Inspección visual de la estructura adyacente sin daños.

- Seguridad y salud en el trabajo

EPP: casco, gafas de impacto, protección auditiva, N95, guantes, botas. Delimitación del área con vallas. Protección con tablones o malla verde para contener proyecciones hacia el exterior.

- Normatividad aplicable

| Norma / Reglamento | Aplicación al proyecto |
| --- | --- |
| NSR-10 Tít. A y C | Demolición en elementos de mampostería |
| Res. 472/2017 | Gestión de RCD |
| Res. 0312/2019 | SST |

- Unidad de medida y pago

Metro cuadrado (m²) de mampostería demolida, vano aprobado. Incluye corte, demolición, retiro y disposición (CDF).

## ÍTEM 4.2

### Desmonte de baranda metálica existente, incluye desanclaje, retiro y disposición a lugar autorizado

- Descripción

Desmonte y retiro completo de la baranda metálica existente indicada en las memorias. Incluye desanclaje, corte de soldaduras si aplica, retiro de anclajes y retiro del material a sitio autorizado.

- Alcance

Desconexión de soldaduras, extracción de pernos, retiro de tubos, resane de huecos y retiro.

- Materiales

No aplica

- Procedimiento constructivo

Cortar soldaduras con disco abrasivo en amoladora. Extraer pernos con taladro y palanca. Retirar tubos.

- Equipos y herramientas

Amoladora angular, taladro percutor, palancas, pinzas, herramientas manuales.

- Control de calidad

Sin daños adicionales al sustrato.

- Seguridad y salud en el trabajo

EPP: casco, gafas, guantes de cuero, botas, protección auditiva.

- Normatividad aplicable

| Norma / Reglamento | Aplicación al proyecto |
| --- | --- |
| Res. 472/2017 | Gestión de RCD y material metálico |
| Res. 0312/2019 | SST |

- Unidad de medida y pago

Metro lineal (ml) de baranda desmontada y área entregada limpia. Incluye desmonte, retiro y resane.

## ÍTEM 4.3

### Construcción de muros en mampostería de bloque de concreto de 15 cm de espesor (13 MPa), incluye pega y alineación.

- Descripción

Construcción de muros en bloque de concreto de 15 cm de espesor con resistencia mínima 13 MPa (NTC 4026), en reemplazo de baranda retirada en el ítem 4.2, con altura hasta igualar nivel de la pared frontal (mampostería de la fachada) para confinamiento del centro de acopio. Incluye bloques, mortero de pega 1:4, instalación de refuerzos verticales en cavidades, confinamiento y curado mínimo 7 días.

- Alcance

Replanteo y plomo sobre murete existente. Primera hilada en seco para modular. Construcción sucesiva de hiladas con junta 1,0–1,5 cm. Refuerzos verticales. Curado 7 días.

- Materiales

| Descripción | Especificación |
| --- | --- |
| Bloque de concreto 15×20×40 cm 13 MPa (NTC 4026) | 13 und/m² |
| Mortero de pega 1:4 (cemento:arena) | 0,030 m³/m² |

- Procedimiento constructivo

Limpiar sustrato y marcar ejes. Instalar primera hilada verificando nivel, plomada y escuadra. Junta horizontal 1,5 cm y vertical 1,0 cm de mortero 1:4. Instalar refuerzos verticales antes de la segunda hilada. Curar con agua ≥7 días.

- Equipos y herramientas

Mezcladora, cortadora de ladrillo, nivel láser, cordel, plomada, llana y paleta.

- Control de calidad

Plomada: desviación máxima 5 mm/m. Alineación: 5 mm en 3 m con regla. Juntas: 1,0–1,5 cm. Resistencia del bloque: certificado de fábrica ≥13 MPa.

- Seguridad y salud en el trabajo

EPP estándar + N95 al mezclar cemento. Para alturas >1,50 m: andamio certificado.

- Normatividad aplicable

| Norma / Reglamento | Aplicación al proyecto |
| --- | --- |
| NTC 4026 | Bloques de concreto para mampostería |
| NSR-10 Tít. D | Mampostería estructural y no estructural |
| ASTM C270 | Morteros de mampostería |
| Res. 0312/2019 | SST |

- Unidad de medida y pago

Metro cuadrado (m²) de muro construido, aplomado y aprobado. Incluye bloques, mortero, refuerzos y curado.

## ÍTEM 4.4

### Construcción de viga de amarre de 15x20 cm en concreto reforzado de 3.000 PSI (21 MPa) para confinamiento de muros en centro de acopio. Incluye: suministro e instalación de acero de refuerzo de acuerdo a especificaciones técnicas, figurado y amarre, suministro de concreto, anclaje a viga de fachada existente, instalación y desmonte de formaleta, vibrado mecánico y curado

- Descripción

Construcción de viga de amarre de sección 15×20 cm en concreto reforzado de 3.000 PSI (21 MPa) para confinamiento de los muros del centro de acopio. Incluye acero de refuerzo Gr-60 figurado y amarrado, anclaje con adhesivo epóxico (2 en cada punto de intersección) a la viga existente del muro de fachada, formaleta de madera, concreto mezclado en obra, vibrado mecánico y curado ≥7 días.

- Alcance

Figurado y amarre del acero. Instalación de formaleta aplomada. Vaciado con vibrador de aguja. Desmolde ≥24 h. Curado húmedo ≥7 días.

- Materiales

| Descripción | Especificación |
| --- | --- |
| Concreto 3.000 PSI preparado en obra | 0,030 m³/m lineal |
| Varilla acero Gr-60 Ø½" (NTC 248) — 2 varillas long. | 2,24 kg/m lineal |
| Varilla acero Gr-60 Ø¼" (estribos @20 cm) | 1,50 kg/m lineal |
| Alambre negro #17 para amarre | 0,11 kg/m lineal |
| Tabla de encofrado 15 cm × 3 m | 0,67 und/m lineal |
| Desmoldante | 0,20 kg/m lineal |
| Anclaje con adhesivo epóxico | 1.33 und/m lineal |

- Procedimiento constructivo

Figurar acero según dimesiones del espacio y ubicar en el sitio. Instalar formaleta a plomada y nivel. Aplicar desmoldante. Vaciar concreto en capas de ≤30 cm con vibrador de aguja. Nivelar cara superior. Desmolde ≥24 h; curado húmedo ≥7 días.

| Material | Dimensiones |
| --- | --- |
| Acero Longitudinal estribos | 4 No. 3 |
| Acero para anclaje | No. 2 @ 200mm |

- Equipos y herramientas

Vibrador de concreto tipo aguja Ø1½", mezcladora, dobladora y cizalla de varillas.

- Control de calidad

Cilindros de concreto 150×300 mm: 4 cilindros/5 m³; ensayo a 7 y 28 días (NTC 673): resistencia ≥3.000 PSI a 28 días. Recubrimiento del acero: ≥2,5 cm con distanciadores. Vibrado: sin cangrejeras visibles al desmoldar.

- Seguridad y salud en el trabajo

EPP estándar + N95 al mezclar.

- Normatividad aplicable

| Norma / Reglamento | Aplicación al proyecto |
| --- | --- |
| NSR-10 Tít. C | Concreto estructural |
| NTC 673 | Ensayo de resistencia a compresión de cilindros |
| NTC 248 | Acero de refuerzo Gr-60 |
| Res. 0312/2019 | SST |

- Unidad de medida y pago

Metro lineal (ml) construido y aprobado con resultado de cilindros. Incluye acero, formaleta, concreto, vibrado, desmolde y curado.

## ÍTEM 4.5

### Suministro, transporte e instalación de revestimiento en cerámica blanca de 30.5 x 30.5 cm de alta resistencia para piso y paredes en centro de acopio. Incluye: preparación de superficie, pegacor, emboquillado con boquilla epóxica bicomponente (impermeable, antiácida y antibacteriana) y conformación de media caña sanitaria integral en todas las uniones piso-pared y pared-pared para garantizar asepsia

- Descripción

Suministro e instalación de revestimiento en cerámica blanca de alta resistencia (PEI ≥ IV) de 30,5×30,5 cm en piso y paredes del centro de acopio. Incluye mortero adhesivo tipo C1 (pegacor), emboquillado con boquilla epóxica bicomponente (impermeable, antiácida y antibacteriana) y media caña sanitaria integral en todas las uniones piso-pared y pared-pared. La boquilla epóxica garantiza asepsia y facilidad de limpieza del recinto.

- Alcance

- Preparación de la superficie: planicidad máxima 3 mm/2 m, limpieza y humectación previa.

- Instalación de cerámica en piso con pegacor (doble encolado), nivel y junta 2 mm con crucetas.

- Instalación de cerámica en paredes con pegacor, plomada y junta 2 mm.

- Media caña sanitaria integral en todas las uniones piso-pared y pared-pared (radio ≥3 cm).

- Emboquillado total con boquilla epóxica bicomponente.

- Limpieza final con producto neutro.

- Materiales

| Descripción | Especificación |
| --- | --- |
| Cerámica blanca 30,5×30,5 cm PEI≥IV 1ª calidad | 10,74 piezas/m² + 5% desperdicio |
| Mortero adhesivo tipo C1 (pegacor, NTC 4373) | 3–4 kg/m² |
| Boquilla epóxica bicomponente impermeable/antiácida | Para todas las juntas y media caña |

- Procedimiento constructivo

  - Superficie

- Verificar planicidad: variación máxima 3 mm bajo regla de 2 m.

- Limpiar de polvo, grasa y material suelto; humectar sin saturar.

  - Piso

- Replantear modulación desde el centro, tener en cuenta desagüe; doble encolado con pegacor con espátula dentada N°6.

- Instalar cerámica verificando nivel en ambas direcciones; crucetas 2 mm.

  - Paredes

- Iniciar desde la primera hilada sobre el piso instalado; verificar plomada y alineación horizontal.

  - Media caña sanitaria

- Conformar media caña de radio ≥3 cm con boquilla epóxica en todas las uniones piso-pared y pared-pared; continua sin interrupciones.

  - Emboquillado

- Esperar ≥24 h; aplicar boquilla epóxica bicomponente con espátula de goma, llenando completamente las juntas.

- Limpiar excedente antes del secado (tiempo abierto del epóxico según fabricante).

- Equipos y herramientas

Cortadora de cerámica eléctrica de mesa, mezcladora eléctrica de paletas, espátula dentada N°6, nivel, crucetas 2 mm, espátula de goma, esponja.

- Control de calidad

Planicidad: ≤3 mm bajo regla de 2 m. Adherencia: sin sonido hueco al percutir (100% de la superficie). Juntas uniformes y completamente llenas de boquilla epóxica. Media caña continua sin fisuras.

- Seguridad y salud en el trabajo

Al manipular boquilla epóxica: guantes nitrilo, gafas, buena ventilación. Al cortar cerámica: gafas y protección auditiva. EPP estándar.

- Normatividad aplicable

| Norma / Reglamento | Aplicación al proyecto |
| --- | --- |
| NTC 4373 | Adhesivos para instalación de cerámica (Tipo C1/C2) |
| ISO 10545 | Características de las baldosas cerámicas |
| NTC 4595 | Acabados en edificaciones educativas |
| Res. 0312/2019 | SST |

- Unidad de medida y pago

Metro cuadrado (m²) de revestimiento instalado y emboquillado, incluyendo media caña sanitaria. Incluye preparación de sustrato, cerámica, pegacor, boquilla epóxica, media caña y limpieza.

## ÍTEM 4.6

### Suministro e instalación de cubierta metálica corrediza tipo sándwich para centro de acopio de residuos sólidos, conformada por lámina metálica perforada exterior y lámina lisa interior, incluye estructura metálica en perfiles tubulares, 3 módulos móviles, sistema corredizo con riel estructural superior, rodamientos metálicos, guía inferior de estabilización, anclajes y acabado en pintura electrostática

- Descripción

La actividad comprende el suministro, fabricación e instalación de una cubierta metálica corrediza tipo sándwich destinada al cerramiento superior del centro de acopio de residuos sólidos. El sistema estará conformado por tres (3) módulos deslizantes independientes que permiten la apertura y cierre manual del espacio para disposición de residuos desde el interior de la institución.

El panel tipo sándwich estará compuesto por una lámina exterior perforada con diseño aprobado por el supervisor designado de COLMAYOR, y una lámina interior lisa que protege contra la entrada de aguas lluvias, deberá instalarse con pendiente tal que no se permita empozamiento de aguas. El conjunto se desplazará sobre un riel estructural superior y contará con guía inferior de estabilización lateral.

- Alcance

- Fabricación de estructura metálica de soporte en perfiles tubulares cuadrados, asegurando pendiente de la cubierta.

- Suministro e instalación de riel estructural superior para sistema corredizo

- Suministro e instalación de guía inferior de estabilización

- Sistema de anclaje de riel a estructura existente o nueva

- Suministro e instalación de rodamientos metálicos de desplazamiento para cada módulo

- Fabricación e instalación de paneles tipo sándwich: lámina exterior perforada + lámina interior lisa

- Conformación de 3 módulos móviles corredizos independientes

- Aplicación de sistema de pintura electrostática anticorrosiva en todos los elementos metálicos

- Prueba de funcionamiento y ajuste final del sistema corredizo

- Limpieza final de áreas intervenidas

- Materiales

| Descripción | Especificación |
| --- | --- |
| Tubo estructural cuadrado 1" cal 18 Chazo concreto expansivo 3/8 x 3 Tornillo hexagonal 3/8 x 3 | Estructura de soporte La estructura de soporte del sistema de riel y anclaje deberá fabricarse en tubería estructural cuadrada de acero A36 o equivalente, calibre mínimo 18. Debe garantizar rigidez y estabilidad del sistema bajo carga de viento y peso propio. |
| Lámina galvanizada lisa Cal 20 Lámina metálica perforada Cal 20 personalizada | Panel tipo sándwich Los paneles de cubierta serán de tipo sándwich conformados por: - Cara exterior: lámina de acero galvanizada perforada (patrón aprobado por interventoría y supervisor COLMAYOR), calibre mínimo 20 - Cara interior: lámina de acero galvanizada lisa calibre mínimo 20 - Ensamblaje: las láminas estarán unidas a perfil perimetral estructural de acero que garantice rigidez de cada módulo. El diseño de perforación de la lámina exterior deberá ser aprobado por la interventoría y la supervisión de COLMAYOR antes de fabricación. |
| Riel metálico doble tipo industrial, galvanizado emin = 2mm Carretilla 4 ruedas tipo Ducasse DN80 o similar Guía inferior doble | Sistema corredizo El sistema corredizo deberá garantizar desplazamiento suave y controlado de cada módulo. Estará conformado por: - Riel superior estructural en perfil de acero laminado en caliente (LAC), dimensiones mínimas a definir según carga y longitud - Rodamientos metálicos de rueda de acero con protección anticorrosiva, capacidad de carga adecuada al peso de cada módulo con factor de seguridad mínimo de 2,0 - Guía inferior de estabilización en perfil de acero galvanizado o nylon para control de desplazamiento lateral El sistema deberá permitir apertura y cierre manual sin esfuerzo excesivo. El contratista deberá realizar prueba de funcionamiento ante la interventoría previa recepción del ítem. |
| Pintura electrostática | Sistema de pintura Todos los elementos metálicos del sistema recibirán tratamiento anticorrosivo integral mediante: - Limpieza y preparación de superficie (granallado o tratamiento equivalente aprobado) - Aplicación de base anticorrosiva epóxica - Acabado final en pintura electrostática poliéster, color a definir por la entidad |

- Procedimiento constructivo

  - Verificación previa

- Verificar dimensiones del espacio de instalación en obra

- Confirmar niveles, aplomados y puntos de anclaje disponibles

- Presentar planos de taller con detalle de módulos, riel, rodamientos y anclajes para aprobación de la interventoría

  - Fabricación

La fabricación de los módulos y la estructura de soporte se realizará en taller especializado. El contratista deberá garantizar:

- Tolerancias dimensionales adecuadas para correcta instalación y funcionamiento del sistema corredizo

- Soldaduras continuas en uniones estructurales de los módulos

- Tratamiento de superficie y pintura completo en taller antes de transporte a obra

- Identificación de módulos y componentes para facilitar instalación

  - Instalación

- Instalación y nivelación del riel estructural superior con anclajes definitivos

- Instalación de guía inferior

- Ensamblaje y montaje de módulos sobre el riel

- Ajuste de rodamientos y verificación de desplazamiento

- Prueba de apertura y cierre de los tres módulos

- Corrección de ajustes si se presentan dificultades de desplazamiento

- El contratista no podrá dar por concluida la instalación sin prueba de funcionamiento aprobada por la interventoría.

- Equipos y herramientas

Equipo de soldadura, taladro y pulidora.

- Control de calidad

El sistema instalado deberá:

- Permitir apertura y cierre manual con esfuerzo mínimo de cada módulo

- Garantizar estanqueidad al agua en posición cerrada

- Mantener la lámina perforada orientada al exterior para ventilación del espacio

- Presentar acabado uniforme y libre de defectos en pintura

- No presentar juegos, desplazamientos no controlados ni ruidos anómalos en operación

La interventoría verificará:

- Aprobación de planos de taller previo a fabricación

- Calibre y especificaciones de láminas y perfiles

- Calidad de soldadura y tratamiento de superficie

- Correcto funcionamiento del sistema corredizo

- Acabado final de pintura sin defectos visibles

- Dimensiones y áreas instaladas conforme a proyecto

Cualquier módulo o componente que no cumpla las especificaciones o presente defectos de fabricación o instalación deberá ser reemplazado por el contratista sin costo adicional para la entidad.

- Seguridad y salud en el trabajo

El contratista deberá cumplir integralmente la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. El personal deberá contar como mínimo con: casco de seguridad, gafas de protección, guantes, botas de seguridad con puntera, protección auditiva

- Normatividad aplicable

| Norma / Reglamento | Aplicación al proyecto |
| --- | --- |
| NTC 2076 | Láminas de acero galvanizado |
| AWS D1.1 | Código de soldadura estructural |
| Res. 0312/2019 | SST |

- Unidad de medida y pago

La medida será el metro cuadrado (m²) de cubierta corrediza efectivamente instalada y aprobada por la interventoría.

- Imagen de referencia

## ÍTEM 4.7

### Suministro, transporte e instalación de puerta metálica abatible, fabricada en lámina de acero Cold Rolled microperforada calibre 20, con diseño de perforación aprobado por interventoría. Incluye: marco en perfil de acero (mínimo calibre 18), estructura interna de refuerzo en tubo cuadrado, bisagras de alta resistencia, cerradura industrial, y anclajes mecánicos o soldados. Acabado mediante sistema de pintura industrial compuesto por base anticorrosiva epóxica y recubrimiento final en acrílico de alta resistencia, color a definir. Incluye montaje, herrajes y puesta en funcionamiento

- Descripción

La actividad comprende el suministro, transporte, fabricación e instalación de puerta metálica abatible para el acceso al centro de acopio de residuos sólidos, diseñada con lámina microperforada que garantiza ventilación del espacio sin comprometer la contención visual y de olores del recinto.

La puerta deberá ser de diseño robusto, con capacidad de resistir el uso intensivo propio de un espacio de acopio de residuos sólidos en una institución universitaria, garantizando seguridad, ventilación controlada y facilidad de operación.

- Alcance

El ítem incluye:

- Fabricación de hoja(s) abatible(s) en lámina Cold Rolled microperforada calibre 20

- Fabricación e instalación de marco en perfil de acero calibre mínimo 18

- Estructura interna de refuerzo en tubo cuadrado de acero

- Suministro e instalación de bisagras de alta resistencia

- Suministro e instalación de cerradura industrial con llave

- Sistema de anclaje mecánico o soldado al vano existente

- Aplicación de base anticorrosiva epóxica y recubrimiento final en acrílico de alta resistencia

- Transporte a obra, montaje, ajuste y puesta en funcionamiento

- Limpieza final

- Materiales

| Descripción | Especificación |
| --- | --- |
| Lámina metálica perforada Cal 20 personalizada | Estructura de soporte La hoja de puerta se fabricará en lámina de acero Cold Rolled microperforada, calibre 20, con las siguientes características: - Patrón de microperforación: diseño y porcentaje de área perforada aprobado por la interventoría antes de fabricación, garantizando ventilación sin ingreso de lluvia directa. - La lámina microperforada irá reforzada internamente mediante estructura en tubo cuadrado de acero (mínimo 1/2" calibre 18) que garantice rigidez y planeidad de la hoja No se permitirán hojas sin refuerzo interno que presenten deformación o pandeo |
| Tubo estructural cuadrado 1" cal 18 Anclaje mecánico tipo cuña 3" | Marco El marco se fabricará en perfil de acero LAC o Cold Rolled de calibre mínimo 18, con sección transversal adecuada a las dimensiones del vano. El marco deberá garantizar: - Planeidad y escuadría en toda su longitud - Anclaje firme al vano mediante pernos expansivos o anclaje químico, o soldadura a elementos metálicos existentes según condiciones del sitio - Protección de aristas con perfil de acabado |
| Bisagra acero inox 4"x3" 2mm Cerradura de sobreponer doble pestillo | Herrajes Los herrajes serán de alta resistencia, apropiados para uso intensivo: - Bisagras: mínimo 3 unidades por hoja, en acero inoxidable o acero con protección anticorrosiva, capacidad de carga adecuada al peso de la hoja - Cerradura: tipo industrial con cuerpo en acero, cilindro de seguridad y llave, resistente a la intemperie y al uso frecuente - Pasador o tranca de seguridad cuando sea requerido por la interventoría |
| Pintura anticorrosiva Pintura acrílica para exteriores | Sistema de pintura El sistema de acabado para todos los elementos metálicos será: - Preparación de superficie: limpieza mecánica o granallado - Capa de imprimación: base anticorrosiva epóxica de dos componentes - Capa de acabado: pintura acrílica de alta resistencia, color a definir por la entidad No se aceptarán acabados con pintura de baja calidad, aplicada sin base anticorrosiva o con defectos visibles en superficie. |

- Procedimiento constructivo

  - Verificación de vano

Antes de iniciar fabricación, el contratista deberá:

- Verificar dimensiones reales del vano en obra

- Confirmar condición del vano (concreto, mampostería, elementos embebidos)

- Definir con la interventoría el sistema de anclaje a utilizar

- Presentar dimensiones de fabricación confirmadas y plano de taller para aprobación.

⚠ NOTA: Tener presente que el vano final debe permitir ingresar al acopio contenedores con dimensiones mínimas: Alto (103cm) y ancho (60cm)

  - Fabricación

La fabricación se realizará garantizando:

- Tolerancias dimensionales correctas para ajuste al vano

- Soldaduras de calidad en uniones de marco y estructura interna

- Perforación uniforme de la lámina según patrón aprobado

- Tratamiento de superficie y pintura completo en taller

  - Instalación

- Instalación y nivelación del marco con anclajes según sistema definido

- Verificación de escuadría y plomada del marco antes de fijar definitivamente

- Montaje de la hoja sobre las bisagras del marco

- Instalación de cerradura y herrajes complementarios

- Verificación de apertura, cierre, alineación y funcionamiento de cerradura

- Resane de anclajes y sellado de juntas marco-vano con mortero o sellante aprobado

No se podrá dar por concluida la instalación sin verificación de funcionamiento aprobada por la interventoría.

- Equipos y herramientas

Equipo de soldadura, taladro y pulidora.

- Control de calidad

La puerta instalada deberá:

- Abrir y cerrar con suavidad, sin esfuerzo excesivo ni fricciones

- Presentar alineación correcta entre hoja y marco

- Garantizar correcto funcionamiento de cerradura y herrajes

- Presentar acabado uniforme, libre de defectos en pintura, sin fisuras, rayaduras ni irregularidades superficiales

- El marco deberá estar firmemente anclado, sin movimientos ni holguras

La interventoría verificará:

- Calibre de lámina y perfiles según especificación

- Calidad de soldadura y herrajes

- Correcto funcionamiento de la puerta instalada

- Acabado de pintura sin defectos

- Anclaje firme del marco al vano

Cualquier defecto de fabricación o instalación deberá ser corregido por el contratista sin costo adicional.

- Seguridad y salud en el trabajo

El contratista deberá cumplir integralmente la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. El personal deberá contar como mínimo con: casco de seguridad, gafas de protección, guantes, botas de seguridad con puntera, protección auditiva para trabajos de corte y amolado.

- Normatividad aplicable

| Norma / Reglamento | Aplicación al proyecto |
| --- | --- |
| AWS D1.1 | Código de soldadura estructural |
| Res. 0312/2019 | SST |

- Unidad de medida y pago

La medida será el metro cuadrado (m²) de puerta metálica efectivamente instalada y aprobada por la interventoría.

## ÍTEM 4.8

### Suministro e instalación de cajón de almacenamiento integrado a gradería con estructura metálica tubular, cerramiento en malla expandida HR mínimo Cal 12, tapa superior en madera plástica, sistema abatible frontal, soportes internos anclados al muro y parrilla interior metálica.

- Descripción

La actividad comprende el suministro, fabricación e instalación de cajón de almacenamiento integrado a la estructura de la gradería existente, sobre la última grada en el lateral de la cancha (revisar ubicación en memorias) para la disposición de elementos deportivos, equipamiento o materiales institucionales.

El cajón se integrará compositivamente a la gradería, con cerramiento en malla expandida que permite visibilidad del contenido y ventilación del espacio, tapa superior en madera plástica que actúa como superficie de la grada, y sistema de apertura frontal abatible para acceso al interior.

- Alcance

El ítem incluye:

- Fabricación e instalación de estructura metálica tubular de soporte del cajón

- Fabricación e instalación de soportes tipo pie amigos (mín 60cmx60cm) anclados al muro trasero de la gradería para soporte de tapa de madera plástica y la misma estructura del cajón

- Suministro e instalación de cerramiento lateral en malla expandida HR mínimo Cal 12

- Suministro e instalación de tapa superior en tablas de madera plástica (color a convenir con la supervisión de COLMAYOR e interventoría)

- Fabricación e instalación de frente abatible (puerta frontal) en malla expandida HR mínimo Cal 12

- Suministro e instalación de parrilla interior metálica (no apoyada contra el suelo o concreto de la base)

- Sistema de bisagras y cierrapuertas hidráulico de apertura del frente abatible

- Anclajes a muro mediante sistema mecánico o químico

- Tratamiento anticorrosivo y acabado en pintura electrostática de todos los elementos metálicos

- Limpieza final

- Materiales

| Descripción | Especificación |
| --- | --- |
| Tubo cuadrado 40x40x1.5mm C16 Electrodo soldadura 6013 | Estructura metálica tubular La estructura principal del cajón se fabricará en tubería estructural cuadrada de acero A36, mínimo 40cm calibre 16, diseñada para soportar las cargas de uso del cajón y la carga de la tapa superior cuando sea pisada. El contratista deberá verificar sección y calibre adecuados según la dimensión del cajón y la carga esperada. La estructura será anclada al muro y a la gradería. |
| Chazo concreto expansivo 3/8 x 3 Tornillo exagonal 3/8 x 3 Angulo galvanizado 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" | Soportes anclados al muro y la base Los soportes de fijación al muro posterior de la gradería se fabricarán en platina o ángulo, con anclaje mediante pernos expansivos o anclaje químico tipo Hilti o similar, según la naturaleza del muro (concreto o mampostería). Las fijaciones deberán garantizar la estabilidad del cajón ante cargas de uso. |
| Malla expandida en acero HR Cal 12 Tubo estructural 1/2" cal 18 Cierrapuertas hidráulico 80kg Bisagra acero inox 4"x3" 2mm | Malla expandida y Sistema abatible frontal El cerramiento se realizará en malla expandida de acero HR (Hot Rolled) mínimo calibre 12, con abertura de rombo adecuada a la función de almacenamiento (máximo 5 cm de diagonal mayor). La malla deberá estar soldada a un marco perimetral de mín ½”. El frente abatible actuará como puerta de acceso al interior del cajón. Se fabricará en malla expandida con marco de perfil tubular cuadrado mín ½”. El sistema de apertura contará con: - Cierrapuertas hidráulico mín 80kg - Bisagras en acero inoxidable o acero con protección anticorrosiva, mínimo 3 unidades de alta resistencia - Sistema de cierre con pasador o cerrojo de acero - Apertura mínima de 90° para facilitar cargue y descargue de elementos |
| Angulo galvanizado 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" Platina acero 1" x 1/8" Electrodo soldadura 6013 | Parrilla interior metálica Se instalará una parrilla interior en varilla o platina de acero para organización del almacenamiento y aislamiento d contacto con el concreto en la base de instalación. Las dimensiones y distribución de la parrilla serán del 100% del área interior del cajón. |
| Tabla madera plástica 10.5x2.5x300cm Tornillo hexagonal 1/4x2" + arandela + tuerca | Tapa superior en madera plástica La tapa superior se fabricará en tablones de madera plástica (polietileno reciclado de alta densidad – HDPE), de dimensiones y espesor acordes al uso como superficie de grada pisable. Características mínimas: - Material: madera plástica en HDPE - Espesor mínimo: 25 mm - Color: a definir por la entidad - Resistencia al deslizamiento: superficie con acabado antideslizante - La tapa deberá ser desmontable. |
| Pintura 3 en 1 negro mate para exterior | Sistema de pintura Todos los elementos metálicos del sistema (estructura, malla, marco, parrilla) recibirán: - Limpieza y preparación de superficie - Base anticorrosiva epóxica - Acabado en pintura electrostática poliéster, color a definir por la entidad La madera plástica no requiere tratamiento adicional de pintura. |

- Procedimiento constructivo

  - Verificación previa

Previo a la fabricación, el contratista deberá:

- Verificar dimensiones disponibles de la gradería en obra (ubicación según memorias de obra)

- Confirmar condición del muro de anclaje posterior y graderías existentes

- Definir con la interventoría dimensiones definitivas del cajón

  - Fabricación

La fabricación garantizará:

- Dimensiones acordes al espacio disponible en la gradería

- Soldaduras de calidad en todos los nodos estructurales

- Correcta integración de malla al marco perimetral

- Tratamiento de superficie y pintura completo

  - Instalación

- Trazado y perforación de puntos de anclaje en muro

- Instalación de soportes y verificación de nivel y alineación

- Montaje de estructura metálica sobre soportes

- Instalación de frente abatible con bisagras

- Instalación de parrilla interior

- Colocación y fijación de tapa superior en madera plástica

- Verificación de apertura y cierre del frente abatible

- Ajuste de pasadores y sistema de cierre

- Equipos y herramientas

Equipo de soldadura, taladro y pulidora.

- Control de calidad

El cajón instalado deberá:

- Estar firmemente anclado al muro sin movimientos o holguras

- Presentar planeidad y nivel en tapa superior

- Permitir apertura y cierre suave del frente abatible

- Presentar acabado uniforme de pintura en todos los elementos metálicos

- La tapa en madera plástica deberá estar correctamente fijada y sin irregularidades superficiales

La interventoría verificará:

- Calibre de tubería, malla y demás materiales

- Calidad de soldadura y anclajes

- Correcto funcionamiento del frente abatible

- Acabado de pintura sin defectos

- Longitud instalada conforme a proyecto

Cualquier defecto de fabricación o instalación deberá ser corregido por el contratista sin costo adicional.

- Seguridad y salud en el trabajo

El contratista deberá cumplir integralmente la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. El personal deberá contar como mínimo con: casco de seguridad, gafas de protección, guantes, botas de seguridad con puntera, protección auditiva para trabajos de corte y amolado.

- Normatividad aplicable

| Norma / Reglamento | Aplicación al proyecto |
| --- | --- |
| AWS D1.1 | Código de soldadura estructural |
| Res. 0312/2019 | SST |
| NTC aplicables para perfiles de acero |  |

- Unidad de medida y pago

La medida será el metro lineal (m) de cajón de almacenamiento efectivamente instalado y aprobado por la interventoría.

- Imagen de referencia

# CAPÍTULO 6 — CERRAMIENTOS

## ÍTEM 6.1

### Suministro, transporte e instalación de reja metálica para cerramiento de vanos en corredores y cuartos, conformada por marco en ángulo de acero, malla metálica ondulada cal 12 fijada al marco, incluye refuerzos verticales en platina, anclajes, soldadura y sistema de pintura anticorrosiva y acabado

- Descripción

Suministro, fabricación e instalación de reja metálica para cerramiento de vanos en corredores. Conformada por marco perimetral en ángulo de acero 1½"×1½"×3/16", malla metálica ondulada calibre 12 fijada al marco y refuerzos verticales intermedios en platina de 3/16" cada 60 cm. El diseño debe ser coherente con el existente en la sede. Acabado: pintura anticorrosiva + esmalte electrostático (2 manos) en color institucional.

- Alcance

- Medición exacta en campo para fabricación de módulos.

- Fabricación con soldadura AWS D1.1.

- Instalación con anclajes al perímetro del vano mediante pernos expansivos.

- Pintura anticorrosiva + esmalte en color institucional.

- Materiales

| Descripción | Especificación |
| --- | --- |
| Ángulo acero galvanizado 1½"×1½"×3/16" | Marco perimetral |
| Malla metálica ondulada cal.12 | Relleno de módulos |
| Platina acero 3/16" ancho 1" | Refuerzo vertical cada 60 cm |
| Pernos expansivos Ø⅜" × 3" | Anclaje muro y piso |
| Pintura 3 en 1 negro mate para exterior | Pintura de todo el montaje |
| Electrodo soldadura 6013 | Unión malla - marco |

- Procedimiento constructivo

Medir en campo. Fabricar con soldadura eléctrica; aplicar pintura. Instalar en obra verificando plomada, nivel y alineación.

- Equipos y herramientas

Soldadora eléctrica, pulidora angular, taladro percutor, nivel de burbuja, torquímetro.

- Control de calidad

Plomada: ±3 mm/m. Alineación con cerramiento existente sin escalones. Soldaduras: inspección visual 100% sin porosidades. Adherencia de recubrimiento: corte en rejilla 100/100 (ASTM D3359).

- Seguridad y salud en el trabajo

Pantalla de soldador, guantes de cuero, delantal de cuero. EPP estándar.

- Normatividad aplicable

| Norma / Reglamento | Aplicación al proyecto |
| --- | --- |
| AWS D1.1 | Código de soldadura estructural |
| ASTM D3359 | Adherencia de recubrimientos |
| Res. 0312/2019 | SST |

- Unidad de medida y pago

Metro cuadrado (m²) de reja fabricada e instalada. Incluye fabricación, transporte, anclajes y pintura.

## ÍTEM 6.2

### Suministro, transporte e instalación de puerta tipo reja metálica corrediza para protección de aulas de sistemas y acceso del nivel 1 a superiores, en perfilería de acero con barrotes estructurales, conforme al diseño existente en la sede, incluye sistema de riel superior, herrajes, anclajes, soldadura y pintura

- Descripción

Suministro, fabricación e instalación de puerta tipo reja metálica corrediza en perfilería de acero con barrotes estructurales, para acceso entre niveles y protección de aulas de sistemas. Incluye riel superior en perfil de acero, rodamientos metálicos de alta carga (≥200 kg), guía inferior de estabilización, cerradura de seguridad industrial y pintura 3 en 1. El diseño debe conservar el estilo de las puertas tipo reja instaladas en el primer piso de la sede.

- Alcance

Medición exacta del vano. Fabricación. Instalación del riel superior a nivel. Instalación de la guía inferior. Colgado de la puerta con rodamientos. Instalación de la cerradura y verificación de funcionamiento.

- Materiales

| Descripción | Especificación |
| --- | --- |
| Perfilería de acero para marco y barrotes (Tubo estructural cuadrado 1 1/2" cal 18) | Según diseño existente en la sede – rejas tipo puerta del primer piso |
| Electrodo soldadura 6013 | Fabricación de la puerta corrediza de acuerdo al diseño existente en las puertas tipo reja del primer piso |
| Kit riel puerta corrediza | Longitud de acuerdo al ancho del vano 2 Rodamientos metálicos de alta carga (≥200 kg)/hoja |
| Guía inferior | En el extremo de la puerta, no instalar un canal completo que genere desnivel en el piso. |
| Cerradura de seguridad tipo industrial | 1 und |
| Anclaje mecánico tipo cuña 3" | Sistema de anclaje necesario al muro |
| Pintura 3 en 1 negro mate para exterior | Color institucional |

- Procedimiento constructivo

Instalar el riel superior nivelado con nivel láser, anclado al muro mediante anlcajes mecánicos o pernos expansivos. Instalar guía inferior fijada al piso. Colgar la puerta en el riel con los rodamientos. Verificar desplazamiento libre y suave en todo el recorrido. Instalar cerradura.

- Equipos y herramientas

Soldadora, pulidora, taladro, nivel láser, herramientas de cerrajería.

- Control de calidad

Riel a nivel: variación máxima 2 mm en toda la longitud. Fuerza de apertura: máximo 10 kg. Cerradura: enganche seguro sin juego. Diseño a conformidad por el supervisor de COLMAYOR.

- Seguridad y salud en el trabajo

Pantalla y guantes de cuero en soldadura. EPP estándar.

- Normatividad aplicable

| Norma / Reglamento | Aplicación al proyecto |
| --- | --- |
| NTC 4595 | Puertas y accesos en edificaciones educativas |
| AWS D1.1 | Soldadura |
| Res. 0312/2019 | SST |

- Unidad de medida y pago

Metro cuadrado (m²) de puerta instalada y funcionando. Incluye fabricación, riel, rodamientos, guía, cerradura, montaje y pintura.

## ÍTEM 6.3

### Suministro, fabricación e instalación de cerramiento metálico en barrotes verticales de tubería galvanizada redonda nominal 1 1/2” (Ø exterior mín 1.90”) cal 16, altura 2.00 m, separación libre entre barrotes de 13 cm, incluye platina inferior corrida de anclaje, platina superior de rigidización, parales estructurales, anclajes epóxicos y acabado en pintura electrostática poliéster color negro mate. Incluye desmonte de cerramiento existente.

- Descripción

La actividad comprende el retiro del cerramiento perimetral existente (malla eslabonada) y la fabricación, transporte e instalación de un nuevo cerramiento metálico en barrotes verticales de tubería galvanizada redonda, destinado al perímetro frontal de la sede universitaria.

El sistema está concebido como un cerramiento de seguridad de alta durabilidad con acabado institucional. Los barrotes verticales de 2,00 m de altura libre se dispondrán a 13 cm de separación libre entre sí, anclados en su parte inferior a una platina corrida fijada a la viga existente en el murete de la fachada mediante varillas epóxicas, y rigidizados en su parte superior mediante una platina corrida soldada.

Todos los elementos metálicos se fabricarán con acabado en pintura electrostática poliéster negro mate de alta resistencia, garantizando uniformidad visual y protección anticorrosiva de larga duración.

Ubicación: perímetro frontal de la sede (reemplazo total de malla eslabonada existente).

⚠ NOTA: El contratista deberá verificar en campo la longitud exacta del cerramiento, la cota del nivel de la estructura base y las condiciones del elemento de anclaje (viga del murete) antes de iniciar fabricación o compra de materiales. Todo el frente de la institución deberá quedar con cerramiento uniforme al finalizar la intervención.

- Alcance

- Levantamiento en campo de longitudes, niveles, cotas y condiciones del elemento de anclaje existente

- Desmonte y retiro del cerramiento existente (malla eslabonada), incluyendo postes, tensores y accesorios

- Cargue y disposición del material retirado en sitio autorizado

- Fabricación de unidades de tubería (barrotes) de 2m de longitud, con estilo de terminación a acordar con interventoría y supervisión, con pintura electrostática aplicada en taller.

- Suministro y preparación de platina inferior corrida de anclaje (acero ASTM A36, 4" × ¼")

- Instalación de platina inferior con perforación y anclaje epóxico (varilla Ø⅜" × 0.3m, 3 und/m)

- Instalación de barrotes mediante fijación soldada o pernos a platina inferior

- Suministro, corte e instalación de platina superior de rigidización (1" × ⅛") mediante soldadura

- Retoque de pintura en zonas de soldadura con esmalte epóxico compatible con el acabado de taller

- Limpieza final de la zona intervenida

- Materiales

| Descripción | Especificación |
| --- | --- |
| Tubería galvanizada redonda 1½" cal.16 | Ø exterior mín. 1,90 cm, espesor nominal 1,65 mm (cal. 16), galvanizado por inmersión en caliente según NTC 3507 o ASTM A53. Longitud de barrotes: 2,00 m. Separación libre entre barrotes: 13 cm (paso de eje a eje ≈ 16,2 cm). |
| Platina corrida inferior de anclaje en acero ASTM A36 4” x ¼” Anclaje con adhesivo epóxico | Platina corrida fijada a la viga de murete de la fachada mediante anclajes epóxicos. Longitud continua del cerramiento. |
| Platina superior de rigidización 1" x 1/8" | Platina corrida soldada al tope superior de todos los barrotes. Garantiza alineación y rigidez transversal del conjunto. |
| Anclaje epóxico Ø⅜" × 3" (piso) | Resina de dos componentes de alta resistencia, compatible con el anclaje en concreto o mampostería. Tiempo de curado mínimo: 24 horas antes de aplicar carga. |
| Pintura electrostática poliéster negro mate | Acabado final en taller mediante aplicación electrostática de polvo de poliéster curado en horno. Color negro mate RAL 9005 o equivalente aprobado. Espesor mínimo de película: 60–80 µm. Adherencia: 100/100 (ASTM D3359). |
| Electrodo soldadura 6013 | Electrodo revestido para soldadura de acero al carbono y acero galvanizado. Diámetro: 3/32" o 1/8" según acceso. AWS A5.1 E6013. |
| Discos de corte | Disco abrasivo de corte para amoladora angular 9". Para corte y ajuste de barrotes y platinas en obra. |

- Procedimiento constructivo

  - Levantamiento previo y verificación en campo

Antes de iniciar cualquier proceso de fabricación o compra de materiales, el contratista deberá realizar el siguiente levantamiento:

- Medir la longitud total del frente a intervenir

- Verificar la cota del nivel de la viga base en cada zona para determinar la longitud de corte de los barrotes

- Identificar el tipo y condición del elemento de anclaje de la platina base (viga de murete de concreto) y confirmar la resistencia

- Confirmar con la interventoría y supervisión el estilo de terminación superior del barrote (punta recta, biselada, redondeada u otro) antes de fabricar

- Presentar a la interventoría la memoria de levantamiento con cantidades definitivas para aprobación previa al inicio de fabricación

  - Desmonte del cerramiento existente

El contratista procederá al retiro integral del cerramiento existente (malla eslabonada, postes y accesorios):

- Señalizar y delimitar la zona de trabajo con cinta de seguridad y avisos de precaución, coordinando con la institución para no interrumpir el acceso durante el desmonte.

- Retirar la malla eslabonada separándola de los postes. Enrollar y amarrar en paquetes manejables.

- Retirar los postes metálicos existentes mediante corte en la base con pulidora o esmeril. Si los postes están anclados con mortero o concreto, cortar a ras sin excavar o demoler innecesariamente.

- Retirar herrajes, platinas de fijación y cualquier accesorio del cerramiento anterior.

- Acopiar temporalmente el material retirado en zona autorizada por la institución. Gestionar la disposición final en sitio autorizado, separando materiales metálicos reciclables de los residuos.

- Verificar que la superficie de anclaje quede limpia y sin obstrucciones para la instalación del nuevo cerramiento.

  - Trazado y replanteo en obra

Antes de iniciar la perforación y anclaje:

- Trazar la línea de eje del cerramiento sobre el elemento de anclaje (viga de murete de la fachada) con hilo guía y nivel láser.

- Marcar la posición de cada perforación para las varillas de anclaje epóxico. Las perforaciones se ubicarán centradas en la platina de 4" de ancho, con una separación máxima de 33 cm entre anclajes (3 und/m).

- Presentar el replanteo a la interventoría para aprobación antes de perforar.

  - Instalación de platina inferior y anclajes epóxicos

Esta es la etapa de mayor criticidad del proceso constructivo. El sistema de anclaje condiciona la estabilidad permanente del cerramiento.

- Perforar la superficie base (concreto o mampostería) con taladro percutor y broca SDS del diámetro indicado por el fabricante del sistema epóxico (generalmente Ø10–12 mm para varilla Ø⅜"), a una profundidad de empotramiento mínima de 0.2m. Perforar siempre perpendicular a la superficie.

- Limpiar cada perforación con pistola de aire comprimido (mínimo 3 ciclos de insuflado) y cepillo de nylon del diámetro del taladro, seguido de nuevos ciclos de insuflado. El orificio debe quedar libre de polvo y humedad antes de inyectar la resina. Este paso es crítico: la resina epóxica no adhiere correctamente en perforaciones sucias.

- Inyectar la resina epóxica de dos componentes con pistola mezcladora, comenzando desde el fondo de la perforación hacia arriba, llenando aproximadamente 2/3 del volumen del orificio para evitar derrame.

- Introducir la varilla de anclaje Ø⅜" con movimiento rotatorio, hasta llegar al fondo de la perforación. Retirar el exceso de resina que asoma por el borde.

- Respetar íntegramente el tiempo de curado indicado por el fabricante según la temperatura ambiente (mínimo 24 horas a 20 °C; verificar en ficha técnica para temperaturas inferiores). Durante el curado, no se permitirá ningún tipo de carga o golpe sobre las varillas instaladas. La interventoría deberá verificar el cumplimiento de este tiempo antes de continuar.

- Colocar la platina inferior corrida de 4" × ¼" sobre las varillas ya curadas. La platina deberá quedar a nivel (verificar con nivel de burbuja o nivel láser) y alineada con el eje trazado en la etapa anterior. Ajustar con tuercas y arandelas de presión. El apriete final se realizará con llave de torque según especificación del fabricante del anclaje.

  - Instalación de barrotes verticales

- Distribuir los barrotes sobre la platina inferior corrida de 4" × ¼", con separación libre de 13 cm entre barrotes (paso de eje a eje: 13 cm + 1,90 cm ≈ 14,9 cm). Verificar la ortogonalidad de cada barrote respecto a la platina con escuadra y nivel.

- Soldar cada barrote a la platina inferior mediante soldadura de filete perimetral continua de mínimo 3 mm de garganta, con electrodo 6013. Controlar temperatura para minimizar distorsión del galvanizado. No se permite soldadura de puntos discontinua en la unión barrote–platina.

- Colocar y soldar la platina superior de rigidización (1" × ⅛") al tope de todos los barrotes mediante soldadura continua de filete. Verificar que la platina quede a nivel y alineada.

- Limpiar todas las superficies eliminando rebabas, salpicaduras de soldadura y suciedad. Las zonas de soldadura que hayan afectado el galvanizado se deberán limpiar mecánicamente (cepillo metálico).

- Preparación de superficie: aplicar granallado Sa 2½ o chorro de arena equivalente sobre toda la superficie metálica, o como mínimo desengrase, limpieza con ácido fosfórico y fosfatado de la superficie para adherencia de la pintura electrostática.

- Aplicar pintura electrostática en polvo de poliéster, curada en horno a 180–200 °C. Color negro mate RAL 9005 o según aprobación de la interventoría. Espesor de película seca: mínimo 60 µm. Verificar adherencia mínima 100/100 (ASTM D3359) en al menos 3 puntos por módulo antes de despacho.

  - Retoque de pintura en zonas de soldadura

Todas las zonas donde la soldadura haya afectado el acabado de pintura electrostática deberán ser retocadas con esmalte epóxico de dos componentes compatible, color negro mate:

- Limpiar mecánicamente (cepillo metálico, pulidora con disco lija) la zona afectada hasta eliminar escoria de soldadura, óxido y zonas de galvanizado quemado.

- Desengrasear la zona con solvente limpio (thinner acrílico o equivalente). Dejar secar completamente.

- Aplicar imprimación epóxica anticorrosiva en capa delgada. Dejar curar según fabricante (mínimo 4 horas a 20 °C).

- Aplicar esmalte epóxico acabado negro mate en una o dos manos hasta igualar tono y brillo con el acabado de taller. El esmalte de retoque deberá cubrir completamente la zona afectada y solapar al menos 2 cm sobre la pintura electrostática sana adyacente.

- La interventoría verificará la uniformidad visual del retoque. No se aceptarán diferencias notorias de tono o textura entre el acabado de taller y el retoque de obra.

  - Limpieza y entrega

- Retirar todos los escombros, residuos de soldadura, discos usados y material sobrante del área de trabajo

- Limpiar las superficies adyacentes (piso, muros, fachada) afectadas durante la instalación

- Verificar el conjunto instalado tramo a tramo, comprobando alineación, plomada, acabado de pintura y firmeza del anclaje

- Presentar el cerramiento completo a la interventoría para inspección y recepción formal del ítem

- Equipos y herramientas

Soldadora eléctrica, pulidora, taladro percutor con brocas SDS, pistola de inyección resina epóxica, nivel.

- Control de calidad

| Parámetro de control | Criterio de aceptación | Momento de verificación |
| --- | --- | --- |
| Levantamiento previo | Longitudes, cotas y condición del elemento de anclaje confirmadas y aprobadas por interventoría | Antes de fabricar |
| Estilo de terminación de barrotes | Diseño aprobado por interventoría y supervisión antes de fabricación | Antes de fabricar |
| Materiales | Certificados de material (tubería cal. 16, platinas ASTM A36, electrodo 6013) y ficha técnica de pintura electrostática | Al inicio de fabricación |
| Granallado y pintura electrostática | Grado de preparación Sa 2½. Espesor de película ≥ 60 µm. Adherencia 100/100 (ASTM D3359) en 3 puntos/módulo | En taller, antes de despacho |
| Limpieza de perforaciones | Protocolo del fabricante del anclaje epóxico cumplido (3 ciclos pistola + cepillo). Registro fotográfico | Antes de inyectar resina |
| Curado de anclajes epóxicos | Tiempo de curado completo según ficha técnica y temperatura ambiente. ≥ 24 h a 20 °C. No se cargará el anclaje antes del curado | Antes de instalar platina |
| Nivel de platina inferior | Platina a nivel ± 2 mm en cualquier longitud de 2,00 m | Después de anclar platina |
| Separación entre barrotes | Separación libre: 13 cm ± 5 mm. Verificar con galga o cinta métrica cada 5 m | Después de instalar módulos |
| Plomada de barrotes | Verticalidad: ± 3 mm/m de altura. Verificar en 2 caras perpendiculares | Después de instalar módulos |
| Calidad de soldaduras en obra | Sin poros, mordeduras ni salpicaduras. Cordón continuo de filete ≥ 3 mm de garganta | Durante y después de soldadura |
| Retoque de pintura | Uniformidad visual con acabado de taller. Sin diferencias notorias de tono. Cobertura total de zonas afectadas | Al finalizar retoques |
| Firmeza del conjunto | El cerramiento no presentará movimientos ni vibraciones al aplicar carga manual lateral de 50 kg en punto de mayor separación entre parales | Recepción final |

- Seguridad y salud en el trabajo

Careta y guantes en soldadura. Gafas al perforar concreto. Respirador con filtro P100 o FFP3 durante perforaciones. EPP estándar.

- Normatividad aplicable

| Norma / Reglamento | Aplicación al proyecto |
| --- | --- |
| AWS D1.1 | Código de soldadura estructural en acero |
| ASTM A36 | Especificación para acero al carbono estructural (platinas) |
| ASTM A53 / NTC 3507 | Tubería de acero galvanizada por inmersión en caliente |
| ASTM D3359 | Prueba de adherencia de recubrimientos — método cinta cruzada (100/100) |
| ISO 8501-1 / SSPC-SP 6 | Grado de preparación de superficie Sa 2½ |
| Ficha técnica del fabricante del anclaje epóxico | Protocolo de instalación y tiempos de curado |
| Resolución 0312 de 2019 | Estándares mínimos del Sistema de Gestión en SST |
| Resolución 472 de 2017 | Manejo de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) |
| Especificaciones técnicas del proyecto | Todos los aspectos del cerramiento |

- Unidad de medida y pago

La medida será el metro lineal (m) de cerramiento efectivamente instalado y aprobado por la interventoría. La medición se realizará sobre el eje horizontal del cerramiento, sin incluir traslapes ni longitudes no instaladas.

## ÍTEM 6.4

### Rehabilitación de cerramiento lateral y posterior de placa polideportiva mediante retiro y reposición de malla eslabonada galvanizada ojo 5” calibre 10, incluye rigidización inferior en ángulo metálico anclado, tensores galvanizados, concertina y pintura aplicada mediante aspersión mecánica

- Descripción

Rehabilitación del cerramiento perimetral lateral y posterior de la placa polideportiva mediante retiro de la malla eslabonada deteriorada y reposición con malla eslabonada galvanizada nueva ojo 5" calibre 10 (123,75 m según presupuesto). Incluye rigidización inferior con ángulo metálico anclado, tensores galvanizados, concertina como finalizador superior y aplicación de pintura 3 en 1 por aspersión mecánica en la estructura tubular existente y malla nueva.

- Alcance

- Desmonte de la malla eslabonada deteriorada.

- Revisión y limpieza de la estructura tubular existente.

- Instalación del ángulo de rigidización inferior anclado al piso.

- Instalación de malla eslabonada galvanizada nueva ojo 5" cal.10 tensada con tensores galvanizados cada 2,00 m.

- Pintura al sistema definitivo.

- Materiales

| Descripción | Especificación |
| --- | --- |
| Malla eslabonada galvanizada ojo 5" cal.10 | ≥139 m (verificar en campo) |
| Ángulo metálico rigidización inferior | Según perímetro del cerramiento |
| Tensores galvanizados Varilla de acero 3/8" | Sistemas de tensionamiento |
| Pintura 3 en 1 | Para todo el sistema de cerramiento definitivo. Aplicada mediante compresor + pistola |
| Concertina Ø45cm | Instalación en todo el perímetro, en la parte superior de la malla. |
| Alambre galvanizado C12 Chazo concreto expansivo 3/8 x 3 Tornillo exagonal 3/8 x 3 | Sistemas de anclaje a muro y parales |

- Procedimiento constructivo

- Desmontar la malla existente sin dañar la estructura tubular.

- Limpiar la estructura (parales en buen estado) con cepillo de acero

- Instalar el ángulo de rigidización inferior.

- Instalar la malla nueva tensándola progresivamente con tensores cada 2,00 m y las varillas de 3/8”.

- Fijar bordes con alambre galvanizado.

- Instalar Concertina

- Aplicar pintura a todo el sistema mediante pistola + compresor

- Equipos y herramientas

Compresor y pistola de aspersión para pintura, pulidora y cepillo de acero, taladro percutor, tenaza y alicate para alambre.

- Control de calidad

Tensado uniforme: sin ondulaciones ni zonas sueltas. Fijación perimetral completa. Cubrimiento de pintura en la estructura sin zonas descubiertas.

- Seguridad y salud en el trabajo

Mascarilla para vapores de pintura al aplicar con aspersión. EPP estándar.

- Normatividad aplicable

| Norma / Reglamento | Aplicación al proyecto |
| --- | --- |
| Res. 472/2017 | RCD — retiro de malla vieja |
| Res. 0312/2019 | SST |

- Unidad de medida y pago

Metro cuadrado (m²) de cerramiento rehabilitado. Incluye desmonte, pintura de estructura, ángulo de rigidización, malla nueva y tensores.

## ÍTEM 6.5

### Suministro, transporte e instalación de sistema de cerramiento (techo) en malla nylon para control de aves, incluye sistema de anclaje químico, cáncamos metálicos, cable perimetral, tensores, fijaciones y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

- Descripción

Suministro e instalación de sistema de cubrimiento en malla de nylon de alta resistencia UV para control de anidamiento de aves sobre el patio central. Incluye anclaje químico perimetral, cáncamos metálicos galvanizados, cable de acero galvanizado 1/8" para tensado perimetral, tensores de acero y fijación de la malla con tuerca de ojo y varilla roscada anclada al muro.

- Alcance

- Marcación de puntos de anclaje perimetral (varilla roscada anclada al muro) con separación máxima 2 m.

- Perforación e instalación varilla roscada con anclaje químico y tuerca de ojo.

- Cable perimetral de acero galvanizado ½" tensado mediante tensor metálico ojo-ojo

- Malla nylon fijada al cable con brida plásticas cada 30 cm.

- Sin huecos ni bolsillos donde las aves puedan posarse o anidar.

- Materiales

| Descripción | Especificación |
| --- | --- |
| Malla nylon alta resistencia anti-aves | UV estabilizada, malla ≤5×5 cm |
| Anclaje químico (resina + varilla roscada M10 24cm) | 1 und cada 2 m perimetral |
| Tuerca de ojo M10 | 1 und cada 2 m perimetral |
| Cable acero galvanizado 1/8” | Perímetro total + 10% traslapes |
| Tensores metálico ojo-ojo galvanizados | 1 und cada 4 m |
| Brida plástica | Cada 30 cm sobre el cable |

- Procedimiento constructivo

- Trazar puntos de anclaje.

- Perforar, inyectar resina e instalar varilla roscada (curar según fabricante).

- Instalar tuerca de ojo.

- Tender el cable, pasar por las tuercas, tensar con tensores (flecha máx. 5 cm).

- Desplegar la malla y fijar al cable con brida cada 30 cm.

- Verificar que no queden huecos en bordes ni centro.

- Equipos y herramientas

Taladro percutor para anclajes, pistola de inyección de resina, llaves para tensores, andamio o plataforma elevadora.

- Control de calidad

Tensión del cable: flechas ≤5 cm entre cáncamos. Malla sin huecos, desgarros ni zonas sueltas. Prueba de arranque del 2% de los anclajes: carga mínima 200 kg.

- Seguridad y salud en el trabajo

Trabajo en alturas con andamio certificado, arnés y línea de vida. EPP estándar.

- Normatividad aplicable

| Norma / Reglamento | Aplicación al proyecto |
| --- | --- |
| Res. 4272/2021 | Trabajo en alturas |
| Res. 0312/2019 | SST |

- Unidad de medida y pago

Metro cuadrado (m²) de malla instalada y aprobada. Incluye anclajes, cáncamos, cable, tensores y fijación.

# CAPÍTULO 7 — PASAMANOS EN ESCALERAS Y PUNTOS FIJOS

## ÍTEM 7.1

### Suministro, transporte e instalación de pasamanos en hierro, tipo rodamanos, con brazos para fijación en muros, tipo flotado, con pintura anticorrosiva y pintura electrostática (color por definir), incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Para las Escaleras.

- Descripción

Suministro, fabricación e instalación de pasamanos en tubo de hierro negro nominal 1½" (tipo rodamanos flotado), con brazos de soporte tipo ménsula o fabricados en platina 1"×3/16" soldada a manguito, anclados al muro.

El pasamanos debe flotar separado de la pared ≥4 cm para que la mano pueda tomarlo sin fricción, y ubicarse a 0,90 m sobre la nariz del peldaño, igualmente se debe verificar e instalar de manera homogénea a los existentes en la sede. Acabado: pintura 3 en 1.

- Alcance

- Medición en campo de cada tramo de escalera y altura exacta.

- Fabricación en taller de los tramos con los brazos en posición inclinada según escalera.

- Perforación del muro, inyección de resina epóxica, fijación con chazo de concreto expansivo y tornillo exagonal

- Colgado de tramos verificando altura y separación de la pared.

- Continuidad entre tramos sin escalones.

- Pintura de acabado.

- Materiales

| Descripción | Especificación |
| --- | --- |
| Tubo hierro negro Ø1½" | Longitud según tramos medidos en campo |
| Brazos: soporte tipo ménsula o platina 1"×3/16" + manguito | 1 brazo cada 1,50 m máximo |
| Electrodo soldadura 6013 | Soldadura entre elementos metálicos |
| Chazo concreto expansivo 3/8 x 3 Tornillo exagonal 3/8 x 3 | 2 und de anclaje por brazo |
| Pintura 3 en 1 | mín 2 manos con acabado antideslizante |

- Procedimiento constructivo

Medir en campo los tramos y la altura exacta (0,90 m a la nariz del peldaño). Fabricar con brazos en posición correcta para la inclinación de la escalera. Perforar muro, soportes. Colgar tramos y ajustar la altura. Verificar continuidad entre tramos (sin escalones en las uniones). Aplicar pintura de acabado.

- Equipos y herramientas

Soldadora, pulidora angular, taladro percutor.

- Control de calidad

Altura: 0,90 m ±10 mm desde la nariz del peldaño al eje del tubo. Separación de pared ≥4 cm. Continuidad sin interrupciones. Resistencia estructural: carga puntual de 750 N en cualquier punto sin deflexión permanente (NTC 4595).

- Seguridad y salud en el trabajo

Careta y guantes en soldadura. EPP estándar.

- Normatividad aplicable

| Norma / Reglamento | Aplicación al proyecto |
| --- | --- |
| NTC 4595 | Pasamanos en edificaciones educativas — altura, continuidad, separación |
| NTC 4774 | Accesibilidad — pasamanos en rampas y escaleras |
| AWS D1.1 | Soldadura |
| Res. 2400/1979 | SST |
| Res. 0312/2019 | SST |

- Unidad de medida y pago

Metro lineal (ml) de pasamanos instalado y aprobado. Incluye fabricación, brazos de soporte, anclajes epóxicos, montaje y pintura.

# CAPÍTULO 9 — CAMBIO DE PISOS — FASE 2

## ÍTEM 9.1

### Demolición de piso existente (baldosa y/o vitrificado) y mortero base hasta llegar a placa estructural existente, incluye retiro de guardaescobas, transporte y disposición de escombros en sitio autorizado

- Descripción

Demolición total del sistema de piso existente no intervenido en la Fase 1 (baldosa, vitrificado y/o acabados similares), incluyendo el retiro completo del mortero base de pega hasta llegar a la placa estructural de concreto existente. No se permite dañar la integridad de la placa. Incluye retiro de guardaescobas existentes, cargue, transporte y disposición de escombros en sitio autorizado conforme a la Resolución 472/2017.

- Alcance

- Localización y delimitación del área a intervenir con aprobación de la interventoría.

- Demolición del acabado de piso (baldosa, vitrificado, etc.).

- Demolición completa del mortero base de pega hasta la placa estructural existente.

- Retiro de guardaescobas con cincel controlado.

- Acopio temporal de RCD clasificado; retiro lo más rápido posible (no mayor a 4 días después de la demolición)

- Cargue, transporte y disposición en sitio autorizado.

- Limpieza final: superficie libre de mortero suelto y material adherido.

- Materiales

No aplica — actividad de demolición.

- Procedimiento constructivo

  - Localización y protección

- Verificar el área con la interventoría; delimitar con cinta reflectiva y barreras de ser necesario.

- Proteger marcos de puertas con tablones de madera.

- Coordinar horarios con COLMAYOR para minimizar afectación académica.

  - Demolición del acabado

- Demolición con martillo demoledor eléctrico liviano (≥1.500 W), comenzando por un extremo.

- Fragmentar en trozos ≤30 cm para facilitar el cargue.

- Retirar guardaescobas con cincel y comba en forma controlada.

  - Demolición del mortero base

- Retirar completamente el mortero de pega hasta la losa de concreto estructural.

- Si al demoler se detecta acero de refuerzo expuesto o fisuras estructurales, DETENER y notificar a la interventoría de inmediato.

- No se permite dejar mortero parcialmente adherido, superficies irregulares ni cambios abruptos de nivel.

  - Control de polvo

- Humectar la superficie con agua en spray antes y durante la demolición.

- Instalar plástico en vanos de puertas y ventanas abiertas para contener el material particulado.

  - Manejo de escombros

- Retirar los escombros el mismo día de ser posible; no acumular más de 4 días dentro del edificio.

- Transportar y disponer en sitio autorizado.

- Equipos y herramientas

| Equipo / Herramienta | Uso |
| --- | --- |
| Martillo demoledor eléctrico (≥1.500 W) | Demolición de baldosa y mortero |
| Pulidora eléctrica 9" | Cortes de control en bordes |
| Cincel y almadana | Retiro de guardaescobas y trabajo manual |
| Carretilla | Cargue y transporte a acopio temporal |
| Fumigador de agua | Control de polvo |

- Control de calidad

- Ausencia de mortero residual adherido a la placa (percutir; sin zonas huecas).

- Planicidad general: variación máxima ±10 mm en 3 m.

- Sin sobreexcavaciones ni fisuración inducida de la placa.

- Superficie libre de material suelto y polvo.

- CDF del material de demolición entregado a la interventoría.

- ⚠ NOTA: Si se presentan daños en la placa estructural del piso, el contratista deberá hacerse cargo de su corrección sin generar costos adicionales.

- Seguridad y salud en el trabajo

EPP obligatorio: casco, gafas de impacto, protección auditiva (>95 dB), N95 (polvo de sílice), guantes de cuero, botas con puntera de acero. Área acordonada; prohibir ingreso sin EPP. Informar a la institución sobre los horarios de mayor ruido.

- Normatividad aplicable

| Norma / Reglamento | Aplicación al proyecto |
| --- | --- |
| Resolución 472/2017 | Gestión de RCD — clasificación, transporte y disposición |
| Resolución 0312/2019 | SST |

- Unidad de medida y pago

Metro cuadrado (m²) de piso efectivamente demolido hasta la placa estructural, aprobado con registro fotográfico previo.

## ÍTEM 9.2

### Mortero de nivelación 1:4 reforzado con malla electrosoldada XX-084, e=5 cm, con puente de adherencia y juntas de control

- Descripción

Suministro e instalación de sobrecapa de mortero de nivelación dosificado 1:4 (cemento:arena), reforzado con malla electrosoldada tipo XX-084 (5 mm / 15×15 cm), espesor mínimo 5 cm sobre la placa estructural existente previamente demolida y limpiada (ítem 9.1). Sistema completo con puente de adherencia tipo SikaLatex o equivalente aprobado, junta perimetral en poliestireno expandido e=10 mm, juntas de control inducidas con disco diamantado a las 8–24 h del vaciado, y curado húmedo mínimo 7 días.

- Alcance

- Verificación de niveles y pendientes con nivel láser antes de comenzar.

- Limpieza final de la placa estructural (sin polvo, grasas, material suelto).

- Aplicación del puente de adherencia SikaLatex diluido sobre la placa húmeda.

- Instalación de la malla electrosoldada XX-084 continua con traslapos ≥15 cm (1 cuadrícula).

- Instalación de junta perimetral en poliestireno expandido e=10 mm.

- Colocación del mortero 1:4, extendido, reglado, compactado manualmente y allanado.

- Conformación de pendientes hacia sifones o desagües (≥0,5% en zonas húmedas).

- Juntas de control inducidas a las 8–24 h con disco diamantado, espaciadas ≤3 m en ambas direcciones.

- Curado húmedo ≥7 días.

- Materiales

| Descripción | Especificación |
| --- | --- |
| Cemento gris tipo UG (NTC 321) | Dosificación 1:4 con arena |
| Arena de río lavada libre de orgánicos (NTC 174) | Dosificación 1:4 con cemento |
| Puente de adherencia SikaLatex o equivalente aprobado | Según ficha técnica del fabricante |
| Malla electrosoldada XX-084 (5 mm / 15×15 cm) | 1 m²/m² + 10% de traslapos |
| Poliestireno expandido e=10 mm | Junta perimetral continua |

- Procedimiento constructivo

  - Verificación de niveles

- Verificar con nivel láser los NPT de cada espacio y las pendientes (≥0,5% en zonas húmedas).

- Instalar maestras (guías de nivel) en el mortero o con reglas metálicas para garantizar espesor uniforme ≥5 cm.

  - Preparación de superficie

- La placa debe estar limpia, libre de polvo, grasas y materiales sueltos.

- Humedecer la placa sin saturarla (superficie con brillo de humedad superficial pero sin charcos).

  - Puente de adherencia

- Aplicar SikaLatex diluido en agua (proporción según ficha técnica, generalmente 1:1 a 1:2) con brocha sobre toda la superficie.

- Instalar el mortero mientras el puente aún tiene adherencia (estado 'toque suave'); si el puente seca completamente, reaplicar.

  - Malla electrosoldada

- Instalar continua sobre la superficie; traslapos ≥15 cm (1 cuadrícula).

- Usar separadores de 2,5 cm para que la malla quede centrada en el espesor del mortero.

  - Junta perimetral

- Instalar poliestireno expandido e=10 mm en todo el perímetro de contacto con muros, columnas y bordes rígidos, antes de vaciar el mortero.

  - Colocación del mortero

- Preparar mortero 1:4 en mezcladora; consistencia plástica (asentamiento 5–7 cm).

- Extender sobre la malla, nivelar con regla jalando sobre las maestras, compactar y alisar.

- Espesor mínimo 5 cm: verificar con varilla graduada en ≥5 puntos/m²  antes del fraguado.

  - Juntas de control

- Entre 8 y 24 h del vaciado, cortar juntas de control con disco diamantado.

- Espaciado: ≤3 m en ambas direcciones; en todos los vanos de puertas.

- Profundidad mínima: 1/3 del espesor = ≥1,7 cm.

  - Curado

- Curado húmedo: cubrir con plástico o arpillera húmeda ≥7 días; mantener humedad permanente.

- Proteger de tráfico y cargas durante el período de curado.

- Equipos y herramientas

| Equipo / Herramienta | Uso |
| --- | --- |
| Mezcladora de mortero (capacidad ≥100 L) | Preparación del mortero |
| Herramienta menor | Control de niveles y pendientes, allanado y juntas. |

- Control de calidad

- Superficie de placa limpia y con puente aplicado: verificación visual del interventor antes de instalar la malla.

- Espesor ≥5 cm: varilla en ≥5 puntos/m² antes del fraguado.

- Pendientes verificadas con nivel láser (tolerancia ±2 mm respecto al diseño).

- Juntas de control: espaciado ≤3 m, profundidad ≥1,7 cm verificados por interventor.

- Planicidad final: variación máxima 3 mm bajo regla de 2 m.

- Adherencia pull-off a los 28 días en ≥3 puntos por área: mínimo 0,3 MPa (sin desprendimiento en la interfaz placa-mortero).

⚠ ADVERTENCIA: Cualquier área que presente sonido hueco al percutir, fisuras no controladas >0,3 mm de apertura, o espesor <5 cm, será rechazada por la interventoría y reemplazada a costo exclusivo del contratista.

- Seguridad y salud en el trabajo

N95 al mezclar cemento. Botas con puntera al trabajar con la mezcladora. Proteger ojos y manos al usar el puente adherente (consultar ficha de seguridad). Señalizar el área de fraguado para evitar tráfico ≥72 h.

- Normatividad aplicable

| Norma / Reglamento | Aplicación al proyecto |
| --- | --- |
| NSR-10 Tít. C | Concreto y morteros en obras civiles |
| NTC 321 | Cemento Portland |
| NTC 174 | Áridos para mortero y concreto |
| Res. 0312/2019 | SST |

- Unidad de medida y pago

Metro cuadrado (m²) de mortero instalado con juntas ejecutadas y curado completo, aprobado. Incluye preparación de superficie, puente adherente, malla electrosoldada, mortero, juntas de control, junta perimetral, curado y limpieza.

## ÍTEM 9.3

### Suministro e instalación de piso en baldosa de grano No. 1–2 de 30x30 cm para aulas, oficinas y corredores, para uso intenso, de primera calidad aprobada por la interventoría, conforme a la norma NTC 2849. Incluye mortero de pega 1:4, varilla de dilatación en PVC de 5 mm, emboquillado y aplicación de cera polimérica líquida. Diseño y modulación según patrón arquitectónico existente aprobado por la interventoría

- Descripción

Suministro e instalación de piso en baldosa de grano No.1–2 de 30×30 cm, uso intenso, primera calidad conforme a NTC 2849, sobre el mortero de nivelación del ítem 9.3. Incluye mortero de pega 1:4, varillas de dilatación en PVC de 5 mm en las juntas de control, emboquillado y aplicación de cera polimérica. El patrón y modulación debe replicar el de los espacios intervenidos en la Fase 1, previa aprobación de la interventoría.

- Alcance

- Replanteo y modulación del patrón existente (coordinación desde el centro del recinto hacia los bordes).

- Instalación con mortero de pega 1:4 (doble encolado en zonas de alto tráfico).

- Varillas PVC 5 mm en todas las juntas coincidentes con las juntas de control del mortero base.

- Emboquillado en color aprobado por la interventoría a las ≥24 h.

- Aplicación de cera polimérica después de ≥48 h del emboquillado.

- Materiales

| Descripción | Especificación |
| --- | --- |
| Baldosa de grano No.1–2, 30×30 cm, uso intenso (NTC 2849) | 11,1 piezas/m² + 5% desperdicio |
| Mortero de pega 1:4 (cemento:arena) | Preparado en obra |
| Varilla de dilatación PVC 5 mm | En todas las juntas de control |
| Boquilla color aprobado | Para juntas |
| Cera polimérica líquida | Sellado y brillo final |

- Procedimiento constructivo

Humedecer el mortero base sin saturar. Replantear modulación con hilo y tiza desde el centro. Extender pegante 1:4 con espátula dentada N°8 (doble encolado en zonas de tráfico alto). Instalar baldosa verificando nivel en ambas direcciones; junta 2–3 mm con crucetas. Colocar varillas PVC 5 mm en las juntas del mortero base. Emboquillar a las ≥24 h. Aplicar cera después de ≥48 h del emboquillado. Curar evitando tráfico pesado ≥72 h.

- Equipos y herramientas

Cortadora de baldosa eléctrica de mesa, espátula dentada N°8, nivel de burbuja, nivel láser, crucetas 2–3 mm, espátula de goma, rodillo para cera.

- Control de calidad

Nivel: ≤3 mm bajo regla de 2 m. Adherencia: sin sonido hueco al percutir (100% de la superficie). Juntas uniformes ±0,5 mm, emboquillado completo sin huecos. Sin piezas rotas o descascaradas.

- Seguridad y salud en el trabajo

Gafas y protección auditiva al cortar. EPP estándar.

- Normatividad aplicable

| Norma / Reglamento | Aplicación al proyecto |
| --- | --- |
| NTC 2849 | Baldosas de granito artificial |
| NTC 4595 | Acabados de piso en edificaciones educativas |
| Res. 0312/2019 | SST |

- Unidad de medida y pago

Metro cuadrado (m²) instalado y aprobado. Incluye mortero de pega, varillas de dilatación, emboquillado y cera.

## ÍTEM 9.4

### Suministro y colocación de guardaescoba en granito No. 1 elaborado a partir de baldosa granítica del mismo tipo del piso instalado, para aulas, corredores y oficinas, tableta de 30x7.5 cm, biselada y pulida, incluye mortero de pega, emboquillado y todo lo necesario para su correcta instalación

- Descripción

Suministro e instalación de guardaescoba en granito No.1 de tableta 30×7,5 cm, biselada y pulida, del mismo tipo del piso instalado (igual color y acabado), en aulas, corredores y oficinas.

- Alcance

Instalación con mortero de pega 1:4 (pega) sobre la pared, a ras del piso terminado, aplomada, emboquillada en color aprobado y biselada.

- Materiales

| Descripción | Especificación |
| --- | --- |
| Guardaescoba granito No.1, 30×7,5 cm, biselada | Mismo material del piso – conservar tonalidad |
| Mortero de pega 1:4 | Preparado en obra |
| Boquilla color aprobado | Para juntas |

- Procedimiento constructivo

Instalar a ras del piso con mortero 1:4 verificando aplomo (±2 mm/m) y nivel. Junta entre piezas: 2 mm. Emboquillar a las ≥24 h. Generar biselado final.

- Equipos y herramientas

Cortadora de mesa, nivel, espátula de goma.

- Control de calidad

Aplomo: ±2 mm/m. Continuidad sin interrupciones. Adherencia: sin sonido hueco.

- Seguridad y salud en el trabajo

EPP estándar.

- Normatividad aplicable

| Norma / Reglamento | Aplicación al proyecto |
| --- | --- |
| NTC 2849 | Granito artificial |
| Res. 0312/2019 | SST |

- Unidad de medida y pago

Metro lineal (ml) instalado y aprobado. Incluye mortero de pega y emboquillado.

## ÍTEM 9.5

### Suministro e instalación de piso en baldosa tipo terrazo prepulida 30x30 cm tipo cuadrato de alfa o equivalente, para tráfico peatonal exterior en patio y circulaciones exteriores, incluye mortero de pega, emboquillado y todo lo necesario para su correcta instalación

- Descripción

Suministro e instalación de baldosa tipo terrazo prepulida 30×30 cm para tráfico peatonal exterior en patio central y circulaciones exteriores. Las piezas deben ser aptas para exterior (absorción ≤3%, PEI IV mínimo). Incluye mortero de pega exterior tipo C2, emboquillado impermeable y pendientes de evacuación mínimas del 1%.

- Alcance

Idéntico al ítem 9.4. Diferencias: pendientes mínimas 1% hacia los sifones o canaletas; mortero de pega exterior tipo C2; boquilla exterior resistente a la intemperie.

- Materiales

| Descripción | Especificación |
| --- | --- |
| Terrazo prepulida 30×30 cm exterior PEI IV | Baldosa de primera calidad, color y estilo a convenir con supervisión e interventoría. |
| Mortero de pega exterior tipo C2 (NTC 4373) |  |
| Boquilla exterior impermeable | Para juntas |

- Procedimiento constructivo

Análogo al ítem 9.4. Verificar pendientes con nivel láser (≥1% hacia los sifones o canaletas de desagüe).

- Equipos y herramientas

Análogos al ítem 9.4 más nivel láser.

- Control de calidad

Pendientes verificadas con nivel láser. Sin empozamiento al simular lluvia con manguera.

- Seguridad y salud en el trabajo

EPP estándar.

- Normatividad aplicable

| Norma / Reglamento | Aplicación al proyecto |
| --- | --- |
| ISO 10545 | Características de baldosas cerámicas y terrazo para exterior |
| NTC 4595 | Pisos en circulaciones exteriores educativas |
| Res. 0312/2019 | SST |

- Unidad de medida y pago

Metro cuadrado (m²) instalado con pendientes verificadas.

## ÍTEM 9.6

### Suministro e instalación de guardaescobas tipo media caña en patio central, en granito No.1 fundido en sitio, h=15cm, biselado, incluye lo necesario para su correcta instalación

- Descripción

La actividad comprende el suministro e instalación de guardaescoba tipo media caña en granito No.1, fundido en sitio, con altura de 15 cm y acabado biselado, a lo largo del perímetro del patio central de la sede universitaria y sus escalas de acceso.

La media caña deberá ser continua, sin juntas visibles, con acabado homogéneo en color aprobado por la interventoría.

- Alcance

- Localización y replanteo.

- Limpieza y preparación de la superficie de apoyo.

- Suministro de materiales: Cemento gris de uso general, granito chino No. 1 y aditivo látex.

- Preparación de la mezcla y fundición en sitio.

- Conformación de la forma "media caña".

- Pulido mecánico.

- Retiro de residuos y limpieza final.

- Incluye todos los costos directos (materiales, equipos, mano de obra y transporte).

- Materiales

| Descripción | Especificación |
| --- | --- |
| Cemento gris | De uso general, tipo portland |
| Granito chino No. 1 | Árido triturado limpio |
| Aditivo látex | Tipo SikaLatex o similar (para adherencia y elasticidad) |

- Procedimiento constructivo

- Se debe picar ligeramente la base donde irá el guardaescobas para asegurar el anclaje.

- El mortero se preparará dosificando 1 parte de cemento por 2 partes de granito No. 1. El agua de amasado deberá estar previamente mezclada con SikaLatex en proporción 1:3 (una parte de aditivo por tres de agua). Esta mezcla mejorará la trabajabilidad y plasticidad del mortero, facilitando la conformación manual de la media caña y garantizando la adherencia.

- Lanzar el mortero de granito (proporción 1:2) sobre el área de intervención hasta 15 cm de altura.

- Con una llana curva o un tubo de PVC cortado a la medida, el oficial debe perfilar la media caña mientras el mortero está fresco.

- Pulido: Una vez endurecido (siguiente día), se pasa la pulidora eléctrica de 9" para retirar excesos, dar brillo y suavizar el radio de la curva.

- Equipos y herramientas

Pulidora y herramienta menor.

- Control de calidad

Continuidad sin juntas. Altura uniforme 15 cm ±5 mm. Sin fisuras.

- Seguridad y salud en el trabajo

EPP estándar.

- Normatividad aplicable

| Norma / Reglamento | Aplicación al proyecto |
| --- | --- |
| NTC 2849 | Granito artificial |
| Res. 0312/2019 | SST |

- Unidad de medida y pago

Metro lineal (ml) ejecutado y aprobado.

## ÍTEM 9.7

### Conformación de rampa de accesibilidad peatonal en concreto de 3000 PSI y malla electrosoldada, afinado con acabado antideslizante, incluye juntas de control y nivelación

- Descripción

Conformación de rampa de accesibilidad peatonal en concreto de 3.000 PSI (21 MPa) reforzado con malla electrosoldada XX-084, con acabado superficial antideslizante mediante estriado transversal (peine de 5 mm de profundidad). Pendiente máxima 8%, ancho mínimo 1,20 m conforme a NTC 4774. Incluye vibrado mecánico, juntas de control en cambios de pendiente y curado mínimo 7 días.

- Alcance

Nivelación del área. Instalación de malla electrosoldada XX-084. Vaciado de concreto 3.000 PSI con vibrador de aguja. Acabado antideslizante con peine transversal antes de fraguado inicial. Juntas de control en cambios de pendiente. Curado ≥7 días.

- Materiales

| Descripción | Especificación |
| --- | --- |
| Concreto 3.000 PSI | Preparado en obra |
| Malla electrosoldada XX-084 | 1 m²/m² |

- Procedimiento constructivo

Compactar el suelo base; instalar malla (separadores 4 cm desde el fondo para recubrimiento adecuado). Vaciar concreto 3.000 PSI con vibrador de aguja. Nivelar con regla; antes del fraguado inicial, estriar transversalmente con peine de 5 mm de profundidad. Curar con plástico o compuesto de curado ≥7 días.

- Equipos y herramientas

Herramienta menor.

- Control de calidad

Cilindros 150×300 mm: 2 cilindros/vaciado; resistencia ≥3.000 PSI a 28 días (NTC 673). Pendiente real ≤8% verificada con nivel.

- Seguridad y salud en el trabajo

EPP estándar; botas al trabajar con concreto.

- Normatividad aplicable

| Norma / Reglamento | Aplicación al proyecto |
| --- | --- |
| NTC 4774 | Accesibilidad al medio físico — rampas: pendiente, ancho, pasamanos |
| NSR-10 Tít. C | Concreto estructural |
| NTC 673 | Cilindros de concreto — ensayo de compresión |
| Res. 0312/2019 | SST |

- Unidad de medida y pago

Metro cuadrado (m²) de rampa construida con resultado de cilindros aprobado y coeficiente de fricción verificado.

# CAPÍTULO 10 — ADECUACIONES DE ESPACIOS Y OTROS

## ÍTEM 10.2/10.3/10.4

### Revoque impermeabilizado 1:4:0,25 para muros exteriores hasta 2.00 m de altura. Incluye limpieza, preparación, Sika-1, juntas y filetes. e=2cm

- Descripción

Suministro y ejecución de revoque impermeabilizado 1:4:0,25 (cemento:arena:cal hidráulica) con aditivo Sika-1 o equivalente, espesor 2 cm, en muros exteriores indicados en las memorias. Incluye limpieza de la superficie, revoque y curado ≥7 días. El ítem se clasifica según la altura de trabajo:

- 10.2: Hasta 2.00 m de altura.

- 10.3: Entre 2.01 m y 6.00 m de altura.

- 10.4: Entre 6.01 m y 12.00 m de altura.

- Alcance

Incluye la limpieza y preparación de la superficie, instalación de maestras, aplicación de puente de adherencia, revoque impermeabilizado, ejecución de juntas y filetes, curado (≥7 días), y para los ítems 10.3 y 10.4, el suministro, montaje y desmontaje de andamios certificados y cumplimiento de la normativa de trabajo seguro en alturas.

- Materiales

| Descripción | Especificación |
| --- | --- |
| Cemento gris tipo UG | Dosificación 1:4:0,25 |
| Arena de río lavada | Dosificación 1:4:0,25 |
| Cal hidráulica | Dosificación 1:4:0,25 |
| Sika-1 o equivalente impermeabilizante integral | Según dosis del fabricante (kg/m²) |

- Procedimiento constructivo

  - Preparación de la Superficie:

Se realizará la limpieza profunda de los muros, retirando restos de mortero, polvo, grasas o desmoldantes mediante el uso de cepillo de acero o hidrolavado. En superficies de concreto liso o brillante, se debe realizar un picado mecánico para garantizar la rugosidad necesaria para la adherencia.

  - Puente de adherencia:

Una vez limpia y humedecida la superficie, se aplicará una capa de mortero fluido (dosificación 1:3) lanzado con fuerza contra el muro (chapeado), asegurando una cobertura total. Esta capa debe dejarse secar al menos 24 horas antes de aplicar el revoque definitivo.

  - Instalación de Maestras y Guías:

Para garantizar el espesor constante de 2 cm y la planitud exigida, se instalarán maestras (fajas) verticales a plomo utilizando el mismo mortero del revoque. Estas guías servirán como referencia para el nivelado de la superficie.

  - Dosificación y Mezcla:

Se preparará el mortero impermeabilizado en mezcladora, respetando estrictamente la dosificación 1:4:0,25. El aditivo Sika-1 (o equivalente) se incorporará directamente en el agua de amasado, siguiendo la proporción indicada por el fabricante para garantizar la impermeabilidad total de la mezcla.

  - Aplicación del Revoque:

Se procederá al lanzado del mortero sobre la superficie, rellenando el espacio entre maestras. Se compactará con regla metálica mediante movimientos de zigzag, eliminando excesos. Posteriormente, se refinará la superficie con llana metálica para obtener un acabado denso y libre de poros.

  - Ejecución de Juntas de Control y Filetes:

Inmediatamente después del afinado y mientras el mortero aún conserve su estado plástico (antes de que fragüe totalmente), se procederá a:

- Juntas de control: Trazar juntas horizontales y verticales máximo cada 3.0 m mediante un corte limpio en "V" utilizando un palustre de punta fina o herramienta de corte, garantizando que el corte atraviese la totalidad del espesor (2 cm) hasta llegar al muro base.

- Filetes en encuentros: En todos los encuentros con marcos de ventanas, puertas, columnas o vigas, se ejecutará un filete (corte en "V" de 5 mm de profundidad) para independizar el revoque de los elementos estructurales o arquitectónicos, evitando la transmisión de fisuras.

  - Curado:

Una vez el revoque haya iniciado su fraguado, se iniciará el proceso de curado mediante humedecimiento constante con agua, por un periodo no menor a 7 días. Esto es crítico en exteriores para evitar la fisuración por desecación rápida.

- Equipos y herramientas

Mezcladora y herramienta menor. Para los ítems 10.3 y 10.4 se adiciona: Sistema de andamios tubulares certificados y equipos de protección contra caídas.

- Control de calidad

Planitud: ≤3 mm bajo regla de 2 m. Espesor ≥2 cm en entallas de verificación. Sin cangrejeras ni fisuras >0,3 mm.

- Seguridad y salud en el trabajo

Uso de EPP estándar (N95, guantes, gafas). Para los ítems 10.3 y 10.4, es obligatorio el cumplimiento de la Resolución 4272 de 2021 (o normativa vigente) sobre trabajo seguro en alturas, incluyendo la certificación del personal, uso de arnés, líneas de vida y puntos de anclaje certificados.

- Normatividad aplicable

| Norma / Reglamento | Aplicación al proyecto |
| --- | --- |
| NSR-10 | Revoques y acabados |
| Res. 0312/2019 | SST |
| Res. 4272/2021 | Trabajo Seguro en Alturas (Aplica para 10.3 y 10.4). |

- Unidad de medida y pago

Metro cuadrado (m²) de revoque ejecutado, curado y aprobado.

## ÍTEM 10.5 / 10.6 / 10.7

### Pintura acrílica para exteriores sobre muros revocados — diferenciada por altura de trabajo

- Descripción

Aplicación de pintura acrílica para exteriores de primera calidad en colores institucionales sobre los muros revocados y fachada general del edificio. Diferenciada por altura de trabajo: ítem 10.3 altura hasta 2,00 m; ítem 10.4 entre 2,01 y 6,00 m (con andamio tubular certificado); ítem 10.5 entre 6,01 y 12,00 m (con andamio tubular certificado y sistema certificado de trabajo en alturas). Mínimo 3 manos e incluir fondeo.

- Alcance

Resane de fisuras menores con pasta elastomérica. Imprimación con sellador acrílico (1 mano). Mínimo 3 manos de pintura acrílica para exteriores con rodillo (espera ≥2 h entre manos). Para ítems 10.4 y 10.5: montaje de andamio certificado con rodapiés y barandas.

- Materiales

| Descripción | Especificación |
| --- | --- |
| Sellador acrílico para exteriores | Fondeo |
| Pintura acrílica para exteriores 1ª calidad | Aplicación de las manos necesarias hasta quedar con color uniforme. Mínimo 3 manos. |
| Lijas y cinta de enmascarar | Accesorios de ayuda para la correcta ejecución de la actividad sin afectar demás elementos de la estructura. |

- Procedimiento constructivo

Lijar, resanar fisuras con pasta elastomérica. Aplicar sellador con rodillo: 1 mano, secar ≥2 h. Aplicar las manos necesarias de pintura acrílica. Para ítems 10.4 y 10.5: montar andamio tubular certificado con rodapiés, barandas y accesos seguros.

- Equipos y herramientas

Rodillos y cubetas, andamio tubular certificado (ítems 10.6 y 10.7), arnés y línea de vida(ítems 10.6 y 10.7).

- Control de calidad

Uniformidad de color (sin diferencias entre paños). Cubrimiento total (el revoque no debe ser visible). Adherencia: prueba de cinta en rejilla 100/100 (ASTM D3359).

- Seguridad y salud en el trabajo

Para alturas >1,50 m: andamio certificado con rodapiés y barandas. Para ítem 10.7 (>6 m): certificado de trabajo en alturas vigente, arnés de cuerpo completo, línea de vida, punto de anclaje certificado. EPP estándar.

- Normatividad aplicable

| Norma / Reglamento | Aplicación al proyecto |
| --- | --- |
| ASTM D3359 | Adherencia de recubrimientos |
| Res. 4272/2021 | Trabajo en alturas |
| Res. 0312/2019 | SST |

- Unidad de medida y pago

Metro cuadrado (m²) de área pintada (mín 3 manos) y aprobada.

## ÍTEM 10.9

### Diseño, suministro, instalación, prueba de tracción y certificación de punto de anclaje fijo de 5000 lbf en acero inoxidable para trabajo en alturas, incluye memoria de cálculo estructural según RES. 4272 de 2021

- Descripción

Este ítem contempla las actividades necesarias para el diseño, suministro, fijación, ensayo no destructivo y certificación de puntos de anclaje fijos para la protección contra caídas en trabajos en alturas. El sistema está destinado a garantizar la seguridad del personal operativo durante las labores de mantenimiento, limpieza o reparación en las cubiertas y zonas elevadas de la edificación del proyecto Mejoramiento Sede Universitaria en Nuevo Horizonte Comuna 1 - Fase 2.

- Alcance

- Revisión de levantamiento arquitectónico de campo para la definición geométrica del sistema.

- Elaboración y entrega de la memoria de cálculo estructural firmada por un Ingeniero Civil Calculista (Persona Calificada).

- Suministro total de materiales certificados de fábrica (anclajes, pernos, adhesivos epóxicos).

- Perforación, limpieza e inyección de la superficie de concreto.

- Instalación física de los puntos de anclaje por personal técnico certificado.

- Ejecución de pruebas de extracción no destructivas (pull-out test) al 100% de los puntos instalados mediante equipo hidráulico calibrado.

- Suministro e instalación de placas de identificación individual para cada anclaje.

- Entrega del dossier final con certificados de conformidad del producto, calibración del equipo de prueba, perfiles del personal e informe de ensayos.

- Materiales y especificaciones técnicas

| Descripción | Especificación |
| --- | --- |
| Dispositivo de Anclaje Fijo | Fabricado en Acero Inoxidable grado 316. Resistencia mínima a la rotura por tracción de 5.000 lbf (22.2 kN). Certificación bajo norma ANSI/ASSP Z359.18 o EN 795 Clase A. |
| Elemento de Fijación (Perno) | Varilla roscada / Espárrago de alta resistencia en Acero Inoxidable, diámetro mínimo de 1/2" (o según diseño de ingeniería), con tuerca y arandela de presión compatibles. |
| Adhesivo Epóxico Estructural | Sistema de anclaje químico de dos componentes, de alta carga, libre de estireno, tipo Sika AnchorFix-2 o equivalente técnico, apto para concreto fisurado y cargas sísmicas. |
| Placa de Identificación | Placa metálica o de material resistente a la intemperie que indique: código del punto, capacidad de carga, fecha de instalación, fecha de próxima inspección y datos del fabricante. |

- Procedimiento constructivo

  - Verificación previa

Ubicación exacta de los puntos sobre los elementos estructurales de concreto (vigas, losas o columnas) según la memoria de cálculo aprobada por la interventoría.

  - Perforación:

Realización de la perforación con taladro percutor a la profundidad y diámetro especificados por el diseño del perno.

  - Limpieza del orificio (Crítico):

Retiro total del polvo y residuos de la perforación utilizando una bomba de soplado manual o aire comprimido, seguido de un escobillón de acero circular, repitiendo el ciclo de soplado-cepillado al menos 3 veces hasta que el fondo del hueco quede libre de material suelto.

  - Inyección del Epóxico:

Descarte de los primeros chorros del adhesivo epóxico hasta lograr una mezcla de color homogéneo. Inyección del producto desde el fondo de la perforación hacia afuera, llenando aproximadamente de 2/3 partes del orificio para evitar vacíos de aire.

  - Inserción del Perno:

Introducción del espárrago de acero inoxidable de forma lenta y con un ligero movimiento de rotación manual para garantizar la distribución uniforme del adhesivo. Se debe verificar que rebose un exceso mínimo de epóxico en la superficie.

  - Tiempo de Curado:

Respetar estrictamente el tiempo de secado y endurecimiento del epóxico estipulado por el fabricante según la temperatura ambiente del sitio, sin aplicar ningún tipo de carga ni mover el perno durante este lapso.

  - Montaje y Torque:

Instalación de la platina/ojo de anclaje fijo de 5.000 lbf aplicando el torque especificado con llave dinamométrica calibrada.

  - Instalación de placa de identificación

- Equipos y herramientas

Taladro percutor industrial, extractor hidráulico calibrado, herramienta menor.

- Control de calidad

La interventoría aplicará los siguientes controles para la recepción y aprobación del ítem:

- Verificación Documental: Inspección de los certificados de calidad del lote de los anclajes y del adhesivo antes de su aplicación en obra.

- Control Geométrico y de Posición: Validación de que los puntos no afecten negativamente el acero de refuerzo principal de la estructura del edificio.

- Prueba de Extracción No Destructiva (Pull-Out Test): Se ejecutará el ensayo al 100% de los puntos instalados. Utilizando el extractor hidráulico, se aplicará una precarga de prueba equivalente al 50% de la capacidad nominal de diseño (2.500 lbf / 11.1 kN) sostenida durante un mínimo de 3 minutos. La prueba se considerará aprobada si el perno no presenta deslizamiento, fisuras en el concreto circundante ni deformaciones residuales en el dispositivo. Un informe técnico de ensayos deberá ser anexado a las actas de cobro.

- Seguridad y salud en el trabajo

Debido a la naturaleza de la actividad, se deberán cumplir de manera obligatoria las siguientes disposiciones:

- Todo el personal involucrado en la instalación deberá contar con la afiliación vigente a la seguridad social y el certificado vigente para Trabajo Seguro en Alturas (Nivel Avanzado o Coordinador) expedido por un centro de entrenamiento autorizado por el Ministerio de Trabajo.

- Diligenciamiento diario e inspección en campo del Permiso de Trabajo en Alturas y del Análisis de Trabajo Seguro (ATS) previo al inicio de labores.

- Uso obligatorio de Elementos de Protección Personal (EPP): Casco con barbuquejo de 3 o 4 puntos, gafas de seguridad, guantes de protección contra químicos/mecánicos, calzado de seguridad dieléctrico y sistemas de restricción o detención de caídas (arnés de cuerpo entero, eslingas con absorbedor de energía y líneas de vida provisionales debidamente coordinadas).

- Señalización y demarcación de la zona de peligro en el nivel inferior para evitar accidentes por caída de herramientas u objetos.

- Normatividad aplicable

| Norma / Reglamento | Aplicación al proyecto |
| --- | --- |
| NSR-10 Tít. A y C | Requisitos para anclajes a concreto |
| Res. 4272/2021 | Trabajo en alturas |
| ANSI/ASSP Z359.18 | Estándar americano para los requisitos de seguridad de los conectores de anclaje para sistemas activos de protección contra caídas. |

- Unidad de medida y pago

La unidad de medida para el pago de esta actividad será la Unidad (Un) de punto de anclaje fijo debidamente instalado, probado y certificado a entera satisfacción de la interventoría.

# CAPÍTULO 11 — DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

## Obligaciones del sistema de gestión SST

El contratista debe implementar y mantener activo el SG-SST durante toda la ejecución conforme al Decreto 1072/2015 y la Resolución 0312/2019:

- Designar un responsable de SST con el nivel de competencia requerido para riesgo nivel V.

- Todo el personal debe tener afiliación vigente (EPS, ARL, AFP) antes de ingresar a la obra, verificada con el interventor.

- Exámenes ocupacionales preocupacionales, periódicos y de egreso.

- Plan de emergencias con brigadas, extintores, señalética de evacuación y simulacros.

- Bitácora de SST actualizada diariamente con incidentes y acciones correctivas.

- Informe mensual de gestión SST presentado a la interventoría.

## EPP mínimo obligatorio por actividad

| Descripción | Especificación |
| --- | --- |
| Todas las actividades | Casco tipo I, guantes de trabajo, botas punta de acero |
| Demolición y excavación | + Gafas de impacto, protección auditiva, respirador N95, casco tipo II |
| Trabajo en altura (>1,50 m) | + Arnés cuerpo completo, línea de vida doble, mosquetones certificados, barbuquejo |
| Soldadura | + Careta de soldador, guantes de cuero largo, delantal de cuero, polainas |
| Manejo de ácidos o epóxicos | + Guantes neopreno/nitrilo, gafas herméticas, respirador con filtro orgánico, delantal impermeable |
| Aplicación de recubrimientos acrílicos | + Guantes de nitrilo, respirador con filtro para vapores orgánicos |
| Mezcla de cemento/mortero | + Respirador N95, guantes de nitrilo, botas impermeables |
| Instalaciones eléctricas | + Guantes dieléctricos, botas dieléctricas, herramientas dieléctricas |

Medellín, septiembre de 2026