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PERSONERÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
ANEXO 1 – APÉNDICE 1: ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR ÍTEM
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL PROYECTO
ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS DEL PISO 3 EDIFICIO PERSONERÍA DE PEREIRA
Proceso PE-SAMC-156-2026 | Octubre de 2026
1. OBJETO DEL CONTRATO
ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS DEL PISO 3 EDIFICIO PERSONERÍA DE PEREIRA.
2. FINALIDAD Y ALCANCE
La intervención comprende la ejecución coordinada de obras, suministros, transporte, instalación, mano de obra, equipos y herramientas requeridos para mejorar las condiciones físicas y funcionales del tercer piso, conforme al presupuesto oficial 2026, las especificaciones técnicas, el pliego, los planos y los demás documentos que integren el proceso. El anexo anterior se utiliza únicamente como antecedente metodológico, dado que el proceso 2026 tiene alcance y cantidades propias.
Desmontes, localización, replanteo y aseo.
Nivelación, piso vinílico, bocapuertas y guardaescobas.
Acabados WPC, madera, persianas, panelería, estuco, pintura, puertas de vidrio y archivo rodante.
Instalaciones eléctricas de fuerza, acometida, controles, salidas de iluminación y luminarias.
Cableado estructurado de datos categoría 6A, red regulada, canalizaciones, switches y tablero trifásico.
Reparación de los daños del sismo del 10 de agosto de 2026 en el piso 3: muro en estructura liviana con placa de fibrocemento, junta de separación, resane de placa con mortero modificado y resane de fisuras del cielo raso.
Suministros de mobiliario y grommet.
Pruebas, protección, limpieza, documentación final y recibo a satisfacción.
3. CONDICIONES GENERALES
Verificación previa en sitio de medidas, niveles, interferencias y condiciones existentes.
Protección de elementos que permanezcan y reparación a cargo del contratista de daños imputables a la ejecución.
Materiales nuevos en partidas de suministro y elementos existentes únicamente donde se indique reinstalación.
Presentación de fichas técnicas, catálogos o muestras cuando sean requeridos antes de la instalación masiva.
Coordinación previa con la Supervisión de actividades que afecten la operación institucional.
Manejo de residuos, orden, señalización, EPP y cumplimiento del SG-SST aplicable.
Ninguna discrepancia documental autoriza cambios unilaterales de cantidad, especificación, precio, plazo o alcance.


4. MEDICIÓN Y PAGO
Cada actividad se medirá en la unidad indicada en el presupuesto oficial y sobre cantidades efectivamente ejecutadas, verificadas y recibidas a satisfacción. El precio unitario comprende los materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, accesorios, fijaciones, desperdicios normales, pruebas, protección, limpieza y operaciones inherentes a la correcta terminación del ítem, salvo partidas expresamente independientes.
5. ESPECIFICACIONES PARTICULARES
1.1 Localización y replanteo
	Unidad
	Cantidad
	Alcance técnico mínimo
	Criterio de recibo

	M2
	264,5
	Medición, trazado y verificación del área, ejes, niveles, dimensiones e interferencias.
	Área replanteada y novedades registradas.


1.2 Desmonte de puertas metálicas o de madera, incluye marco
	Unidad
	Cantidad
	Alcance técnico mínimo
	Criterio de recibo

	M2
	15
	Retiro controlado de hojas, marcos, herrajes y accesorios; protección y disposición donde indique la Supervisión.
	Zona despejada sin daños indebidos.


1.3 Desmonte de división metálica o vidrio templado
	Unidad
	Cantidad
	Alcance técnico mínimo
	Criterio de recibo

	M2
	124
	Retiro técnico de divisiones, perfilería, vidrio y fijaciones; protección de piezas reutilizables.
	Desmonte seguro y área liberada.


1.4 Aseo de obra
	Unidad
	Cantidad
	Alcance técnico mínimo
	Criterio de recibo

	M2
	232
	Recolección, retiro de residuos y limpieza de frentes durante la ejecución y al cierre. Incluye los frentes del capítulo 6.
	Área limpia y segura.


2.1 Nivelación de superficie
	Unidad
	Cantidad
	Alcance técnico mínimo
	Criterio de recibo

	M2
	137,5
	Preparación y corrección de irregularidades con material compatible con el acabado final.
	Base firme, seca, estable y apta.


2.2 Piso vinílico antideslizante tráfico alto e=4 mm, aprox. 18 x 122 cm
	Unidad
	Cantidad
	Alcance técnico mínimo
	Criterio de recibo

	M2
	264,5
	Suministro e instalación completa, incluidos cortes, sistema de unión o adhesivo compatible y remates.
	Piso uniforme, firme, sin levantamientos ni juntas defectuosas.


2.3 Bocapuerta granito pulido, dilataciones bronce a=0,15 m
	Unidad
	Cantidad
	Alcance técnico mínimo
	Criterio de recibo

	M
	10
	Construcción de transición en granito pulido de 15 cm con dilataciones de bronce.
	Alineada, estable y sin aristas peligrosas.


2.4 Guardaescoba vinilo click h aprox. 8 cm
	Unidad
	Cantidad
	Alcance técnico mínimo
	Criterio de recibo

	ML
	219,3
	Suministro e instalación con accesorios, uniones, esquinas, cortes y fijación.
	Continuidad y fijación firme.


3.1 Lámina WPC 2,90 x 0,16 x 0,023 m
	Unidad
	Cantidad
	Alcance técnico mínimo
	Criterio de recibo

	UN
	80
	Suministro e instalación con accesorios, cortes y fijaciones compatibles.
	Aplomada, alineada y sin deformaciones.


3.2 Listones de madera
	Unidad
	Cantidad
	Alcance técnico mínimo
	Criterio de recibo

	UN
	4
	Suministro e instalación según especificación técnica, incluidos accesorios, fijación y acabado.
	Piezas estables, alineadas y con acabado uniforme.


3.3 Persiana enrollable blackout 130 x 200 cm blanca
	Unidad
	Cantidad
	Alcance técnico mínimo
	Criterio de recibo

	UN
	21
	Suministro e instalación, soportes, mecanismo y fijaciones; verificar medidas en sitio.
	Accionamiento suave y alineación correcta.


3.4 Reinstalación panelería existente en lámina
	Unidad
	Cantidad
	Alcance técnico mínimo
	Criterio de recibo

	UN
	60
	Reinstalación con marco en lámina cuando corresponda, resane, anticorrosivo y pintura de estructura, puertas y marcos a dos caras y dos manos, más accesorios.
	Módulos firmes, nivelados, aplomados y acabado homogéneo.


3.5 Estuco y pintura vinilo tipo I muros, 3 capas
	Unidad
	Cantidad
	Alcance técnico mínimo
	Criterio de recibo

	M2
	212
	Preparación, resane, estuco, lijado y pintura en tres capas. Incluye las dos caras del muro nuevo en estructura liviana (ítem 6.1), después del tratamiento de juntas (ítem 6.2).
	Cubrimiento y color uniformes.


3.6 Estuco y pintura cielo raso vinilo tipo II, 3 capas
	Unidad
	Cantidad
	Alcance técnico mínimo
	Criterio de recibo

	M2
	264,5
	Preparación, resane, estuco y pintura en tres capas. Incluye el estuco sobre el mortero de reparación de la placa (ítem 6.4) y el acabado de las fisuras resanadas (ítem 6.5). Se ejecuta sobre todo el cielo raso al terminar las actividades del capítulo 6, para que el tono quede homogéneo.
	Acabado continuo y limpio.


3.7 Pintura esmalte estructura metálica, 2 capas
	Unidad
	Cantidad
	Alcance técnico mínimo
	Criterio de recibo

	M2
	254
	Preparación de superficie y esmalte a dos capas; protección anticorrosiva según condición del sustrato.
	Cubrimiento uniforme y adherente.


3.8 Puerta batiente vidrio templado 10 mm, dos alas
	Unidad
	Cantidad
	Alcance técnico mínimo
	Criterio de recibo

	UN
	4
	Incluye herrajes de acero inoxidable, cerradura, falleba y cierrepuertas conforme a descripción presupuestal. Medida de referencia registrada: ancho 1800 mm y alto 2135 mm; verificar vano antes de fabricar.
	Vidrios y herrajes firmes; apertura, cierre y cerradura funcionales.


3.9 Archivo rodante metálico doble faz, estantería ajustable, base móvil y rieles
	Unidad
	Cantidad
	Alcance técnico mínimo
	Criterio de recibo

	M2
	44,77
	Sistema integral; referencia dimensional presupuestal 2,4 m x 2,0 m x 1,2 m. Incluye levantamiento, suministro, rieles, anclajes, nivelación y puesta en operación. La localización de rieles y anclajes se sujeta al estudio de cargas de la placa del piso 3 que hace parte de los documentos del proceso.
	Desplazamiento estable, rieles nivelados, estanterías firmes; manual y garantía.


4.1 Salida tomacorriente doble polo a tierra Cu #12 THHN, PVC 3/4, prom. 6 m
	Unidad
	Cantidad
	Alcance técnico mínimo
	Criterio de recibo

	UN
	24
	Salida completa con aparato, cajas, conductores, canalización, accesorios, fijaciones y conexión.
	Continuidad, polaridad y tierra verificadas.


4.2 Acometida cobre libre halógenos 1#12 F + 1#12 N + 1#12 T
	Unidad
	Cantidad
	Alcance técnico mínimo
	Criterio de recibo

	M
	86
	Suministro e instalación de conductores, tendido, identificación y conexiones.
	Continuidad, aislamiento e identificación verificadas.


4.3 Interruptor sencillo
	Unidad
	Cantidad
	Alcance técnico mínimo
	Criterio de recibo

	UN
	3
	Aparato, Cu #12 THHN libre halógenos, PVC 3/4, longitud promedio 4,5 m y accesorios.
	Mando correcto y firme.


4.4 Interruptor doble
	Unidad
	Cantidad
	Alcance técnico mínimo
	Criterio de recibo

	UN
	6
	Salida completa según presupuesto.
	Dos mandos funcionales.


4.5 Interruptor doble conmutable
	Unidad
	Cantidad
	Alcance técnico mínimo
	Criterio de recibo

	UN
	2
	Salida completa según presupuesto.
	Conmutación funcional.


4.6 Interruptor triple
	Unidad
	Cantidad
	Alcance técnico mínimo
	Criterio de recibo

	UN
	3
	Salida completa según presupuesto.
	Tres mandos funcionales.


4.7 Salida de iluminación
	Unidad
	Cantidad
	Alcance técnico mínimo
	Criterio de recibo

	UN
	38
	Cu #12 THHN libre halógenos, PVC 3/4, longitud promedio 6 m, accesorios y fijaciones.
	Continuidad, aislamiento y mando verificados.


4.8 Panel LED sobreponer 60 x 60, 48 W blanco
	Unidad
	Cantidad
	Alcance técnico mínimo
	Criterio de recibo

	UN
	7
	Suministro, transporte, accesorios, conexión e instalación; Halux o similar según presupuesto.
	Encendido estable y fijación segura.


4.9 Panel LED sobreponer 60 x 30, 24 W blanco
	Unidad
	Cantidad
	Alcance técnico mínimo
	Criterio de recibo

	UN
	10
	Suministro, accesorios, conexión e instalación; Halux o similar.
	Funcionamiento y fijación aprobados.


4.10 Panel LED sobreponer 120 x 30, 48 W
	Unidad
	Cantidad
	Alcance técnico mínimo
	Criterio de recibo

	UN
	9
	Suministro, accesorios, conexión e instalación.
	Funcionamiento y alineación aprobados.


4.11 Lámpara lineal LED descolgar negra 17 W 120 x 5 cm
	Unidad
	Cantidad
	Alcance técnico mínimo
	Criterio de recibo

	UN
	12
	Suministro, suspensión, nivelación, accesorios y conexión.
	Suspensión segura, nivel y funcionamiento.


4.12 Aplique pared Ojo de Lupa alto brillo
	Unidad
	Cantidad
	Alcance técnico mínimo
	Criterio de recibo

	UN
	4
	Suministro, fijación, accesorios y conexión.
	Fijación y encendido correctos.


5.1 Switch 24 puertos 10/100/1000, 2 puertos SFP
	Unidad
	Cantidad
	Alcance técnico mínimo
	Criterio de recibo

	UN
	2
	Suministro, instalación en el gabinete o rack de comunicaciones que indique la Supervisión, configuración básica, etiquetado y conexión de los puntos. Incluye ficha técnica y garantía.
	Equipo operando, puertos probados y configuración entregada.


5.2 Acometida para red regulada libre de halógenos 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)
	Unidad
	Cantidad
	Alcance técnico mínimo
	Criterio de recibo

	M
	105
	Suministro, tendido e identificación de conductores desde el tablero de circuitos regulados hasta las salidas de red regulada.
	Continuidad, aislamiento e identificación verificados.


5.3 Bandeja portacables tipo malla 60 x 300 mm, tramos de 3 m
	Unidad
	Cantidad
	Alcance técnico mínimo
	Criterio de recibo

	UN
	3
	Suministro e instalación con soportes, uniones, accesorios y conexión equipotencial a tierra.
	Bandeja nivelada, firme y conectada a tierra.


5.4 Canaleta metálica 20 x 5 cm con división, calibre 22, con tapa
	Unidad
	Cantidad
	Alcance técnico mínimo
	Criterio de recibo

	UN
	31
	Suministro e instalación atornillada, con división entre datos y energía, accesorios y remates.
	Canaleta alineada, fija y con separación entre datos y energía.


5.5 Punto de datos categoría 6A
	Unidad
	Cantidad
	Alcance técnico mínimo
	Criterio de recibo

	UN
	32
	Cable U/UTP categoría 6A, jack, face plate, caja de salida y patch cords, conectorizado y marcado.
	Certificación de cada punto categoría 6A con equipo certificador y reporte entregado.


5.6 Punto de red regulada
	Unidad
	Cantidad
	Alcance técnico mínimo
	Criterio de recibo

	UN
	32
	Tubería, cable THHN calibre 12, tomacorriente identificado para red regulada, caja de salida y accesorios.
	Polaridad, tierra y tensión verificadas; tomas identificadas.


5.7 Tablero trifásico 24 circuitos 220/127 V, con puerta, chapa y espacio para totalizador
	Unidad
	Cantidad
	Alcance técnico mínimo
	Criterio de recibo

	UN
	1
	Suministro, instalación, conexión, marcación de circuitos y cuadro de cargas actualizado.
	Tablero instalado, rotulado y con cuadro de cargas.


6.1 Muro en estructura liviana con placa de fibrocemento e = 10 mm a dos caras
	Unidad
	Cantidad
	Alcance técnico mínimo
	Criterio de recibo

	M2
	45
	Perfilería galvanizada (canal y paral calibre 26 cada 0,61 m) y placa de fibrocemento tipo Superboard de 10 mm a dos caras, fijada a placa y piso; altura libre 2,4 m. Reemplaza el muro de mampostería del fondo de la sala de conciliación. El acabado de las caras se paga en el ítem 3.5.
	Muro aplomado, firme y sin deflexiones visibles; tornillería según el fabricante.


6.2 Tratamiento de juntas del muro en fibrocemento
	Unidad
	Cantidad
	Alcance técnico mínimo
	Criterio de recibo

	M2
	72
	Cinta y masilla en juntas, tapado de tornillos y lijado, en las dos caras.
	Superficie continua, sin juntas visibles y lista para estuco.


6.3 Junta de separación de 10 a 15 mm entre muro liviano y estructura
	Unidad
	Cantidad
	Alcance técnico mínimo
	Criterio de recibo

	M
	68,4
	Junta perimetral contra placa y columnas, con fondo de junta y sellante acrílico elastomérico pintable en las dos caras, para que el muro no tome esfuerzos del pórtico en un sismo (NSR-10, A.9).
	Junta continua, de ancho uniforme y con el sellante adherido.


6.4 Resane de placa (cara inferior) con mortero 1:3 modificado con adhesivo acrílico, e = 8 mm
	Unidad
	Cantidad
	Alcance técnico mínimo
	Criterio de recibo

	M2
	212
	Zonas con pañete desprendido, suelto o hueco al golpeteo, estimadas en el 80 % del área de la placa. Retiro del material suelto, escarificado, limpieza, saturación, lechada de adherencia y mortero en capa de 8 mm (máximo 10 mm por capa). Antes de ejecutar, la Supervisión aprobará el plano de zonas a intervenir y un panel de prueba de 1 m². No se permite pañete grueso. El estuco y la pintura se pagan en el ítem 3.6.
	Adherencia verificada a los 7 días (martilleo o tracción), sin zonas huecas ni fisuras.


6.5 Resane de fisuras en cielo raso
	Unidad
	Cantidad
	Alcance técnico mínimo
	Criterio de recibo

	M2
	39,7
	Apertura de la fisura en V, limpieza, relleno con yeso y estuco, cinta en fisuras mayores y lijado; se mide sobre el área con fisuras. La pintura se paga en el ítem 3.6.
	Fisuras selladas y superficie lisa, sin marcas.


6.6 Retiro de sobrantes de obra con transporte hasta 10 km y disposición final
	Unidad
	Cantidad
	Alcance técnico mínimo
	Criterio de recibo

	M3
	2,5
	Trasiego desde el piso 3 hasta la calle, cargue, transporte en volqueta hasta 10 km y disposición final en sitio autorizado.
	Certificado o recibo de disposición del sitio autorizado.


7.1 Silla ergonómica negra con cabecero y reposabrazos
	Unidad
	Cantidad
	Alcance técnico mínimo
	Criterio de recibo

	UN
	6
	Suministro y entrega armada con componentes del producto ofertado.
	Sin defectos y mecanismos funcionales; ficha y garantía.


7.2 Mesa de juntas mínimo 2 x 1,1 m, aglomerado RH, 6 puestos
	Unidad
	Cantidad
	Alcance técnico mínimo
	Criterio de recibo

	UN
	1
	Suministro e instalación con todos los accesorios.
	Mesa estable, nivelada y lista para uso.


7.3 Grommet 4 funciones: 1 HDMI, 1 USB, 2 tomas
	Unidad
	Cantidad
	Alcance técnico mínimo
	Criterio de recibo

	UN
	1
	Suministro e instalación e integración física con el mobiliario; conexión según infraestructura disponible.
	Módulo firme y tomas funcionales; puertos instalados.


6. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS
Las instalaciones eléctricas se ejecutarán conforme a la reglamentación técnica vigente aplicable y a los documentos del proceso.
Los circuitos intervenidos deberán quedar identificados y se efectuarán las verificaciones técnicas correspondientes antes de su puesta en servicio.
El capítulo 5 del presupuesto comprende el cableado estructurado de datos categoría 6A, la red regulada, las canalizaciones (bandeja y canaleta), los switches y el tablero trifásico. Al cierre, el contratista entregará la certificación de los puntos de datos, la identificación de puntos y circuitos y los planos récord de rutas y salidas.
7. ARCHIVO RODANTE Y GESTIÓN DOCUMENTAL
Verificar previamente dimensiones útiles, circulación, interferencias y condición del soporte donde se instalen rieles y anclajes.
Presentar ficha técnica del sistema suministrado, manual de operación y mantenimiento y garantía.
La instalación deberá permitir operación controlada, acceso y mantenimiento sin interferir con los demás elementos del espacio.
8. SEGURIDAD, AMBIENTE Y PROTECCIÓN DE LA OPERACIÓN
Aplicar SG-SST, señalización, EPP y controles para actividades de riesgo conforme a la normativa vigente.
Gestionar RCD y demás residuos generados y mantener soportes cuando proceda.
Controlar polvo, ruido y afectaciones a áreas ocupadas de la sede.
Mantener zonas de circulación y evacuación libres de obstrucciones.
9. CONTROL DE CALIDAD Y ENTREGABLES
	Componente
	Evidencia mínima

	Pisos y acabados
	Inspección de nivelación, remates, uniformidad y limpieza.

	Panelería y puertas
	Alineación, estabilidad, herrajes y acabado.

	Archivo rodante
	Prueba de operación, ficha, manual y garantía.

	Eléctrico
	Registro de pruebas, identificación y funcionamiento.

	Cableado estructurado
	Certificación de los 32 puntos categoría 6A, identificación de puntos y planos récord.

	Reparación de daños del sismo
	Plano de zonas de placa intervenidas aprobado por la Supervisión, panel de prueba y verificación de adherencia del mortero a los 7 días, junta de separación sellada y certificado de disposición de sobrantes.

	Suministros
	Fichas, garantías y funcionamiento cuando aplique.

	Cierre
	Aseo final, registro fotográfico, manuales, garantías y documentación récord/as-built cuando aplique.


10. EXCLUSIONES Y CONTROL DEL ALCANCE
No se autorizan intervenciones estructurales mayores ni actividades ajenas a las partidas presupuestadas por el solo efecto de este anexo.
No se incorporan equipos informáticos ni nuevos componentes de voz y datos que carezcan de partida presupuestal.
Ninguna actividad no prevista o sustitución con incidencia en precio, cantidad, plazo o alcance podrá ejecutarse unilateralmente.
11. PLAZO, LUGAR Y COORDINACIÓN
El plazo de referencia del proceso es de cuarenta y cinco (45) días calendario contados conforme a lo definido en el pliego y el contrato. La ejecución se realizará en el piso 3 de la sede de la Personería Municipal de Pereira, Calle 25 No. 7-48, Unidad Administrativa El Lago. El contratista coordinará con la Supervisión los frentes, horarios e interferencias con la operación institucional.



12. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y PRELACIÓN
Este anexo se aplicará armónicamente con el pliego definitivo, el presupuesto oficial 2026, la propuesta económica adjudicada, los planos y diseños que integren formalmente el proceso, la matriz de riesgos, las adendas y el contrato. El anexo técnico de la vigencia anterior constituye únicamente antecedente metodológico y no reemplaza las cantidades ni condiciones del proceso 2026.
13. VERIFICACIONES PREVIAS A FABRICACIÓN E INSTALACIÓN
Antes de fabricar o instalar elementos cuya ejecución dependa de dimensiones reales del sitio, el contratista deberá verificar en campo vanos, niveles, puntos de fijación, interferencias y condiciones de soporte. En especial, para las puertas batientes de vidrio templado se deberá confrontar la dimensión consignada en el presupuesto con el vano existente antes de autorizar su fabricación. Cualquier diferencia deberá ponerse previamente en conocimiento de la Supervisión y no habilitará modificaciones unilaterales del alcance, cantidad, precio o plazo.
14. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MODIFICACIONES
La necesidad de ejecutar actividades no previstas, mayores o menores cantidades, sustituciones técnicas o cualquier modificación con incidencia en el alcance, valor o plazo deberá tramitarse conforme al pliego de condiciones, el contrato y la normativa aplicable. Ninguna de estas actividades podrá ejecutarse sin la autorización y formalización previa que corresponda.
15. RECIBO FINAL
El recibo final procederá cuando las actividades ejecutadas se encuentren terminadas y funcionales de acuerdo con su naturaleza, las áreas intervenidas estén limpias y se hayan entregado los soportes exigibles del alcance efectivamente ejecutado, incluidos registros de pruebas, fichas técnicas, garantías, manuales y documentación récord o as-built cuando aplique. La suscripción del recibo no releva al contratista de las obligaciones y garantías posteriores que resulten aplicables.

Elaboró:
ORIGINAL FIRMADO 
______________________________________
ING. JOSÉ ÁNGEL ROMERO OLMEDO
Ingeniero civil, especialista en estructuras (CUC)
Matrícula profesional 071037-0555921-CES
Contratista CD-CPS-150-2026 – Personería Municipal de Pereira
Dirección: Calle 25 N° 7- 48 Unidad Administrativa el Lago Piso 3 y 4
Email: atencionalusuario@personeriapereira.gov.co 
Sitio web: personeriapereira.gov.co / Facebook: Personería de Pereira / Instagram: personeriape[image: ][image: ][image: ]
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