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FORMATO 1 ANEXO PARA PRESENTACIÓN OFERTA ECONOMICA
Lugar y fecha: 
Señores 
Instituto Departamental de Salud de Nariño
Pasto
[bookmark: _GoBack]
Referencia: PROCESO NÚMERO MCSG5226
El suscrito ________________________________________ actuando como Representante Legal (o apoderado) de la firma comercial _____________________ presento la siguiente propuesta económica, sobre los bienes de que trata el presente proceso de contratación: (ir al formato de presentación de oferta económica).
	DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS
	Unidad de Medida
	Cantidad
	Valor promedio Unitario
	Propuesta Oficial 2026
	Valor Unitario Ofertado
	Valor Total Ofertado

	UPS ONLINE 10 KVA
	
	
	
	
	
	

	Num
	Característica
	Especificación requerida
	
	
	
	
	
	

	1
	Capacidad nominal
	10 kVA / 10 kw
	Unidad
	1
	7.746.779
	7.746.779
	 
	 

	2
	Tecnología
	UPS Online Doble Conversión (VFI-SS-111 según IEC 62040-3)
	
	
	
	
	
	

	3
	Voltaje de entrada
	220/230/240 VCA bifásico (según modelo)
	
	
	
	
	
	

	4
	Rango de voltaje de entrada
	±20% (ajustable)
	
	
	
	
	
	

	5
	Frecuencia de entrada
	50/60 Hz auto-detectable
	
	
	
	
	
	

	6
	Factor de potencia de entrada
	≥ 0.99
	
	
	
	
	
	

	7
	Voltaje de salida
	220/230/240 VCA regulado
	
	
	
	
	
	

	8
	Frecuencia de salida
	50/60 Hz ±0.1 Hz
	
	
	
	
	
	

	9
	Forma de onda
	Onda senoidal pura
	
	
	
	
	
	

	10
	Factor de potencia de salida
	≥ 0.9
	
	
	
	
	
	

	11
	Tiempo de transferencia
	0 ms (doble conversión)
	
	
	
	
	
	

	12
	Protección
	Sobrecarga, cortocircuito, sobretemperatura, descarga profunda de baterías
	
	
	
	
	
	

	13
	Baterías internas
	Tipo VRLA, libre de mantenimiento
	
	
	
	
	
	

	14
	Autonomía mínima
	≥ 15 minutos al 100% de carga
	
	
	
	
	
	

	15
	Tiempo de recarga
	≤ 4 horas al 90%
	
	
	
	
	
	

	16
	Bypass automático
	Sí, integrado
	
	
	
	
	
	

	17
	Pantalla / monitoreo
	LCD con parámetros de entrada, salida, batería y alarmas
	
	
	
	
	
	

	18
	Comunicación
	Puerto USB, RS-232 y ranura SNMP opcional
	
	
	
	
	
	

	19
	Nivel de ruido
	≤ 55 dB a 1 metro
	
	
	
	
	
	

	20
	Normas y certificaciones
	IEC 62040-1 (seguridad), IEC 62040-2 (EMC), ISO 9001
	
	
	
	
	
	

	21
	Accesorios incluidos
	Cable de poder, manual de usuario, software de monitoreo
	
	
	
	
	
	

	22
	Mercado
	Reconocida con mas de 10 años en el mercado
	
	
	
	
	
	

	23
	Garantía mínima
	2 años UPS / 1 año baterías
	
	
	
	
	
	

	24
	Uso previsto
	Cuarto de comunicaciones y servidores
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UPS ONLINE 6 KVA
	Unidad de Medida
	Cantidad
	Valor promedio Unitario
	Propuesta Oficial 2026
	Valor Unitario Ofertado
	Valor Total Ofertado

	Num
	Característica
	Especificación requerida
	
	
	
	
	
	

	1
	Capacidad nominal
	6 kVA / 6KW
	Unidad
	3
	6.221.586
	18.664.758
	 
	 

	2
	Tecnología
	UPS Online Doble Conversión (VFI-SS-111 según IEC 62040-3)
	
	
	
	
	
	

	3
	Voltaje de entrada
	220/230/240 VCA  bifásico (según modelo)
	
	
	
	
	
	

	4
	Rango de voltaje de entrada
	±20% (ajustable)
	
	
	
	
	
	

	5
	Frecuencia de entrada
	50/60 Hz auto-detectable
	
	
	
	
	
	

	6
	Factor de potencia de entrada
	≥ 0.99
	
	
	
	
	
	

	7
	Voltaje de salida
	220/230/240 VCA regulado
	
	
	
	
	
	

	8
	Frecuencia de salida
	50/60 Hz ±0.1 Hz
	
	
	
	
	
	

	9
	Forma de onda
	Onda senoidal pura
	
	
	
	
	
	

	10
	Factor de potencia de salida
	≥ 0.9
	
	
	
	
	
	

	11
	Tiempo de transferencia
	0 ms (doble conversión)
	
	
	
	
	
	

	12
	Protección
	Sobrecarga, cortocircuito, sobretemperatura, descarga profunda de baterías
	
	
	
	
	
	

	13
	Baterías internas
	Tipo VRLA, libre de mantenimiento
	
	
	
	
	
	

	14
	Autonomía mínima
	≥ 15 minutos al 100% de carga
	
	
	
	
	
	

	15
	Tiempo de recarga
	≤ 4 horas al 90%
	
	
	
	
	
	

	16
	Bypass automático
	Sí, integrado
	
	
	
	
	
	

	17
	Pantalla / monitoreo
	LCD con parámetros de entrada, salida, batería y alarmas
	
	
	
	
	
	

	18
	Comunicación
	Puerto USB, RS-232 y ranura SNMP opcional
	
	
	
	
	
	

	19
	Nivel de ruido
	≤ 55 dB a 1 metro
	
	
	
	
	
	

	20
	Normas y certificaciones
	IEC 62040-1 (seguridad), IEC 62040-2 (EMC), ISO 9001
	
	
	
	
	
	

	21
	Accesorios incluidos
	Cable de poder, manual de usuario, software de monitoreo
	
	
	
	
	
	

	22
	Mercado
	Reconocida con mas de 10 años en el mercado
	
	
	
	
	
	

	23
	Garantía mínima
	2 años UPS / 1 año baterías
	
	
	
	
	
	

	24
	Uso previsto
	Cuarto de comunicaciones y servidores
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UPS ONLINE 3 KVA
	Unidad de Medida
	Cantidad
	Valor promedio Unitario
	Propuesta Oficial 2026
	Valor Unitario Ofertado
	Valor Total Ofertado

	Num
	Característica
	Especificación requerida
	
	
	
	
	
	

	1
	Capacidad nominal
	3 kVA / 3KW
	Unidad
	4
	2.144.768
	8.579.072
	 
	 

	2
	Tecnología
	UPS Online Doble Conversión (VFI-SS-111 según IEC 62040-3)
	
	
	
	
	
	

	3
	Voltaje de entrada
	220/230/240 VCA  bifásico (según modelo)
	
	
	
	
	
	

	4
	Rango de voltaje de entrada
	±20% (ajustable)
	
	
	
	
	
	

	5
	Frecuencia de entrada
	50/60 Hz auto-detectable
	
	
	
	
	
	

	6
	Factor de potencia de entrada
	≥ 0.99
	
	
	
	
	
	

	7
	Voltaje de salida
	220/230/240 VCA regulado
	
	
	
	
	
	

	8
	Frecuencia de salida
	50/60 Hz ±0.1 Hz
	
	
	
	
	
	

	9
	Forma de onda
	Onda senoidal pura
	
	
	
	
	
	

	10
	Factor de potencia de salida
	≥ 0.9
	
	
	
	
	
	

	11
	Tiempo de transferencia
	0 ms (doble conversión)
	
	
	
	
	
	

	12
	Protección
	Sobrecarga, cortocircuito, sobre temperatura, descarga profunda de baterías
	
	
	
	
	
	

	13
	Baterías internas
	Tipo 12v/7Ah VRLA, libre de mantenimiento
	
	
	
	
	
	

	14
	Autonomía mínima
	≥ 15 minutos al 100% de carga
	
	
	
	
	
	

	15
	Tiempo de recarga
	≤ 4 horas al 90%
	
	
	
	
	
	

	16
	Bypass automático
	Sí, integrado
	
	
	
	
	
	

	17
	Pantalla / monitoreo
	LCD con parámetros de entrada, salida, batería y alarmas
	
	
	
	
	
	

	18
	Comunicación
	Puerto USB, RS-232 y ranura SNMP opcional
	
	
	
	
	
	

	19
	Nivel de ruido
	≤ 55 dB a 1 metro
	
	
	
	
	
	

	20
	Normas y certificaciones
	IEC 62040-1 (seguridad), IEC 62040-2 (EMC), ISO 9001
	
	
	
	
	
	

	21
	Accesorios incluidos
	Cable de poder, manual de usuario, software de monitoreo
	
	
	
	
	
	

	22
	Mercado
	Reconocida con mas de 10 años en el mercado
	
	
	
	
	
	

	23
	Garantía mínima
	2 años UPS / 1 año baterías
	
	
	
	
	
	

	24
	Uso previsto
	Cuarto de comunicaciones y servidores
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UPS INTERACTIVA 1200 VA
	Unidad de Medida
	Cantidad
	Valor promedio Unitario
	Propuesta Oficial 2026
	Valor Unitario Ofertado
	Valor Total Ofertado

	Num
	Característica
	Especificación requerida
	
	
	
	
	
	

	1
	Capacidad nominal
	1200 VA / 720 W  - Mínimo
	Unidad
	40
	391.233
	15.649.320
	 
	 

	2
	Tipo de UPS
	Línea Interactiva con AVR
	
	
	
	
	
	

	3
	Voltaje de entrada
	90 – 140 V AC
	
	
	
	
	
	

	4
	Frecuencia de entrada
	50/60 Hz
	
	
	
	
	
	

	5
	Tomas de salida
	Mínimo 4 NEMA 5-15R
	
	
	
	
	
	

	6
	Voltaje de salida
	110/120 V AC
	
	
	
	
	
	

	7
	Forma de onda
	Aproximada sinusoidal
	
	
	
	
	
	

	8
	Tiempo de respaldo
	10 – 15 min (PC + monitor)
	
	
	
	
	
	

	9
	Tiempo de recarga
	De acuerdo al fabricante
	
	
	
	
	
	

	10
	Tipo de batería
	Tipo 12v/7Ah VRLA, libre de mantenimiento
	
	
	
	
	
	

	11
	Protección contra sobrecarga
	Sí
	
	
	
	
	
	

	12
	Protección contra cortocircuito
	Sí
	
	
	
	
	
	

	13
	Protección contra sobretensión/picos
	Sí
	
	
	
	
	
	

	14
	Alarmas sonoras
	Sí
	
	
	
	
	
	

	15
	Indicadores LED
	Energía, batería, sobrecarga
	
	
	
	
	
	

	16
	Mercado
	Reconocida con mas de 10 años en el mercado
	
	
	
	
	
	

	17
	Garantía mínima
	1 año
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UPS INTERACTIVA 750 VA
	Unidad de Medida
	Cantidad
	Valor promedio Unitario
	Propuesta Oficial 2026
	Valor Unitario Ofertado
	Valor Total Ofertado

	Num
	Característica
	Especificación requerida
	
	
	
	
	
	

	1
	Capacidad nominal
	750VA 375 W  Mínimo
	Unidad
	105
	191.673
	20.125.665
	 
	 

	2
	Tipo de UPS
	Línea Interactiva con AVR
	
	
	
	
	
	

	3
	Voltaje de entrada
	90 – 140 V AC
	
	
	
	
	
	

	4
	Frecuencia de entrada
	50/60 Hz
	
	
	
	
	
	

	5
	Tomas de salida
	Mínimo 4 NEMA 5-15R
	
	
	
	
	
	

	6
	Voltaje de salida
	110/120 V AC
	
	
	
	
	
	

	7
	Forma de onda
	Aproximada sinusoidal
	
	
	
	
	
	

	8
	Tiempo de respaldo
	05 – 10 min (PC + monitor)
	
	
	
	
	
	

	9
	Tiempo de recarga
	De acuerdo al fabricante
	
	
	
	
	
	

	10
	Tipo de batería
	Tipo 12v/7Ah VRLA, libre de mantenimiento
	
	
	
	
	
	

	11
	Protección contra sobrecarga
	Sí
	
	
	
	
	
	

	12
	Protección contra cortocircuito
	Sí
	
	
	
	
	
	

	13
	Protección contra sobretensión/picos
	Sí
	
	
	
	
	
	

	14
	Alarmas sonoras
	Sí
	
	
	
	
	
	

	15
	Indicadores LED
	Energía, batería, sobrecarga
	
	
	
	
	
	

	16
	Mercado
	Reconocida con mas de 10 años en el mercado
	
	
	
	
	
	

	17
	Garantía mínima
	1 año
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	BATERIAS 12/9 Libre Mantenimiento
	Unidad de Medida
	Cantidad
	Valor promedio Unitario
	Propuesta Oficial 2026
	Valor Unitario Ofertado
	Valor Total Ofertado

	Num
	Característica
	Especificación requerida
	
	
	
	
	
	

	1
	Tipo de batería
	Sellada, libre de mantenimiento  - VRLA
	Unidad
	86
	82.402
	7.087.002
	 
	 

	2
	Capacidad nominal
	Compatible con UPS de 5 kVA y 9 kVA
	
	
	
	
	
	

	3
	Voltaje nominal
	12 VDC (dependiendo del banco de baterías requerido por el UPS)
	
	
	
	
	
	

	4
	Capacidad en Ah
	9 Ah 
	
	
	
	
	
	

	5
	Configuración
	Bancos de baterías en serie/paralelo según requerimiento del UPS
	
	
	
	
	
	

	6
	Autonomía esperada
	≥ 15 minutos al 100% de carga del UPS
	
	
	
	
	
	

	7
	Tiempo de recarga
	≤ 8 horas al 90% de capacidad
	
	
	
	
	
	

	8
	Protección
	Contra descarga profunda, sobrecarga y cortocircuito
	
	
	
	
	
	

	9
	Vida útil esperada
	3 – 5 años en condiciones normales de operación
	
	
	
	
	
	

	10
	Temperatura de operación
	0 °C – 40 °C
	
	
	
	
	
	

	11
	Conectores
	Terminales tipo Faston o tornillo, según modelo
	
	
	
	
	
	

	12
	Normas y certificaciones
	IEC 60896-21/22, ISO 9001
	
	
	
	
	
	

	13
	Mercado
	Reconocida con mas de 10 años en el mercado
	
	
	
	
	
	

	14
	Garantía mínima
	1 año contra defectos de fabricación
	
	
	
	
	
	

	15
	Uso previsto
	Respaldo energético para UPS de 5 kVA y 9 kVA en computadores y equipos de oficina
	
	
	
	
	
	

	16
	Garantía
	6 meses mínimo
	
	TOTAL: 
	77,852,596
	 
	 

	
	
	
	
	VALOR OFERTADO:
	 



Atentamente, 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 
C. C. No. _____________________
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