FORMATO 1 ANEXO PARA PRESENTACIÓN OFERTA ECONOMICA

Lugar y fecha:

Señores

Instituto Departamental de Salud de Nariño

Pasto

Referencia: PROCESO NÚMERO MCSG5226

El suscrito ________________________________________ actuando como Representante Legal (o apoderado) de la firma comercial _____________________ presento la siguiente propuesta económica, sobre los bienes de que trata el presente proceso de contratación: (ir al formato de presentación de oferta económica).

| DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS |  |  | Unidad de Medida | Cantidad | Valor promedio Unitario | Propuesta Oficial 2026 | Valor Unitario Ofertado | Valor Total Ofertado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS ONLINE 10 KVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Num | Característica | Especificación requerida |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Capacidad nominal | 10 kVA / 10 kw | Unidad | 1 | 7.746.779 | 7.746.779 |  |  |
| 2 | Tecnología | UPS Online Doble Conversión (VFI-SS-111 según IEC 62040-3) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Voltaje de entrada | 220/230/240 VCA bifásico (según modelo) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rango de voltaje de entrada | ±20% (ajustable) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Frecuencia de entrada | 50/60 Hz auto-detectable |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Factor de potencia de entrada | ≥ 0.99 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Voltaje de salida | 220/230/240 VCA regulado |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Frecuencia de salida | 50/60 Hz ±0.1 Hz |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Forma de onda | Onda senoidal pura |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Factor de potencia de salida | ≥ 0.9 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Tiempo de transferencia | 0 ms (doble conversión) |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Protección | Sobrecarga, cortocircuito, sobretemperatura, descarga profunda de baterías |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Baterías internas | Tipo VRLA, libre de mantenimiento |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Autonomía mínima | ≥ 15 minutos al 100% de carga |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Tiempo de recarga | ≤ 4 horas al 90% |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Bypass automático | Sí, integrado |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Pantalla / monitoreo | LCD con parámetros de entrada, salida, batería y alarmas |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Comunicación | Puerto USB, RS-232 y ranura SNMP opcional |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Nivel de ruido | ≤ 55 dB a 1 metro |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Normas y certificaciones | IEC 62040-1 (seguridad), IEC 62040-2 (EMC), ISO 9001 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Accesorios incluidos | Cable de poder, manual de usuario, software de monitoreo |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Mercado | Reconocida con mas de 10 años en el mercado |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Garantía mínima | 2 años UPS / 1 año baterías |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Uso previsto | Cuarto de comunicaciones y servidores |  |  |  |  |  |  |
| UPS ONLINE 6 KVA |  |  | Unidad de Medida | Cantidad | Valor promedio Unitario | Propuesta Oficial 2026 | Valor Unitario Ofertado | Valor Total Ofertado |
| Num | Característica | Especificación requerida |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Capacidad nominal | 6 kVA / 6KW | Unidad | 3 | 6.221.586 | 18.664.758 |  |  |
| 2 | Tecnología | UPS Online Doble Conversión (VFI-SS-111 según IEC 62040-3) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Voltaje de entrada | 220/230/240 VCA bifásico (según modelo) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rango de voltaje de entrada | ±20% (ajustable) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Frecuencia de entrada | 50/60 Hz auto-detectable |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Factor de potencia de entrada | ≥ 0.99 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Voltaje de salida | 220/230/240 VCA regulado |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Frecuencia de salida | 50/60 Hz ±0.1 Hz |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Forma de onda | Onda senoidal pura |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Factor de potencia de salida | ≥ 0.9 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Tiempo de transferencia | 0 ms (doble conversión) |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Protección | Sobrecarga, cortocircuito, sobretemperatura, descarga profunda de baterías |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Baterías internas | Tipo VRLA, libre de mantenimiento |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Autonomía mínima | ≥ 15 minutos al 100% de carga |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Tiempo de recarga | ≤ 4 horas al 90% |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Bypass automático | Sí, integrado |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Pantalla / monitoreo | LCD con parámetros de entrada, salida, batería y alarmas |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Comunicación | Puerto USB, RS-232 y ranura SNMP opcional |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Nivel de ruido | ≤ 55 dB a 1 metro |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Normas y certificaciones | IEC 62040-1 (seguridad), IEC 62040-2 (EMC), ISO 9001 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Accesorios incluidos | Cable de poder, manual de usuario, software de monitoreo |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Mercado | Reconocida con mas de 10 años en el mercado |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Garantía mínima | 2 años UPS / 1 año baterías |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Uso previsto | Cuarto de comunicaciones y servidores |  |  |  |  |  |  |
| UPS ONLINE 3 KVA |  |  | Unidad de Medida | Cantidad | Valor promedio Unitario | Propuesta Oficial 2026 | Valor Unitario Ofertado | Valor Total Ofertado |
| Num | Característica | Especificación requerida |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Capacidad nominal | 3 kVA / 3KW | Unidad | 4 | 2.144.768 | 8.579.072 |  |  |
| 2 | Tecnología | UPS Online Doble Conversión (VFI-SS-111 según IEC 62040-3) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Voltaje de entrada | 220/230/240 VCA bifásico (según modelo) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rango de voltaje de entrada | ±20% (ajustable) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Frecuencia de entrada | 50/60 Hz auto-detectable |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Factor de potencia de entrada | ≥ 0.99 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Voltaje de salida | 220/230/240 VCA regulado |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Frecuencia de salida | 50/60 Hz ±0.1 Hz |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Forma de onda | Onda senoidal pura |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Factor de potencia de salida | ≥ 0.9 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Tiempo de transferencia | 0 ms (doble conversión) |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Protección | Sobrecarga, cortocircuito, sobre temperatura, descarga profunda de baterías |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Baterías internas | Tipo 12v/7Ah VRLA, libre de mantenimiento |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Autonomía mínima | ≥ 15 minutos al 100% de carga |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Tiempo de recarga | ≤ 4 horas al 90% |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Bypass automático | Sí, integrado |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Pantalla / monitoreo | LCD con parámetros de entrada, salida, batería y alarmas |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Comunicación | Puerto USB, RS-232 y ranura SNMP opcional |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Nivel de ruido | ≤ 55 dB a 1 metro |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Normas y certificaciones | IEC 62040-1 (seguridad), IEC 62040-2 (EMC), ISO 9001 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Accesorios incluidos | Cable de poder, manual de usuario, software de monitoreo |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Mercado | Reconocida con mas de 10 años en el mercado |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Garantía mínima | 2 años UPS / 1 año baterías |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Uso previsto | Cuarto de comunicaciones y servidores |  |  |  |  |  |  |
| UPS INTERACTIVA 1200 VA |  |  | Unidad de Medida | Cantidad | Valor promedio Unitario | Propuesta Oficial 2026 | Valor Unitario Ofertado | Valor Total Ofertado |
| Num | Característica | Especificación requerida |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Capacidad nominal | 1200 VA / 720 W - Mínimo | Unidad | 40 | 391.233 | 15.649.320 |  |  |
| 2 | Tipo de UPS | Línea Interactiva con AVR |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Voltaje de entrada | 90 – 140 V AC |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tomas de salida | Mínimo 4 NEMA 5-15R |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Voltaje de salida | 110/120 V AC |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Forma de onda | Aproximada sinusoidal |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Tiempo de respaldo | 10 – 15 min (PC + monitor) |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Tiempo de recarga | De acuerdo al fabricante |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Tipo de batería | Tipo 12v/7Ah VRLA, libre de mantenimiento |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Protección contra sobrecarga | Sí |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Protección contra cortocircuito | Sí |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Protección contra sobretensión/picos | Sí |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Alarmas sonoras | Sí |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Indicadores LED | Energía, batería, sobrecarga |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Mercado | Reconocida con mas de 10 años en el mercado |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Garantía mínima | 1 año |  |  |  |  |  |  |
| UPS INTERACTIVA 750 VA |  |  | Unidad de Medida | Cantidad | Valor promedio Unitario | Propuesta Oficial 2026 | Valor Unitario Ofertado | Valor Total Ofertado |
| Num | Característica | Especificación requerida |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Capacidad nominal | 750VA 375 W Mínimo | Unidad | 105 | 191.673 | 20.125.665 |  |  |
| 2 | Tipo de UPS | Línea Interactiva con AVR |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Voltaje de entrada | 90 – 140 V AC |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tomas de salida | Mínimo 4 NEMA 5-15R |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Voltaje de salida | 110/120 V AC |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Forma de onda | Aproximada sinusoidal |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Tiempo de respaldo | 05 – 10 min (PC + monitor) |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Tiempo de recarga | De acuerdo al fabricante |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Tipo de batería | Tipo 12v/7Ah VRLA, libre de mantenimiento |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Protección contra sobrecarga | Sí |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Protección contra cortocircuito | Sí |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Protección contra sobretensión/picos | Sí |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Alarmas sonoras | Sí |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Indicadores LED | Energía, batería, sobrecarga |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Mercado | Reconocida con mas de 10 años en el mercado |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Garantía mínima | 1 año |  |  |  |  |  |  |
| BATERIAS 12/9 Libre Mantenimiento |  |  | Unidad de Medida | Cantidad | Valor promedio Unitario | Propuesta Oficial 2026 | Valor Unitario Ofertado | Valor Total Ofertado |
| Num | Característica | Especificación requerida |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tipo de batería | Sellada, libre de mantenimiento - VRLA | Unidad | 86 | 82.402 | 7.087.002 |  |  |
| 2 | Capacidad nominal | Compatible con UPS de 5 kVA y 9 kVA |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Voltaje nominal | 12 VDC (dependiendo del banco de baterías requerido por el UPS) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Capacidad en Ah | 9 Ah |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Configuración | Bancos de baterías en serie/paralelo según requerimiento del UPS |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Autonomía esperada | ≥ 15 minutos al 100% de carga del UPS |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Tiempo de recarga | ≤ 8 horas al 90% de capacidad |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Protección | Contra descarga profunda, sobrecarga y cortocircuito |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Vida útil esperada | 3 – 5 años en condiciones normales de operación |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Temperatura de operación | 0 °C – 40 °C |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Conectores | Terminales tipo Faston o tornillo, según modelo |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Normas y certificaciones | IEC 60896-21/22, ISO 9001 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Mercado | Reconocida con mas de 10 años en el mercado |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Garantía mínima | 1 año contra defectos de fabricación |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Uso previsto | Respaldo energético para UPS de 5 kVA y 9 kVA en computadores y equipos de oficina |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Garantía | 6 meses mínimo |  | TOTAL: |  | 77,852,596 |  |  |
|  |  |  |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  |  |

Atentamente,

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

C. C. No. _____________________