
Normas técnicas para la adquisición y disposición de extintores en instituciones de educación publica en Colombia.

En Colombia, las características, selección, instalación y uso de los extintores en las instituciones de educación pública se rigen principalmente por la Norma Técnica Colombiana NTC 2885, complementada por la NTC 1916 sobre clasificación de fuegos y los lineamientos generales de seguridad industrial de la Resolución 2400 de 1979. Estas disposiciones aplican a todo tipo de edificaciones y centros educativos del país. [1, 2, 3, 4, 5, 6]
Aspectos Clave de la Normativa para Extintores Escolares
· Clasificación y Tipo de Agente:
· Deben ser extintores adecuados para los materiales presentes. Las zonas comunes y aulas con riesgo de sólidos comunes (madera, papel, cartón) requieren agentes para fuego Clase A.
· Las áreas de laboratorios o talleres necesitan protección adicional para líquidos inflamables (Clase B) o equipos eléctricos energizados (Clase C). [1, 2, 3, 4]
· Ubicación y Distancia:
· Los extintores deben instalarse en sitios visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos.
· La distancia máxima de recorrido horizontal desde cualquier punto del colegio hasta un extintor no debe superar los 15 a 25 metros dependiendo del tipo de riesgo y evaluación específica del espacio. [1, 2, 3]
· Altura de Instalación:
· Deben fijarse en soportes sobre paredes o columnas. Si el peso del extintor es menor a 18 kg, la parte superior debe estar a una altura máxima de 1,50 metros del suelo; si es mayor, a no más de 1,00 metro, quedando siempre la base a una distancia prudente del piso (mínimo 10 cm). [1, 2]
· Inspección y Mantenimiento:
· Se requiere una revisión visual mensual para verificar presión, estado físico y ubicación.
· El mantenimiento preventivo y la recarga deben realizarse como mínimo una vez al año por empresas debidamente certificadas

