## COTIZACION
FORMATO DE OFERTA ECONOMICA
ITEM | ACTIVIDAD | DESCRIPCION | Cantidad | Unidad de Medida | Valor unitario (Incluido Impuestos) | Valor Total (Incluido Impuestos)
1 | Mantenimientos Correctivo
1.1 | Realizar mantenimiento correctivo a un (1) cuarto frio | Realizar mantenimiento correctivo a un (1) cuarto frio (cámara refrigeradora) para conservación de vacunas, con dos condensadores y dos (02) evaporadores, un tablero electrónico dual de tres toneladas de refrigeración, cada vez que se requiera, incluyendo cambios de los elementos que se requieran por daño u obsolescencia, garantizando el buen funcionamiento del mismos. Suministrar los repuestos necesarios los cuales deben ser nuevo de marcas y originales de acuerdo con la marca del equipo a reparar previo visto bueno del supervisor del contrato | 1 | Global |  | 0
1.2 | Realizar el mantenimiento correctivo a refrigeradores horizontales Marca VESTFROST DENMARK - MK 304 | Realizar el mantenimiento correctivo de siete (07) refrigeradores horizontales de pared de hielo Marca VESTFROST DENMARK - MK 304 cada vez que se requiera en cada uno de los refrigeradores, cambiar Los elementos que se requieran por daño u obsolescencia, garantizando el buen funcionamiento de los mismos. Suministrar los repuestos necesarios los cuales deben ser nuevos de marcas y originales de acuerdo con la marca del equipo a reparar previo visto bueno del supervisor del contrato | 7 | Global |  | 0
1.3 | Realizar el mantenimiento correctivo a refrigeradores horizontales marca HAIER MODELO HBC260 | Realizar el mantenimiento correctivo de cuatro (04) refrigeradores horizontales de pared de hielo Marca a cuatro (04) REFRIGERADORES HORIZONTALES DE PARED DE HIELO Marca HAIER MODELO HBC260. cada vez que se requiera en cada uno de los refrigeradores, cambiar Los elementos que se requieran por daño u obsolescencia, garantizando el buen funcionamiento de los mismos. Suministrar los repuestos necesarios los cuales deben ser nuevos de marcas y originales de acuerdo con la marca del equipo a reparar previo visto bueno del supervisor del contrato | 4 | Global |  | 0
1.4 | Mantenimiento correctivo congeladores | Realizar mantenimiento correctivo a tres (03) congeladores cada vez que se requiera, en cada uno de los equipos. Cambiar los elementos que se requieran por daño u obsolescencia, garantizando el buen funcionamiento de los mismos. Suministrar los repuestos necesarios los cuales deben ser nuevos de marcas y originales de acuerdo con la marca del equipo a reparar previo visto bueno del supervisor del contrato | 3 | Global |  | 0
1.5 | mantenimiento correctivo nevera vertical, | Realizar mantenimiento correctivo de una (1) nevera vertical, cada vez que se requiera INCLUYENDO la pintura de la nevera si es necesario. Cambiar Los elementos que se requieran por daño u obsolescencia, garantizando el buen funcionamiento de los mismos. Suministrar los repuestos necesarios los cuales deben ser nuevos de marcas y originales de acuerdo con la marca del equipo a reparar previo visto bueno del supervisor del contrato. | 1 | Global |  | 0
1.6 | Mantenimiento correctivo de aires acondicionados mini Split 24.000 BTU. | Realizar mantenimiento correctivo a cuatro (4) aires acondicionados mini Split de 24.000 BTU. cada vez que se requiera en cada uno de ellos, cambiar Los elementos que se requieran por daño u obsolescencia, garantizando el buen funcionamiento de los mismos. Suministrar los repuestos necesarios los cuales deben ser nuevos de marcas y originales de acuerdo con la marca del equipo a reparar previo visto bueno del supervisor del contrato | 4 | Global |  | 0
2 | Mantenimientos Preventivos
2.1 | Mantenimiento preventivo mensual a un cuarto frio | Realizar mantenimiento preventivo mensual durante el tiempo del contrato a un (1) cuarto frio (cámara refrigeradora) para conservación de vacunas, con dos condensadores y dos (02) evaporadores, un tablero electrónico dual de tres toneladas de refrigeración: el mantenimiento consiste en limpieza de condensadora, verificación de terminales eléctricos de conexión, verificación de lubricación de los moto-compresores, verificación de carga de refrigeradores, de presión de la bomba de lubricación, del consumo eléctrico de los equipos, comprobación de los dispositivos de seguridad y control de los sistemas de protección, medición de la temperatura de saturación de compresión, de sobrecalentamiento compresor, de sobrecalentamiento evaporador, revisión visual de equipos para detectar falla y/o fugas de gas, refrigerante o aceite, revisión ajustes de conectores y limpieza de tableros eléctricos. Revisión y cambio cuando sea necesario de los bombillos pilotos instalados en el tablero eléctrico. | 1 | Mensual |  | 0
2.2 | Realizar el mantenimiento preventivo a refrigeradores horizontales | Realizar el mantenimiento preventivo dos (02) veces durante el tiempo del contrato, en las fechas establecidas programación de mantenimiento inicial, a siete (07) refrigeradores horizontales de pared de hielo Marca VESTFROST DENMARK – MK 304. Consistente en limpieza interna de los ice packs del refrigerador, limpieza externa, verificación de consumo, verificación de carga, verificación de sensores y ventiladores, toma de voltaje y amperaje, cambiar el polietileno si es necesario. | 14 | Global |  | 0
2.3 | Realizar el mantenimiento preventivo a refrigeradores horizontales | Realizar el mantenimiento preventivo dos (02) veces durante el tiempo del contrato, en las fechas establecidas programación de mantenimiento inicial, a cuatro (04) REFRIGERADORES HORIZONTALES DE PARED DE HIELO Marca HAIER MODELO HBC260. Consistente en limpieza interna de los ice packs del refrigerador, limpieza externa, verificación de consumo, verificación de carga, verificación de sensores y ventiladores, toma de voltaje y amperaje, cambiar el polietileno si es necesario. | 8 | Global |  | 0
2.4 | Mantenimiento preventivo congeladores | Realizar mantenimiento preventivo dos (02) veces durante el contrato a tres (03) congeladores en las fechas establecidas programación de mantenimiento inicial, consistentes en limpieza interna y externa del equipo, verificación de consumo, desescarche del evaporador, limpieza de la unidad condensadora, y comprobación de fugas. | 6 | Global |  | 0
2.5 | Mantenimiento preventivo nevera vertical | Realizar mantenimiento preventivo dos (02) veces durante la ejecución del contrato y en las fechas establecidas programación de mantenimiento inicial, de una (1) nevera vertical consistente en limpieza interna y externa, verificación de consumo, verificación de carga, verificación de sensores y ventiladores. Limpieza de la unidad condensadora, y comprobación de fugas. | 2 | Global |  | 0
2.6 | Mantenimiento preventivo aires acondicionados mini Split 24.000 BTU. | Realizar mantenimiento preventivo mensual a cuatro (4) aires acondicionados mini Split de 24.000 BTU. Consistente en Verificación de fugas, Limpieza de filtros de aire, Realizar limpieza de serpentín del evaporador y del serpentín del condensador, Lubricación y limpieza de los motores, Verificar amperaje de consumo, Verificar los capacitores y componentes eléctricos como sensores y conexiones, Verificar que la tubería de interconexión se encuentre bien aislada, Limpieza de turbina del evaporador. | 4 | Mensual |  | 0
3 | Actividades Complementarias a Mantenimientos Preventivos y correctivos
3.1 | Calificación operacional sin carga al cuarto frío | Realizar al cuarto frío de almacenamiento de vacunas la calificación operacional sin carga que reporte: Estudio de distribución de temperatura de la cámara. Determinación de las temperaturas alcanzadas, máximos y mínimos, Determinación de puntos fríos o calientes, Calificación del control de temperatura, Comparación de sensores de temperatura, Prueba de apertura de puerta para determinar variaciones de la variable, con tiempo de recuperación, Prueba de corte de energía, en esta prueba se debe establecer el tiempo de recuperación y Calificación de desempeño con carga que reporte: Estudio de distribución de temperatura de la cámara, Determinación de las temperaturas alcanzadas, máximos y mínimos, Determinación de puntos fríos o calientes, Calificación del control de temperatura, Comparación de sensores de temperatura y Prueba de apertura de puerta para determinar variaciones de la variable, con tiempo de recuperación, según lo establecido por las Resoluciones 3690 de 2016 y 1160 de 2016 | 1 | Global |  | 0
3.2 | Lavado de los elementos de seguridad para el ingreso al cuarto frío | Realizar cuatro (04) veces durante la ejecución del contrato y en la fecha establecida en la programación de mantenimiento inicial, el lavado de los elementos de seguridad para el ingreso al cuarto frío. consiste en el lavado y desinfección de chaquetas y pantalones de protección térmica que se utilizan para el ingreso a cuarto frio. | 4 | Global |  | 0
VALOR TOTAL | [5 empty] | 0