## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente) (hidden)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura social
Versión: 1 de 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[ El Proponente puede usar el presente formulario de presentación para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial por la Entidad]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A=
| NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I=
[6 empty] | UTILIDAD |  | U=
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.=
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## PROPUESTA ECONOMICA (Proponent)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura social
Versión: 1 de 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[ El Proponente puede usar el presente formulario de presentación para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial por la Entidad]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO Incluido AIU e IVA sobre la Utilidad | VALOR TOTAL Incluido AIU e IVA sobre la Utilidad
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA Y DE LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE CON SUMINISTRO DE REPUESTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.
| 1 | 1 |  |  | MANTENIMIENTO DE SUBESTACIÓN DE 112.5 KVA UNIDAD BASICA DE PALMIRA • Programación con el operador de red apertura y cierre de circuitos de media tensión (Circuito principal). • Desenergización. • Limpieza general (interior y exterior). • Cambio, suministro e instalación de kit de empaquetadura del trasformador que incluye: escotilla o visor de nivel, electrodos de media tensión (DPS), electrodos de baja tensión entre ellas la placa del neutro y las tapas. • Ajuste de terminales en alta y baja tensión del transformador y seccionador. • Limpieza del Seccionador y transformador. • Cambio y suministro de 110 galones de aceite dieléctrico inhibido tipo II (Libre de PCBS, uso industrial para transformadores) • Mantenimiento tablero de transferencia automática y tableros de relés (ajustes, verificación de tiempos de transferencia). • Mantenimiento tableros (General, principal, auxiliares y Ajuste de breakers). • Desulfuración de terminales en general. • Energización. • Prueba de aislamiento de los devanados del transformador. • Resistencia óhmica y prueba de transformación. • Terminaleado en puntos requeridos de acople a interruptores. • Mantenimiento de banco de condensadores (Datos reales de la entrega del factor de potencia y ajustes) • Pruebas de operación • Prueba de malla a tierra. • Puesta en marcha | unidad | 1 |  | 0
[5 empty] | MANTENIMIENTO PLANTA DE EMERGENCIA DE 156 KVA MARCA POWER INK MODELO GMP 125C6 UNIDAD BASICA DE PALMIRA • Limpieza general. • Cambio de pre filtro aceite motor • Revisión de lubricación y correcta limpieza del equipo • Cambio de aceite y elementos filtrantes de aceite, aire y combustible • Cambio de manquera para Combustible (Si se requiere) • Cambio de manqueras del circuito de refrigeración (Si se requiere) • Revisar - Cambio de las bandas y tensión en las correas del alternador • Revisión – cambio de correa del ventilador • Revisión y corrección de fugas • Revisión de refrigerante, aplicar y completar. • Lavada de radiador con desincrustante. • Mantenimiento Tanque de Combustible • Mantenimiento del Motor Eléctrico de Arranque y Alternador • Revisión de bomba de inyección que este correctamente si se presenta alguna avería se debe reparar. • Suministro e Instalación de 2 Baterías 27 AD-1000 • Revisión y anulación de ruido y vibraciones que se presenten • Revisión de batería y cargador de batería medición de voltaje • Ajuste del motor y generador. • Revisión de tablero de encendido y cableado interno si presenta fallas corregir. • Revisión de transferencia automática, tablero de control • Puesta en marcha y prueba en vacío sin carga y con carga de transferencia de planta a subestación. | unidad | 1 |  | 0
[5 empty] | MANTENIMIENTO PLANTA DE EMERGENCIA DE 25 KVA UNIDAD BASICA DE BUENAVENTURA • Cambio de pre filtro aceite motor • Revisión de lubricación y correcta limpieza del equipo • Cambio de aceite y elementos filtrantes de aceite, aire y combustible • Cambio de manquera para Combustible (Si se requiere) • Cambio de manqueras del circuito de refrigeración (Si se requiere) • Revisar - Cambio de las bandas y tensión en las correas del alternador • Revisión – cambio de correa del ventilador • Cambio de tapa de radiador (Si se requiere) • Mantenimiento panel del Radiador • Revisión y corrección de fugas • Revisión de refrigerante, aplicar y completar. • Lavada de radiador con desincrustante. • Mantenimiento Tanque de Combustible • Cambio de Acumuladores • Revisión de bomba de inyección para su correcto funcionamiento si se presenta alguna avería se debe reparar. • Cambio de empaquetaduras • Mantenimiento del Motor Eléctrico de Arranque y Alternador • Revisión y anulación de ruido y vibraciones que se presenten • Revisión de batería y cargador de batería medición de voltaje • Cambio y reparación de empaquetaduras • Suministro e Instalación de 2 Baterías 4DT-1400 • Ajuste de controlador electrónico marca IMPERIUM 1 PRO Voltaje 220Vac / 440Vac con terminales de conexión en: CONECTOR DE RED y CONECTOR DE GENERADOR de la transferencia eléctrica en forma automática. • Programación de pantalla electrónica de mando Depp Sea DSE6120 MKII Auto Main, o cambio reparación de la misma si presenta alguna falla o avería. • Ajuste del motor y generador. • Revisión de tablero de encendido y cableado interno si presenta fallas corregir. • Revisión y ajuste de conexiones eléctricas • Revisión de transferencia automática, tablero de control • Prueba en vacío sin carga y con carga de transferencia de planta a subestación • Cambio de rodamiento de alternador principal • Puesta en marcha con Prueba en vacío sin carga y con carga de transferencia de forma automática de planta a subestación | unidad | 1 |  | 0
[5 empty] | MANTENIMIENTO PLANTA DE EMERGENCIA DE 150 KVA MARCA MODASA – MOTOR PERKINS - UNIDAD BASICA DE TULUA • Limpieza general. • Cambio de pre filtro aceite motor • Revisión de lubricación y correcta limpieza del equipo • Cambio de aceite y elementos filtrantes de aceite, aire y combustible • Cambio de manquera para Combustible (Si se requiere) • Cambio de manqueras del circuito de refrigeración (Si se requiere) • Revisar - Cambio de las bandas y tensión en las correas del alternador • Revisión – cambio de correa del ventilador • Cambio de tapa de radiador (Si se requiere) • Revisión y corrección de fugas • Revisión de refrigerante, aplicar y completar. • Lavada de radiador con desincrustante. • Mantenimiento Tanque de Combustible • Revisión de bomba de inyección para su buen funcionamiento si se presenta alguna avería se debe reparar. • Mantenimiento del Motor Eléctrico de Arranque y Alternador • Cambio y reparación de empaquetaduras • Mantenimiento preventivo de los dos contactores eléctrico motorizado Ref. NC2-330 Amperios de VAC 220 – 240 / 50 / 60HZ con puntos auxiliares de conexión 4NA + 4NC. • Suministro e Instalación de 2 Baterías 27 AD-1000 • Revisión y anulación de ruido y vibraciones que se presenten • Revisión de batería y cargador de batería medición de voltaje • Ajuste del motor y generador. • Revisión de tablero de encendido y cableado interno si presenta fallas corregir. • Revisión y ajuste de conexiones eléctricas • Revisión de transferencia automática, tablero de control • Puesta en marcha con Prueba en vacío sin carga y con carga de transferencia de forma automática de planta a subestación | unidad | 1 |  | 0
[5 empty] | MANTENIMIENTO PLANTA DE EMERGENCIA DE 150 KVA - UNIDAD BASICA DE POPAYAN • Limpieza general. • Cambio de aceite y elementos filtrantes de aceite, aire y combustible • Cambio de manquera para Combustible • Cambio de manqueras del circuito de refrigeración • Cambio de las bandas del motor • Cambio de tanque de expansión del radiador • Cambio de tapa de radiador • Mantenimiento panel del Radiador • Cambio de Tanque del Radiador • Lavada de radiador con desincrustante. • Mantenimiento Tanque de Combustible • Cambio de Acumuladores • Mantenimiento preventivo de 2 Contactores eléctricos de VAC 220 – 240 / 100 HP / 300 – 400 Amperios con puntos auxiliares de conexión. • Mantenimiento del Motor Eléctrico de Arranque y Alternador • Ajuste del motor y generador. • Revisión y ajuste de conexiones eléctricas • Revisión de filtros • Revisión y corrección de fugas • Revisión de transferencia automática, tablero de control • Prueba en vacío y con carga de transferencia de planta a subestación • Cambio de rodamiento de alternador principal • Puesta en marcha con Prueba en vacío sin carga y con carga de transferencia de forma automática de planta a subestación | unidad | 1 |  | 0
[5 empty] | MANTENIMIENTO PLANTA DE EMERGENCIA DE 100 KVA MARCA POWER GEN– MODEL SLG224G1 - UNIDAD BASICA DE TUMACO • Limpieza general. • Cambio de pre filtro aceite motor • Revisión de lubricación y correcta limpieza del equipo • Cambio de aceite y elementos filtrantes de aceite, aire y combustible • Suministro y aplicación de aproximadamente 110 galones de ACPM, al tanque interno de la plata de emergencia. • Cambio de manquera para Combustible (Si se requiere) • Cambio de manqueras del circuito de refrigeración (Si se requiere) • Revisar - Cambio de las bandas y tensión en las correas del alternador • Revisión – cambio de correa del ventilador • Cambio de tapa de radiador (Si se requiere) • Revisión y corrección de fugas • Revisión de refrigerante, aplicar y completar. • Lavada de radiador con desincrustante. • Mantenimiento Tanque de Combustible • Mantenimiento del Motor Eléctrico de Arranque y Alternador • Suministro e Instalación de 2 Baterías 27 AD-1000 • Revisión y anulación de ruido y vibraciones que se presenten • Revisión de batería y cargador de batería medición de voltaje • Revisión de bomba de inyección para su buen funcionamiento si se presenta alguna avería se debe reparar. • Cambio y reparación de empaquetaduras • Ajuste del motor y generador. • Revisión de tablero de encendido y cableado interno si presenta fallas corregir. • Revisión y ajuste de conexiones eléctricas • Revisión de transferencia automática, tablero de control • Puesta en marcha con Prueba en vacío sin carga y con carga de transferencia de forma automática de planta a subestación. | unidad | 1 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
0
0
0
0
| Subtotal | [7 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Subtotal | [7 empty] | 0
0
0
0
| Subtotal | [7 empty] | 0
Subtotal
| SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 0
[5 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 0
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 0
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU e IVA sobre la Utilidad |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A=
| NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I=
[6 empty] | UTILIDAD |  | U=
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 0%
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA, y demás impuestos, tasas y contribuciones de ley a los que haya lugar, costos directos e indirectos | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA, y demás impuestos, tasas y contribuciones de ley a los que haya lugar, costos directos e indirectos
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD
| 3 | 3 |  |  | Prueba de estanqueidad a 110% de la presión de trabajo. Inspección visual, corrección de fugas en conexiones roscadas, limpieza de polvo y verificación integridad mecánica de tubería (170 metros) 5 líneas (Aire, Helio, Hidrogeno, Nitrógeno, Hidrógeno) y (tubería (90 metros) una (1) línea (argón) | GB | 1 |  | 0
| 4 | 4 |  |  | Prueba de estanqueidad a 110% de la presión de trabajo. Inspección visual, corrección de fugas en conexiones roscadas, limpieza de polco y verificación integridad mecánica de tubería (20 metros) – 4 líneas (Hidrogeno, Nitrógeno, aire y Helio) | GB | 1 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
0
0
0
0
| Subtotal | [7 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Subtotal | [7 empty] | 0
0
0
0
| Subtotal | [7 empty] | 0
Subtotal
| SUBTOTAL PRUEBAS | [7 empty] | 0
| VALOR TOTAL | [7 empty] | 0

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura social
Versión: 1 de 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. de la invitación]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [6 empty] | 0
| IMPREVISTOS | [6 empty] | 0
| UTILIDAD | [6 empty] | 0
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :