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	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS

	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	40101700
	Enfriamiento

	72101500
	Servicio de apoyo para la construcción

	72151200
	Servicio de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción, enfriamiento y aire acondicionado 

	72154100
	Servicio de mantenimiento y reparación de equipos de sistemas de distribución y acondicionamiento




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos, instalación, traslado y desmonte para los aires acondicionados que operan en los inmuebles administrados por la Subdirección Regional de Apoyo Central de la Fiscalía General de la Nación.

	Calidad
	El producto debe cumplir con todas las especificaciones de la presente ficha técnica, así como las siguientes Normas Técnicas según corresponda:

· Regulaciones sobre Sustancias Agotadoras de Ozono (SAO)
· NTC 3292, Aire acondicionado. Aire acondicionado de aire para recintos. Ensayos.
· NTC 3714, Aire acondicionado. Aire acondicionado de aire para recintos. Para no más de 600 v de corriente Alterna 
· Norma ASHRAE (Stardards) y demás
· RITE - Guías Técnicas de Ahorro y Eficiencia Energética en Climatización
· RETIE – Reglamento técnico de instalaciones eléctricas 2013.


	Generalidades 
	Un equipo de aire acondicionado es aquel elemento que regula las condiciones ambientales en cuanto a temperatura (refrigeración o calefacción), humedad, limpieza (Renovación y, o filtrado) y el movimiento del aire. Estos sistemas pueden ser portátiles, fijos, central y/o general localizados.

La Fiscalía General de la Nación – Subdirección Regional de Apoyo Central debe llevar a cabo el mantenimiento periódico de aires acondicionado debido a su diario y constante trabajo, para que continúen en buen estado de funcionamiento y faciliten la movilidad en el desarrollo de las actividades propias del personal y usuarios de la entidad. Así mismo se requiere, en algunos casos, la instalación, traslado y/o desmonte de los equipos.

ASPECTOS OPERATIVOS: 

- Realizar visita técnica en la sede y lugar necesario de ubicación, con el fin de realizar una evaluación de los requerimientos primarios de mantenimiento, conexión e instalación de los equipos, que el contratista tenga pleno conocimiento de las condiciones técnicas actuales de infraestructura, de ubicación de los equipos comprobando voltajes, capacidad instalada y establecer la suficiencia en el suministro eléctrico para la correcta instalación eléctrica. 

- Se advierte que, para ingresar a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, previamente debe enviar mediante oficio o correo electrónico relación del personal con el número de documento de identidad para solicitar la autorización de ingreso a cada sede, cuando sea autorizado es necesario presentar su documento de identidad y otro documento personal como disponer del tiempo suficiente para su registro e ingreso. 

- El mantenimiento debe realizarlo personal calificado y con experiencia relacionada, que haya trabajado en este tipo de mantenimiento, asumiendo el costo de traslado de personal y equipos necesarios. 

- El contratista deberá contar con toda la herramienta, elementos y equipos para realizar el mantenimiento respectivo al equipo.

- El proponente deberá asumir a todo costo el mantenimiento preventivo, equipos materiales, mano de obra, y demás requisitos para la puesta en funcionamiento de los elementos objeto del presente contrato.

- Todos los repuestos deben ser nuevos, libres de desperfectos o imperfecciones, de las mismas marcas, referencias y compatibles con los equipos originales existentes. 

Se debe tener en cuenta que en el evento que el daño se presente en la tarjeta electrónica de los equipos el contratista deberá instalar un protector electrónico compatible con los equipos que se encuentran dentro del presente contrato con el fin de evitar daños y pérdida total de la tarjeta por picos de voltaje. 

Todos los elementos deben ser nuevos, libres de desperfectos o imperfecciones, de las mismas marcas, referencias y compatibles con los equipos existentes.
Las sedes por cubrir con el presente proceso se encuentran ubicadas en las ciudades de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas, según el siguiente cuadro.
Tabla No.01

	No.
	CIUDAD 
o 
MUNICIPIO
	DIRECCIÓN INMUEBLE
	MARCA
	TIPO
	CAPACIDAD
 (BTU)

	BOGOTÁ

	1
	BOGOTÁ
	Cll.19 N° 27-09
	Star light
	Casette
	36000 BTU

	2
	BOGOTÁ
	Cll.19 N° 27-09
	LG
	Casette
	36000 BTU

	3
	BOGOTÁ
	Cll.19 N° 27-09
	LG
	Casette
	36000 BTU

	4
	BOGOTÁ
	Cll.19 N° 27-09
	LG
	Casette
	36000 BTU

	5
	BOGOTÁ
	Cll.19 N° 27-09
	BLUELINE
	Minisplit
	12000 BTU

	6
	BOGOTÁ
	Cll.19 N° 27-09
	BLUELINE
	Minisplit
	12000 BTU

	7
	BOGOTÁ
	Cll.19 N° 27-09
	BLUELINE
	Minisplit
	12000 BTU

	8
	BOGOTÁ
	Cll.19 N° 27-09
	BLUELINE
	Minisplit
	12000 BTU

	9
	BOGOTÁ
	Cll.19 N° 27-09
	BLUELINE
	Minisplit
	12000 BTU

	10
	BOGOTÁ
	Cll.19 N° 27-09
	BLUELINE
	Minisplit
	12000 BTU

	11
	BOGOTÁ
	Cra. 13 N° 18-51/19
	CONFORTFRESH
	Minisplit
	12000 BTU

	12
	BOGOTÁ
	Cra. 13 N° 18-51/19
	CONFORTFRESH
	Minisplit
	12000 BTU

	13
	BOGOTÁ
	Cra. 13 N° 18-51/19
	CONFORTFRESH
	Minisplit
	12000 BTU

	14
	BOGOTÁ
	Cra. 13 N° 18-51/19
	CONFORTFRESH
	Minisplit
	12000 BTU

	15
	BOGOTÁ
	Cra. 13 N° 18-51/19
	CONFORTFRESH
	Minisplit
	12000 BTU

	16
	BOGOTÁ
	Cra. 13 N° 18-51/19
	CONFORTFRESH
	Minisplit
	12000 BTU

	17
	BOGOTÁ
	Cra. 13 N° 18-51/19
	CONFORTFRESH
	Minisplit
	12000 BTU

	18
	BOGOTÁ
	Cra. 29 N° 18–45
	MIDEA
	Minisplit
	12000 BTU

	19
	BOGOTÁ
	Cra. 29 N° 18–45
	MIDEA
	Minisplit
	12000 BTU

	20
	BOGOTÁ
	Cra. 29 N° 18–45
	CONFORTFRESH
	Minisplit
	12000 BTU

	21
	BOGOTÁ
	Cra. 29 N° 18–45
	CONFORTFRESH
	Minisplit
	12000 BTU

	22
	BOGOTÁ
	Cra. 29 N° 18–45
	CONFORTFRESH
	Minisplit
	12000 BTU

	23
	BOGOTÁ
	Cra. 29 N° 18–45
	CONFORTFRESH
	Minisplit
	12000 BTU

	24
	BOGOTÁ
	Cll. 18a N° 69b-15/43
	LG
	Minisplit
	12000 BTU

	25
	BOGOTÁ
	Cll. 18a N° 69b-15/43
	LG
	Minisplit
	12000 BTU

	26
	BOGOTÁ
	Cll. 18a N° 69b-15/43
	LG
	Minisplit
	12000 BTU

	27
	BOGOTÁ
	Cll. 18a N° 69b-15/43
	LG
	Minisplit
	12000 BTU

	28
	BOGOTÁ
	Cll. 18a N° 69b-15/43
	LG
	Minisplit
	12000 BTU

	29
	BOGOTÁ
	Cll. 18a N° 69b-15/43
	LG
	Minisplit
	12000 BTU

	30
	BOGOTÁ
	Cll. 18a N° 69b-15/43
	MIDEA
	Minisplit
	12000 BTU

	31
	BOGOTÁ
	Cll. 18a N° 69b-15/43
	MIDEA
	Minisplit
	12000 BTU

	32
	BOGOTÁ
	Cll. 18a N° 69b-15/43
	MIDEA
	Minisplit
	12000 BTU

	33
	BOGOTÁ
	Cll. 18a N° 69b-15/43
	MIDEA
	Minisplit
	12000 BTU

	34
	BOGOTÁ
	Cll. 18a N° 69b-15/43
	MIDEA
	Minisplit
	12000 BTU

	35
	BOGOTÁ
	Cll. 18a N° 69b-15/43
	MIDEA
	Minisplit
	12000 BTU

	36
	BOGOTÁ
	Cll. 18a N° 69b-15/43
	MIDEA
	Minisplit
	12000 BTU

	37
	BOGOTÁ
	Cll. 18a N° 69b-15/43
	MIDEA
	Minisplit
	12000 BTU

	38
	BOGOTÁ
	Cll. 18a N° 69b-15/43
	AMANA
	Minisplit
	12000 BTU

	39
	BOGOTÁ
	Cll. 18a N° 69b-15/43
	AMANA
	Minisplit
	12000 BTU

	40
	BOGOTÁ
	Cll. 18a N° 69b-15/43
	AMANA
	Minisplit
	12000 BTU

	41
	BOGOTÁ
	Cra. 33 N° 18-33
	BLUELINE
	Minisplit
	12000 BTU

	42
	BOGOTÁ
	Cra. 33 N° 18-33
	AMANA
	Minisplit
	12000 BTU

	43
	BOGOTÁ
	Cra. 33 N° 18-33
	AMANA
	Minisplit
	12000 BTU

	44
	BOGOTÁ
	Cra. 33 N° 18-33
	BLUELINE
	Minisplit
	12000 BTU

	45
	BOGOTÁ
	Cra. 33 N° 18-33
	AMANA
	Minisplit
	12000 BTU

	46
	BOGOTÁ
	Cra. 33 N° 18-33
	AMANA
	Minisplit
	12000 BTU

	47
	BOGOTÁ
	Cra. 33 N° 18-33
	AMANA
	Minisplit
	12000 BTU

	48
	BOGOTÁ
	Cra. 69 No. 36-70 sur
	AMANA
	Minisplit
	12000 BTU

	49
	BOGOTÁ
	Cll. 85 Sur No. 94-35
	LG
	Piso/Techo
	36000 BTU

	50
	BOGOTÁ
	Cll. 85 Sur No. 94-35
	LG
	Fan coil/Ducto
	36000 BTU

	51
	BOGOTÁ
	Cll. 85 Sur No. 94-35
	LG
	Piso/Techo
	36000 BTU

	52
	BOGOTÁ
	Cll. 85 Sur No. 94-35
	LG
	Cassette
	24000BTU

	53
	BOGOTÁ
	Cll. 85 Sur No. 94-35
	LG
	Fan coil/Ducto
	28000BTU

	54
	BOGOTÁ
	Cll. 85 Sur No. 94-35
	LG
	Fan coil/Ducto
	28000BTU

	55
	BOGOTÁ
	Cll. 85 Sur No. 94-35
	LG
	Fan coil/Ducto
	28000BTU

	56
	BOGOTÁ
	Cll. 85 Sur No. 94-35
	LG
	Piso/Techo
	36000 BTU

	57
	BOGOTÁ
	Cll. 85 Sur No. 94-35
	LG
	Condensadora
	36000BTU

	58
	BOGOTÁ
	Cll. 85 Sur No. 94-35
	LG
	Condensadora
	12000BTU

	59
	BOGOTÁ
	Cll. 85 Sur No. 94-35
	LG
	Condensadora
	34000BTU

	60
	BOGOTÁ
	Cll. 85 Sur No. 94-35
	LG
	Condensadora
	34000BTU

	61
	BOGOTÁ
	Cll. 85 Sur No. 94-35
	LG
	Condensadora
	34000BTU

	CUNDINAMARCA

	62
	ANOLAIMA
	Cll. 4 N° 7-30
	SAMSUNG
	Minisplit
	12000 BTU

	63
	ANOLAIMA
	Cll. 4 N° 7-30
	SAMSUNG
	Minisplit
	12000 BTU

	64
	ARBELAEZ
	Cra. 6 Cll 4. esquina Alcaldía 
	SAMSUNG
	Minisplit
	12000 BTU

	65
	ARBELAEZ
	Cra. 6 Cll 4. esquina Alcaldía 
	Midea
	Minisplit
	12000 BTU

	66
	BOGOTÁ
	Cll. 17A N° 68D-69
	YORK
	Minisplit
	12000 BTU

	67
	BOGOTÁ
	Cll. 17A N° 68D-69
	YORK
	Minisplit
	12000 BTU

	68
	FACATATIVA
	Cra. 13 N° 8-20
	YORK
	Minisplit
	18000 BTU

	69
	FLANDES
	Cll. 10 N° 4-10
	LG
	Minisplit
	12000 BTU

	70
	FLANDES
	Cll. 10 N° 4-10
	Confort Fresh
	Minisplit
	12000 BTU

	71
	FLANDES
	Cll. 10 N° 4-10
	Confort Fresh
	Minisplit
	12000 BTU

	72
	FLANDES
	Cll. 10 N° 4-10
	Confort Fresh
	Minisplit
	12000 BTU

	73
	FLANDES
	Cll. 10 N° 4-10
	AMANA
	Minisplit
	12000 BTU

	74
	FLANDES
	Cll. 10 N° 4-10
	LG
	Minisplit
	12000 BTU

	75
	FUSAGASUGÁ
	Transv. 12 N° 16-05
	BLUELINE
	Minisplit
	12000 BTU

	76
	FUSAGASUGÁ
	Transv. 12 N° 16-05
	BLUELINE
	Minisplit
	18000 BTU

	77
	FUSAGASUGÁ
	Transv. 12 N° 16-05
	YORK
	Minisplit
	18000 BTU

	78
	FUSAGASUGÁ
	Transv. 12 N° 16-05
	YORK
	Minisplit
	12000 BTU

	79
	FUSAGASUGÁ
	Transv. 12 N° 16-05
	YORK
	Minisplit
	12000 BTU

	80
	FUSAGASUGÁ
	Transv. 12 N° 16-05
	YORK
	Minisplit
	12000 BTU

	81
	FUSAGASUGÁ
	Transv. 12 N° 16-05
	YORK
	Minisplit
	12000 BTU

	82
	FUSAGASUGÁ
	Transv. 12 N° 16-05
	YORK
	Minisplit
	12000 BTU

	83
	FUSAGASUGÁ
	Transv. 12 N° 16-05
	YORK
	Minisplit
	12000 BTU

	84
	FUSAGASUGÁ
	Transv. 12 N° 16-05
	AMANA
	Minisplit
	12000 BTU

	85
	GIRARDOT
	Cra. 7 N° 21-25
	AMANA
	Minisplit
	12000 BTU

	86
	GIRARDOT
	Cra. 7 N° 21-25
	AMANA
	Minisplit
	12000 BTU

	87
	GIRARDOT
	Cra. 7 N° 21-25
	AMANA
	Minisplit
	12000 BTU

	88
	GIRARDOT
	Cra. 7 N° 21-25
	AMANA
	Minisplit
	12000 BTU

	89
	GIRARDOT
	Cra. 7 N° 21-25
	AMANA
	Minisplit
	12000 BTU

	90
	GIRARDOT
	Cra. 7 N° 21-25
	AMANA
	Minisplit
	12000 BTU

	91
	GIRARDOT
	Cra. 7 N° 21-25
	AMANA
	Minisplit
	12000 BTU

	92
	GIRARDOT
	Cra. 7 N° 21-25
	AMANA
	Minisplit
	12000 BTU

	93
	GIRARDOT
	Cra. 7 N° 21-25
	AMANA
	Minisplit
	12000 BTU

	94
	GIRARDOT
	Cra. 7 N° 21-25
	AMANA
	Minisplit
	12000 BTU

	95
	GIRARDOT
	Cra. 7 N° 21-25
	AMANA
	Minisplit
	12000 BTU

	96
	GIRARDOT
	Cra. 7 N° 21-25
	MIDEA
	Minisplit
	12000 BTU

	97
	GIRARDOT
	Cra. 7 N° 21-25
	MIDEA
	Minisplit
	12000 BTU

	98
	GIRARDOT
	Cra. 7 N° 21-25
	MIDEA
	Minisplit
	12000 BTU

	99
	GIRARDOT
	Cra. 7 N° 21-25
	MIDEA
	Minisplit
	12000 BTU

	100
	GIRARDOT
	Casa de Justicia
	AMANA
	Minisplit
	12000 BTU

	101
	GIRARDOT
	Casa de Justicia
	YORK
	Minisplit
	12000 BTU

	102
	GIRARDOT
	Cra. 12 N° 16-33 piso 3
	PANASONIC
	Minisplit
	12000 BTU

	103
	GIRARDOT
	Cra. 12 N° 16-33 piso 3
	TRANE
	Condensadora
	362000 BTU

	104
	GIRARDOT
	Cra. 12 N° 16-33 piso 3
	TRANE
	Evaporadora/Cassette
	15200 BTU

	105
	GIRARDOT
	Cra. 12 N° 16-33 piso 3
	TRANE
	Evaporadora/Cassette
	15200 BTU

	106
	GIRARDOT
	Cra. 12 N° 16-33 piso 3
	TRANE
	Evaporadora/Cassette
	15200 BTU

	107
	GIRARDOT
	Cra. 12 N° 16-33 piso 3
	TRANE
	Evaporadora/Cassette
	15200 BTU

	108
	GIRARDOT
	Cra. 12 N° 16-33 piso 3
	TRANE
	Evaporadora/Cassette
	15200 BTU

	109
	GIRARDOT
	Cra. 12 N° 16-33 piso 3
	TRANE
	Evaporadora/Cassette
	15200 BTU

	110
	GIRARDOT
	Cra. 12 N° 16-33 piso 3
	TRANE
	Evaporadora/Cassette
	15200 BTU

	111
	GIRARDOT
	Cra. 12 N° 16-33 piso 3
	TRANE
	Evaporadora/Cassette
	15200 BTU

	112
	GIRARDOT
	Cra. 12 N° 16-33 piso 3
	TRANE
	Evaporadora/Cassette
	15200 BTU

	113
	GIRARDOT
	Cra. 12 N° 16-33 piso 3
	TRANE
	Evaporadora/Cassette
	15200 BTU

	114
	GIRARDOT
	Cra. 12 N° 16-33 piso 3
	TRANE
	Evaporadora/Cassette
	15200 BTU

	115
	GIRARDOT
	Cra. 12 N° 16-33 piso 3
	TRANE
	Evaporadora/Cassette
	15200 BTU

	116
	GIRARDOT
	Cra. 12 N° 16-33 piso 3
	TRANE
	Evaporadora/Cassette
	15200 BTU

	117
	GIRARDOT
	Cra. 12 N° 16-33 piso 4
	AMANA
	Minisplit
	12000 BTU

	118
	GIRARDOT
	Cra. 12 N° 16-33 piso 4
	PANASONIC
	Minisplit
	18000 BTU

	119
	GIRARDOT
	Cra. 12 N° 16-33 piso 4
	PANASONIC
	Minisplit
	18000 BTU

	120
	GIRARDOT
	Cra. 12 N° 16-33 piso 4
	PANASONIC
	Minisplit
	18000 BTU

	121
	GIRARDOT
	Cra. 12 N° 16-33 piso 4
	PANASONIC
	Minisplit
	24000 BTU

	122
	GIRARDOT
	Cra. 12 N° 16-33 piso 4
	PANASONIC
	Minisplit
	24000 BTU

	123
	GUADUAS
	Cra. 1 N° 3-49
	BLUELINE
	Minisplit
	12000 BTU

	124
	GUADUAS
	Cra. 1 N° 3-49
	AMANA
	Minisplit
	12000 BTU

	125
	GUADUAS
	Cra. 1 N° 3-49
	YORK
	Minisplit
	12000 BTU

	126
	GUADUAS
	Cra. 1 N° 3-49
	YORK
	Minisplit
	12000 BTU

	127
	La Mesa
	CL 4 15 08
	LG
	Minisplit
	12000 BTU

	128
	La Mesa
	CL 4 15 08
	LG
	Minisplit
	12000 BTU

	129
	La Mesa
	CL 4 15 08
	LG
	Minisplit
	12000 BTU

	130
	La Mesa
	CL 4 15 08
	LG
	Minisplit
	12000 BTU

	131
	La Mesa
	CL 4 15 08
	LG
	Minisplit
	12000 BTU

	132
	La Mesa
	CL 4 15 08
	ELECTROLUX
	Minisplit
	12000 BTU

	133
	LA PALMA
	Cll. 6 N° 3-49
	YORK
	Minisplit
	12000 BTU

	134
	LA PALMA
	Cll. 6 N° 3-49
	YORK
	Minisplit
	12000 BTU

	135
	LA PALMA
	Cll. 6 N° 3-49
	YORK
	Minisplit
	12000 BTU

	136
	LA PALMA
	Cll. 6 N° 3-49
	YORK
	Minisplit
	12000 BTU

	137
	PANDI
	Cra. 5 N° 17-21/23 
	SAMSUNG
	Minisplit
	12000 BTU

	138
	PANDI
	Cra. 5 N° 17-21/23 
	SAMSUNG
	Minisplit
	12000 BTU

	139
	TOCAIMA
	Cll. 4 N° 4-39  
	SAMSUNG
	Minisplit
	12000 BTU

	140
	TOCAIMA
	Cll. 4 N° 4-39  
	BLUELINE
	Minisplit
	24000 BTU

	141
	VILLETA
	Cra. 11 N° 1-43 Piso 1
	SAMSUNG
	Minisplit
	12000 BTU

	142
	VILLETA
	Cra. 11 N° 1-43 Piso 1
	SAMSUNG
	Minisplit
	12000 BTU

	143
	VILLETA
	Cra. 11 N° 1-43 Piso 1
	SAMSUNG
	Minisplit
	12000 BTU

	144
	VILLETA
	Cra. 11 N° 1-43 Piso 1
	SAMSUNG
	Minisplit
	12000 BTU

	145
	VILLETA
	Cra. 11 N° 1-43 Piso 2
	YORK
	Minisplit
	12000 BTU

	146
	VILLETA
	Cra. 11 N° 1-43 Piso 2
	YORK
	Minisplit
	24000 BTU

	147
	VILLETA
	Cra. 11 N° 1-43 Piso 2
	SAMSUNG
	Minisplit
	12000 BTU

	148
	VILLETA
	Cra. 11 N° 1-43 Piso 2
	SAMSUNG
	Minisplit
	12000 BTU

	149
	VILLETA
	Cra. 11 N° 1-43 Piso 2
	SAMSUNG
	Minisplit
	12000 BTU

	150
	VILLETA
	Cra. 11 N° 1-43 Piso 2
	SAMSUNG
	Minisplit
	12000 BTU

	151
	VILLETA
	Diag. 1 N° 11-49 Piso 3
	SAMSUNG
	Minisplit
	12000 BTU

	152
	ZIPAQUIRÁ
	Trans 18 N. 7D-33/cll 7 B. 16-32
	SAMSUNG
	Minisplit
	12000 BTU

	153
	ZIPAQUIRÁ
	Trans 18 N. 7D-33/cll 7 B. 16-32
	LG
	Minisplit
	12000 BTU

	AMAZONAS

	154
	LETICIA
	Cra. 8 N° 11-80
	PANASONIC
	Minisplit
	12000 BTU

	155
	LETICIA
	Cra. 8 N° 11-80
	SAMSUNG
	Minisplit
	12000 BTU

	156
	LETICIA
	Cra. 8 N° 11-80
	PREMIUN
	Minisplit
	12000 BTU

	157
	LETICIA
	Cra. 8 N° 11-80
	PREMIUN
	Minisplit
	12000 BTU

	158
	LETICIA
	Cra. 8 N° 11-80
	PREMIUN
	Minisplit
	12000 BTU

	159
	LETICIA
	Cra. 8 N° 11-80
	MIDEA.
	Minisplit
	12000 BTU

	160
	LETICIA
	Cra. 8 N° 11-80
	PREMIUN
	Minisplit
	12000 BTU

	161
	LETICIA
	Cra. 8 N° 11-80
	PREMIUN
	Minisplit
	12000 BTU

	162
	LETICIA
	Cra. 8 N° 11-80
	PREMIUN
	Minisplit
	24000 BTU

	163
	LETICIA
	Cra. 8 N° 11-80
	SANKEY
	Minisplit
	24000 BTU

	164
	LETICIA
	Cra. 8 N° 11-80
	KALLEY PLUS
	Minisplit
	17000 BTU

	165
	LETICIA
	Cra. 8 N° 11-80
	STAR LIGHT
	Minisplit
	18000 BTU

	166
	LETICIA
	Cra. 8 N° 11-80
	PANASONIC
	Minisplit
	12000 BTU

	167
	LETICIA
	Cra. 8 N° 11-80
	MIDEA.
	Minisplit
	12000 BTU

	168
	LETICIA
	Cra. 8 N° 11-80
	ELECTROLUX
	Minisplit
	18000 BTU

	169
	LETICIA
	Cra. 8 N° 11-80
	ELECTROLUX
	Minisplit
	18000 BTU

	170
	LETICIA
	Cra. 8 N° 11-80
	ELECTROLUX
	Minisplit
	18000 BTU

	171
	LETICIA
	Cra. 8 N° 11-80
	HYUNDAI
	Minisplit
	18000 BTU

	172
	LETICIA
	Cra. 8 N° 11-80
	HYUNDAI
	Minisplit
	12000 BTU

	173
	LETICIA
	Cra. 8 N° 11-80
	MABE
	Minisplit
	12000 BTU

	174
	LETICIA
	Cra. 8 N° 11-80
	ELECTROLUX
	Minisplit
	9000 BTU

	175
	LETICIA
	Cra. 8 N° 11-80
	HACEB
	Minisplit
	12000 BTU

	176
	LETICIA
	Cra. 8 N° 11-80
	PANASONIC
	Minisplit
	12000 BTU

	177
	LETICIA
	Cra. 8 N° 11-80
	ELECTROLUX
	Minisplit
	12000 BTU

	178
	LETICIA
	Cra. 8 N° 11-80
	INNOVAIR
	Minisplit
	24000 BTU

	179
	LETICIA
	Cra. 8 N° 11-80
	INNOVAIR
	Minisplit
	24000 BTU

	180
	LETICIA
	Cra. 8 N° 11-80
	SANKEY
	Minisplit
	18000 BTU

	181
	LETICIA
	Cra. 8 N° 11-80
	HYUNDAI
	Minisplit
	12000 BTU

	182
	LETICIA
	Cra. 8 N° 11-80
	PREMIUN
	Minisplit
	12000 BTU

	183
	LETICIA
	Cra. 8 N° 11-80
	HACEB
	Minisplit
	9000 BTU

	184
	LETICIA
	Cra. 8 N° 11-80
	CONFOR STARD
	Minisplit
	24000 BTU

	185
	LETICIA
	Cra. 8 N° 11-80
	SANKEY
	Minisplit
	12000 BTU

	186
	LETICIA
	Cra. 8 N° 11-80
	ELECTROLUX
	Minisplit
	18000 BTU

	187
	LETICIA
	Cra. 8 N° 11-80
	PREMIUN
	Minisplit
	24000 BTU

	188
	LETICIA
	Cra. 8 N° 11-80
	PREMIUN
	Minisplit
	24000 BTU

	189
	LETICIA
	Cra. 8 N° 11-80
	CONFOR STARD PLUS
	Minisplit
	22000 BTU

	190
	LETICIA
	Cra. 8 N° 11-80
	PREMIUN
	Minisplit
	24000 BTU

	191
	LETICIA
	Cll. 9 N° 8-61
	AMANA
	Minisplit
	12000 BTU

	192
	LETICIA
	Cll. 9 N° 8-61
	AMANA
	Minisplit
	12000 BTU

	193
	LETICIA
	Cll. 9 N° 8-61
	YORK
	Minisplit
	18000 BTU

	194
	LETICIA
	Cll. 9 N° 8-61
	YORK
	Minisplit
	12000 BTU

	195
	LETICIA
	Cll. 9 N° 8-61
	MIDEA
	Minisplit
	12000 BTU

	196
	LETICIA
	Cll. 9 N° 8-61
	MABE
	Minisplit
	12000 BTU

	197
	LETICIA
	Cll. 9 N° 8-61
	AMANA
	Minisplit
	12000 BTU

	198
	LETICIA
	Cll. 9 N° 8-61
	HYUNDAI
	Minisplit
	12000 BTU

	199
	LETICIA
	Cll. 9 N° 8-61
	AMANA
	Minisplit
	12000 BTU

	200
	LETICIA
	Cll. 9 N° 8-61
	AMANA
	Minisplit
	12000 BTU

	201
	LETICIA
	Cll. 9 N° 8-61
	HYUNDAI
	Minisplit
	12000 BTU

	202
	LETICIA
	Cll. 9 N° 8-61
	HYUNDAI
	Minisplit
	12000 BTU

	203
	LETICIA
	Cll. 9 N° 8-61
	HYUNDAI
	Minisplit
	12000 BTU

	204
	PUERTO NARIÑO
	Cll. 5 N° 1-74
	AMANA
	Minisplit
	12000 BTU

	205
	PUERTO NARIÑO
	Cll. 5 N° 1-74
	AMANA
	Minisplit
	12000 BTU

	206
	PUERTO NARIÑO
	Cll. 5 N° 1-74
	AMANA
	Minisplit
	12000 BTU

	207
	PUERTO NARIÑO
	Cll. 5 N° 1-74
	AMANA
	Minisplit
	12000 BTU

	208
	PUERTO NARIÑO
	Cll. 5 N° 1-74
	AMANA
	Minisplit
	12000 BTU

	209
	PUERTO NARIÑO
	Cll. 5 N° 1-74
	YORK
	Minisplit
	18000 BTU

	210
	PUERTO NARIÑO
	Cll. 5 N° 1-74
	SAMSUNG
	Minisplit
	12000 BTU

	211
	PUERTO NARIÑO
	Cll. 5 N° 1-74
	HYUNDAI
	Minisplit
	12000 BTU

	212
	TUNJA
	Cll. 20 No. 7-38
	LG
	Minisplit
	12000 BTU



Nota: El número de inmuebles donde se ubican las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Subdirección Regional de Apoyo Central, puede aumentar o disminuir, así mismo, es posible que varíe la ubicación de las sedes, por lo tanto, el contrato se podrá ejecutar en otros lugares no señalados en el listado anterior.


	Requisitos generales
	El oferente debe poseer las instalaciones y/o talleres, equipos y personal técnico especializado, capacitado que permita adelantar las labores de instalación y mantenimiento de la manera óptima y eficiente. De igual forma, debe estar en la capacidad de garantizar procedimientos idóneos que requieran los equipos de la entidad, con miras a garantizar un mayor tiempo de la vida útil.

Por otro lado, deberá garantizar la seguridad necesaria en la adquisición de sus repuestos. Deberá contar con la experiencia en el mercado nacional y una trayectoria suficiente en el mantenimiento de equipos de aire acondicionado. Contar con las herramientas especializadas necesarias que permitan realizar un diagnóstico apropiado de las fallas, calibración, mejorando su eficiencia y maximizando el nivel de seguridad de estos y como mínimo deberá contar con:

Para el suministro de los equipos, debe garantizar los modelos ofertados y que requiere la entidad.

Herramientas:
· Taladro con brocas
· Cinceles
· Pinzas de amperaje
· Escaleras varios tamaños
· Reflector y/o linterna de gran luminosidad
· Juego de destornilladores
· Corta fríos, hombre-solo y alicates
· Juego de manómetros
· Niveles
· Dinamómetro
· Las demás que se requieran para poder manipular adecuadamente el equipo si ocasionarle ningún daño.

Implementos de Seguridad Industrial.
· Casco de seguridad
· Lentes de seguridad
· Botas o zapatos industriales
· Protecciones auditivas
· Guantes
· Arnés de seguridad
· Cuerda Trenzada
· Las demás que se requieran durante todo el proceso de mantenimiento a los equipos concernientes al objeto del contrato.

Los aparatos y repuestos (aires, compresores, capacitores entre otros) deben quedar instalados conservando todas las especificaciones técnicas para su buen funcionamiento 

El aparato debe proveer suficiente resistencia mecánica, que permita su manipulación y operación satisfactoria y segura, bajo condiciones normales de uso.

Las partes del aparato deben formar una unidad segura, sus partes no podrán despegarse, zafarse o desprenderse, en condiciones normales de uso.

Las superficies intervenidas no pueden tener ningún tipo de irregularidad o defecto.

El oferente garantizará que para toda la actividad de mantenimiento se regirá según el marco legal del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST),  y su personal hará uso de los elementos de protección personal según la normatividad vigente incluyendo la ropa de trabajo, equipos, gafas, protección en manos y protección respiratoria, (permisos para alturas, en caso de requerirse) supervisor SISO y demás parámetros exigidos por la norma según la actividad a desarrollar.

	Requisitos específicos
	Para el mantenimiento de los equipos, se debe tener como mínimo, las siguientes especificaciones técnicas. 

PERSONAL REQUERIDO (PARA EL ADJUDICATARIO): 

· El talento humano que EL CONTRATISTA asigne para el desarrollo de la prestación de este servicio debe cumplir con los siguientes requisitos y documentos: 
	PERSONAL REQUERIDO
	FORMACIÓN
	EXPERIENCIA
	CURSO DE ALTURAS

	Dos (2) Coordinadores
	Ingeniero Electrónico o Mecánico o profesión o carrera afín que den cumplimiento al objeto del proceso.
	Experiencia profesional de tres (3) años y experiencia certificada en actividades relacionadas con el objeto del proceso
	Curso Coordinador de alturas.


	Dos (2) Técnicos
	Técnico o tecnólogo electromecánico o profesiones o carreras afines que den cumplimiento al objeto del proceso.
	Más de 5 años de experiencia relacionada con el objeto del proceso
	Curso básico o superior

	Un (1) Personal en SST
	Profesional o Tecnólogo o Técnico que cuente con formación académica en salud ocupacional y licencia de
acuerdo con:
- Tamaño de la empresa
- Nivel de riesgo
	Experiencia de mínimo dos (2) años certificada de acuerdo con: 
- Tamaño de la empresa
- Nivel de riesgo
	Curso Coordinador de alturas.



- Documento de identidad del personal a proponer.
- Planilla seguridad social 
- Tarjeta profesional del personal requerido – si aplica. 
- Certificado de vigencia de la Matricula o Tarjeta profesional expedido por el Consejo Profesional que aplique. 
- Planilla de Seguridad Social
· Para el personal vinculado directamente con la empresa: 
· Presentar planilla
· Para personal con contrato de prestación de servicios profesionales: 
· Planilla de seguridad social
· Contrato firmado de prestación de servicios con la empresa

**Estos documentos se deben anexar al momento de la adjudicación del contrato**

1. EL Mantenimiento Preventivo: 

Rutina General:
· Lavado y desincrustado de los serpentines, evaporadores y condensadores, empleando químico desincrustante. 
· Lavado de rejillas, persianas, paredes de los equipos y tuberías con agua a presión y jabón desincrustante. 
· Revisión de motores, compresor, ventilador y sus respectivas conexiones eléctricas.
· Revisión de los circuitos de refrigeración, tuberías de alta y baja presión; Medición de consumo de carga refrigerante y libre flujo de este.
· Revisión de los ventiladores axiales y centrífugos; lavado de los filtros de aire y sustitución de estos cuando se requieran.
· Medición de la presión de trabajo en las tuberías de alta y baja presión.
· Chequeo del estado de válvulas de servicio, presostatos, nivel de aceite, funcionamiento del calentador de cárter y el compresor.
· Prueba y calibración de los presostatos y válvulas de expansión.
· Medición del consumo, tensión, voltaje y amperaje; calibración del termostato y sus perillas de control.
· Reparar o sustituir piezas antes de que su estado pueda ocasionar averías o anormalidades en el funcionamiento del aparato.

Si del mantenimiento preventivo se llegaré a derivar la necesidad de suministro de repuestos, deberá ser autorizado por el supervisor, previa presentación del informe y verificación de los precios dentro de la lista de la oferta económica presentada por el oferente.

Repuestos: Los repuestos deben ser originales, de excelente calidad y 100% compatibles con los demás repuestos y accesorios del equipo.

Frecuencia: El mantenimiento preventivo se debe realizar cada tres (3) meses.

2. El Mantenimiento Correctivo:

Se define como la falla en un aire acondicionado y se hace necesario su reparación o restauración con la incorporación, cambio y/o instalación de repuestos, partes, accesorios e insumos que sean necesarios con el fin de dejar los equipos en perfecto estado de funcionamiento. 
 
Estas fallas se atenderán como prioridades y serán las llamadas de emergencia, las cuales serán solicitadas por el supervisor del contrato. 

Se da por entendido que el valor del mantenimiento correctivo corresponde a la suma del manteniendo preventivo más los repuestos utilizados para dejar el equipo en funcionamiento.

3. Tiempo de respuesta:

· Soporte telefónico: 8:00am a 5:00pm de L-V
· Servicio de emergencias: Se deberá prestar al día siguiente del reporte del daño como máximo.
· Mantenimiento preventivo: Según cantidad de equipos en la sede (máximo 7 días).
· Mantenimiento correctivo: Según actividades a desarrollar (máximo de 15 días).

4. Desmonte:

Consiste en desmontar el equipo teniendo en cuenta las siguientes acciones: 
· Desconectar el minisplit y la condensadora de la red eléctrica
· Recoger el gas refrigerante
· Quitar los tapones
· Retirar los cables
· Retirar la bomba externa (según el caso)
· Desmontar el minisplit y la condensadora del sitio donde estén ubicados (según el caso)

5. Instalación:

Dentro del proceso de instalación se debe tener en cuenta los siguiente:
· El contratista deberá suministrar todos los accesorios que se requieran para su instalación
· Suministrar los ductos requeridos para la puesta en funcionamiento, los cuales deben ir cubiertos en canaletas plásticas o empotrado en la pared o en rubatex (según sea el caso)
· Suministrar e instalar la tubería de desagüe según sea requerida.
· Suministrar e instalar los soportes para la condensadora y/o manejadora.
· Elaborar los pasantes en pared o losa requeridos para la puesta en funcionamiento del equipo.
· Resanar (incluye estuco y pintura) las regatas y pasantes realizados por el contratista.
· En los casos que se requieran para la acometida eléctrica de los equipos el suministro y montaje de breakers, tableros y canalizaciones respectivas deben ser de acuerdo con la normatividad vigente. 
· En los casos en que se requieran repuestos para la instalación y puesta en funcionamiento del aire acondicionado y no se encuentren dentro del listado de repuestos, el contratista deberá presentar una (1) cotización, por su parte la FGN solicitará una (1) cotización en el mercado. Paso seguido la Entidad seleccionara la cotización presentada con menor valor.
· La tubería de cobre de succión y líquido deben ir debidamente soportados y aislados.
· Se deben entregar los equipos debidamente instalados, conectados y funcionando.
· Tiempo máximo para la instalación de un equipo tres (3) días hábiles.

6. Traslado:

Consiste en desmontar el equipo e instalarlo según el requerimiento del supervisor, teniendo en cuenta las acciones descritas en los numerales 4 y 5 del presente documento

7. Cambio de repuestos:

El contratista deberá garantizar que los repuestos cambiados sean genuinos, nuevos y originales, de buena calidad, indicando la garantía del fabricante y su precio no podrá exceder la lista de los precios ofertados por el contratista. Estos a su vez deberán tener una garantía técnica por un periodo mínimo de un (1) año, contado a partir de la fecha de su instalación.

8. Suministro de insumos para el mantenimiento correctivo – “bolsa de repuestos”

La Fiscalía General de la Nación – Subdirección Regional de Apoyo Central, destinará una  bolsa de recursos, para la adquisición de repuestos, con destino a los mantenimientos correctivos e instalaciones objeto de la presente contratación.

Los repuestos o partes que se vayan a cambiar tienen que ser nuevos y originales a la marca de estos. El supervisor podrá rechazar cualquier repuesto que no cumpla con lo establecido y que se verifique que sea de segunda mano.

Todo repuesto y/o suministro necesario para el mantenimiento, debe ser autorizado por parte del supervisor del contrato, para tal efecto, el contratista debe justificar la necesidad del repuesto y/o suministro.

Bolsa de repuestos: La Entidad elaboró un listado de los repuestos más utilizados en la práctica arrojados por los eventos históricos, por ser de mayor utilización, desgaste y deterioro “Anexo – Análisis Económico – Repuestos”.

Este listado es enunciativo, puesto que puede suceder que los repuestos utilizados que requieran ser reemplazados no se encuentren en el mismo; por lo que el contratista deberá presentar una (1) cotización, y por su parte la Fiscalía General de la Nación solicitará una (1) cotización en el mercado. Paso seguido la entidad seleccionará la cotización presentada con menor valor. 

Notas: 
· Remitir al funcionario delegado que vaya a supervisar la visita de instalación, el certificado de trabajo en alturas de la persona designada para realizar la labor de instalación, puesta en funcionamiento y/o mantenimiento de los equipos de aire acondicionado.  

APLICACIÓN DECRETO 142 DE 2023

Teniendo en cuenta que el Decreto No.142 de 2023 es una normativa que busca promover la participación de las Mipymes, cooperativas y entidades de economía solidaria en los procesos de contratación pública, en consideración a que el presupuesto oficial del presente proceso es menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US $125.000) liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, esto es, de acuerdo con el umbral publicado en la página del Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP www.colombiacompra.gov.co, la suma de QUINIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($511.708.497)[footnoteRef:1]; para este proceso de selección es preciso dar aplicación al artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 5º del Decreto 1860 de 2021, en el sentido de convocar a las MiPymes para que presenten sus manifestaciones de interés con el fin de limitar la convocatoria.  [1:  Radicado No. 2-2026-002760 del 03 de febrero de 2026 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.] 


Por consiguiente, las Mipymes colombianas interesadas en participar en el proceso, pueden solicitar su limitación a partir de la publicación del proceso de selección y hasta la fecha prevista en el cronograma del proceso, para realizar la correspondiente manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipyme. 

El documento de solicitud, junto con sus anexos, debe ser presentado a través de la plataforma del SECOP II, en la opción “Mensajes”. La solicitud debe indicar de manera expresa que el interesado se encuentra clasificado como una Mipyme colombiana y que tiene por lo menos un (1) año de existencia a la fecha de publicación de la presente Invitación, anexando la documentación que demuestre las anteriores condiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021. De igual manera es importante indicar que tal como lo establece el inciso 2º del numeral 2. y el parágrafo único del artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 5º del Decreto 1860 de 2021, se precisa: 

“tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 

Parágrafo. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de Mipyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente artículo.” 

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

El contratista deberá garantizar la gestión integral del manejo de los residuos peligrosos y/o especiales generados por el contratista o por sus aliados estratégicos, durante las diferentes etapas de ejecución del contrato, de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, el Decreto 4741 de 2005, la Resolución 472 de 2017 y la demás normatividad ambiental vigente aplicable.

El Contratista deberá reconocer los refrigerantes utilizados en los sistemas de aire acondicionado en su aplicación para minimizar el impacto ambiental. Igualmente deberá interpretar la normatividad nacional e internacional para realizar buenas prácticas en el uso de los refrigerantes utilizados, recuperar y reciclar los refrigerantes utilizados en los sistemas con los métodos y especificaciones según la normatividad legal y técnica vigente. Aplicar procedimientos ambientales para la limpieza de los sistemas de aire acondicionado. 

El contratista deberá realizar entrega de informe sobre la gestión ambientalmente adecuada de las sustancias refrigerantes, sus envases, filtros y residuos en general, teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre almacenamiento, transporte, manejo y disposición final de residuos peligrosos. 

El contratista deberá realizar durante el mantenimiento preventivo y/o correctivo la limpieza de áreas afectadas por material particulado de manera regular para evitar su dispersión. 

Durante el mantenimiento preventivo y/o correctivo que impliquen niveles elevados de ruido, el contratista deberá emplear barreras acústicas o cubiertas para reducir la propagación del sonido.

APLICACIÓN DE PROCESOS EN LOTES O GRUPOS

Debido a la naturaleza de los servicios y al mercado de oferentes, no es viable dividir el presente proceso en lotes o segmentos. Tras una revisión exhaustiva del directorio SECOP II, no se encontraron proveedores registrados en la región de Amazonas. No obstante, es importante destacar que se extenderá una invitación formal a las MiPymes para que participen activamente como proveedores potenciales, asegurando que cumplan con todas las garantías y exigencias establecidas por la entidad.

El contratista podrá realizar o suscribir convenios, alianzas comerciales o subcontratación con empresas para cubrir la necesidad de la entidad en el departamento de Amazonas. Este proceso deberá ser informado al momento de la adjudicación del contrato.


	Empaque y rotulado
	Empaque individual de repuestos debe ser en caja de cartón. El embalaje debe proteger de forma adecuada durante su almacenamiento y transporte 

	Presentación y Unidad de Medida
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