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ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO 

Mantenimiento del sistema contra incendios Sede Bogotá.

Descripción del proyecto

tiene como propósito principal realizar el mantenimiento del sistema de detención y extinción de incendios existente en los pisos 1, 3 y parcialmente el sótano de la sede Bogotá de la Superintendencia de Sociedades ubicada en la Avenida el Dorado # 51-80 en zona urbana de la ciudad de Bogotá, Colombia 

Se realizarán actividades de mantenimiento en los sistemas de detección y extinción de incendios de la sede Bogotá de la superintendencia de sociedades abarcando las zonas que se encuentran cubiertas por dicho sistema (pisos 1, 3 y parcialmente el sótano).


Descripción de las condiciones actuales a intervenir 

Los siguientes son los sistemas instalados en la Superintendencia de Sociedades sede Bogotá:

	Sede
	Piso
	Componente
	Marca y Referencia
	Cantidad componente

	Bogotá
	-1
	Bomba principal
	Motor Fire Pump Certificado UL 75hp 3600rpm ODP marca Marathon
	1

	Bogotá
	-1
	Bomba principal
	Bomba Principal eje libre marca Hidromac AZ80-200B SOP IV ACOPLADA A MOTOR DE 75HP-3500RPM para 500GPM @150PSI.
	1

	Bogotá
	-1
	Bomba Jokey
	IACOL
	1

	Bogotá
	-1
	Bomba Jokey
	motor bomba jokey
	1

	Bogotá
	-1
	Valvula de Ventosa 
	hidromac
	1

	Bogotá
	-1
	Valvula de Check
	6"
	1

	Bogotá
	-1
	Union de Desmontaje
	 
	1

	Bogotá
	-1
	Valvula de corte
	6" SIGMA
	4

	Bogotá
	-1
	Elemento de Pitometria
	Tornatech
	1

	Bogotá
	-1
	Valvula de corte
	2" SIGMA
	1

	Bogotá
	-1
	Valvula de Check
	2" SIGMA
	1

	Bogotá
	-1
	Valvula de corte
	4" SIGMA
	1

	Bogotá
	-1
	Valvula de Check
	8" SIGMA
	1

	Bogotá
	-1
	Valvula de corte
	8" SIGMA
	2

	Bogotá
	-1
	Cabezal de prueba
	con salidas de 2 1/2" en bronce 
	1

	Bogotá
	-1
	Panel de control Secundaria
	tablero ATX-OTE 6279 bomba jokey
	1

	Bogotá
	-1
	Panel de control Principal
	SIMENS - Nema12-ip54 - interior
	1

	Bogotá
	-1
	Alarma Sonido y estroboscópica
	SIMPLEX - S49MTV-0001-4
	1

	Bogotá
	-1
	Alarma Sonido y estroboscópica
	SIMPLEX - S49MTV-0001-4
	1

	Bogotá
	-1
	Alarma Sonido y estroboscópica
	SIMPLEX - S49MTV-0001-4
	1

	Bogotá
	-1
	Estación Manual
	BOSCH FMM-100SATK
	1

	Bogotá
	-1
	Estación Manual
	BOSCH FMM-100SATK
	1

	Bogotá
	-1
	Estación Manual
	BOSCH FMM-100SATK
	1

	Bogotá
	-1
	Gabinete surtidor de agua
	Manguera plastica de 14 metros 
	1

	Bogotá
	-1
	Hacha 
	 
	1

	Bogotá
	-1
	Gancho 
	 
	1

	Bogotá
	-1
	Manguera
	 
	1

	Bogotá
	-1
	Válvula de apertura
	 
	1

	Bogotá
	-1
	Válvula de carga
	 
	1

	Bogotá
	-1
	Soporte del Hacha
	 
	1

	Bogotá
	-1
	Soporte del Gancho
	 
	1

	Bogotá
	-1
	Soporte de la Manguera
	 
	1

	Bogotá
	-1
	Gabinete surtidor de agua
	Manguera plastica de 14 metros 
	1

	Bogotá
	-1
	Hacha 
	 
	1

	Bogotá
	-1
	Gancho 
	 
	1

	Bogotá
	-1
	Manguera
	 
	1

	Bogotá
	-1
	Válvula de apertura
	 
	1

	Bogotá
	-1
	Válvula de carga
	 
	1

	Bogotá
	-1
	Soporte del Hacha
	 
	1

	Bogotá
	-1
	Soporte del Gancho
	 
	1

	Bogotá
	-1
	Soporte de la Manguera
	 
	1

	Bogotá
	-1
	Gabinete surtidor de agua
	Manguera en lona de 30 metros
	1

	Bogotá
	-1
	Hacha 
	 
	1

	Bogotá
	-1
	Gancho 
	 
	1

	Bogotá
	-1
	Manguera
	 
	1

	Bogotá
	-1
	Válvula de apertura
	 
	1

	Bogotá
	-1
	Válvula de carga
	 
	1

	Bogotá
	-1
	Soporte del Hacha
	 
	1

	Bogotá
	-1
	Soporte del Gancho
	 
	1

	Bogotá
	-1
	Soporte de la Manguera
	 
	1

	Bogotá
	-1
	Gabinete surtidor de agua
	Manguera en lona de 30 metros
	1

	Bogotá
	-1
	Hacha 
	 
	1

	Bogotá
	-1
	Gancho 
	 
	1

	Bogotá
	-1
	Manguera
	 
	1

	Bogotá
	-1
	Válvula de apertura
	 
	1

	Bogotá
	-1
	Válvula de carga
	 
	1

	Bogotá
	-1
	Soporte del Hacha
	 
	1

	Bogotá
	-1
	Soporte del Gancho
	 
	1

	Bogotá
	-1
	Soporte de la Manguera
	 
	1

	Bogotá
	-1
	Panel de control Principal
	SIMPLEX - 4010
	1

	Bogotá
	-1
	Panel de control Secundaria
	BOSCH - FPD - 7024
	1

	Bogotá
	-1
	Sensor de Humo
	 
	5

	Bogotá
	-1
	Sensor de Humo
	 
	1

	Bogotá
	-1
	Sensor de Humo
	 
	2

	Bogotá
	-1
	Sensor de Humo
	 
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Aspiración
	SUPERVISION VESDA
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Aspiración
	ALERTA VESDA
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Aspiración
	SUPERVISION KIDDE
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Aspiración
	ALERTA KIDDE
	1

	Bogotá
	1
	Sensor Velocimetrico
	SIMPLEX - 40989733
	1

	Bogotá
	1
	Sensor Velocimetrico
	SIMPLEX - 40989733
	1

	Bogotá
	1
	Sensor Velocimetrico
	SIMPLEX - 40989733
	1

	Bogotá
	1
	Sensor Velocimetrico
	SIMPLEX - 40989733
	1

	Bogotá
	1
	Sensor Velocimetrico
	SIMPLEX - 40989733
	1

	Bogotá
	1
	Sensor Velocimetrico
	SIMPLEX - 40989733
	1

	Bogotá
	1
	Sensor Velocimetrico
	SIMPLEX - 40989733
	1

	Bogotá
	1
	Aislador de corto circuito
	 
	1

	Bogotá
	1
	Aislador de corto circuito
	 
	1

	Bogotá
	1
	Alarma Sonido y estroboscópica
	SIMPLEX - S49MTV-0001-4
	1

	Bogotá
	1
	Alarma Sonido y estroboscópica
	SIMPLEX - S49MTV-0001-4
	1

	Bogotá
	1
	Alarma Sonido y estroboscópica
	SIMPLEX - S49MTV-0001-4
	1

	Bogotá
	1
	Alarma Sonido y estroboscópica
	SIMPLEX - S49MTV-0001-4
	1

	Bogotá
	1
	Alarma Sonido y estroboscópica
	SIMPLEX - S49MTV-0001-4
	1

	Bogotá
	1
	Alarma Sonido y estroboscópica
	SIMPLEX - S49MTV-0001-4
	1

	Bogotá
	1
	Alarma Sonido y estroboscópica
	SIMPLEX - S49MTV-0001-4
	1

	Bogotá
	1
	Alarma Sonido y estroboscópica
	SIMPLEX - S49MTV-0001-4
	1

	Bogotá
	1
	Alarma Sonido y estroboscópica
	SIMPLEX - S49MTV-0001-4
	1

	Bogotá
	1
	Alarma Sonido y estroboscópica
	SIMPLEX - S49MTV-0001-4
	1

	Bogotá
	1
	Alarma Sonido y estroboscópica
	SIMPLEX - S49MTV-0001-4
	1

	Bogotá
	1
	Alarma Sonido y estroboscópica
	SIMPLEX - S49MTV-0001-4
	1

	Bogotá
	1
	Alarma Sonido y estroboscópica
	 
	1

	Bogotá
	1
	Alarma Sonido y estroboscópica
	SIMPLEX - S49MTV-0001-4
	1

	Bogotá
	1
	Alarma Sonido y estroboscópica
	SIMPLEX - S49MTV-0001-4
	1

	Bogotá
	1
	Estación Manual
	SIMPLEX - 4099-9004
	1

	Bogotá
	1
	Estación Manual
	SIMPLEX - 4099-9004
	1

	Bogotá
	1
	Estación Manual
	SIMPLEX - 4099-9004
	1

	Bogotá
	1
	Estación Manual
	SIMPLEX - 4099-9004
	1

	Bogotá
	1
	Estación Manual
	SIMPLEX - 4099-9004
	1

	Bogotá
	1
	Estación Manual
	SIMPLEX - 4099-9004
	1

	Bogotá
	1
	Estación Manual
	SIMPLEX - 4099-9004
	1

	Bogotá
	1
	Estación Manual
	SIMPLEX - 4099-9004
	1

	Bogotá
	1
	Estación Manual
	SIMPLEX - 4099-9004
	1

	Bogotá
	1
	Estación Manual
	SIMPLEX - 4099-9004
	1

	Bogotá
	1
	Estación Manual
	SIMPLEX - 4099-9004
	1

	Bogotá
	1
	Estación Manual
	SIMPLEX - 4099-9004
	1

	Bogotá
	1
	Estación Manual
	SIMPLEX - 4099-9004
	1

	Bogotá
	1
	Estación Manual
	SIMPLEX - 4099-9004
	1

	Bogotá
	1
	Estación Manual
	SIMPLEX - 4099-9004
	1

	Bogotá
	1
	Valvula de Check
	 
	1

	Bogotá
	1
	Valvula de corte
	 
	1

	Bogotá
	1
	Cabezal de prueba
	 
	1

	Bogotá
	1
	Rociador 
	 
	9

	Bogotá
	1
	Valbula Raser
	 
	1

	Bogotá
	1
	Valvula de Check
	 
	1

	Bogotá
	1
	Valvula de corte
	 
	1

	Bogotá
	1
	Cabezal de prueba
	 
	1

	Bogotá
	1
	Rociador 
	 
	2

	Bogotá
	1
	Valbula Raser
	 
	1

	Bogotá
	1
	Gabinete surtidor de agua
	 
	1

	Bogotá
	1
	Hacha 
	 
	1

	Bogotá
	1
	Gancho 
	 
	1

	Bogotá
	1
	Manguera
	Manguera plastica de 14 metros 
	1

	Bogotá
	1
	Válvula de apertura
	 
	1

	Bogotá
	1
	Válvula de carga
	 
	1

	Bogotá
	1
	Soporte del Hacha
	 
	1

	Bogotá
	1
	Soporte del Gancho
	 
	1

	Bogotá
	1
	Soporte de la Manguera
	 
	1

	Bogotá
	1
	Gabinete surtidor de agua
	 
	1

	Bogotá
	1
	Hacha 
	 
	1

	Bogotá
	1
	Gancho 
	 
	1

	Bogotá
	1
	Manguera
	Manguera en lona de 30 metros
	1

	Bogotá
	1
	Válvula de apertura
	 
	1

	Bogotá
	1
	Válvula de carga
	 
	1

	Bogotá
	1
	Soporte del Hacha
	 
	1

	Bogotá
	1
	Soporte del Gancho
	 
	1

	Bogotá
	1
	Soporte de la Manguera
	 
	1

	Bogotá
	1
	Gabinete surtidor de agua
	Manguera en lona de 30 metros
	1

	Bogotá
	1
	Hacha 
	 
	1

	Bogotá
	1
	Gancho 
	 
	1

	Bogotá
	1
	Manguera
	 
	1

	Bogotá
	1
	Válvula de apertura
	 
	1

	Bogotá
	1
	Válvula de carga
	 
	1

	Bogotá
	1
	Soporte del Hacha
	 
	1

	Bogotá
	1
	Soporte del Gancho
	 
	1

	Bogotá
	1
	Soporte de la Manguera
	 
	1

	Bogotá
	1
	Gabinete surtidor de agua
	Manguera plastica de 14 metros 
	1

	Bogotá
	1
	Hacha 
	 
	1

	Bogotá
	1
	Gancho 
	 
	1

	Bogotá
	1
	Manguera
	 
	1

	Bogotá
	1
	Válvula de apertura
	 
	1

	Bogotá
	1
	Válvula de carga
	 
	1

	Bogotá
	1
	Soporte del Hacha
	 
	1

	Bogotá
	1
	Soporte del Gancho
	 
	1

	Bogotá
	1
	Soporte de la Manguera
	 
	1

	Bogotá
	1
	Gabinete surtidor de agua
	Manguera plastica de 14 metros 
	1

	Bogotá
	1
	Hacha 
	 
	1

	Bogotá
	1
	Gancho 
	 
	1

	Bogotá
	1
	Manguera
	 
	1

	Bogotá
	1
	Válvula de apertura
	 
	1

	Bogotá
	1
	Válvula de carga
	 
	1

	Bogotá
	1
	Soporte del Hacha
	 
	1

	Bogotá
	1
	Soporte del Gancho
	 
	1

	Bogotá
	1
	Soporte de la Manguera
	 
	1

	Bogotá
	1
	Gabinete surtidor de agua
	Manguera plastica de 14 metros 
	1

	Bogotá
	1
	Hacha 
	 
	1

	Bogotá
	1
	Gancho 
	 
	1

	Bogotá
	1
	Manguera
	 
	1

	Bogotá
	1
	Válvula de apertura
	 
	1

	Bogotá
	1
	Válvula de carga
	 
	1

	Bogotá
	1
	Soporte del Hacha
	 
	1

	Bogotá
	1
	Soporte del Gancho
	 
	1

	Bogotá
	1
	Soporte de la Manguera
	 
	1

	Bogotá
	1
	Gabinete surtidor de agua
	Manguera en lona de 30 metros
	1

	Bogotá
	1
	Hacha 
	 
	1

	Bogotá
	1
	Gancho 
	 
	1

	Bogotá
	1
	Manguera
	 
	1

	Bogotá
	1
	Válvula de apertura
	 
	1

	Bogotá
	1
	Válvula de carga
	 
	1

	Bogotá
	1
	Soporte del Hacha
	 
	1

	Bogotá
	1
	Soporte del Gancho
	 
	1

	Bogotá
	1
	Soporte de la Manguera
	 
	1

	Bogotá
	1
	Gabinete surtidor de agua
	Manguera plastica de 14 metros 
	1

	Bogotá
	1
	Hacha 
	 
	1

	Bogotá
	1
	Gancho 
	 
	1

	Bogotá
	1
	Manguera
	 
	1

	Bogotá
	1
	Válvula de apertura
	 
	1

	Bogotá
	1
	Válvula de carga
	 
	1

	Bogotá
	1
	Soporte del Hacha
	 
	1

	Bogotá
	1
	Soporte del Gancho
	 
	1

	Bogotá
	1
	Soporte de la Manguera
	 
	1

	Bogotá
	1
	Panel de control Secundaria
	BOSCH - FPD - 7024
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	1
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	2
	Alarma Sonido y estroboscópica
	 
	1

	Bogotá
	2
	Estación Manual
	 
	1

	Bogotá
	2
	Panel de control Secundaria
	BOSCH - FPD - 7024
	1

	Bogotá
	2
	Valvula de Check
	 
	1

	Bogotá
	2
	Valvula de corte
	 
	1

	Bogotá
	2
	Cabezal de prueba
	 
	1

	Bogotá
	2
	Rociador 
	 
	2

	Bogotá
	2
	Valbula Raser
	 
	1

	Bogotá
	2
	Gabinete surtidor de agua
	Manguera en lona de 30 metros
	1

	Bogotá
	2
	Hacha 
	 
	1

	Bogotá
	2
	Gancho 
	 
	1

	Bogotá
	2
	Manguera
	 
	1

	Bogotá
	2
	Válvula de apertura
	 
	1

	Bogotá
	2
	Válvula de carga
	 
	1

	Bogotá
	2
	Soporte del Hacha
	 
	1

	Bogotá
	2
	Soporte del Gancho
	 
	1

	Bogotá
	2
	Soporte de la Manguera
	 
	1

	Bogotá
	2
	Gabinete surtidor de agua
	Manguera en lona de 30 metros
	1

	Bogotá
	2
	Hacha 
	 
	1

	Bogotá
	2
	Gancho 
	 
	1

	Bogotá
	2
	Manguera
	 
	1

	Bogotá
	2
	Válvula de apertura
	 
	1

	Bogotá
	2
	Válvula de carga
	 
	1

	Bogotá
	2
	Soporte del Hacha
	 
	1

	Bogotá
	2
	Soporte del Gancho
	 
	1

	Bogotá
	2
	Soporte de la Manguera
	 
	1

	Bogotá
	2
	Gabinete surtidor de agua
	Manguera en lona de 30 metros
	1

	Bogotá
	2
	Hacha 
	 
	1

	Bogotá
	2
	Gancho 
	 
	1

	Bogotá
	2
	Manguera
	 
	1

	Bogotá
	2
	Válvula de apertura
	 
	1

	Bogotá
	2
	Válvula de carga
	 
	1

	Bogotá
	2
	Soporte del Hacha
	 
	1

	Bogotá
	2
	Soporte del Gancho
	 
	1

	Bogotá
	2
	Soporte de la Manguera
	 
	1

	Bogotá
	2
	Gabinete surtidor de agua
	Manguera en lona de 30 metros
	1

	Bogotá
	2
	Hacha 
	 
	1

	Bogotá
	2
	Gancho 
	 
	1

	Bogotá
	2
	Manguera
	 
	1

	Bogotá
	2
	Válvula de apertura
	 
	1

	Bogotá
	2
	Válvula de carga
	 
	1

	Bogotá
	2
	Soporte del Hacha
	 
	1

	Bogotá
	2
	Soporte del Gancho
	 
	1

	Bogotá
	2
	Soporte de la Manguera
	 
	1

	Bogotá
	2
	Sensor de Humo
	 
	2

	Bogotá
	3
	Sensor Velocimetrico
	SIMPLEX - 40989733
	1

	Bogotá
	3
	Sensor Velocimetrico
	SIMPLEX - 40989733
	1

	Bogotá
	3
	Sensor Velocimetrico
	SIMPLEX - 40989733
	1

	Bogotá
	3
	Sensor Velocimetrico
	SIMPLEX - 40989733
	1

	Bogotá
	3
	Difusor
	 
	3

	Bogotá
	3
	Almacenamiento ajente impio 
	3M
	2

	Bogotá
	3
	Difusor
	 
	4

	Bogotá
	3
	Almacenamiento ajente impio 
	3M
	1

	Bogotá
	3
	Aislador de corto circuito
	 
	1

	Bogotá
	3
	Aislador de corto circuito
	 
	1

	Bogotá
	3
	Alarma Sonido y estroboscópica
	SIMPLEX - S49MTV-0001-4
	1

	Bogotá
	3
	Alarma Sonido y estroboscópica
	SIMPLEX - S49MTV-0001-4
	1

	Bogotá
	3
	Alarma Sonido y estroboscópica
	SIMPLEX - S49MTV-0001-4
	1

	Bogotá
	3
	Alarma Sonido y estroboscópica
	SIMPLEX - S49MTV-0001-4
	1

	Bogotá
	3
	Alarma Sonido y estroboscópica
	SIMPLEX - S49MTV-0001-4
	1

	Bogotá
	3
	Alarma Sonido y estroboscópica
	SIMPLEX - S49MTV-0001-4
	1

	Bogotá
	3
	Alarma Sonido y estroboscópica
	SIMPLEX - S49MTV-0001-4
	1

	Bogotá
	3
	Alarma Sonido y estroboscópica
	SIMPLEX - S49MTV-0001-4
	1

	Bogotá
	3
	Alarma Sonido y estroboscópica
	SIMPLEX - S49MTV-0001-4
	1

	Bogotá
	3
	Alarma Sonido y estroboscópica
	SIMPLEX - S49MTV-0001-4
	1

	Bogotá
	3
	Alarma Sonido y estroboscópica
	 
	1

	Bogotá
	3
	Estación Manual
	SIMPLEX - 4099-9004
	1

	Bogotá
	3
	Estación Manual
	SIMPLEX - 4099-9004
	1

	Bogotá
	3
	Estación Manual
	SIMPLEX - 4099-9004
	1

	Bogotá
	3
	Estación Manual
	SIMPLEX - 4099-9004
	1

	Bogotá
	3
	Estación Manual
	SIMPLEX - 4099-9004
	1

	Bogotá
	3
	Estación Manual
	SIMPLEX - 4099-9004
	1

	Bogotá
	3
	Estación Manual
	SIMPLEX - 4099-9004
	1

	Bogotá
	3
	Estación Manual
	SIMPLEX - 4099-9004
	1

	Bogotá
	3
	Estación Manual
	SIMPLEX - 4099-9004
	1

	Bogotá
	3
	Estación Manual
	SIMPLEX - 4099-9004
	1

	Bogotá
	3
	Valvula de Check
	 
	1

	Bogotá
	3
	Valvula de corte
	 
	1

	Bogotá
	3
	Cabezal de prueba
	 
	1

	Bogotá
	3
	Rociador 
	 
	2

	Bogotá
	3
	Valvula de Check
	 
	1

	Bogotá
	3
	Valvula de corte
	 
	1

	Bogotá
	3
	Cabezal de prueba
	 
	1

	Bogotá
	3
	Rociador 
	 
	2

	Bogotá
	3
	Valbula Raser
	 
	1

	Bogotá
	3
	Valvula de Check
	 
	1

	Bogotá
	3
	Valvula de corte
	 
	1

	Bogotá
	3
	Cabezal de prueba
	 
	1

	Bogotá
	3
	Rociador 
	 
	2

	Bogotá
	3
	Valbula Raser
	 
	1

	Bogotá
	3
	Gabinete surtidor de agua
	Manguera en lona de 30 metros
	1

	Bogotá
	3
	Hacha 
	 
	1

	Bogotá
	3
	Gancho 
	 
	1

	Bogotá
	3
	Manguera
	 
	1

	Bogotá
	3
	Válvula de apertura
	 
	1

	Bogotá
	3
	Válvula de carga
	 
	1

	Bogotá
	3
	Soporte del Hacha
	 
	1

	Bogotá
	3
	Soporte del Gancho
	 
	1

	Bogotá
	3
	Soporte de la Manguera
	 
	1

	Bogotá
	3
	Gabinete surtidor de agua
	Manguera en lona de 30 metros
	1

	Bogotá
	3
	Hacha 
	 
	1

	Bogotá
	3
	Gancho 
	 
	1

	Bogotá
	3
	Manguera
	 
	1

	Bogotá
	3
	Válvula de apertura
	 
	1

	Bogotá
	3
	Válvula de carga
	 
	1

	Bogotá
	3
	Soporte del Hacha
	 
	1

	Bogotá
	3
	Soporte del Gancho
	 
	1

	Bogotá
	3
	Soporte de la Manguera
	 
	1

	Bogotá
	3
	Gabinete surtidor de agua
	Manguera en lona de 30 metros
	1

	Bogotá
	3
	Hacha 
	 
	1

	Bogotá
	3
	Gancho 
	 
	1

	Bogotá
	3
	Manguera
	 
	1

	Bogotá
	3
	Válvula de apertura
	 
	1

	Bogotá
	3
	Válvula de carga
	 
	1

	Bogotá
	3
	Soporte del Hacha
	 
	1

	Bogotá
	3
	Soporte del Gancho
	 
	1

	Bogotá
	3
	Soporte de la Manguera
	 
	1

	Bogotá
	3
	Gabinete surtidor de agua
	Manguera en lona de 30 metros
	1

	Bogotá
	3
	Hacha 
	 
	1

	Bogotá
	3
	Gancho 
	 
	1

	Bogotá
	3
	Manguera
	 
	1

	Bogotá
	3
	Válvula de apertura
	 
	1

	Bogotá
	3
	Válvula de carga
	 
	1

	Bogotá
	3
	Soporte del Hacha
	 
	1

	Bogotá
	3
	Soporte del Gancho
	 
	1

	Bogotá
	3
	Soporte de la Manguera
	 
	1

	Bogotá
	3
	Panel de control Secundaria
	POTTER - PFC 4410RC
	1

	Bogotá
	3
	Panel de control Secundaria
	BOSCH - FPD - 7024
	1

	Bogotá
	3
	Panel de control Secundaria
	BOSCH - FPD - 7024
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	 
	5

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	 
	2

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	SIMPLEX - 40989714
	1

	Bogotá
	3
	Sensor de Humo
	 
	5

	Bogotá
	4
	Gabinete surtidor de agua
	Manguera en lona de 30 metros
	1

	Bogotá
	4
	Hacha 
	 
	1

	Bogotá
	4
	Gancho 
	 
	1

	Bogotá
	4
	Manguera
	 
	1

	Bogotá
	4
	Válvula de apertura
	 
	1

	Bogotá
	4
	Válvula de carga
	 
	1

	Bogotá
	4
	Soporte del Hacha
	 
	1

	Bogotá
	4
	Soporte del Gancho
	 
	1

	Bogotá
	4
	Soporte de la Manguera
	 
	1

	Bogotá
	4
	Gabinete surtidor de agua
	Manguera en lona de 30 metros
	1

	Bogotá
	4
	Hacha 
	 
	1

	Bogotá
	4
	Gancho 
	 
	1

	Bogotá
	4
	Manguera
	 
	1

	Bogotá
	4
	Válvula de apertura
	 
	1

	Bogotá
	4
	Válvula de carga
	 
	1

	Bogotá
	4
	Soporte del Hacha
	 
	1

	Bogotá
	4
	Soporte del Gancho
	 
	1

	Bogotá
	4
	Soporte de la Manguera
	 
	1

	Bogotá
	4
	Gabinete surtidor de agua
	Manguera en lona de 30 metros
	1

	Bogotá
	4
	Hacha 
	 
	1

	Bogotá
	4
	Gancho 
	 
	1

	Bogotá
	4
	Manguera
	 
	1

	Bogotá
	4
	Válvula de apertura
	 
	1

	Bogotá
	4
	Válvula de carga
	 
	1

	Bogotá
	4
	Soporte del Hacha
	 
	1

	Bogotá
	4
	Soporte del Gancho
	 
	1

	Bogotá
	4
	Soporte de la Manguera
	 
	1

	Bogotá
	4
	Gabinete surtidor de agua
	Manguera en lona de 30 metros
	1

	Bogotá
	4
	Hacha 
	 
	1

	Bogotá
	4
	Gancho 
	 
	1

	Bogotá
	4
	Manguera
	 
	1

	Bogotá
	4
	Válvula de apertura
	 
	1

	Bogotá
	4
	Válvula de carga
	 
	1

	Bogotá
	4
	Soporte del Hacha
	 
	1

	Bogotá
	4
	Soporte del Gancho
	 
	1

	Bogotá
	4
	Soporte de la Manguera
	 
	1

	Bogotá
	5
	Gabinete surtidor de agua
	Manguera en lona de 30 metros
	1

	Bogotá
	5
	Hacha 
	 
	1

	Bogotá
	5
	Gancho 
	 
	1

	Bogotá
	5
	Manguera
	 
	1

	Bogotá
	5
	Válvula de apertura
	 
	1

	Bogotá
	5
	Válvula de carga
	 
	1

	Bogotá
	5
	Soporte del Hacha
	 
	1

	Bogotá
	5
	Soporte del Gancho
	 
	1

	Bogotá
	5
	Soporte de la Manguera
	 
	1

	Bogotá
	5
	Gabinete surtidor de agua
	Manguera en lona de 30 metros
	1

	Bogotá
	5
	Hacha 
	 
	1

	Bogotá
	5
	Gancho 
	 
	1

	Bogotá
	5
	Manguera
	 
	1

	Bogotá
	5
	Válvula de apertura
	 
	1

	Bogotá
	5
	Válvula de carga
	 
	1

	Bogotá
	5
	Soporte del Hacha
	 
	1

	Bogotá
	5
	Soporte del Gancho
	 
	1

	Bogotá
	5
	Soporte de la Manguera
	 
	1

	Bogotá
	 
	Válvula Raser
	 
	1




Localización

Sede Bogotá de la Superintendencia de Sociedades ubicada en la Avenida el Dorado # 51-80 en zona urbana de la ciudad de Bogotá, Colombia

	Localización general
	Localización especifica
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	[image: Edificio en medio de la calle

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]



Figura 1.1. localización del mantenimiento del sistema de detección y extinción de incendios.

Actividades a ejecutar y alcance

CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

· [bookmark: _bookmark66]Horario de instalación: Se podrá realizar todos los días hábiles en horario de 07:00 am hasta las 17:00 pm siempre y cuando no utilicen máquinas que generen ruido, generen polución o generen olores desagradables en el ambiente en cuyo caso dichas actividades se deben realizar los fines de semana, o después de las 17:00 pm, para lo cual el contratista deberá coordinar con el supervisor del contrato.

· Aprobación Previa del Personal: El contratista previo a la realización de la instalación deberá entregar al supervisor del contrato todos los documentos que exigen las normas del ministerio de trabajo, para dar cumplimiento a las exigencias de este ministerio en materia de seguridad y salud en el Trabajo, y solo hasta su aprobación por parte de la superintendencia podrá ingresar este personal.

· Cumplimiento de las normas de Seguridad y salud en el Trabajo: El contratista debe garantizar que todo su personal cumple con las normas de seguridad y salud en el trabajo por lo tanto deberá preverlos de todos los elementos de protección exigidos por las normas legales y las habilitaciones exigidas tales como el trabajo seguro en alturas, en caso de que aplique.

· Equipos y personal: El contratista debe incluir dentro del consto todos los equipos necesarios para la realización de la instalación tales como: herramientas menores, Transporte de material, herramienta eléctrica y personal técnico.

· Zona de Trabajo y su aislamiento: El contratista antes de iniciar labores deberá coordinar con el supervisor la definición y demarcación de la zona de trabajo la cual deberá contemplar:
· Aislamiento y Demarcación de la zona de trabajo, para evitar accidentes por caída de materiales o herramientas.
· Área de ubicación de RCD derivados de las perforaciones si a ello hubiere lugar.
· Si los volúmenes de RCD son mayores a los establecidos por la secretaria de ambiente de Bogotá, el contratista deberá tramitar el PIN y registros correspondiente.

· Horario de retiro de RCD y traída de materiales: Los RCD o la traída de materiales se deberá realizar antes de las 08:00 a.m. o en fines de semana o festivos.

· Almacenamiento de Materiales: La superintendencia de sociedades le asignara temporalmente una zona de almacenamiento de materiales, pero la seguridad de los mismos es responsabilidad del contratista.

Ítems de pago: 

	Ref. Artículo
	Código UNSPC
	Descripción
	Cantidad
	Unidad

	1
	46191500
	Mantenimiento Preventivo del Sistema de Detección de Incendios, incluye pruebas diagnósticas, registros, marquillaje y etiquetado, de conformidad con el anexo técnico, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Ley 418 de 1997).
	1
	UN

	2
	46191500
	Mantenimiento Preventivo del Sistema de Extinción de Incendios, incluye pruebas diagnósticas, registros, marquillaje y etiquetado de conformidad con el anexo técnico, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Ley 418 de 1997).
	1
	UN

	3
	46191500
	Mantenimiento Preventivo Sistema de extinción de incendios por agentes limpios, incluye pruebas diagnósticas, registros, marquillaje y etiquetado de conformidad con el anexo técnico, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Ley 418 de 1997).
	1
	UN

	4
	46191500
	Reubicación de los sensores necesarios en función de los espacios y la cobertura necesaria de conformidad con el anexo técnico, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Ley 418 de 1997).
	1
	UN

	5
	46191500
	Localización y corrección de falla a tierra reportada de conformidad con el anexo técnico, a todo costo, incluye insumos, herramientas, equipos y mano de obra, IVA, impuestos, estampillas y demás erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Ley 418 de 1997).
	1
	UN




Plazo para la ejecución del CONTRATo

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso de Contratación es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato. 

Forma de pago

Los pagos se realizarán bajo la modalidad de contrato de obra con precios unitarios sin formula de reajuste de acuerdo con el avance de obra y las actividades aprobadas por la supervisión 

El valor del contrato se pagará en pagos parciales por corte de obra, teniendo en cuenta que, en cada uno de ellos, se deberá acreditar cómo mínimo lo siguiente: 

a) Informe de Avance de Obra: El contratista deberá presentar un Informe de las actividades realizadas, de conformidad con lo establecido en las obligaciones específicas teniendo en cuenta que:

i. Cantidades de obra entregadas por el contratista y recibidas a satisfacción por parte del supervisor del contrato, conforme lo establecido en el Anexo Técnico y según la programación acordada con la Entidad.
ii. Estado del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, relacionado el personal ocupado debidamente identificado y novedades sobre incidentes y accidentes de trabajo y cumplimiento en el suministro de elementos de protección personal y elementos de protección colectiva.
iii. Estado del cumplimiento sobre el almacenamiento temporal de los residuos, manejo y disposición de residuos generados –peligrosos y de manejo especial-, así como la disposición y/o aprovechamiento de residuos según las normas ambientales distritales y nacionales.
iv. Situaciones o novedades que pudieran afectar la ejecución del contrato y las soluciones tomadas y sus resultados.
v. Registro fotográfico y fílmico en medio electrónico.
vi. Entregar registros públicos y certificaciones de ley sobre disposición de residuos peligrosos y no peligrosos
vii. Certificaciones cumplimiento Normativa que aplique: Una vez instalados los dispositivos el contratista debe entregar certificación que el sistema de detección de incendios (Panel, dispositivos de iniciación y los demás mencionados en este anexo) cumplen con las siguientes Normas técnicas y de pruebas de laboratorio.

b) Informe del Supervisor:  El supervisor deberá presentar un informe escrito de las cantidades de obra recibidas a satisfacción y del cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, y diligenciar el formato de Cumplido, que permita mantener un control de la ejecución, física, financiera y presupuestal del contrato.

c) Informe de instalaciones Realizadas: el contratista deberá entregar como requisito para el pago un informe detallado de conformidad con los requisitos establecidos en el anexo técnico este debe ir firmado por el Ingeniero Coordinador con su matrícula provisional, los técnicos que participaran en el mantenimiento con su matrícula profesional y el representante legal de la firma contratista.

d) Informe de seguridad y salud en el trabajo: El contratista y el profesional SST de la firma deberán presentar un informe sobre las medidas de protección que realizo, para proteger a los trabajadores de cualquier riesgo o peligro, este de conformidad con la resolución 312 de 2019 expedida por el ministerio de trabajo, este informe contendrá cuando menos los siguientes elementos:

· Nombres y cedulas de los trabajadores que participaron en las actividades
· Riesgos encontrados en los lugares de ejecución del contrato.
· Medidas de protección tomadas.
· Número y detalle de los accidentes o incidentes de trabajo presentados.
· El informe deberá estar firmado por el representante legal y el profesional SST con el número de la resolución del Ministerio de Trabajo.

e) Factura electrónica: El contratista deberá presentar la factura electrónica de conformidad con los procedimientos establecidos en las normas expedidas por DIAN, 

Esta documentación permitirá soportar y determinar la procedencia de cada pago y el control y avance de la ejecución del contrato.

Cada pago se hará a través del Grupo de Tesorería de LA ENTIDAD, mediante traslado electrónico de fondos, previo cumplimiento de los procedimientos legales; dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la factura o cuenta de cobro correspondiente, entrega de informe escrito del contratista una vez finalizadas las semanas o términos establecidos para cada una de las fases, de acuerdo al cronograma de trabajo, previo cumplimiento de la totalidad de la fase que sea objeto del pago, el cumplido a satisfacción expedido por el Supervisor del contrato e informe escrito por parte del mismo y copia de los documentos que prueben que ha cumplido con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y de parafiscales (caja de compensación familiar, SENA e ICBF), si hay lugar a ello.

Si la facturación no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña de los documentos requeridos para el pago, el término para este efecto solo empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado correctamente el último de los documentos.

Condiciones particulares del proyecto

Las siguientes son las condiciones técnicas bajo las cuales el contratista deberá realizar los mantenimientos del sistema de detección de incendios de la Superintendencia de sociedades:

 Idoneidad del Personal

El contratista deberá entregar las certificaciones de capacitaciones otorgadas al personal técnico por los fabricantes de las marcas de los elementos instalados en el sistema de detección de incendios en la Superintendencia de sociedades.

De conformidad con la norma técnica NFPA-72 en particular el capítulo 14 el personal encargado de la inspección, prueba y mantenimiento de los extintores debe estar capacitado, para lo cual el contratista antes de realizar cualquier operación deberá presentar al supervisor los siguientes documentos que acrediten dicha capacitación:

· Certificación de formación en la norma NFPA-72.
· Certificación de formación en la norma técnica colombiana NTC 2046 “Higiene y seguridad Detectores de temperatura para sistemas de protección contra incendios”.


 Planificación Obligatoria

El contratista previo al inicio del contrato deberá comprobar el inventario de los elementos que hacen parte del sistema de detección de incendios que se encuentran en las instalaciones de la Superintendencia de Sociedades y que suministrará la entidad, acompañado de un funcionario del Grupo de seguridad y salud en el trabajo, y con base en este deberá presentar al supervisor un plan de inspección para su aprobación donde:

[bookmark: _Toc225797981]Plan de inspección de equipos de detección de incendios:

· El contratista deberá presentar a la supervisión un Cronograma por escrito debidamente radicado con Fecha, Hora inicio y hora de fin.
· El contratista deberá presentar a la supervisión una relación de datos de los técnicos responsables que contenga: cedula, nombres y apellidos.
· El contratista deberá realizar la marquilla del elemento con el código de referencia.
· Deberá verificar la señalética del elemento para personas en condición de discapacidad visual y si no la tiene deberá implementar la señalética en braille.
· El contratista deberá anexar pago de seguridad social al día de los técnicos que realizaran la inspección.
· El contratista deberá anexar certificados de capacitación de los técnicos en norma técnica NFA-72 y la NTC-2046 Higiene y seguridad Detectores de temperatura para sistemas de protección contra incendios.

 Marquillas Y Etiquetado Obligatorio

De conformidad con la NTC-2046 norma técnica Colombia para la Higiene y seguridad detectores de temperatura para sistemas de protección contra incendios el contratista deberá entregar maquillado o etiquetado todo detector térmico, velocimetrito, por aspiración o cualquier elemento, que haga parte del sistema de detección de incendios con la siguiente información:
· Nombre o símbolo de identificación del fabricante o del etiquetador privado.
· El régimen de temperatura en grados centígrados. Para un tipo de cable de la línea.
· El número de modelo y la fecha de fabricación o su equivalente.
· El régimen eléctrico de los contactos en voltios, amperios, o vatios, y la frecuencia
· La designación “no pintar” o el equivalente, la altura de las letras no debe ser menor de 3 mm y el texto debe estar localizado en tal forma que sea claramente visible después de que el detector térmico se monte en su forma prevista.
Los detectores térmicos electrónicos de dos cables deben incluir un identificador de compatibilidad formado por cualquier combinación alfanumérica de seis dígitos o menos

 Equipos Y Herramientas Obligatorias

El contratista deberá traer las siguientes herramientas y equipos mínimos equipos, para los procesos de inspección de los equipos de detección de incendios:

	Ítem
	Herramienta
	Comentario

	1
	Juego de llaves fijas todas las medidas requeridas
	Para evitar dañar las tuercas o las roscas, queda estrictamente prohibido aflojar tuercas o vástagos con hombre solos, o herramientas de sujeción distintas a llaves fijas, llaves de estrella o copas.

	2
	Equipo de limpieza
	

	
3
	Juego de llaves de estrella todas las medidas requeridas
	Para evitar dañar las tuercas o las roscas, queda estrictamente prohibido aflojar tuercas o vástagos con hombre solos, o herramientas de sujeción distintas a llaves fijas, llaves de estrella o copas.

	4
	Fuente de alimentación independiente
	Para realizar pruebas aisladas del sistema de detención de incendios instalado en las sedes.

	5
	Andamios certificados
	Para realizar cualquier trabajo que requiera ejecución de actividades en altura.

	6
	Herramienta telescópica de máximo 3 metros
	Para el retiro y reinstalación de sensores de techo.



Visita previa y levantamiento de información	

El contratista deberá revisar el prediseño inicial, entregado por la entidad y ajustarlo a los criterios técnicos establecido en la norma NFPA 72, con base en las mediciones de campo y la evaluación de las condiciones de riesgo de incendio evidenciadas y documentar y justificar los cambios, si a ello hubiere lugar para cada grupo.

Entrega de diseños Finales: el contratista deberá entregar los diseños finales después de los ajustes que realice al prediseño entregado por la entidad, estos diseños finales se deberán entregar en Auto CAD última versión, medio digital e impresos en plotter a color pliego completo, también deberá entregar las bases de datos en Excel para el grupo 1.
    
Especificaciones técnicas Mantenimiento de sistema contraincendios  

6. 
6.5. 
 Requisitos de instalación y alcance de la actividad:

Detectores De Humo

El contratista deberá realizar las siguientes actividades para el mantenimiento preventivo de los Sensores detectores de humo SIMPLEX – 40989714 (ver anexo 1):

[bookmark: _Toc225797985]Pruebas de funcionalidad

· Se deberá realizar una prueba magnética de cada sensor de conformidad con lo establecido en la ficha técnica de referenciada, que consta de la activación de los sensores por medio de una exposición a un campo electromagnético por medio de un imán. Esta prueba se hará bajo la supervisión del equipo técnico de la entidad.

· Se deberá una prueba de exposición al humo artificial una muestra representativa no inferior al 10% del total de la muestra en donde deberá activarse el sistema con el 100% de efectividad. Esta prueba se hará bajo la supervisión del equipo técnico de la entidad.
[bookmark: _Toc225797986]Pruebas de sensibilidad

Nota importante: Antes de realizar cualquier prueba de sensibilidad en un detector de humo, debe consultar el manual de usuario del detector específico, ya que los procedimientos pueden variar según el fabricante y el modelo.
Herramientas necesarias:

· Un generador de humo aprobado (disponible comercialmente).
· Escalera (si el detector está montado en el techo o en una ubicación elevada).
· Alarma o sistema de supervisión para alertar en caso de activación accidental.

Asegurarse de que no haya personas en la zona durante la prueba para evitar la inhalación de humo artificial.

Si es necesario, notifique a las personas en el edificio sobre la prueba para evitar alarmas innecesarias.

Detectores De Humo Por Aspiración

El contratista deberá realizar las siguientes actividades para el mantenimiento preventivo de los Detectores de humo por ASPIRACION VLF 250 (ver anexo 2) y Detectores de humo por ASPIRACION KIDDE ASD 640 (ver anexo 3):

[bookmark: _Toc225797988]Pruebas de funcionalidad

· El contratista deberá presentar a la supervisión un cronograma por escrito debidamente radicado con fecha, hora inicio y hora de fin.
· El contratista deberá presentar a la supervisión una relación de datos de los técnicos responsables que contenga: cedula, nombres y apellidos.
· El contratista deberá presentar ficha de inspección a utilizar, para los registros de la inspección, debe estar previamente aprobada por el supervisor de conformidad con la norma técnica NFPA-72 y la NTC-2046 Higiene y seguridad Detectores de temperatura para sistemas de protección contra incendios.
· El contratista deberá realizar la marquilla del detector de humo por aspiración con el código de referencia.
· El contratista deberá anexar pago de seguridad social al día de los técnicos que realizaran la inspección.
· El contratista deberá presentar anexar certificados de capacitación de los técnicos en norma técnica NFPA-72 y la NTC-2046 Higiene y seguridad Detectores de temperatura para sistemas de protección contra incendios.

[bookmark: _Toc225797989]Pruebas de sensibilidad

Nota importante: Antes de realizar cualquier prueba de sensibilidad en un detector de humo, debe consultar el manual de usuario del detector específico, ya que los procedimientos pueden variar según el fabricante y el modelo.
 
Herramientas necesarias:

· Un generador de humo aprobado (disponible comercialmente).
· Escalera (si el detector está montado en el techo o en una ubicación elevada).
· Alarma o sistema de supervisión para alertar en caso de activación accidental.

Asegúrese de que no haya personas en la zona durante la prueba para evitar la inhalación de humo artificial.

Detectores velocimetricos

El contratista deberá realizar las siguientes actividades para el mantenimiento preventivo detector velocimétrico SIMPLEX – 40989733 (ver anexo 1):

[bookmark: _Toc225797991]Pruebas de funcionalidad

· El contratista deberá presentar a la supervisión un cronograma por escrito debidamente radicado con fecha, hora inicio y hora de fin.
· El contratista deberá presentar a la supervisión una relación de datos de los técnicos responsables que contenga: cedula, nombres y apellidos.
· El contratista deberá presentar ficha de inspección a utilizar, para los registros de la inspección, debe estar previamente aprobada por el supervisor de conformidad con la norma técnica NFPA-72 y la NTC-2046 Higiene y seguridad Detectores de temperatura para sistemas de protección contra incendios.
· El contratista deberá realizar la marquilla del detector velocimétrico con el código de referencia.
· El contratista deberá anexar pago de seguridad social al día de los técnicos que realizaran la inspección.
· El contratista deberá presentar anexar certificados de capacitación de los técnicos en norma técnica NFPA-72 y la NTC-2046 Higiene y seguridad Detectores de temperatura para sistemas de protección contra incendios.

[bookmark: _Toc225797992]Pruebas de sensibilidad

Se realizará una prueba de sensibilidad en los sensores velocimetritos sometiéndolos a un aumento de temperatura.

Si es necesario, notifique a las personas en el edificio sobre la prueba para evitar alarmas innecesarias.

Se deberá calibrar la sensibilidad de acuerdo con el tipo de recinto en el que se encuentra instalado el equipo y el tiempo de respuesta en función del recinto en donde se encuentra.

[bookmark: _Toc225797993] Estaciones Manuales

El contratista deberá realizar las siguientes actividades para el mantenimiento preventivo de las estaciones manuales SIMPLEX - 4099-9004 (ver anexo 4):

· El contratista deberá presentar a la supervisión un cronograma por escrito debidamente radicado con fecha, hora de inicio y hora de fin.
· El contratista deberá presentar a la supervisión una relación de datos de los técnicos responsables que contenga: cedula, nombres y apellidos.
· El contratista deberá realizar la marquilla de la estación manual con el código de referencia.
· Deberá verificar la señalética de la estación manual para personas en condición de discapacidad visual y si no la tiene deberá implementar la señalética en braille.
· El contratista deberá anexar pago de seguridad social al día de los técnicos que realizaran la inspección.
· El contratista deberá anexar certificados de capacitación de los técnicos en norma técnica NFPA-72 y la NTC-2046 Higiene y seguridad Detectores de temperatura para sistemas de protección contra incendios.

Estos dispositivos serán activados uno a uno por el contratista bajo la supervisión del equipo técnico de la entidad.

[bookmark: _Toc225797994] Alarmas Y Estrobos

El contratista deberá realizar las siguientes actividades para el mantenimiento preventivo de la alarma de sonido y estroboscópica SIMPLEX - S49MTV-0001-4 (ver anexo 5):

· El contratista deberá presentar a la supervisión un cronograma por escrito debidamente radicado con Fecha, Hora inicio y hora de fin.
· El contratista deberá presentar a la supervisión una relación de datos de los técnicos responsables que contenga: cedula, nombres y apellidos.
· El contratista deberá realizar la marquilla de las alarmas y estrobos con el código de referencia.
· El contratista deberá anexar pago de seguridad social al día de los técnicos que realizaran la inspección.
· El contratista deberá anexar certificados de capacitación de los técnicos en norma técnica NFPA-72 y la NTC-2046 Higiene y seguridad Detectores de temperatura para sistemas de protección contra incendios.

Estos dispositivos serán activados uno a uno por el contratista bajo la supervisión del equipo técnico de la entidad.

[bookmark: _Toc225797995]Paneles De Control Secundarios

El contratista deberá realizar las siguientes actividades para el mantenimiento preventivo de: Tablero secundario BOSCH - FPD – 7024 (ver anexo 6); Tablero secundario ATX- OTE 6279 bomba jokey (ver anexo 7); Tablero secundario POTTER - PFC 4410RC (ver anexo 8):

0. [bookmark: _Toc225797996]Pruebas de Baterías
El contratista deberá presentar una descripción detalladas de los procesos a realizar durante esta prueba de conformidad con lo estipulado en la normativa técnica NFPA 72 previo a su ejecución para la aprobación por parte de la supervisión en donde se contemple como mínimo:

Herramientas y equipo necesarios:
· Equipo de protección personal (guantes, gafas protectoras, etc.).
· Multímetro o equipo de prueba de baterías.
· Manual de usuario del tablero de control contra incendios para conocer las especificaciones de las baterías y las pautas de prueba.

Preparación:
· Asegúrese de que el sistema de alarma contra incendios esté desactivado temporalmente para evitar falsas alarmas durante la prueba.
· Coloque el equipo de protección personal necesario, especialmente si debe manipular las baterías.

Acceso a las baterías:
· Localice la ubicación de las baterías en el tablero de control contra incendios. Esto puede variar según el diseño y el fabricante del sistema.

Verificación visual:
· Realice una inspección visual de las baterías para detectar signos de corrosión, fugas o daños en los cables. Si observa problemas, debe abordarse antes de continuar con la prueba.
· Medición de la tensión de la batería.

[bookmark: _Toc225797997]Pruebas de interrupción de energía.

· El contratista deberá presentar a la supervisión un cronograma por escrito debidamente radicado con fecha, hora inicio y hora de fin.
· El contratista deberá presentar una descripción detalladas de los procesos a realizar durante esta prueba de conformidad con lo estipulado en la normativa técnica NFPA 72, previo a su ejecución para la aprobación por parte de la supervisión.
· El contratista deberá presentar a la supervisión una relación de datos de los técnicos responsables que contenga: cedula, nombres y apellidos.
· El contratista deberá realizar la marquilla de los dispositivos con el código de referencia.
· El contratista deberá informar si el dispositivo funciona o no.
· El contratista deberá anexar pago de seguridad social al día de los técnicos que realizaran la inspección.
· El contratista deberá anexar certificados de capacitación de los técnicos en norma técnica NFPA-72 y la NTC-2046 Higiene y seguridad Detectores de temperatura para sistemas de protección contra incendios.

Estos dispositivos serán activados uno a uno por el contratista bajo la supervisión del equipo técnico de la entidad.

[bookmark: _Toc225797998]Pruebas de funcionabilidad

· El contratista deberá presentar a la supervisión un cronograma por escrito debidamente radicado con fecha, hora inicio y hora de fin.
· El contratista deberá presentar una descripción detalladas de los procesos a realizar durante esta prueba de conformidad con lo estipulado en la normativa técnica NFPA 72, previo a su ejecución para la aprobación por parte de la supervisión.
· El contratista deberá presentar a la supervisión una relación de datos de los técnicos responsables que contenga: cedula, nombres y apellidos.
· El contratista deberá realizar la marquilla del tablero con el código de referencia.
· El contratista deberá anexar pago de seguridad social al día de los técnicos que realizaran la inspección.
· El contratista deberá anexar certificados de capacitación de los técnicos en norma técnica NFPA-72 y la NTC-2046 Higiene y seguridad Detectores de temperatura para sistemas de protección contra incendios.

[bookmark: _Toc225797999]Pruebas de programación

· El contratista deberá presentar a la supervisión un cronograma por escrito debidamente radicado con fecha, hora inicio y hora de fin.
· El contratista deberá presentar una descripción detalladas de los procesos a realizar durante esta prueba de conformidad con lo estipulado en la normativa técnica NFPA 72, previo a su ejecución para la aprobación por parte de la supervisión.
· El contratista deberá presentar a la supervisión una relación de datos de los técnicos responsables que contenga: cedula, nombres y apellidos.
· El contratista deberá presentar un informé detallado con las actividades realizadas, los resultados obtenidos y las correcciones de programación realizadas.
· El contratista deberá anexar pago de seguridad social al día de los técnicos que realizaran la inspección.
· El contratista deberá anexar certificados de capacitación de los técnicos en norma técnica NFPA-72 y la NTC-2046 Higiene y seguridad Detectores de temperatura para sistemas de protección contra incendios.

[bookmark: _Toc225798000]Pruebas de detención de cada uno de los dispositivos de iniciación conectados.

· El contratista deberá presentar a la supervisión un cronograma por escrito debidamente radicado con fecha, hora inicio y hora de fin.
· El contratista deberá presentar una descripción detalladas de los procesos a realizar durante esta prueba de conformidad con lo estipulado en la normativa técnica NFPA 72, previo a su ejecución para la aprobación por parte de la supervisión.
· El contratista deberá presentar a la supervisión una relación de datos de los técnicos responsables que contenga: cedula, nombres y apellidos.
· El contratista deberá realizar la marquilla del dispositivo de iniciación con el código de referencia.
· El contratista deberá informar si el dispositivo de iniciación funciona o no.
· El contratista deberá anexar pago de seguridad social al día de los técnicos que realizaran la inspección.
· El contratista deberá anexar certificados de capacitación de los técnicos en norma técnica NFPA-72 y la NTC-2046 Higiene y seguridad Detectores de temperatura para sistemas de protección contra incendios.

[bookmark: _Toc225798001]Pruebas de detención de cada uno de los dispositivos de salida conectados.

· El contratista deberá presentar a la supervisión un cronograma por escrito debidamente radicado con fecha, hora inicio y hora de fin.
· El contratista deberá presentar una descripción detalladas de los procesos a realizar durante esta prueba de conformidad con lo estipulado en la normativa técnica NFPA 72, previo a su ejecución para la aprobación por parte de la supervisión.
· El contratista deberá presentar a la supervisión una relación de datos de los técnicos responsables que contenga: cedula, nombres y apellidos.
· El contratista deberá realizar la marquilla del dispositivo de salida con el código de referencia.
· El contratista deberá anexar pago de seguridad social al día de los técnicos que realizaran la inspección.
· El contratista deberá anexar certificados de capacitación de los técnicos en norma técnica NFPA-72 y la NTC-2046 Higiene y seguridad Detectores de temperatura para sistemas de protección contra incendios.

[bookmark: _Toc225798002]Panel de control Principal

El contratista deberá realizar las siguientes actividades para el mantenimiento preventivo Tablero principal SIMPLEX - 4010 (ver anexo 9):

0. [bookmark: _Toc225798003]Pruebas de Baterías

El contratista deberá presentar una descripción detalladas de los procesos a realizar durante esta prueba de conformidad con lo estipulado en la normativa técnica NFPA 72, previo a su ejecución para la aprobación por parte de la supervisión:

Herramientas y equipo necesarios:
· Equipo de protección personal (guantes, gafas protectoras, etc.).
· Multímetro o equipo de prueba de baterías.
· Manual de usuario del tablero de control contra incendios para conocer las especificaciones de las baterías y las pautas de prueba.

Preparación:
· Asegúrese de que el sistema de alarma contra incendios esté desactivado temporalmente para evitar falsas alarmas durante la prueba.
· Coloque el equipo de protección personal necesario, especialmente si debe manipular las baterías.

Acceso a las baterías:
· Localice la ubicación de las baterías en el tablero de control contra incendios. Esto puede variar según el diseño y el fabricante del sistema.

Verificación visual:
· Realice una inspección visual de las baterías para detectar signos de corrosión, fugas o daños en los cables. Si observa problemas, debe abordarse antes de continuar con la prueba.
· Medición de la tensión de la batería.

[bookmark: _Toc225798004]Pruebas de interrupción de energía.

· El contratista deberá presentar a la supervisión un cronograma por escrito debidamente radicado con fecha, hora inicio y hora de fin.
· El contratista deberá presentar una descripción detalladas de los procesos a realizar durante esta prueba de conformidad con lo estipulado en la normativa técnica NFPA 72, previo a su ejecución para la aprobación por parte de la supervisión.
· El contratista deberá presentar a la supervisión una relación de datos de los técnicos responsables que contenga: cedula, nombres y apellidos.
· El contratista deberá realizar la marquilla de los dispositivos con el código de referencia.
· El contratista deberá informar si el dispositivo funciona o no.
· El contratista deberá anexar pago de seguridad social al día de los técnicos que realizaran la inspección.
· El contratista deberá anexar certificados de capacitación de los técnicos en norma técnica NFPA-72 y la NTC-2046 Higiene y seguridad Detectores de temperatura para sistemas de protección contra incendios.

[bookmark: _Toc225798005]Pruebas de funcionabilidad

· El contratista deberá presentar a la supervisión un cronograma por escrito debidamente radicado con fecha, hora inicio y hora de fin.
· El contratista deberá presentar una descripción detalladas de los procesos a realizar durante esta prueba de conformidad con lo estipulado en la normativa técnica NFPA 72, previo a su ejecución para la aprobación por parte de la supervisión.
· El contratista deberá presentar a la supervisión una relación de datos de los técnicos responsables que contenga: cedula, nombres y apellidos.
· El contratista deberá realizar la marquilla del tablero con el código de referencia.
· El contratista deberá anexar pago de seguridad social al día de los técnicos que realizaran la inspección.
· El contratista deberá anexar certificados de capacitación de los técnicos en norma técnica NFPA-72 y la NTC-2046 Higiene y seguridad Detectores de temperatura para sistemas de protección contra incendios.
 
[bookmark: _Toc225798006]Pruebas de programación

· El contratista deberá presentar a la supervisión un cronograma por escrito debidamente radicado con fecha, hora inicio y hora de fin.
· El contratista deberá presentar una descripción detalladas de los procesos a realizar durante esta prueba de conformidad con lo estipulado en la normativa técnica NFPA 72, previo a su ejecución para la aprobación por parte de la supervisión.
· El contratista deberá presentar a la supervisión una relación de datos de los técnicos responsables que contenga: cedula, nombres y apellidos.
· El contratista deberá presentar un informé detallado con las actividades realizadas, los resultados obtenidos y las correcciones de programación realizadas.
· El contratista deberá anexar pago de seguridad social al día de los técnicos que realizaran la inspección.
· El contratista deberá anexar certificados de capacitación de los técnicos en norma técnica NFPA-72 y la NTC-2046 Higiene y seguridad Detectores de temperatura para sistemas de protección contra incendios.

[bookmark: _Toc225798007]Reprogramación del panel principal

· El contratista deberá presentar a la supervisión un cronograma por escrito debidamente radicado con fecha, hora inicio y hora de fin.
· El contratista deberá presentar a la supervisión una relación de datos de los técnicos responsables que contenga: cedula, nombres y apellidos.
· El contratista deberá presentar un informé detallado con las actividades realizadas, los resultados obtenidos y las correcciones de programación realizadas de acuerdo con la actualización de la ubicación de sensores y las fallas corregidas.
· El contratista deber a presentar una relación de las fallas corregidas y el estado final del tablero en donde no se presenten fallas en el sistema 

[bookmark: _Toc225798008]Pruebas de detención de cada uno de los dispositivos de iniciación conectados.

· El contratista deberá presentar a la supervisión un cronograma por escrito debidamente radicado con fecha, hora inicio y hora de fin.
· El contratista deberá presentar una descripción detalladas de los procesos a realizar durante esta prueba de conformidad con lo estipulado en la normativa técnica NFPA 72, previo a su ejecución para la aprobación por parte de la supervisión.
· El contratista deberá presentar a la supervisión una relación de datos de los técnicos responsables que contenga: cedula, nombres y apellidos.
· El contratista deberá realizar la marquilla del dispositivo de iniciación con el código de referencia.
· El contratista deberá informar si el dispositivo de iniciación funciona o no.
· El contratista deberá anexar pago de seguridad social al día de los técnicos que realizaran la inspección.
· El contratista deberá anexar certificados de capacitación de los técnicos en norma técnica NFPA-72 y la NTC-2046 Higiene y seguridad Detectores de temperatura para sistemas de protección contra incendios.

[bookmark: _Toc225798009]Pruebas de detención de cada uno de los dispositivos de salida conectados.

· El contratista deberá presentar a la supervisión un cronograma por escrito debidamente radicado con fecha, hora de inicio y hora de fin.
· El contratista deberá presentar una descripción detalladas de los procesos a realizar durante esta prueba de conformidad con lo estipulado en la normativa técnica NFPA 72, previo a su ejecución para la aprobación por parte de la supervisión.
· El contratista deberá presentar a la supervisión una relación de datos de los técnicos responsables que contenga: cedula, nombres y apellidos.
· El contratista deberá realizar la marquilla del dispositivo de salida con el código de referencia.
· El contratista deberá anexar pago de seguridad social al día de los técnicos que realizaran la inspección.
· El contratista deberá anexar certificados de capacitación de los técnicos en norma técnica NFPA-72 y la NTC-2046 Higiene y seguridad Detectores de temperatura para sistemas de protección contra incendios.

[bookmark: _Toc225798010]Informe	de	Estado	al	Supervisor	y	recomendaciones	de mantenimientos correctivos

· El contratista deberá presentar a la supervisión un cronograma por escrito radicado con fecha, hora de inicio y hora de fin.
· El contratista deberá presentar a la supervisión una relación de datos de los técnicos responsables que contenga: cedula, nombres y apellidos.
· El contratista deberá presentar una descripción detalladas de los procesos realizados por tipo de equipo para la aprobación por parte de la supervisión.
· El contratista deberá presentar registro fotográfico de marquillado y etiquetado de los equipos.
· El contratista deberá presentar una base de datos estructurada en donde se definen las características de los elementos ubicación, estado, fecha de revisión, responsable, estado en que se encuentro y estado en el que se entrega
· El contratista deberá anexar pago de seguridad social al día de los técnicos que realizaran la inspección.
· El contratista deberá anexar certificados de capacitación de los técnicos en norma técnica NFPA-72 y la NTC-2046 Higiene y seguridad Detectores de temperatura para sistemas de protección contra incendios.

[bookmark: _Toc225798011]Registros Y Documentación Obligatoria

El contratista está obligado de conformidad con la norma técnica NFPA-72 y la NTC-2046 Higiene y seguridad Detectores de temperatura para sistemas de protección contra incendios a proporcionar a la supervisión la siguiente información:

	Ítem
	Dato Obligatorio en la Ficha

	1
	Identificación del equipo: etiqueta o marquilla con la que se identifica, tipo, marca, referencia, y estado

	2
	Fecha mantenimiento y nombre de la persona que lo realizo

	3
	Fecha del próximo mantenimiento programado sugerida

	4
	Descripción del estado en que se encontró

	5
	Descripción del estado en que se entrega a la supervisión

	6
	Descripción del mantenimiento realizado



El contratista está obligado a presentar una ficha de registro y un informe de las actividades realizadas con registro fotográfico, para aprobación de la supervisión y una base de datos en Excel estructurada, si es aprobada por la supervisión, y una vez culminado los mantenimientos deberá entregar las fichas en dos medios a saber:

· Medio Físico impresa, firmada por el ingeniero coordinador de mantenimiento, con su número de matrícula profesional.
· En Medio digital en Excel.

 Mantenimiento del Sistema de Extinción de incendios por Agua

[bookmark: _Toc225798013]Planificación Obligatoria

El contratista previo al inicio del contrato deberá comprobar el inventario de los elementos que hacen parte del sistema de extinción de incendios por agua que se encuentran en las instalaciones de la Superintendencia de Sociedades y que suministrará la entidad, acompañado de un funcionario del Grupo de seguridad y salud en el trabajo, y con base en este deberá presentar al supervisor un plan de inspección para su aprobación que deberá contener como mínimo la siguiente información:

[bookmark: _Toc225798014]Plan de inspección de equipos de extinción de incendios por agua:

· El contratista deberá presentar a la supervisión un Cronograma por escrito debidamente radicado con Fecha, Hora inicio y hora de fin.
· El contratista deberá presentar a la supervisión una relación de datos de los técnicos responsables que contenga: cedula, nombres y apellidos.
· El contratista deberá realizar la marquilla del elemento con el código de referencia.
· Deberá verificar la señalética del elemento para personas en condición de discapacidad visual y si no la tiene deberá implementar la señalética en braille.
· El contratista deberá anexar pago de seguridad social al día de los técnicos que realizaran la inspección.
· El contratista deberá Anexar certificados de capacitación de los técnicos en norma técnica NFA-25 “Reglas para el IPM de los sistemas de extinción de incendios por agua.”

[bookmark: _Toc225798015]Sistema de Bombeo

El sistema de bombeo para el sistema de extinción de incendios por agua está compuesto por los siguientes elementos:

	Componente
	Suma de Cantidad

	Bomba Jokey
	2

	Bomba principal
	2

	Cabezal de prueba
	1

	Elemento de Pitometria
	1

	Panel de control Principal
	1

	Panel de control Secundaria
	1

	Unión de Desmontaje
	1

	Válvula de Check
	3

	Válvula de corte
	8

	Válvula de Ventosa
	1

	Total, general
	21



Para que el contratista pueda ejecutar la revisión y mantenimiento de los sistemas deberá cumplir con los siguientes requisitos:

[bookmark: _Toc225798016]Idoneidad del Personal

De conformidad con la norma técnica NFPA-25 el personal encargado de la inspección, prueba y mantenimiento de los sistemas de extinción de incendios por agua debe estar capacitado, para lo cual el contratista antes de realizar cualquier operación deberá presentar al supervisor los siguientes documentos que acrediten dicha capacitación:

· El contratista deberá presentar a la supervisión una relación de datos de los técnicos responsables que contenga: cedula, nombres y apellidos y certificación de formación en la norma NFPA-25. “Reglas para el IPM de los sistemas de extinción de incendios por agua.”

[bookmark: _Toc225798017]Marquillas y etiquetado Obligatorio

De conformidad con la norma NFPA-25. “Reglas para el IPM de los sistemas de extinción de incendios por agua.” El contratista dará entregar maquillados o etiquetados todos los elementos hagan parte del sistema de bombeo con la siguiente información:

· Nombre o símbolo de identificación del fabricante o del etiquetador privado
· El régimen de presión en PSI.
· El número de modelo y la fecha de fabricación o su equivalente
· Torque de uniones si aplica
· Diámetro
· Material

[bookmark: _Toc225798018]Equipos y Herramientas Obligatorias

El contratista deberá traer las siguientes herramientas y equipos mínimos, para los procesos de inspección, retiro, pruebas y reinstalación de los equipos o elementos que hacen parte del sistema de extinción de incendios por agua.

	Ítem
	Herramienta
	Comentario

	1
	Juego de llaves fijas todas las medidas requeridas
	Para evitar dañar las tuercas o las roscas, queda estrictamente prohibido aflojar tuercas o vástagos con hombre solos, o herramientas de sujeción distintas a llaves fijas, llaves de estrella o copas.

	2
	Equipo de limpieza
	

	3
	
Juego de llaves de estrella todas las medidas requeridas
	Para evitar dañar las tuercas o las roscas, queda estrictamente prohibido aflojar tuercas o vástagos con hombre solos, o herramientas de sujeción distintas a llaves fijas, llaves de estrella o copas.

	4
	Manómetro calibrado
	La calibración debe ser de conformidad con el decreto 1471 de 2014.

	5
	Juego de destornilladores de pala y estrella
	Es	obligatorio	usar	el destornillador adecuado para cada tornillo para no dañar la cabeza.

	6
	Juego de llaves Bristol
	

	7
	Linterna
	Para inspecciones en sitios de poca luz.

	8
	Cinta métrica
	Para medir el tamaño y la forma del recinto.

	9
	Juego de llaves de tubos
	Es obligatorio el uso de al menos dos llaves de tubos de la medida adecuada para la tubería para evitar posibles fuerzas de palanca en las tuberías o válvulas instaladas.

	10
	Llave dinamométrica
	Es obligatorio el uso de esta llave para garantizar el torque adecuado en cada unión de los elementos.




[bookmark: _Toc225798019]Bomba principal
El contratista deberá presentar un plan de inspección y pruebas de acuerdo con la especificación del fabricante de los equipos:
· Motor Fire Pump Certificado UL 75hp 3600rpm ODP marca Maratón (ver anexo 10)
· Bomba Principal eje libre marca Hidromac AZ80-200B SOP IV ACOPLADA A MOTOR DE 75HP-3500RPM para 500GPM @150PSI. (ver anexo 11)

[bookmark: _Toc225798020]Bomba Jokey
El contratista deberá presentar un plan de inspección y pruebas de acuerdo con la especificación del fabricante de los equipos:
· Bomba IACOL
· Motor de bomba jokey
 
El contratista deberá realizar una revisión de los equipos previa con motivo de recopilación de información preliminar e identificación de equipos instalados.

[bookmark: _Toc225798021]Tablero de control
El contratista deberá presentar un plan de inspección y pruebas de acuerdo con la especificación del fabricante de los equipos que se encuentran instalados.

· tablero de control de bombeo SIMENS - Nema12-ip54 – interior

[image: Imagen que contiene pequeño, naranja, calle, camioneta
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[bookmark: _Toc225798022]Válvulas y registros
El contratista deberá presentar un plan de inspección y pruebas de acuerdo con la especificación del fabricante de los equipos:

· Valvula-Compuerta-Vastago-Ascendente-AWWA-C515 (ver anexo 12) 

Este plan de pruebas deberá contemplar como mino los siguientes aspectos:

Prueba de fugas externas:

· Inspeccione visualmente la válvula para detectar cualquier evidencia de fugas de agua alrededor de las juntas y conexiones. Si se detectan fugas, es necesario realizar reparaciones.

Prueba de estanqueidad al aire (prueba de burbujeo):

· Utilice un dispositivo de prueba de burbujeo para verificar la estanqueidad del cuerpo de la válvula. Esto implica sellar todas las aberturas y conexiones de la válvula y luego presurizar el interior con aire. Si se observan burbujas en la superficie de la válvula, indica una fuga de aire y, por lo tanto, una posible fuga de agua.



Manual de prueba de operación:


· Abra y cierre la válvula manualmente varias veces para asegurarte de que se mueva con facilidad y sin obstrucciones. Si la válvula está atascada o no se mueve correctamente, se debe investigar y resolver el problema.

[bookmark: _Toc225798023]Pruebas del Sistema de Bombeo
El contratista previo al inicio del contrato deberá comprobar el inventario de los elementos que hacen parte del sistema de extinción de incendios que se encuentran en las instalaciones de la Superintendencia de Sociedades y que suministrará la entidad, acompañado de un funcionario del Grupo de seguridad y salud en el trabajo o técnico del grupo administrativo, y con base en este deberá presentar al supervisor un plan de inspección para su aprobación con la siguiente información:

· Cronograma Fecha y Hora inicio y hora de fin.
· Datos de los técnicos responsables, cedula nombres y apellidos.
· Referencia o marquilla del elemento del sistema de bombeo.
· Descripción de tallada del proceso de revisión pruebas y mantenimientos a realizar.
· Anexar pago de seguridad social al día de los técnicos que realizaran la inspección.
· Anexar certificados de capacitación de los técnicos en norma técnica NFPA-25. “Reglas para el IPM de los sistemas de extinción de incendios por agua.”

[bookmark: _Toc225798024]Informe	de	Estado	al	Supervisor	y recomendaciones	de mantenimientos correctivos
El contratista deberá presentar a la supervisión un informe detallado describiendo las actividades realizadas que contendrá como mínimo la siguiente información:

· Cronograma Fecha y Hora inicio y hora de fin
· Datos de los técnicos responsables, cedula nombres y apellidos
· Descripción detallada de los procesos realizados por tipo de equipo.
· Registro fotográfico de marquillado y etiquetados de los equipos
· Base de datos estructurada en donde se definen las características de los elementos ubicación, estado, fecha de revisión, responsable, estado en que se encuentro y estado en el que se entrega
· Anexar pago de seguridad social al día de los técnicos que realizaran la inspección.
· Anexar certificados de capacitación de los técnicos en norma técnica NFPA-25. “Reglas para el IPM de los sistemas de extinción de incendios por agua.”

[bookmark: _Toc225798025] Registros y documentación Obligatoria

El contratista está obligado de conformidad con la norma técnica NFPA-25. “Reglas para el IPM de los sistemas de extinción de incendios por agua”. A presentar la siguiente información por escrito y debidamente radicada:

	Ítem
	Dato Obligatorio en la Ficha

	1
	Identificación del equipo: etiqueta o marquilla con la que se identifica, tipo, marca, referencia, sistema al que pertenece y estado

	2
	Fecha mantenimiento y nombre de la persona que lo realizo

	3
	Fecha del próximo mantenimiento programado sugerida

	4
	Descripción del estado en que se encontró

	5
	Descripción del estado en que se entrega a la supervisión

	6
	Descripción del mantenimiento realizado



El contratista está obligado a presentar una ficha de registro y un informe de ejecución con la descripción de las actividades y registro fotográfico para aprobación de la supervisión y una base de datos en Excel estructurada, si es aprobada por la supervisión, y una vez culminado los mantenimientos deberá entregar las fichas en dos medios a saber:

· Medio Físico impresa, firmada por el ingeniero coordinador de mantenimiento, con su número de matrícula profesional.
· En Medio digital en Excel.

[bookmark: _Toc225798026]Sistema de Rociadores

El sistema de rociadores está compuesto por los siguientes elementos:

	Componente
	Suma de Cantidad

	Cabezal de prueba
	5

	Gabinete surtidor de agua
	26

	Panel de control Secundaria
	1

	Rociador
	10

	Válvula de Check
	5

	Válvula de corte
	5

	Total, general
	52



0. [bookmark: _Toc225798027]Inspección de rociadores

El contratista deberá presentar previo a la inspección de los rociadores un documento que contenga la siguiente información para obtener la autorización de la supervisión para ejecutar las actividades y coordinar los acompañamientos necesarios del personal encargado del mantenimiento que sea necesario:

· Cronograma Fecha y Hora inicio y hora de fin.
· Datos de los técnicos responsables, cedula nombres y apellidos
· Referencia o marquilla del elemento del sistema de rociadores.
· Anexar pago de seguridad social al día de los técnicos que realizaran la inspección.
· Anexar certificados de capacitación de los técnicos en norma técnica NFA-25 “Reglas para el IPM de los sistemas de extinción de incendios por agua.”
· Una descripción detallada de las actividades que realizará para efectuar la revisión y mantenimiento de los rociadores que deberá contemplar como mínimo:

Herramientas y equipo necesarios:
· Manual de usuario del sistema de rociadores.
· Lista de verificación de inspección (si está disponible).
· Equipo de protección personal (EPP), que puede incluir casco, guantes, gafas de seguridad y ropa resistente al fuego, según sea necesario.
· Linterna.
· Herramientas para acceder a los rociadores (por ejemplo, una escalera o una plataforma elevadora si los rociadores están en lugares elevados).

Preparación:
· Notifique a todas las personas en el edificio o área sobre la inspección para evitar interrupciones o confusiones.
· Verifique que el sistema de alarma contra incendios esté temporalmente desactivado para evitar falsas alarmas.
· Coloca el EPP necesario, especialmente si vas a trabajar en un área donde los rociadores se activarían.

Revisión visual:
· Inspecciona visualmente todos los rociadores en el área designada. Busque signos de daño, corrosión, obstrucciones, pintura o suciedad que puedan afectar el funcionamiento de los rociadores.

Verificación de la orientación:
· Asegúrese de que los rociadores estén orientados correctamente hacia la zona que deben proteger. Deben estar perpendiculares al suelo y no obstruidos por objetos.

Limpieza:
· Si encuentras rociadores sucios o con obstrucciones, límpialos con cuidado. No utilice productos químicos o abrasivos que puedan dañar los rociadores.

Estado de los bulbos:
· Algunos rociadores tienen un bulbo de vidrio que se rompe cuando se exponen al calor. Verificar.

[bookmark: _Toc225798028]Inspección de válvula Raizer

El contratista deberá presentar previo a la inspección de las válvulas raizer un documento que contenga la siguiente información para obtener la autorización de la supervisión para ejecutar las actividades y coordinar los acompañamientos necesarios del personal encargado del mantenimiento que sea necesario:

· Cronograma Fecha y Hora inicio y hora de fin.
· Datos de los técnicos responsables, cedula nombres y apellidos.
· Referencia o marquilla del elemento del sistema de rociadores.
· Anexar pago de seguridad social al día de los técnicos que realizaran la inspección.
· Anexar certificados de capacitación de los técnicos en norma técnica NFA-25 “Reglas para el IPM de los sistemas de extinción de incendios por agua.”
· Una descripción detallada de las actividades que realizará para efectuar la revisión y mantenimiento de los rociadores que deberá contemplar como mínimo:

Inspección visual (continuación):
· Busque signos de corrosión, fugas, daños en las tuberías o en la propia válvula.
· Asegúrese de que no haya obstrucciones cerca de la válvula que dificulten el acceso en caso de emergencia.

Comprobación de la operación:
· Utilice la llave adecuada para abrir y cerrar la válvula rasante. Esto permite verificar su operación y asegurarse de que la válvula se puede cerrar y abrir sin problemas. Marque la posición de "abierto" y "cerrado" en la válvula si es necesario.

Verificación de las conexiones:
· Inspecciona todas las conexiones de tuberías que están conectadas a la válvula. Asegúrese de que las conexiones estén apretadas y no haya fugas de agua.

Prueba de la estabilidad de presión:
· El contratista deberá instalar un manómetro independiente calibrado al sistema, para evaluar la estabilidad de la presión y detectar fugas, para lo cual deberá cerrar las válvulas de alimentación para evitar cualquier perdida de fluido o interferencias de la bomba jokye en el sistema.
· Verifique la presión en el sistema. Consulte el manual del sistema para conocer la presión de funcionamiento recomendada y compararla con la presión actual. Asegúrese de que no haya fluctuaciones inesperadas en la presión por mínimo una semana de medición continua, con lecturas cada 24 horas y deberá llevar un registro de cada medición por escrito.
· El contratista está obligado a entregará un registro en formato Excel e impreso de las lecturas tomadas a la supervisión comprobando la estabilidad de la presión del sistema.

Limpieza y lubricación:
· Si encuentra corrosión o acumulación de suciedad en la válvula, límpiela con cuidado. Si es necesario, aplique lubricante a las partes móviles para garantizar su funcionamiento suave.

Inspección de etiquetas y marcas:
· Verifique que todas las etiquetas y marcas relacionadas con la válvula rasante estén legibles y en su lugar. Estas etiquetas proporcionan información importante sobre el sistema y su mantenimiento.
 
Prueba de cierre de emergencia:
· Si la válvula rasante está diseñada para un sistema de rociadores de agua, puede realizar una prueba de cierre de emergencia. Asegúrese de que el sistema esté listo para esta prueba y que se haya notificado adecuadamente a todas las personas en el edificio.

[bookmark: _Toc225798029]Pruebas de presurización del sistema y Registro de la prueba

El contratista deberá presentar previo a las pruebas de presurización del sistema un documento que contenga la siguiente información para obtener la autorización de la supervisión para ejecutar las actividades y coordinar los acompañamientos necesarios del personal encargado del mantenimiento que sea necesario:

· Cronograma Fecha y Hora inicio y hora de fin.
· Datos de los técnicos responsables, cedula nombres y apellidos.
· Referencia o marquilla del elemento del sistema de rociadores.
· Anexar pago de seguridad social al día de los técnicos que realizaran la inspección.
· Anexar certificados de capacitación de los técnicos en norma técnica NFA-25 “Reglas para el IPM de los sistemas de extinción de incendios por agua.”
· Una descripción detallada de las actividades que realizará para efectuar la revisión y mantenimiento de las válvulas que deberá contemplar como mínimo:

Preparación:
· Asegúrese de que el sistema esté completamente cerrado antes de comenzar la prueba. Todas las válvulas de control de flujo deben estar en posición de cierre.
· Identifique las tomas de presión en el sistema y asegúrese de tener acceso a ellas para tomar mediciones durante la prueba.

Aseguramiento de la seguridad:
· Asegúrese de que todas las personas involucradas en la prueba estén al tanto de los procedimientos y medidas de seguridad.
· Utilice equipo de protección personal, como gafas de seguridad y guantes, si es necesario.

Aumento gradual de la presión:
· Utilice una fuente de presión controlada (por ejemplo, una bomba de prueba) para aumentar gradualmente la presión del fluido en el sistema. Aumente la presión de manera lenta y constante para evitar daños a la válvula o al sistema.

Monitoreo de la presión:
· Durante el proceso de aumento de la presión, monitorea la presión en el sistema utilizando los puntos de medición de presión. Registre la presión inicial y mida la presión en intervalos regulares.

Prueba de la estabilidad de presión:
· El contratista deberá instalar un manómetro independiente calibrado al sistema, para evaluar la estabilidad de la presión y detectar fugas, para lo cual deberá cerrar las válvulas de alimentación para evitar cualquier perdida de fluido o interferencias de la bomba jokye en el sistema.
· Verificar la presión en el sistema. Consulte el manual del sistema para conocer la presión de funcionamiento recomendada y compararla con la presión actual. Asegúrese de que no haya fluctuaciones inesperadas en la presión por mínimo una semana de medición continua, con lecturas cada 24 horas y deberá llevar un registro de cada medición por escrito.
· El contratista está obligado a entregará un registro en formato Excel e impreso de las lecturas tomadas a la supervisión comprobando la estabilidad de la presión del sistema.

Inspección visual:
· Durante la prueba, inspeccione visualmente la válvula compuerta y las conexiones para detectar signos de fugas o deformaciones inusuales.

Prueba de fugas:
· Si sospecha de una fuga, aplique una solución de burbujas de jabón o un detector de fugas en las áreas específicas

[bookmark: _Toc225798030]Inspección prueba y mantenimiento del sensor de flujo

El contratista deberá presentar previo a la inspección de los sensores de flujo un documento que contenga la siguiente información para obtener la autorización de la supervisión para ejecutar las actividades y coordinar los acompañamientos necesarios del personal encargado del mantenimiento que sea necesario:

· Cronograma Fecha y Hora inicio y hora de fin.
· Datos de los técnicos responsables, cedula nombres y apellidos
· Referencia o marquilla del elemento del sistema de rociadores.
· Anexar pago de seguridad social al día de los técnicos que realizaran la inspección.
· Anexar certificados de capacitación de los técnicos en norma técnica NFA-25 “Reglas para el IPM de los sistemas de extinción de incendios por agua.”
· Una descripción detallada de las actividades que realizará para efectuar la revisión y mantenimiento de las válvulas que deberá contemplar como mínimo:

Preparación:
· Asegúrese de que el sistema esté apagado o en un estado seguro antes de comenzar la inspección.
· Utilice el equipo de protección personal necesario, como guantes y gafas de seguridad, según sea necesario.

Inspección visual:
· Examine visualmente el sensor de flujo y sus conexiones. Busque signos de daños físicos, corrosión, suciedad o acumulación de residuos en el sensor o en las tuberías cercanas.
 
Comprobación de conexiones eléctricas:
· Verifique que todas las conexiones eléctricas al sensor estén en buen estado y aseguradas correctamente. Asegúrese de que los cables no estén dañados y que los terminales estén limpios y sin corrosión.

Verificación de la señal de salida:
· Con el sistema encendido, verifique que el sensor de flujo esté generando una señal de salida adecuada. Esto puede implicar el uso de un multímetro u otro dispositivo de medición para confirmar que la señal está dentro de los rangos especificados en las especificaciones del sensor.

Calibración (si es necesario):
· Si el sensor de flujo es ajustable o tiene la capacidad de calibrarse, realice la calibración según las instrucciones del fabricante y las especificaciones del sistema. Esto es especialmente importante para garantizar mediciones precisas.

Mantenimiento del sensor de flujo:
· Limpieza: Si el sensor de flujo está sucio o tiene acumulación de residuos, límpialo con cuidado. Utilice un limpiador suave y no abrasivo y un paño suave. Evite dañar cualquier parte del sensor durante la limpieza.

Reemplazo de piezas defectuosas:
· Si durante la inspección o prueba se detecta que alguna parte del sensor de flujo está dañada o no funciona correctamente, reemplázala según las especificaciones del fabricante.

Ajuste y recalibración (si es necesario):
· Si se han realizado cambios en el sistema o el sensor de flujo ha sido reemplazado, es posible que sea necesario ajustar y recalibrar el sensor para asegurar mediciones precisas.

Registrar todas las inspecciones, pruebas y mantenimientos realizados en el sensor de flujo. Esto ayudará a llevar un registro de su desempeño y facilitará la programación de futuras inspecciones y mantenimientos.

[bookmark: _Toc225798031]Marquilla y etiquetado de inspección

De conformidad con la norma NFPA-25. “Reglas para el IPM de los sistemas de extinción de incendios por agua.” El contratista deberá realizar el marquillado de los elementos que componen el sistema con la siguiente información:

· Nombre o símbolo de identificación del fabricante o del etiquetador privado
· El régimen de presión en PSI.
· El número de modelo y la fecha de fabricación o su equivalente
· Torque de uniones si aplica
  
[bookmark: _Toc225798032]Informe	de	Estado	al	Supervisor	y recomendaciones	de mantenimientos correctivos

El contratista deberá presentar posterior a la inspección de los sistemas un documento que contenga la siguiente información con el fin de notificar a la supervisión los hallazgos en los sistemas estado en que se entran y las actividades de mantenimiento realizadas:
· Cronograma Fecha y Hora inicio y hora de fin.
· Datos de los técnicos responsables, cedula nombres y apellidos.
· Descripción detallada de los procesos realizados por tipo de e quipo.
· Registro fotográfico de marquillado y etiquetados de los equipos.
· Base de datos estructurada en donde se definen las características de los elementos ubicación, estado, fecha de revisión, responsable, estado en que se encuentro y estado en el que se entrega.
· Anexar pago de seguridad social al día de los técnicos que realizaran la inspección.
· Anexar certificados de capacitación de los técnicos en norma técnica NFPA-25. “Reglas para el IPM de los sistemas de extinción de incendios por agua.”

[bookmark: _Toc225798033]Registros y documentación Obligatoria

El contratista está obligado de conformidad con la norma técnica NFPA-25. “Reglas para el IPM de los sistemas de extinción de incendios por agua.” A presentar la siguiente información referente a las actividades inspección y mantenimiento preventivo de los sistemas intervenidos:

	Ítem
	Dato Obligatorio en la Ficha

	1
	Identificación del equipo: etiqueta o marquilla con la que se identifica, tipo, marca, referencia, sistema al que pertenece y estado

	2
	Fecha mantenimiento y nombre de la persona que lo realizo

	3
	Fecha del próximo mantenimiento programado sugerida

	4
	Descripción del estado en que se encontró

	5
	Descripción del estado en que se entrega a la supervisión

	6
	Descripción del mantenimiento realizado



El contratista está obligado a presentar una ficha de registro y un informe de ejecución describiendo las actividades ejecutadas y un registro fotográfico para aprobación de la supervisión y una base de datos en Excel estructurada, si es aprobada por la supervisión, y una vez culminado los mantenimientos deberá entregar las fichas en dos medios a saber:

· Medio Físico impresa, firmada por el ingeniero coordinador de mantenimiento, con su número de matrícula profesional.
· En Medio digital en Excel.

[bookmark: _Toc225798034]Sistemas De Gabinetes
A continuación, el inventario de los gabinetes contra incendios que se encuentran instalados en la sede Bogotá de la superintendencia de sociedades:

	Nivel
	Marquilla
	Descripción
	Sí
	No
	Observaciones

	Sótano
	S-1
	Extintor
	X
	 
	

	Sótano
	S-1
	Hacha 
	X
	 
	Mal estado

	Sótano
	S-1
	Gancho 
	X
	 
	Mal estado

	Sótano
	S-1
	Manguera plástica
	X
	 
	14 metros

	Sótano
	S-1
	Válvula de apertura
	X
	 
	 

	Sótano
	S-1
	Válvula de carga
	X
	 
	 

	Sótano
	S-1
	Soporte del Hacha
	X
	 
	 

	Sótano
	S-1
	Soporte del Gancho
	X
	 
	 

	Sótano
	S-1
	Soporte de la Manguera
	 
	X
	 

	Sótano
	S-2
	Extintor
	X
	 
	

	Sótano
	S-2
	Hacha 
	X
	 
	 

	Sótano
	S-2
	Gancho 
	X
	 
	 

	Sótano
	S-2
	Manguera plastica
	X
	 
	14 metros

	Sótano
	S-2
	Válvula de apertura
	X
	 
	 

	Sótano
	S-2
	Válvula de carga
	X
	 
	 

	Sótano
	S-2
	Soporte del Hacha
	X
	 
	 

	Sótano
	S-2
	Soporte del Gancho
	X
	 
	 

	Sótano
	S-2
	Soporte de la Manguera
	 
	X
	 

	Sótano
	S-3
	Extintor
	X
	 
	

	Sótano
	S-3
	Hacha 
	X
	 
	 

	Sótano
	S-3
	Gancho 
	X
	 
	 

	Sótano
	S-3
	Manguera plastica
	X
	 
	30 metros;mal estado

	Sótano
	S-3
	Válvula de apertura
	X
	 
	 

	Sótano
	S-3
	Válvula de carga
	X
	 
	 

	Sótano
	S-3
	Soporte del Hacha
	X
	 
	 

	Sótano
	S-3
	Soporte del Gancho
	X
	 
	 

	Sótano
	S-3
	Soporte de la Manguera
	 
	X
	 

	Sótano
	S-4
	Extintor
	X
	 
	

	Sótano
	S-4
	Hacha 
	X
	 
	 

	Sótano
	S-4
	Gancho 
	X
	 
	 

	Sótano
	S-4
	Manguera plastica
	X
	 
	30 metros; mal estado

	Sótano
	S-4
	Válvula de apertura
	X
	 
	 

	Sótano
	S-4
	Válvula de carga
	X
	 
	 

	Sótano
	S-4
	Soporte del Hacha
	X
	 
	 

	Sótano
	S-4
	Soporte del Gancho
	 
	X
	 

	Sótano
	S-4
	Soporte de la Manguera
	 
	X
	 

	Piso 1
	 1-1
	Extintor
	X
	 
	

	Piso 1
	 1-1
	Hacha 
	X
	 
	 

	Piso 1
	 1-1
	Gancho 
	X
	 
	 

	Piso 1
	 1-1
	Manguera plastica
	X
	 
	14 metros

	Piso 1
	 1-1
	Válvula de apertura
	X
	 
	 

	Piso 1
	 1-1
	Válvula de carga
	X
	 
	 

	Piso 1
	 1-1
	Soporte del Hacha
	X
	 
	 

	Piso 1
	 1-1
	Soporte del Gancho
	X
	 
	 

	Piso 1
	 1-1
	Soporte de la Manguera
	 
	X
	 

	Piso 1
	 1-2
	Extintor
	X
	 
	

	Piso 1
	 1-2
	Hacha 
	X
	 
	 

	Piso 1
	 1-2
	Gancho 
	X
	 
	 

	Piso 1
	 1-2
	Manguera plastica
	X
	 
	30 metros; mal estado

	Piso 1
	 1-2
	Válvula de apertura
	X
	 
	 

	Piso 1
	 1-2
	Válvula de carga
	X
	 
	 

	Piso 1
	 1-2
	Soporte del Hacha
	X
	 
	 

	Piso 1
	 1-2
	Soporte del Gancho
	X
	 
	 

	Piso 1
	 1-2
	Soporte de la Manguera
	 
	X
	 

	Piso 1
	 1-3
	Extintor
	X
	
	

	Piso 1
	 1-3
	Hacha 
	X
	 
	 

	Piso 1
	 1-3
	Gancho 
	X
	 
	 

	Piso 1
	 1-3
	Manguera plastica
	X
	 
	30 metros; mal estado

	Piso 1
	 1-3
	Válvula de apertura
	X
	 
	 

	Piso 1
	 1-3
	Válvula de carga
	X
	 
	 

	Piso 1
	 1-3
	Soporte del Hacha
	X
	 
	 

	Piso 1
	 1-3
	Soporte del Gancho
	X
	 
	 

	Piso 1
	 1-3
	Soporte de la Manguera
	 
	X
	 

	Piso 1
	 1-4
	Extintor
	X
	 
	

	Piso 1
	 1-4
	Hacha 
	X
	 
	 

	Piso 1
	 1-4
	Gancho 
	X
	 
	 

	Piso 1
	 1-4
	Manguera plastica
	X
	 
	14 metros

	Piso 1
	 1-4
	Válvula de apertura
	X
	 
	 

	Piso 1
	 1-4
	Válvula de carga
	X
	 
	 

	Piso 1
	 1-4
	Soporte del Hacha
	X
	 
	 

	Piso 1
	 1-4
	Soporte del Gancho
	X
	 
	 

	Piso 1
	 1-4
	Soporte de la Manguera
	 
	X
	 

	Piso 1
	 1-5
	Extintor
	X
	 
	

	Piso 1
	 1-5
	Hacha 
	X
	 
	 

	Piso 1
	 1-5
	Gancho 
	X
	 
	 

	Piso 1
	 1-5
	Manguera plastica
	X
	 
	14 metros

	Piso 1
	 1-5
	Válvula de apertura
	X
	 
	 

	Piso 1
	 1-5
	Válvula de carga
	X
	 
	 

	Piso 1
	 1-5
	Soporte del Hacha
	X
	 
	 

	Piso 1
	 1-5
	Soporte del Gancho
	X
	 
	 

	Piso 1
	 1-5
	Soporte de la Manguera
	 
	X
	 

	Piso 1
	 1-6
	Extintor
	X
	 
	

	Piso 1
	 1-6
	Hacha 
	X
	 
	 

	Piso 1
	 1-6
	Gancho 
	X
	 
	 

	Piso 1
	 1-6
	Manguera plastica
	X
	 
	14 metros

	Piso 1
	 1-6
	Válvula de apertura
	X
	 
	 

	Piso 1
	 1-6
	Válvula de carga
	X
	 
	 

	Piso 1
	 1-6
	Soporte del Hacha
	X
	 
	 

	Piso 1
	 1-6
	Soporte del Gancho
	X
	 
	 

	Piso 1
	 1-6
	Soporte de la Manguera
	 
	X
	 

	Piso 1
	 1-7
	Extintor
	X
	 
	

	Piso 1
	 1-7
	Hacha 
	X
	 
	 

	Piso 1
	 1-7
	Gancho 
	 
	X
	 

	Piso 1
	 1-7
	Manguera plastica
	X
	 
	30 metros

	Piso 1
	 1-7
	Válvula de apertura
	X
	 
	 

	Piso 1
	 1-7
	Válvula de carga
	X
	 
	 

	Piso 1
	 1-7
	Soporte del Hacha
	X
	 
	 

	Piso 1
	 1-7
	Soporte del Gancho
	X
	 
	 

	Piso 1
	 1-7
	Soporte de la Manguera
	 
	X
	 

	Piso 1
	 1-8
	Extintor
	X
	 
	

	Piso 1
	 1-8
	Hacha 
	X
	 
	 

	Piso 1
	 1-8
	Gancho 
	X
	 
	 

	Piso 1
	 1-8
	Manguera plastica
	X
	 
	14 metros

	Piso 1
	 1-8
	Válvula de apertura
	X
	 
	 

	Piso 1
	 1-8
	Válvula de carga
	X
	 
	 

	Piso 1
	 1-8
	Soporte del Hacha
	X
	 
	 

	Piso 1
	 1-8
	Soporte del Gancho
	X
	 
	 

	Piso 1
	 1-8
	Soporte de la Manguera
	 
	X
	 

	Piso 2
	 2-1
	Extintor
	X
	 
	

	Piso 2
	 2-1
	Hacha 
	X
	 
	 

	Piso 2
	 2-1
	Gancho 
	X
	 
	 

	Piso 2
	 2-1
	Manguera plastica
	X
	 
	30 metros

	Piso 2
	 2-1
	Válvula de apertura
	X
	 
	 

	Piso 2
	 2-1
	Válvula de carga
	X
	 
	 

	Piso 2
	 2-1
	Soporte del Hacha
	X
	 
	 

	Piso 2
	 2-1
	Soporte del Gancho
	X
	 
	 

	Piso 2
	 2-1
	Soporte de la Manguera
	 
	X
	 

	Piso 2
	 2-2
	Extintor
	X
	 
	

	Piso 2
	 2-2
	Hacha 
	X
	 
	 

	Piso 2
	 2-2
	Gancho 
	X
	 
	 

	Piso 2
	 2-2
	Manguera plastica
	X
	 
	30 metros

	Piso 2
	 2-2
	Válvula de apertura
	X
	 
	 

	Piso 2
	 2-2
	Válvula de carga
	X
	 
	 

	Piso 2
	 2-2
	Soporte del Hacha
	X
	 
	 

	Piso 2
	 2-2
	Soporte del Gancho
	X
	 
	 

	Piso 2
	 2-2
	Soporte de la Manguera
	 
	X
	 

	Piso 2
	 2-3
	Extintor
	X
	 
	

	Piso 2
	 2-3
	Hacha 
	X
	 
	 

	Piso 2
	 2-3
	Gancho 
	X
	 
	 

	Piso 2
	 2-3
	Manguera plastica
	X
	 
	30 metros

	Piso 2
	 2-3
	Válvula de apertura
	X
	 
	 

	Piso 2
	 2-3
	Válvula de carga
	X
	 
	 

	Piso 2
	 2-3
	Soporte del Hacha
	X
	 
	 

	Piso 2
	 2-3
	Soporte del Gancho
	X
	 
	 

	Piso 2
	 2-3
	Soporte de la Manguera
	 
	X
	 

	Piso 2
	 2-4
	Extintor
	X
	 
	

	Piso 2
	 2-4
	Hacha 
	X
	 
	 

	Piso 2
	 2-4
	Gancho 
	X
	 
	 

	Piso 2
	 2-4
	Manguera plastica
	X
	 
	30 metros

	Piso 2
	 2-4
	Válvula de apertura
	X
	 
	 

	Piso 2
	 2-4
	Válvula de carga
	X
	 
	 

	Piso 2
	 2-4
	Soporte del Hacha
	X
	 
	 

	Piso 2
	 2-4
	Soporte del Gancho
	X
	 
	 

	Piso 2
	 2-4
	Soporte de la Manguera
	 
	X
	 

	Piso 3
	 3-1
	Extintor
	X
	 
	

	Piso 3
	 3-1
	Hacha 
	X
	 
	 

	Piso 3
	 3-1
	Gancho 
	X
	 
	 

	Piso 3
	 3-1
	Manguera plastica
	X
	 
	30 metros

	Piso 3
	 3-1
	Válvula de apertura
	X
	 
	 

	Piso 3
	 3-1
	Válvula de carga
	X
	 
	 

	Piso 3
	 3-1
	Soporte del Hacha
	X
	 
	 

	Piso 3
	 3-1
	Soporte del Gancho
	X
	 
	 

	Piso 3
	 3-1
	Soporte de la Manguera
	 
	X
	 

	Piso 3
	 3-2
	Extintor
	X
	 
	

	Piso 3
	 3-2
	Hacha 
	X
	 
	 

	Piso 3
	 3-2
	Gancho 
	X
	 
	 

	Piso 3
	 3-2
	Manguera plastica
	X
	 
	30 metros

	Piso 3
	 3-2
	Válvula de apertura
	X
	 
	 

	Piso 3
	 3-2
	Válvula de carga
	X
	 
	 

	Piso 3
	 3-2
	Soporte del Hacha
	X
	 
	 

	Piso 3
	 3-2
	Soporte del Gancho
	X
	 
	 

	Piso 3
	 3-2
	Soporte de la Manguera
	 
	X
	 

	Piso 3
	 3-3
	Extintor
	X
	 
	

	Piso 3
	 3-3
	Hacha 
	X
	 
	 

	Piso 3
	 3-3
	Gancho 
	X
	 
	 

	Piso 3
	 3-3
	Manguera plastica
	X
	 
	30 metros; mal estado

	Piso 3
	 3-3
	Válvula de apertura
	X
	 
	 

	Piso 3
	 3-3
	Válvula de carga
	X
	 
	 

	Piso 3
	 3-3
	Soporte del Hacha
	X
	 
	 

	Piso 3
	 3-3
	Soporte del Gancho
	X
	 
	 

	Piso 3
	 3-3
	Soporte de la Manguera
	 
	X
	 

	Piso 3
	 3-4
	Extintor
	X
	 
	

	Piso 3
	 3-4
	Hacha 
	X
	 
	 

	Piso 3
	 3-4
	Gancho 
	X
	 
	 

	Piso 3
	 3-4
	Manguera plastica
	X
	 
	30 metros

	Piso 3
	 3-4
	Válvula de apertura
	X
	 
	 

	Piso 3
	 3-4
	Válvula de carga
	X
	 
	 

	Piso 3
	 3-4
	Soporte del Hacha
	X
	 
	 

	Piso 3
	 3-4
	Soporte del Gancho
	X
	 
	 

	Piso 3
	 3-4
	Soporte de la Manguera
	 
	X
	 

	Piso 4
	 4-1
	Extintor
	X
	 
	

	Piso 4
	 4-1
	Hacha 
	X
	 
	 

	Piso 4
	 4-1
	Gancho 
	X
	 
	 

	Piso 4
	 4-1
	Manguera plastica
	X
	 
	30 metros; mal estado

	Piso 4
	 4-1
	Válvula de apertura
	X
	 
	 

	Piso 4
	 4-1
	Válvula de carga
	X
	 
	 

	Piso 4
	 4-1
	Soporte del Hacha
	X
	 
	 

	Piso 4
	 4-1
	Soporte del Gancho
	X
	 
	 

	Piso 4
	 4-1
	Soporte de la Manguera
	 
	X
	 

	Piso 4
	 4-2
	Extintor
	X
	 
	

	Piso 4
	 4-2
	Hacha 
	X
	 
	 

	Piso 4
	 4-2
	Gancho 
	X
	 
	 

	Piso 4
	 4-2
	Manguera plastica
	X
	 
	30 metros

	Piso 4
	 4-2
	Válvula de apertura
	X
	 
	 

	Piso 4
	 4-2
	Válvula de carga
	X
	 
	 

	Piso 4
	 4-2
	Soporte del Hacha
	X
	 
	 

	Piso 4
	 4-2
	Soporte del Gancho
	X
	 
	 

	Piso 4
	 4-2
	Soporte de la Manguera
	 
	X
	 

	Piso 4
	 4-3
	Extintor
	X
	 
	

	Piso 4
	 4-3
	Hacha 
	X
	 
	 

	Piso 4
	 4-3
	Gancho 
	X
	 
	 

	Piso 4
	 4-3
	Manguera plastica
	X
	 
	30 metros; mal estado

	Piso 4
	 4-3
	Válvula de apertura
	X
	 
	 

	Piso 4
	 4-3
	Válvula de carga
	X
	 
	 

	Piso 4
	 4-3
	Soporte del Hacha
	X
	 
	 

	Piso 4
	 4-3
	Soporte del Gancho
	X
	 
	 

	Piso 4
	 4-3
	Soporte de la Manguera
	 
	X
	 

	Piso 4
	 4-4
	Extintor
	X
	 
	

	Piso 4
	 4-4
	Hacha 
	X
	 
	 

	Piso 4
	 4-4
	Gancho 
	X
	 
	 

	Piso 4
	 4-4
	Manguera plastica
	X
	 
	30 metros

	Piso 4
	 4-4
	Válvula de apertura
	X
	 
	 

	Piso 4
	 4-4
	Válvula de carga
	X
	 
	 

	Piso 4
	 4-4
	Soporte del Hacha
	X
	 
	 

	Piso 4
	 4-4
	Soporte del Gancho
	X
	 
	 

	Piso 4
	 4-4
	Soporte de la Manguera
	 
	X
	 

	Piso 5
	 5-1
	Extintor
	X
	 
	

	Piso 5
	 5-1
	Hacha 
	X
	 
	 

	Piso 5
	 5-1
	Gancho 
	X
	 
	 

	Piso 5
	 5-1
	Manguera plastica
	X
	 
	30 metros

	Piso 5
	 5-1
	Válvula de apertura
	X
	 
	 

	Piso 5
	 5-1
	Válvula de carga
	X
	 
	 

	Piso 5
	 5-1
	Soporte del Hacha
	X
	 
	 

	Piso 5
	 5-1
	Soporte del Gancho
	X
	 
	 

	Piso 5
	 5-1
	Soporte de la Manguera
	 
	X
	 

	Piso 5
	 5-2
	Extintor
	X
	 
	

	Piso 5
	 5-2
	Hacha 
	X
	 
	 

	Piso 5
	 5-2
	Gancho 
	X
	 
	 

	Piso 5
	 5-2
	Manguera plastica
	X
	 
	30 metros; mal estado

	Piso 5
	 5-2
	Válvula de apertura
	X
	 
	 

	Piso 5
	 5-2
	Válvula de carga
	X
	 
	 

	Piso 5
	 5-2
	Soporte del Hacha
	X
	 
	 

	Piso 5
	 5-2
	Soporte del Gancho
	X
	 
	 

	Piso 5
	 5-2
	Soporte de la Manguera
	 
	X
	 



Modelo de Gabinete actual:
	[image: Puerta de entrada

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
	[image: Chimenea de ladrillo

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	[image: Una puerta de vidrio

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
	[image: ]




0. [bookmark: _Toc225798035]Idoneidad del Personal

De conformidad con la norma técnica NFPA-25 el personal encargado de la inspección, prueba y mantenimiento de los sistemas de extinción de incendios por agua debe estar capacitado, para lo cual el contratista antes de realizar cualquier operación deberá presentar al supervisor los siguientes documentos que acrediten dicha capacitación:

· Certificación de formación en la norma NFPA-25. “Reglas para el IPM de los sistemas de extinción de incendios por agua.”
· Una relación de los documentos indicando nombre, número de identificación, y sus certificaciones para la ejecución de las actividades

[bookmark: _Toc225798036]Equipos y Herramientas Obligatorias

El contratista deberá traer las siguientes herramientas y equipos mínimos equipos, para los procesos de inspección, pruebas y mantenimiento de los gabinetes contra incendios y los elementos que se encuentran dentro.

	Ítem
	Herramienta
	Comentario

	1
	Juego de llaves fijas todas las medidas requeridas
	Para evitar dañar las tuercas o las roscas, queda estrictamente prohibido aflojar tuercas o vástagos con hombre solos, o herramientas de sujeción distintas a llaves fijas, llaves de estrella o copas.

	2
	Equipo de limpieza
	

	3
	Juego de llaves de estrella todas las medidas requeridas
	Para evitar dañar las tuercas o las roscas, queda estrictamente prohibido aflojar tuercas o vástagos con hombre solos, o herramientas de sujeción distintas a llaves fijas, llaves de estrella o copas.

	4
	Manómetro calibrado
	La calibración debe ser de conformidad con el decreto 1471 de 2014.

	5
	Juego de destornilladores de pala y estrella
	Es	obligatorio	usar el destornillador adecuado para cada tornillo para no dañar la cabeza.

	6
	Juego de llaves Bristol
	

	7
	Linterna
	Para inspecciones en sitios de poca luz.

	8
	Cinta métrica
	Para medir el tamaño y la forma del recinto.

	9
	Juego de llaves de tubos
	Es obligatorio el uso de al menos dos llaves de tubos de la medida adecuada para la tubería para evitar posibles fuerzas de palanca en las tuberías o válvulas instaladas

	10
	Llave dinamométrica
	Es obligatorio el uso de esta llave para garantizar el torque adecuado en cada unión de los elementos




[bookmark: _Toc225798037]Elementos para inspeccionar en cada gabinete

De conformidad con la norma NFPA-25. “Reglas para el IPM de los sistemas de extinción de incendios por agua.” El contratista deberá garantizar el correcto funcionamiento de los gabinetes contra incendios, así como los elementos que almacenan:

	Descripción

	Hacha

	Gancho

	Manguera contra incendios

	Válvula de apertura

	Válvula de carga

	Soporte del Hacha

	Soporte del Gancho

	Soporte de la Manguera



Teniendo en cuenta esto el contratista deberá realizar el cambio de los elementos que se encuentren en mal estado o instalará los elementos que estipule la normatividad vigente y no se encuentren dentro de los elementos existentes tales como:

· Manómetros
· Válvulas de corte
· Soportes de elementos extraíbles
· Manguera
· U otro elemento que estipule la normatividad vigente y no se encuentre dentro de los gabinetes en el momento de realizar la inspección.


[bookmark: _Toc225798038]Planificación Obligatoria

El contratista previo al inicio del contrato deberá comprobar el inventario de los elementos que hacen parte del sistema de extinción de incendios por agua que se encuentran en las instalaciones de la Superintendencia de Sociedades y que suministrará la entidad, acompañado de un funcionario del Grupo de seguridad y salud en el trabajo, y con base en este deberá presentar al supervisor un plan de inspección para su aprobación:

Plan de inspección de gabinetes contra incendios:

· Cronograma Fecha y Hora inicio y hora de fin.
· Datos de los técnicos responsables, cedula nombres y apellidos.
· Referencia o marquilla del equipo que hace parte del sistema de extinción de incendios por agua.
· Anexar pago de seguridad social al día de los técnicos que realizaran la inspección.
· Anexar certificados de capacitación de los técnicos en norma técnica NFA-25 “Reglas para el IPM de los sistemas de extinción de incendios por agua.”
· Un programa detallado del mantenimiento de la estructura de los gabinetes y de los elementos que almacena.
· Plan de ejecución de inspección e inventario de los gabinetes.

[bookmark: _Toc225798039]Ejecución Del Plan De Inspección E Inventario De Cada Gabinete.

El contratista realizara la inspección mantenimiento y reparación de los gabinetes contra incendios y cambio de elementos que lo requieran o no se encuentren cumpliendo los lineamientos de la normatividad vigente de acuerdo con la planificación aprobada por la supervisión previa al inicio de las actividades.

Durante la ejecución de la inspección la supervisión podrá realizar acompañamientos con el personal técnico de la entidad supervisando la actividad el contratista.
Se deberá dar cumplimiento a la programación presentada debido a que se deberá coordinar esta actividad con el personal técnico de la entidad, así como con el personal de seguridad.

[bookmark: _Toc225798040]Informe De Estado Al Supervisor Y Recomendaciones Adicionales Para Incluir En Mantenimientos Correctivos

El contratista deberá presentar posterior a la inspección de los sistemas un documento que contenga la siguiente información con el fin de notificar a la supervisión los hallazgos en los sistemas estado en que se entran y las actividades de mantenimiento realizadas:

· Cronograma Fecha y Hora inicio y hora de fin.
· Datos de los técnicos responsables, cedula nombres y apellidos.
· Descripción detallada de los procesos realizados por cada gabinete.
· Registro fotográfico de marquillado y etiquetados de los equipos.
· Base de datos estructurada en donde se definen las características de los elementos ubicación, estado, fecha de revisión, responsable, estado en que se encuentro y estado en el que se entrega.
· Anexar pago de seguridad social al día de los técnicos que realizaran la inspección.
· Anexar certificados de capacitación de los técnicos en norma técnica NFPA-25. “Reglas para el IPM de los sistemas de extinción de incendios por agua.”
· Listado y descripción de las acciones correctivas que recomienda el contratista a la supervisión a realizar en función de los hallazgos que arrojo la inspección.

[bookmark: _Toc225798041]Elaboración Del Plan De Mantenimiento Correctivo Programado De Gabinetes.

El contratista definirá un programa de mantenimiento correctivo que indique cuándo, cómo y dónde se abordarán los problemas identificados en los gabinetes contra incendios. Este programa debe incluir:

· Fechas específicas para las intervenciones de mantenimiento.
· Tareas detalladas que se realizarán durante cada intervención.
· Lista de materiales o piezas de repuesto necesarias para las reparaciones.
· Procedimientos para realizar cada tarea de mantenimiento.
· Responsabilidades claras, especificando quién llevará a cabo el mantenimiento.
· Recursos Necesarios: Esto incluye personal capacitado, herramientas, piezas de repuesto y equipos de seguridad.
· Ejecución del Mantenimiento Correctivo: Llevando a cabo las tareas de mantenimiento según lo programado siguiendo los procedimientos detallados y utilizando las herramientas y piezas de repuesto adecuadas.
· Pruebas de Funcionamiento: Después de realizar el mantenimiento correctivo, realice

El contratista deberá tener en cuenta como mínimo los criterios que verificara la supervisión como lo son:

1. Reparación y mantenimiento de elementos metálicos
1.1. Retiro de vidrios existentes.
1.2. Se realizará el Pulido de superficies metálicas con cepillos de cerda metálica fina, gratas de mano o lija garantizando el pulido uniforme de las superficies y el acabado brillante homogéneo de todos los macos.
1.3. Se soldarán todos los puntos en mal estado dentro y fuera de los cajones y de los marcos teniendo, la supervisión podrá realizar una prueba al azar de los puntos de soldadura no destructiva para verificar la calidad de la soldadura aplicada.
1.4. Se deberá realizar la limpieza de escoria y salpicaduras des proceso de soldadura garantizando que las superficies cercanas se entreguen en un estado óptimo y prolijo.
1.5. Se realizará el Cambio de bisagras de pivote y bujes.
1.6. Pintura de cajón interno.
1.7. Instalación de ganchos y soportes necesarios.
1.8. Instalación de vidrios templado 5mm.
1.9. Cambio de chapas

2. Verificación del estado de las boquillas y válvulas
2.1. Terqueado de válvulas y boquillas y sellos.
2.2. Cambio de boquillas, válvulas y sellos en mal estado.

3. Suministro e instalación de manómetros de conformidad con la norma NFPA 25.

4. Cambio de implementos en mal estado.
4.1. Suministro de mangueras de mínimo 30 metros que cumpla lo establecido en la norma NFPA 1962.
4.2. Pruebas de presión: Realice pruebas de presión hidrostáticas según las recomendaciones de la NFPA 1962. Esta prueba evalúa la integridad de las mangueras y su capacidad para contener la presión de agua necesaria durante un incendio.
4.3. Registro y etiquetado: Lleva un registro detallado de todas las inspecciones y pruebas realizadas en cada manguera. Etiquete las mangueras con información sobre la fecha de fabricación, la última prueba realizada y la fecha de vencimiento.
4.4. Almacenamiento adecuado: Almacene las mangueras en un lugar limpio, seco y protegido de la luz solar directa y productos químicos corrosivos. Asegúrese de que estén enrolladas de manera adecuada para evitar pliegues o torsiones que puedan dañarlas.
4.5. Pruebas de calidad de mangueras supervisada por la entidad.
4.6. Cambio de hachas.
4.7. Cambio de martillos.
4.8. Cambio o recarga y mantenimiento de extintor de extintor.

5. Cumplimiento de normas de salud y seguridad en el trabajo en todas las actividades realizadas.

[bookmark: _Toc225798042]Ejecución de los mantenimientos correctivos programados para cada gabinete

El contratista podrá realizar el mantenimiento de gabinetes, cambio e instalación de equipos únicamente en el caso de una previa aprobación del plan de mantenimiento presentado a la supervisión y estará sujeto a revisiones periódicas del equipo técnico de la entidad y deberá presentar un informe detallado del posterior a la ejecución de la actividad en donde se presenten:

· Cronograma Fecha y Hora inicio y hora de fin.
· El contratista deberá presentar una descripción detalladas de los procesos realizados con registro fotográfico y descripción de procesos uno a uno en fusión del gabinete intervenido
· Datos de los técnicos responsables, cedula nombres y apellidos
· Referencia o marquilla del tablero.
· Anexar pago de seguridad social al día de los técnicos que realizaran la inspección.

[bookmark: _Toc225798043]Marquillas y etiquetado Obligatorio

De conformidad con la norma NFPA-25. “Reglas para el IPM de los sistemas de extinción de incendios por agua. ”Deberán ser etiquetados con la siguiente información:

· Nombre o símbolo de identificación del fabricante o del etiquetador privado
· El régimen de presión en PSI.
· El número de modelo y la fecha de fabricación o su equivalente
· Torque de uniones si aplica
· Fecha de vencimiento si aplica
· Longitud si aplica
· Material si aplica

[bookmark: _Toc225798044]Registros y documentación Obligatoria

El contratista está obligado de conformidad con la norma técnica NFPA-25. “Reglas para el IPM de los sistemas de extinción de incendios por agua.” A presentar la siguiente información referente a las actividades inspección y mantenimiento preventivo de los sistemas intervenidos:

	Ítem
	Dato Obligatorio en la Ficha

	1
	Identificación del equipo: etiqueta o marquilla con la que se identifica, tipo, marca, referencia, sistema al que pertenece y estado

	2
	Fecha mantenimiento y nombre de la persona que lo realizo

	3
	Fecha del próximo mantenimiento programado sugerida

	4
	Descripción del estado en que se encontró

	5
	Descripción del estado en que se entrega a la supervisión

	6
	Descripción del mantenimiento realizado



El contratista está obligado a presentar una ficha de registro para aprobación de la supervisión y una base de datos en Excel estructurada, si es aprobada por la supervisión, y una vez culminado los mantenimientos deberá entregar las fichas en dos medios a saber:

· Medio Físico impresa, firmada por el ingeniero coordinador de mantenimiento, con su número de matrícula profesional.
· En Medio digital en Excel, una base de datos estructurada con el inventario fechas de vencimiento y estado de cada elemento.

Reubicación de los sensores necesarios en función de los espacios y la cobertura necesaria

Las siguientes son las condiciones técnicas bajo las cuales el contratista deberá realizar la reubicación de los sensores del sistema de detección de incendios de la Superintendencia de sociedades:

0. Idoneidad del Personal

El contratista deberá entregar las certificaciones de capacitaciones otorgadas al personal técnico por los fabricantes de las marcas de los elementos instalados en el sistema de detección de incendios en la Superintendencia de sociedades.

De conformidad con la norma técnica NFPA-72 en particular el capítulo 14 el personal encargado de la inspección, prueba y mantenimiento de los extintores debe estar capacitado, para lo cual el contratista antes de realizar cualquier operación deberá presentar al supervisor los siguientes documentos que acrediten dicha capacitación:

· Certificación de formación en la norma NFPA-72.
· Certificación de formación en la norma técnica colombiana NTC 2046 “Higiene y seguridad Detectores de temperatura para sistemas de protección contra incendios”.

[bookmark: _Toc225798047]Planificación Obligatoria

El contratista previo al inicio del contrato deberá comprobar el inventario de los elementos que hacen parte del sistema de detección de incendios que se encuentran en las instalaciones de la Superintendencia de Sociedades y que suministrará la entidad, acompañado de un funcionario del Grupo de seguridad y salud en el trabajo, y con base en este deberá presentar al supervisor un plan de inspección para su aprobación donde:

[bookmark: _Toc225798048]Plan de reubicación de equipos de detección de incendios:
· El contratista deberá presentar a la supervisión una relación de datos de los técnicos responsables que contenga: cedula, nombres y apellidos.
· El contratista deberá realizar la marquilla del elemento con el código de referencia.
· El contratita deberá realizar una inspección de los espacios de la superintendencia de sociedades y proponer una distribución de los sensores para la aprobación de la supervisión
· Posterior a la aprobación de la ubicación de los sensores el contratista presentara a la supervisión un Cronograma por escrito debidamente radicado con Fecha, Hora inicio y hora de fin de la intervención y un plan de trabajo detallado con lo que implica realizar la actividad y lo que requiere por parte de la entidad garantizando la correcta planeas y continuidad del servicio.
· Se deben contemplar los movimientos pertinentes de ducterías, conduletas, cajas, o corazas eléctricas que corresponda 
· Se consideran los arreglos necesarios de resane de techos y pintura para los sensores que aplique 
· Se consideraran los arreglos pertinentes en los plafones de techo modular en los que aplique 

[bookmark: _Toc225798049]Marquillas Y Etiquetado Obligatorio

De conformidad con la NTC-2046 norma técnica Colombia para la Higiene y seguridad detectores de temperatura para sistemas de protección contra incendios el contratista deberá entregar maquillado o etiquetado todo detector térmico, velocimetrito, por aspiración o cualquier elemento, que haga parte del sistema de detección de incendios con la siguiente información:

· Nombre o símbolo de identificación del fabricante o del etiquetador privado.
· El régimen de temperatura en grados centígrados. Para un tipo de cable de la línea.
· El número de modelo y la fecha de fabricación o su equivalente.
· El régimen eléctrico de los contactos en voltios, amperios, o vatios, y la frecuencia
· La designación “no pintar” o el equivalente, la altura de las letras no debe ser menor de 3 mm y el texto debe estar localizado en tal forma que sea claramente visible después de que el detector térmico se monte en su forma prevista.
· Los detectores térmicos electrónicos de dos cables deben incluir un identificador de compatibilidad formado por cualquier combinación alfanumérica de seis dígitos o menos.

[bookmark: _Toc225798050]Equipos Y Herramientas Obligatorias
El contratista deberá traer las siguientes herramientas y equipos mínimos equipos, para los procesos de inspección de los equipos de detección de incendios:

	Ítem
	Herramienta
	Comentario

	1
	Juego de llaves fijas todas las medidas requeridas
	Para evitar dañar las tuercas o las roscas, queda estrictamente prohibido aflojar tuercas o vástagos con hombre solos, o herramientas de sujeción distintas a llaves fijas, llaves de estrella o copas.

	2
	Equipo de limpieza
	

	
3
	Juego de llaves de estrella todas las medidas requeridas
	Para evitar dañar las tuercas o las roscas, queda estrictamente prohibido aflojar tuercas o vástagos con hombre solos, o herramientas de sujeción distintas a llaves fijas, llaves de estrella o copas.

	4
	Fuente de alimentación independiente
	Para realizar pruebas aisladas del sistema de detención de incendios instalado en las sedes.

	5
	Andamios certificados
	Para realizar cualquier trabajo que requiera ejecución de actividades en altura.

	6
	Herramienta telescópica de máximo 3 metros
	Para el retiro y reinstalación de sensores de techo.



[bookmark: _Toc225798051]Detectores De Humo

El contratista deberá realizar las siguientes actividades para el mantenimiento preventivo de los Sensores detectores de humo SIMPLEX – 40989714 (ver anexo 1):

[bookmark: _Toc225798052]Pruebas de funcionalidad

· Se deberá realizar una prueba magnética de cada sensor de conformidad con lo establecido en la ficha técnica de referenciada, que consta de la activación de los sensores por medio de una exposición a un campo electromagnético por medio de un imán. Esta prueba se hará bajo la supervisión del equipo técnico de la entidad.
· Se deberá una prueba de exposición al humo artificial una muestra representativa no inferior al 10% del total de la muestra en donde deberá activarse el sistema con el 100% de efectividad. Esta prueba se hará bajo la supervisión del equipo técnico de la entidad.

[bookmark: _Toc225798053]Pruebas de sensibilidad

Nota importante: Antes de realizar cualquier prueba de sensibilidad en un detector de humo, debe consultar el manual de usuario del detector específico, ya que los procedimientos pueden variar según el fabricante y el modelo.
Herramientas necesarias:

· Un generador de humo aprobado (disponible comercialmente).
· Escalera (si el detector está montado en el techo o en una ubicación elevada).
· Alarma o sistema de supervisión para alertar en caso de activación accidental.

Asegurarse de que no haya personas en la zona durante la prueba para evitar la inhalación de humo artificial.

Si es necesario, notifique a las personas en el edificio sobre la prueba para evitar alarmas innecesarias.

Localización y corrección de falla a tierra reportada

Las siguientes son las condiciones técnicas bajo las cuales el contratista deberá realizar el reconocimiento y reparación de la falla a tierra del bucle conductor que se evidencia en el tablero principal de la Superintendencia de sociedades:

0. [bookmark: _Toc225798055]Idoneidad del Personal
El contratista deberá entregar las certificaciones de capacitaciones otorgadas al personal técnico por los fabricantes de las marcas de los elementos instalados en el sistema de detección de incendios en la Superintendencia de sociedades.

De conformidad con la norma técnica NFPA-72 en particular el capítulo 14 el personal encargado de la inspección, prueba y mantenimiento de los extintores debe estar capacitado, para lo cual el contratista antes de realizar cualquier operación deberá presentar al supervisor los siguientes documentos que acrediten dicha capacitación:

· Certificación de formación en la norma NFPA-72.
· Certificación de formación en la norma técnica colombiana NTC 2046 “Higiene y seguridad Detectores de temperatura para sistemas de protección contra incendios”.

[bookmark: _Toc225798056]Planificación Obligatoria

El contratista previo al inicio del contrato deberá comprobar el inventario de los elementos que hacen parte del sistema de detección de incendios que se encuentran en las instalaciones de la Superintendencia de Sociedades y que suministrará la entidad, acompañado de un funcionario del Grupo de seguridad y salud en el trabajo, y con base en este deberá presentar al supervisor un plan de inspección para su aprobación donde:

[bookmark: _Toc225798057]Plan de reubicación de equipos de detección de incendios:
· El contratista deberá presentar a la supervisión una relación de datos de los técnicos responsables que contenga: cedula, nombres y apellidos.
· El contratista deberá realizar la marquilla del elemento con el código de referencia.
· Posterior al reconociendo del anillo que presenta la falla se desconectaran los aparatos que se encuentren relacionados al bucle conductor y se entregara un inventario detallado 
· Se reemplazará el conductor que se encuentre afectado, sin empalmes y procurando la integridad del recubrimiento térmico y contra abrasiones de este
· Se considerarán las fijaciones que se encuentren faltantes o se averíen en el proceso de sondeado de la dictaría para el tendido del conductor.
· Se consideran los arreglos necesarios de resane de techos y pintura para los sensores que aplique 
· Se considerarán los arreglos pertinentes en los plafones de techo modular en los que aplique

Mantenimiento Sistema de extinción de incendios por agentes limpios

Las siguientes son las condiciones técnicas bajo las cuales el contratista deberá realizar el mantenimiento del sistema de extinción de incendios por agentes limpios:

0. [bookmark: _Toc145928786][bookmark: _Toc146115716][bookmark: _Toc225798059]Idoneidad del Personal

De conformidad con la norma técnica NFPA-2001 en particular el capítulo 11 el personal encargado de la inspección, prueba y mantenimiento del sistema de extinción de incendios por agentes limpios debe tener conocimiento y experiencia de los requisitos de mantenimiento y servicio contenidos en esta norma, para lo cual el contratista antes de realizar cualquier operación deberá presentar al supervisor los siguientes documentos que acrediten dicha capacitación:
· Certificación de formación en la norma NFPA-2001.
[bookmark: _Toc145928787][bookmark: _Toc146115717][bookmark: _Toc225798060]Licencia del Contratista o Subcontratista Para Recarga Contenedores de Agentes Limpios 

El contratista o subcontratista que se encargue de la recarga de los contenedores de agentes limpios deberá contar con los permisos, licencias y registros para disponer de los residuos de la recarga, de cada tipo de agente extintor de conformidad con las normas ambientales, expedidas por las autoridades ambientales locales y Nacionales.
[bookmark: _Toc145928788][bookmark: _Toc146115718][bookmark: _Toc225798061]Planificación Obligatoria 

El contratista previo al inicio del contrato deberá hacer un inventario en las instalaciones de la Superintendencia de sociedades, acompañado de un funcionario del Grupo de seguridad y salud en el trabajo, y con base en este deberá presentar al supervisor un plan de inspección para su aprobación:
[bookmark: _Toc145928789][bookmark: _Toc146115719][bookmark: _Toc225798062]Plan de inspección del recinto.
· Cronograma con fecha, hora de inicio y hora de fin.
· Datos de los técnicos responsables: Cédula, nombres y apellidos.
· Ficha de inspección a utilizar, para los registros de la inspección, debe estar previamente aprobada por el supervisor de conformidad con la norma técnica NFPA-2001.
· Anexar pago de seguridad social al día de los técnicos que realizaran la inspección.
· Anexar certificados de capacitación de los técnicos en norma técnica NFPA-2001.

[bookmark: _Toc225798063]Plan de mantenimiento del recinto.
· Actividades a realizar para intervenir el recinto.
· Cronograma con fecha, hora de inicio y hora de fin.
· Datos de los técnicos responsables: Cédula, nombres y apellidos.
· Ficha de Registro de operaciones de mantenimiento, debe estar previamente aprobada por el supervisor de conformidad con la norma técnica NFPA-2001.
· Anexar pago de seguridad social al día de los técnicos que realizaran la inspección.
· Anexar certificados de capacitación de los técnicos en norma técnica NFPA-2001.

[bookmark: _Toc225798064]Plan de inspección de los contenedores del agente limpio indicando:

· Cronograma con fecha, hora inicio y hora de fin.
· Datos de los técnicos responsables: Cédula, nombres y apellidos.
· Ficha de inspección a utilizar, para los registros de la inspección, debe estar previamente aprobada por el supervisor de conformidad con la norma técnica NFPA-2001.
· Referencia o código del contenedor.
· Anexar pago de seguridad social al día de los técnicos que realizaran la inspección.
· Anexar certificados de capacitación de los técnicos en norma técnica NFPA-2001.

[bookmark: _Toc225798065]Plan de mantenimiento de los contenedores del agente limpio indicando:
· Lugar del taller de reparación indicando, dirección, barrio, y ciudad.
· Cantidad de contenedores de agente limpio a intervenir.
· Cronograma con fecha, hora de inicio y hora de fin, del retiro de los contenedores de agente limpio por lotes.
· Cronograma con fecha y hora de mantenimiento por cada lote entregado de contenedores de agente limpio. (esta fecha es inmodificable pues la supervisión de la Superintendencia de sociedades desplazara un técnico a verificar las operaciones de mantenimiento en taller.)
· Datos de los técnicos responsables: Cédula, nombres y apellidos.  
· Ficha de Registro de operaciones de mantenimiento, debe estar previamente aprobada por el supervisor de conformidad con la norma técnica NFPA-2001.
· Referencias o códigos de los contenedores que conforman el Lote.
· Anexar pago de seguridad social al día de los técnicos que realizaran la inspección.
· Anexar certificados de capacitación de los técnicos en norma técnica NFPA-2001.

[bookmark: _Toc225798066]Plan de destrucción de los contenedores de agente limpio retirados por incumplimiento de normas o por obsolescencia o por daño irreparable:

· Lugar del taller indicando: dirección, barrio, y ciudad.
· Cantidad de contenedores por lote a destruir.
· Cronograma con fecha, hora inicio y hora de fin, del retiro de los contenedores de agente limpio a destruir.
· Cronograma fecha y hora de destrucción de los contenedores de agente limpio (esta fecha es inmodificable pues la supervisión de la Superintendencia de sociedades desplazara un técnico a verificar las operaciones de destrucción en taller).
· Datos de los técnicos responsables, indicando cedulas, nombres y apellidos
· Ficha de inspección a utilizar, para los registros de la destrucción.
· Referencias o códigos de los contenedores de agente limpio a destruir.
· Anexar pago de seguridad social al día de los técnicos que realizaran la destrucción.
· Anexar certificados de capacitación de los técnicos en norma técnica NFPA-2001.
[bookmark: _Toc145928794][bookmark: _Toc146115724][bookmark: _Toc225798067]Equipos y Herramientas Obligatorias

El contratista deberá traer las siguientes herramientas y equipos mínimos equipos, para los procesos de inspección, retiro, pruebas y reinstalación de los contenedores de agentes limpios.

	Ítem
	Herramienta
	Comentario

	1
	Juego de llaves fijas todas las medidas requeridas
	Para evitar dañar las tuercas o las roscas, queda estrictamente prohibido aflojar tuercas o vástagos con hombre solos, o herramientas de sujeción distintas a llaves fijas, llaves de estrella o copas.

	2
	Equipo de limpieza
	

	3
	Juego de llaves de estrella todas las medidas requeridas
	Para evitar dañar las tuercas o las roscas, queda estrictamente prohibido aflojar tuercas o vástagos con hombre solos, o herramientas de sujeción distintas a llaves fijas, llaves de estrella o copas.

	4
	Manómetro calibrado
	La calibración debe ser de conformidad con el decreto 1471 de 2014.

	5
	Juego de destornilladores de pala y estrella
	Es obligatorio usar el destornillador adecuado para cada tornillo para no dañar la cabeza.

	6
	Juego de llaves Bristol
	

	7
	Linterna
	Para inspecciones en sitios de poca luz.

	8
	Cinta métrica
	Para medir el tamaño y la forma del recinto.


	
[bookmark: _Toc145928795][bookmark: _Toc146115725][bookmark: _Toc225798068]Inspección del recinto
El contratista debe hacer una inspección preliminar del recinto en conformidad con los lineamientos de la Norma Técnica NFPA-2001, y documentar los hallazgos de dicha inspección. 
Después de la inspección documentada del recinto el contratista está obligado a emitir un concepto sobre:
· Si el recinto protegido cumple o no en general con los documentos de construcción.
· Si el recinto tiene cualquier penetración realizada que pueda provocar que el recinto no mantenga el nivel de concentración de agente especificado, por lo cual se deberá sellar inmediatamente.

[bookmark: _Toc145928796][bookmark: _Toc146115726][bookmark: _Toc225798069]Procedimiento de mantenimiento del recinto

En caso de que se determine que el recinto no puede mantener el nivel de concentración de agente limpio deberá seguir los siguientes pasos obligatorios de conformidad con la NFPA-2001 en el mantenimiento de los contenedores de agente limpio:
	Ítem
	Procedimiento

	1
	Integridad del recinto



Procedimientos mantenimiento del recinto:
	Ítem
	Actividad

	1
	Examinar visualmente que el recinto protegido cumple en general con los documentos de construcción.

	2
	Medir el volumen del recinto protegido por agente limpio. 

	3
	Examinar el recinto para localizar y luego sellar eficazmente cualquier fuga de aire significativa.

	4
	Detectar si ha habido algún cambio en la integridad de la barrera o las dimensiones del recinto.

	5
	Si aún existe incertidumbre respecto a la capacidad del recinto para mantener el agente limpio, se debe volver a probar la integridad del recinto de acuerdo con las directrices de la normativa técnica NFPA-2001



[bookmark: _Toc145928797][bookmark: _Toc146115727][bookmark: _Toc225798070]Inspección de contenedores del agente limpio

El contratista debe hacer una inspección preliminar de cada uno de los contenedores de agente limpio en conformidad con los lineamientos de la Norma Técnica NFPA-2001, y documentar los hallazgos de dicha inspección. 
Después de la inspección documentada de los contenedores de agente limpio el contratista está obligado a emitir un concepto sobre:
· Que contenedores de agente limpio según las Normas Técnicas y ambientales internacionales y colombianas están sujetos a ser retirados del mercado o son obsoletos y por lo tanto deben reemplazarse por nuevos.
· Que contenedores de agente limpio por su estado deben ser retirados definitivamente y por lo tanto deben reemplazarse por nuevos.

[bookmark: _Toc145928798][bookmark: _Toc146115728][bookmark: _Toc225798071]Procedimiento de mantenimiento contenedores de agente limpio

El contratista deberá seguir los siguientes pasos obligatorios de conformidad con la NFPA-2001 en el mantenimiento de los contenedores de agente limpio:
	Ítem
	Procedimiento

	1
	Piezas Mecánicas de todos los contenedores

	2
	Agente extintor

	3
	Medios de expulsión

	4
	Condición Física



Procedimientos mantenimiento de contenedores de agente limpio:

	Ítem
	Actividad

	1
	Examinar visualmente el contenedor para verificar si presenta daños, lo que incluye manómetro, abolladuras en el cilindro, corrosión general.

	2
	Verificar que los soportes son adecuados para los contenedores.

	3
	Verificar que los soportes estén fijados de manera segura, no presenten daños y están montados adecuadamente.

	4
	Verificar que las instrucciones operativas mencionadas de la placa de identificación son legibles y están visibles en frente del equipo.

	5
	Confirmar que el modelo del contenedor según las normas técnicas y ambientales internacionales y colombianas No está sujeto a ser retirado del mercado ni es obsoleto.

	6
	Verificar los registros del contenedor para determinar el examen interno y los intervalos de las pruebas hidrostáticas. Examinar minuciosamente el cilindro para verificar si presenta abolladuras, daños reparaciones o corrosión. 

	7
	Verificar que el manómetro o indicador está dentro del rango operativo.

	8
	Verificar que la presión manométrica operativa coincide con lo establecido en las instrucciones de la placa de identificación.

	9
	Verificar que el manómetro corresponde al tipo de agente extintor.

	10
	Verificar que las roscas del manómetro son compatibles con el material del cuerpo de la válvula.

	11
	Verificar la integridad y el estado de los conectores del contenedor.

	12
	Peso del contenido mediante métodos aceptables para cada contenedor. Si el contenido está por debajo de la cantidad requerida especificada en la normativa técnica NFPA-2001, entonces se deberá evaluar el contenedor para identificar si debe rellenarse o reemplazarse.

	13
	Limpiar superficies expuestas del contenedor para eliminar todo material extraño.

	14
	Registrar el mantenimiento (fecha, empresa, nombre técnico) en la etiqueta del contenedor.

	15
	Volver a colgar el contenedor en el colgador o soporte.



[bookmark: _Toc145928799][bookmark: _Toc146115729][bookmark: _Toc225798072]Pruebas hidrostáticas

El contratista deberá realizar la prueba hidrostática de todos los contenedores de agente limpio, según las condiciones y directrices que se establecen en la norma técnica NFPA-2001, para establecer que no haya fugas o perdidas de presión, causadas por orificios del cilindro causados por corrosión o punzonamiento con elementos extraños.
[bookmark: _Toc145928800][bookmark: _Toc146115730][bookmark: _Toc225798073]Fichas obligatorias de pruebas hidrostáticas

El contratista está obligado a presentar una ficha por cada contenedor de agente limpio examinado con la siguiente información Mínima:
· Fecha y Hora de realización de la prueba Hidrostática.
· Código del contenedor de agente limpio.
· Descripción del contenedor de agente limpio.
· Cédula, nombres y apellidos técnico que realizo la prueba.
· Nit y nombre de la empresa que realiza la prueba (cuando es un Subcontratista).
· Nit y nombre empresa Contratista. 
· Número y año del contrato de mantenimiento celebrado con la superintendencia.
· Nombre del Ingeniero coordinador de Mantenimiento.
· Resultado de la prueba solo dos opciones (Aprobado o Rechazado).
· Recomendación de actuación frente a los resultados obtenidos.
· Firma del ingeniero coordinador de mantenimiento y sello del contratista.

[bookmark: _Toc145928801][bookmark: _Toc146115731][bookmark: _Toc225798074]Informe de estado al supervisor y recomendaciones de mantenimientos correctivos

[bookmark: _Hlk145929716]Como resultado de las pruebas hidrostáticas el contratista deberá presentar un informe escrito en medio físico, y debidamente radicado en el cual se detallen los resultados de las pruebas, así como las recomendaciones de mantenimiento correctivo para cualquier defecto o daño detectado. El informe deberá incluir: 
· [bookmark: _Hlk145929853]Fecha de inspección (mes/año).
· Cédula, nombres y apellidos técnico que realizo la inspección.
· Nit y nombre empresa Contratista. 
· Número y año del contrato de mantenimiento celebrado con la superintendencia.
· Nombre del Ingeniero coordinador de Mantenimiento.
· Código del contenedor de agente limpio.
· Condiciones superficiales del contenedor (Pintura, corrosión, melladuras, daños por fuego, etc.)
· Detalles de estado y recomendación de actuación frente a los resultados obtenidos (satisfactorio, para repintar, reparar, chatarra, etc.)
· Firma del ingeniero coordinador de mantenimiento y sello del contratista.

A su vez en base a los datos obtenidos de la inspección del recinto se deberá presentar también un informe escrito en medio físico, y debidamente radicado en el cual se detallen las condiciones e integridad del recinto, así como las recomendaciones de mantenimiento correctivo para cualquier defecto o daño detectado. El informe deberá incluir:
· Fecha de inspección (mes/año).
· Cédula, nombres y apellidos técnico que realizo la inspección.
· Nit y nombre empresa Contratista. 
· Número y año del contrato de mantenimiento celebrado con la superintendencia.
· Nombre del Ingeniero coordinador de Mantenimiento.
· Detalles de la integridad del recinto y recomendación de actuación.
· Firma del ingeniero coordinador de mantenimiento y sello del contratista.

[bookmark: _Toc145928802][bookmark: _Toc146115732][bookmark: _Toc225798075]Etiquetado de pruebas realizadas

El contratista está obligado a pegar una Etiqueta adhesiva en cada contenedor de agente limpio con la siguiente información así:
· Fecha de realización de la prueba Hidrostática.
· Código del contenedor de agente limpio.
· Tipo de agente.
· Peso bruto del contenedor y peso neto del agente (solo agentes limpios de halocarbono).
· Presión y temperatura del recipiente (agentes limpios halo-carbonados con manómetro y agentes limpios con gas inerte).
· Cedula nombres y apellidos del técnico que realizo la Prueba.
· Nit y nombre de la empresa que realiza la prueba.
· Número y año del contrato de mantenimiento celebrado con la superintendencia de sociedades.
· Resultado de la prueba solo dos opciones (Aprobado o Rechazado).
· Sello firma contratista.

[bookmark: _Toc145928803][bookmark: _Toc146115733][bookmark: _Toc225798076]Recarga del contenedor de agente limpio
El contratista está obligado a realizar la recarga de los contenedores de agente limpio que pasaron la prueba hidrostática siguiendo los lineamientos y procedimientos establecidos en la norma técnica NFPA-2001.

[bookmark: _Toc145928804][bookmark: _Toc146115734][bookmark: _Toc225798077]Registros y documentación Obligatoria

El contratista está obligado de conformidad con la norma técnica NFPA-2001 de llevar un registro anual de mantenimiento por cada contenedor de agente limpio:
	Ítem
	Dato Obligatorio en la Ficha

	1
	Identificación del contenedor: código o número de serie, clase de agente limpio, material de fabricación.

	2
	Fecha de mantenimiento, nombre de la persona y nombre de la empresa contratista que ha llevado a cabo. 

	3
	Fecha de la última recarga y nombre de la persona y nombre de la empresa contratista que ha llevado a cabo.

	4
	Fecha de repetición de la prueba hidrostática y nombre de la persona y nombre de la empresa contratista que ha llevado a cabo.

	5
	Descripción de las abolladuras que han quedado luego de haber hecho la prueba hidrostática.

	6
	Fecha del próximo mantenimiento y recarga.



El contratista está obligado a presentar una ficha de registro para aprobación de la supervisión y una base de datos en Excel estructurada, si es aprobada por la supervisión, y una vez culminado los mantenimientos deberá entregar las fichas en dos medios a saber:
· Medio Físico impresa, firmada por el ingeniero coordinador de mantenimiento, con su número de matrícula profesional.
· En Medio digital en Excel.

El contratista también está obligado de conformidad con la norma técnica NFPA-2001 de llevar un registro de inspección para detectar cambios en la integridad de la barrera o las dimensiones del recinto:
	Ítem
	Dato Obligatorio en la Ficha

	1
	Fecha de inspección, nombre de la persona y nombre de la empresa contratista que ha llevado a cabo.

	2
	Fecha de mantenimiento, nombre de la persona y nombre de la empresa contratista que ha llevado a cabo. 

	3
	Fecha de repetición de la inspección y nombre de la persona y nombre de la empresa contratista que ha llevado a cabo.

	4
	Descripción de la estado e integridad del recinto.

	5
	Fecha de la próxima inspección



El contratista está obligado a presentar una ficha de registro para aprobación de la supervisión y una descripción detalla del estado e integridad del recinto, si es aprobada por la supervisión, y una vez culminado los mantenimientos deberá entregar las fichas en dos medios a saber:
· Medio Físico impresa, firmada por el ingeniero coordinador de mantenimiento, con su número de matrícula profesional.
· En Medio digital en Word.

Pruebas y ensayos

El contratista deberá diseñar un plan de pruebas de los dispositivos de iniciación y presentarlo para aprobación del supervisor y cuando sea su aprobación, realizar las pruebas y documentarlas y entregar el informe técnico correspondiente de los resultados para la ejecución de las actividades que contempla cada uno de los grupos.

Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato

La entidad entregara la documentación correspondiente a planos arquitectónicos o de redes necesario para la ejecución del contrato tales como:

· Prediseño de la red de detección y extinción de incendios en formato PDF y CAD
· Planos récord de la instalación del sistema de detección y extinción de incendios existente en formato PDF 

Notas técnicas específicas del proyecto

Todas las instalaciones realizadas durante la ejecución del presente proceso deberán cumplir completamente la normatividad aplicable a los sistemas de detección y extinción de incendios, así como la normatividad RETIE y NTC vigentes, la omisión de cualquier información en el documento no exime al contratista de la obligación del cumplimento normativo 

Método Constructivo 

El presente método constructivo describe las actividades, procedimientos técnicos, controles de calidad y secuencia de ejecución para la implementación del sistema de detección de incendios, incluyendo el subsistema SLC, dispositivos de iniciación y aparatos de notificación, garantizando la compatibilidad con el panel existente Simplex 4010ES fire alarm control panel.
Previo al inicio de actividades, el contratista deberá:

· Realizar visita técnica de verificación.
· Validar el prediseño suministrado. 
· Elaborar planos de ajuste. 
· Presentar plan de trabajo, cronograma y plan de pruebas. 
· Gestionar permisos de intervención.

INSTALACIÓN DE DUCTOS, CAJAS, CORAZAS, CONDULETAS Y FIJACIONES PARA LAS ACTIVIDADES QUE APLIQUE 

g. 2.1.1 Replanteo

· Trazado en campo de rutas de canalización (horizontal y vertical). 
· Identificación de interferencias (estructurales, eléctricas, HVAC). 
· Marcación de puntos de salida (sensores, estaciones, alarmas).

h. Perforaciones y obras civiles

· Perforación de losas, muros y cielos rasos. 
· Apertura de rozas cuando aplique. 
· Instalación de pasamuros. 
· Resane y acabado final (incluye pintura).

i. Instalación de tubería

· Instalación de tubería EMT 
· Curvado en frío con herramienta certificada. 
· Cumplimiento de radios de curvatura según norma.

j. Instalación de cajas y conduletas

· Instalación de cajas metálicas tipo Radwel: 
· Instalación de conduletas tipo: LB, LL, LR, T, C según geometría 
· Nivelación, alineación y fijación mecánica.

k. Instalación de coraza

· Instalación de coraza metálica flexible en tramos finales. 
· Uso de conectores certificados. 
· Protección mecánica en zonas expuestas.

l. Fijaciones

· Instalación de Abrazaderas, Soportes, Varilla roscada 
· Distancias de fijación según RETIE. 
· Sistema antisísmico conforme NSR-10.

m. Control de calidad

· Verificación de continuidad mecánica. 
· Alineación y nivelación. 
· Inspección de anclajes. 
· Cumplimiento de diámetros y materiales.

CABLEADO DEL CIRCUITO SLC

n. Preparación
· Verificación de ductos libres de obstrucciones. 
· Limpieza interna de canalizaciones. 
· Instalación de guías pasacables. 

o. Tendido de cable
· Incluye el suministro e instalación del cableado el cual debe cumplir con la norma NFPA72.
· debe tener certificado de conformidad de producto según RETIE
· Deben ser aislados con PVC de alta resistencia al fuego.
· Deben ser de cobre sólido o cableado.
· Tensión nominal superior a 300V
· Cumplir con la prueba VW-1.
· Calibre debe ser igual o mayor a 18 AWG en configuración monopolar.
· Calibre igual o mayor a 26 AWG en configuración multiconductor. Para circuitos horizontales el cable debe ser: FPL
· Para circuitos verticales el cable debe ser: FPLR norma estándar UL 1666.

p. Conformación del anillo

· Conexionado en topología Clase A (anillo cerrado). 
· Verificación de continuidad ida y retorno. 
· Separación de circuitos de potencia. 

q. Instalación de aisladores
· Instalación de un aislador cada 25 dispositivos. 
· Ubicación estratégica para sectorización. 

r. Empalmes y conexiones
· Prohibición de empalmes expuestos. 
· El bucle de conexión no se empalmará en ningún tramo de conformidad con la normativa vigente  

s. Pruebas del cableado
· Continuidad eléctrica. 
· Prueba de aislamiento. 
· Verificación de polaridad. 
· Medición de resistencia del lazo. 

t. Control de calidad
· Certificación RETIE. 
· Inspección visual y técnica. 
· Registro fotográfico.
· Código de Sismoresitencia colombiano y la norma técnica NFPA-72 y demás normas

Instalación de dispositivos de iniciación
· Sensores de humo: 
· Montaje en cielo raso. 
· Altura según norma. 
· Sensores de calor: 
· Instalación en zonas críticas. 
· Estaciones manuales: 
· Altura accesible (ADA). 

4.1.2 Instalación de aparatos de notificación
· Sirenas y estrobos: 
· Montaje en pared o techo. 
· Verificación de cobertura visual y sonora. 

Configuración del sistema
· Programación del panel Simplex 4010ES fire alarm control panel: 
· Registro de dispositivos 
· Asignación de direcciones 
· Zonificación 

u. Lógica de operación
· Configuración de: 
· Alarmas 
· Prealarmas 
· Fallas 

· Integración de: 
· Sensores 
· Estaciones 
· Notificación 

v. Integración del sistema
· Verificación de comunicación SLC. 
· Sincronización de dispositivos. 
· Validación de eventos en panel. 

La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas deberá garantizar los siguientes aspectos:

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.
2. La estabilidad de la obra contratada. 
3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan todos los materiales y elementos constructivos. 
4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra. 
5. El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente. 

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten simultáneamente. 

Aspectos Relacionados con Sostenibilidad Técnico-Ambiental 

Cumplimiento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:

[bookmark: _bookmark34]Presentación Documentos del Coordinador de Seguridad y salud en el Trabajo y aprobación por la superintendencia de sociedades:


El contratista debe presentar los documentos del coordinador de seguridad y salud en el trabajo el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos en las normas expedidas por el ministerio de trabajo y protección social, estos documentos los debe presentar una vez se firme el acta de inicio la superintendencia se reserva el derecho a verificar el cumplimiento de requisitos de este y aprobará si este cumple.

Identificación de Panorama de riesgos en las Instalaciones.


El coordinador de seguridad y salud en el trabajo del contratista dispuesto para la obra deberá presentar en el término no mayor a tres días de firmada el acta de inicio el panorama de riesgos del proyecto, para lo cual deberá hacer una inspección minuciosa delas áreas de trabajo y tener pleno entendimiento de las obras a realizar y los métodos de ejecución.

Presentación del Cronograma de Operaciones y el plan de seguridad y salud en el trabajo

El coordinador de seguridad y salud en el trabajo dispuesto para la obra por el contratista deberá elaborar y presentar un plan de seguridad y salud en el trabajo, el cual será revisado y aprobado por la superintendencia de sociedades antes de iniciar cualquier ejecución.

Cronograma de obra con asignación de personal y riesgos de seguridad y salud en el trabajo asociados:


El residente de obra y el coordinador de seguridad y salud en el trabajo dispuesto para la obra deberá elaboraran y presentaran el cronograma de obra en el cual se asigna el personal que ejecutará las actividades y determinará los riesgos asociados en cada actividad para revisión y aprobación de la superintendencia de sociedades, a través del supervisor y el funcionario designado por la directora de talento humano, para revisar los aspectos respecto de SG-SST.

Presentación de documentos del equipo de Operaciones de conformidad con las normas de seguridad en el trabajo vigentes expedidas por el Ministerio de Trabajo:

El coordinador de seguridad y salud en el trabajo dispuesto para la obra deberá acopiar, revisar y luego presentar todos los documentos exigidos por la superintendencia para aprobación del ingreso de los trabajadores que ejecutaran las actividades de la obra, igual aplica para subcontratistas, estos documentos deberá allegarlos dentro de los tres días siguientes a la firma del acta de inicio, al supervisor y la Grupo de SG-SST de la superintendencia de Sociedades, para su aprobación.


Para este efecto dentro de los Informes periódicos se deberá dejar constancia sobre:

1- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores, dando un porcentaje o estableciendo indicadores de gestión ambiental y social. 
2- Cronograma de Proyección Vs. Ejecución, de las actividades que se incluyen con las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los temas ambientales, como sociales. 


Información sobre el personal profesional 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019. 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de referencia.

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. 

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

	Posgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización  
	Veinticuatro (24) meses 
	Doce (12) meses 

	Maestría 
	Treinta y seis (36) meses 
	Dieciocho (18) meses 

	Doctorado 
	Cuarenta y ocho (48) meses 
	Veinticuatro (24) meses 


 
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa. 

El personal relacionado corresponde al siguiente: 

	Rol
	Formación académica
	Dedicación

	

Director de obra 
	Ingeniero electromecánico, Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Distribución y Redes Eléctricas, Ingeniero Electico, Ingeniero mecánico
	100% de la duración del proyecto. Es quien deberá estar presente en la toma de decisiones y reuniones.

	Ingeniero Residente de Obra
	Ingeniero electromecánico, Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Distribución y Redes Eléctricas, Ingeniero Electico, Ingeniero mecánico
	100% de la duración del proyecto. Es quien deberá estar presente en la toma de decisiones y reuniones.

	Un Profesional SST
	Profesional en seguridad y salud en el trabajo o ingeniero con posgrado en seguridad y salud en el trabajo
	100% de la duración del proyecto. Es quien deberá estar presente en la toma de decisiones y reuniones.

	Técnico o tecnólogo en: Redes Contra Incendio, Redes Hidrosanitarias, Mecánica, Electromecánica, Mantenimiento Industrial, Electricidad Industrial, Mantenimiento Eléctrico, Electrónica, Automatización Industrial, Instrumentación Industrial

	matrícula CONTE y certificación que acrediten competencias relacionadas con la instalación, configuración, operación, soporte técnico o mantenimiento de sistemas de detección y alarma contra incendios
	100% de la duración del proyecto. Es quien deberá verificar los procesos de instalación y mantenimientos




Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	
Director de obra 
	5 años de experiencia en ejercicio de la ingeniera
	Como residente en Tres (5) Proyectos de instalación	de sistemas de detención y extinción de incendios

	

Residente de Obra
	3 años de experiencia en ejercicio de la ingeniera 
	
Como residente en Tres (3) Proyectos de instalación	de sistemas de detención y extinción de incendios 

	

Un Profesional SST
	2 años de experiencia como profesional SST
	

Como residente en Tres (3) Proyectos de instalación	de sistemas de detención y extinción de incendios

	


Técnico o tecnólogo en: Redes Contra Incendio, Redes Hidrosanitarias, Mecánica, Electromecánica, Mantenimiento Industrial, Electricidad Industrial, Mantenimiento Eléctrico, Electrónica, Automatización Industrial, Instrumentación Industrial

	Mínimo 2 años de experiencia como técnico electricista a partir de la expedición de la matricula CONTE
	Como técnico de mantenimiento en Tres (3) Proyectos de instalación	de sistemas de detención y/o extinción de incendios



Maquinaria mínima del proyecto

	Insumos Requeridos Obligatorios

	(  )  Refrigerante para motor Diésel
(  )  Limpiador de sales para bornes batería
(  )  Lija grano 180 , para limpieza contactos
(  )  Pintura para maquinas industriales
(x)  bayetillas y estopa para limpieza
(x)  desengrasante industrial y detergente. 
(  )  aserrín para derrames
	(  ) Limpiador de contactos eléctricos.
(x) Cinta Aislante eléctrica.
(  ) Limpiador para serpentines
(  ) Aceite lubricante.
(  ) Grasa para rodamientos.
(  ) Pintura anticorrosiva secado rápido.
(  ) Solución dieléctrica.

	Herramientas Mínimas

	(x) Desarmadores de paleta y de cruz aislados. 
(x) Juego de llaves fija, estrella de 7 a 26 mm
(x) Juego copas de 7 a 26 mm.
(x) llave rachet o trinquete de ¼ y 1/2
(  ) llave especial para filtros de aceite
(  ) Extractor de poleas.
(  ) Escaleras Certificados
	(x) Brochas. 
(x) linterna magnética.
(x) Llaves Expansivas para tubos. 
(x) Llaves Allen.
(x) Martillo de goma.
(x) Llaves inglesas. 
(x) Cepillos de alambre.

	Equipos De Pruebas Y Diagnostico (uso Obligatorio)

	(x) Detector de fugas de fluidos electrónico. 
( ) Secuenciador de fases. 
(x) Pinzas Volti-amperimétrica, trifásica       Categoría IV.
(x) Multímetro Certificado y calibrado categoría IV
( ) Termómetro infrarrojo.
( ) Cámara Termográfica para diagnóstico eléctrico.
	( ) Tacómetro Digital.
x) Megometro certificado y calibrado
( ) Densímetro
( ) Medidor de flujo de aire.
(  ) Vacuómetro de alto vacío. 
(  ) Medidor de Aislamiento
(x) Medidor de Presión
(  ) alicates y cortafríos aislados cate IV

	Equipos Especiales

	(  ) Megometro.
(  ) medidor de THD y Factor de potencia calibrado y certificado.

	Registros Obligatorios

	· Registro Fotográfico de antes y después.
· Registro datos técnicos de cada equipo analizado en la ficha de datos técnicos.
· Registro del resultado de las mediciones exigidas en el protocolo de inspección de las variables antes y después del mantenimiento preventivo.
· Registro de operaciones realizadas en el mantenimiento realizado.
· Registro del Estado de cada componente del sistema o subsistema.
· Registro de fallos encontrados y clasificarlos concretos y potenciales. 
· registro de alertas por emergencias y urgencias operacionales.
· Registro de recomendaciones de mantenimientos correctivos o mantenimientos predictivos.
· Registro de los recintos en donde hay alto riesgo de cargas de electricidad estática por variaciones en la humedad relativa y la necesidad de implementar medidas de correctivas.

	Informes Y Recomendación Obligatorias

	Informe sobre resultado del mantenimiento preventivo dirigido al supervisor, el cual debe incluir los siguientes elementos:
· Registro Fotográfico de antes y después.
· Datos técnicos de cada equipo mantenido en la ficha de datos técnicos.
· Resultado de las mediciones exigidas en el protocolo de inspección de las variables antes y después del mantenimiento preventivo.
· Operaciones realizadas en el mantenimiento realizado.
· Estado de cada componente del sistema o subsistema.
· Fallos encontrados y clasificados concretos y potenciales. 
· Alertas por emergencias y urgencias operacionales.
· Recomendaciones de mantenimientos correctivos o mantenimientos predictivos.


La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato y no podrá ser pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO 

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría o supervisión, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría o supervisión, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al inicio de las obras.

Señalización 

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.


NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO

Políticas De Mantenimiento Equipos Y Sistemas De La Infraestructura De La Superintendencia De Sociedades

La política de mantenimiento de la superintendencia de sociedades para los equipos, subsistemas y sistemas de la infraestructura de la superintendencia ha fijado los siguientes objetivos específicos a saber:

· Mantener Operativos los equipos, subsistemas y sistemas de la infraestructura las 24 horas del día, los sietes días de la semana y los 365 días del año.
· La primera prioridad del mantenimiento de los equipos, subsistemas y sistemas de la infraestructura es eliminar cualquier riesgo a las personas.
· La segunda prioridad del mantenimiento de los equipos, subsistemas y sistemas de la infraestructura es eliminar cualquier riesgo operacional al servicio Público de la entidad.
· La tercera prioridad del mantenimiento de los equipos, subsistemas y sistemas de la infraestructura es eliminar cualquier riesgo que afecte los activos de la entidad.

Mantenimiento Preventivo

Son todos aquellas revisiones, trabajos y ajustes periódicos que requieren los Equipos objeto de mantenimiento para las sedes de la Superintendencia de Sociedades, teniendo en cuenta las recomendaciones de los fabricantes, tendientes a la detección y prevención de fallas en su fase inicial para que puedan ser corregidas oportunamente, garantizando un mejor funcionamiento de los Equipos objeto de mantenimiento para las sedes de la Superintendencia de Sociedades y la disminución de posibles fallas o costos más altos en reparaciones.

Se prestará el servicio de mantenimiento preventivo con el fin de procurar la conservación de los Equipos objeto de mantenimiento para las sedes de la Superintendencia de Sociedades a mediante realización de revisión que garantice su buen funcionamiento y fiabilidad.

El objetivo del mantenimiento es evitar o mitigar las consecuencias de los fallos de los sistemas, logrando prevenir las incidencias antes de que estas ocurran.

Los contratistas que realizan las rutinas de mantenimiento preventivo de los equipos, subsistemas y/o sistemas de la infraestructura de la superintendencia están obligados a:

Reglas Para Mantenimiento Preventivo:
	Ítem
	Regla Para el Contratista
	Evidencia

	1
	El contratista deberá identificar la marca y referencia de los equipos, subsistemas y sistemas y sus componentes y ubicar los manuales de mantenimiento del fabricante, así mismo deberá establecer la edad del equipo y estimar las horas de operación y establecer los mantenimientos predictivos requeridos en el periodo del contrato de mantenimiento.
	Documentación técnica previa

	2
	Presentar al supervisor del contrato antes de realizar las rutinas de mantenimiento los insumos obligatorios que hacen parte de la rutina de mantenimiento preventivo, de conformidad con el anexo técnico.
	Lista de chequeo de insumos

	3
	Presentar al supervisor del contrato antes de realizar las rutinas de mantenimiento los equipos de medición y diagnóstico que va a utilizar y deberá presentar las respectivas calibraciones de estos de conformidad con el anexo técnico.
	Lista de chequeo de equipos medición y diagnostico

	4
	Presentar al supervisor del contrato antes de realizar las rutinas de mantenimiento preventivo los contenedores en los cuales recolectara los residuos generados del trabajo, estos contenedores deberán clasificar los residuos en peligrosos y no peligrosos de conformidad con las normas expedidas por el ministerio de medio ambiente y las autoridades ambientales regionales.
	Registro documental y fotográfico de contenedores presentados

	5
	Realizar las rutinas de mantenimiento preventivo de conformidad con el procedimiento establecido en el presente anexo técnico.
	Informe técnico diagnóstico y resultado, y acciones preventivas realizadas.

	6
	Incluir y aplicar los insumos que hacen parte de la rutina de mantenimiento preventivo y su procedimiento establecido
	Registro de insumos aplicados

	7
	Disponer los residuos peligrosos y no peligrosos de conformidad con las normas expedidas por el ministerio de medio ambiente y las autoridades ambientales regionales.
	Documentación de disposición según Norma legal.

	8
	Registrar la información del mantenimiento en el aplicativo que disponga la Superintendencia de Sociedades, para este fin, de conformidad con el anexo técnico.
	Registros

	9
	Reportar en el aplicativo que disponga la superintendencia de sociedades las fallas identificadas debidamente clasificadas en fallas concretas o fallas potenciales y recomendar los mantenimientos correctivos requeridos, de conformidad con el anexo técnico.
	Informe técnico escrito

	10
	Cotizar los mantenimientos correctivos y predictivos que le sean solicitados por el supervisor del contrato, para lo cual deberá realizarlos en el formato y procedimiento establecido en el presente anexo técnico.
	Cotización escrita

	11
	Presentar la planificación operacional para la realización mantenimientos correctivos o predictivos y sus efectos en el servicio público.  
	Plan operativo para realizar mantenimiento correctivo.

	12
	llevar a cabo los mantenimientos preventivos de conformidad con la programación establecida por la supervisión.
	Informe cumplimiento de cronograma. 

	13
	Dejar las zonas de trabajo en perfecto estado de aseo y orden.
	Registro Fotográfico



Mantenimiento Predictivo

El mantenimiento Predictivo es aquel que se realiza, de conformidad con las indicaciones del fabricante en la cual se cambian elementos, o componentes de conformidad con las horas de servicio, o un número determinado de operaciones estos mantenimientos se realizan de conformidad con los manuales de mantenimiento entregados por el fabricante o el constructor del subsistema o Sistema, o porque son reglamentados por una norma técnica colombiana obligatoria, estos mantenimientos se realizan con cargo a los “imprevistos”.

Los contratistas que realizan las rutinas de mantenimiento predictivo de los equipos, subsistemas y/o sistemas de la infraestructura de la superintendencia están obligados a:

Reglas para los mantenimientos Predictivos:

	Ítem
	Regla Para el Contratista
	Evidencia

	1
	El contratista deberá identificar la marca y referencia de los equipos, subsistemas y sistemas y sus componentes y ubicar los manuales de mantenimiento del fabricante, o constructor, en los casos en que la Superintendencia de sociedades cuente con estos, se los facilitará al contratista, sin embargo, esto no inhibe la obligación del contratista de Ubicarlos, pues este es un requisito técnico sobre el cual se base los dictámenes técnicos en el mantenimiento, tales como frecuencia de cambio de componentes, frecuencias de cambio de insumos tales como aceites, lubricantes, sellos etc.
	Documentación técnica previa

	2
	Entregar al supervisor junto al informe y el dictamen técnicos sobre mantenimientos predictivos, anexos copia de los manuales de mantenimiento ubicados y en medio digital, para verificar dichos dictámenes.
	Documentación técnica previa

	3
	Con la información del fabricante o constructor sobre el mantenimiento del equipo, subsistema o sistema el contratista deberá establecer si existe mantenimientos predictivos establecidos por este en función del número de horas de operación, o por número de operaciones.
	Informe técnico escrito firmado por el ingeniero coordinador de mantenimiento

	4
	Sino existen mantenimientos predictivos en los manuales de mantenimiento del fabricante o constructor, el contratista deberá informar por escrito al supervisor del contrato que “No hay mantenimientos predictivos” como resultado del análisis de los manuales de mantenimiento del fabricante o constructor.
	Informe técnico escrito firmado por el ingeniero coordinador de mantenimiento

	5
	Si existen mantenimientos predictivos en los manuales de mantenimiento del fabricante o constructor, el contratista deberá establecer la edad del equipo y estimar las horas de operación o número de operaciones, e informar por escrito al supervisor del contrato la necesidad de realizar mantenimientos predictivos, para lo cual debe:
· Describir detalladamente en que consiste el mantenimiento predictivo.
· Indicando, repuestos a adquirir sus cantidades y especificaciones.
· Indicar el número de horas hombre y el perfil de mismo requeridas para realizar el mantenimiento predictivo.
· Indicar la necesidad de equipos especiales si se requiere.
· Indicar si se requiere retirar algún componente de las instalaciones de la superintendencia, para realizar operaciones de mantenimiento especiales en talleres externos, por cuanto tiempo y como se controlará que no se cambie dicho componente las condiciones del mismo. 
· Cotizar el mantenimiento predictivo a todo, para lo cual deberá hacerlo en los formatos establecidos por la entidad para tal fin y anexar los soportes.
	




Informe técnico escrito firmado por el ingeniero coordinador de mantenimiento

	6
	El supervisor evaluara la cotización presentada con sus soportes y la validara con los precios de mercado y si existe alguna discrepancia requerirá al contratista para que la justifique o la corrija.
	Requerimiento escrito para que se cumpla la obligación de cumplir con precios de mercado y pruebas.

	7
	Una vez el supervisor estime que se ajusta a precios de mercado la cotización presentada por contratista, autorizara que se ejecute con cargo a la “bolsa de repuestos, insumos y servicios de mantenimiento”.
	Solicitud escrita de cotización.

	8
	Una vez autorizada la cotización del mantenimiento, el contratista procederá a ejecutar el mantenimiento de conformidad con lo autorizada.
	Autorización escrita firmada por el supervisor

	9
	El contratista elabora un informe escrito de este mantenimiento y hará parte de los soportes para el pago del mismo en el siguiente corte.
	Informe técnico escrito firmado por el ingeniero coordinador de mantenimiento



Mantenimiento Correctivo

Se entiende como mantenimiento Correctivo todo aquel que realiza para corregir una falla detectada, mediante cualquier observación del equipo humano de mantenimiento bien sea por contratistas o funcionarios de la superintendencia y que desencadena en una Urgencia Operacional o una Emergencia Operacional.

Mantenimiento Correctivo Programado

Se entiende como Mantenimiento correctivo programado aquel mantenimiento que tiene por objeto atender una Urgencia Operacional y que busca corregir una falla potencial y está contratado en un ítem especial del contrato.

Mantenimiento Correctivo No Programado

Se entiende como Mantenimiento correctivo No programado aquel mantenimiento que tiene por objeto atender una Emergencia Operacional y que busca corregir una falla concreta y estos se atiende se realizan con cargo a la “bolsa de repuestos, insumos y servicios de mantenimiento”.

Atención de Emergencias Operacionales

Se define como atención de emergencia operacional, el servicio que debe prestar el contratista cuando sea requerido por el supervisor, o el coordinador administrativo, para atender una emergencia Operacional ocasionada por una falla inesperada, este se debe prestar en los siguientes tiempos de respuesta, contados a partir de la llamada, o correo electrónico, o mensaje de chat:

Acuerdo Nivel de Emergencias (ANE)

	Uso del Equipo
	Tiempo de respuesta en Horas
	Tiempo de entrega de cotización escrita
	Tiempo de Inicio de mantenimiento correctivo No programado

	Muy critico
	Máximo en 30 minutos.
	Máximo dos Horas
	Máximo dos horas y no se puede interrumpir hasta solucionar la falla.

	Critico
	Máximo 30 minutos.
	Máximo 4 horas
	Máximo dos horas y no se puede interrumpir hasta solucionar la falla

	Estándar
	Máximo en Dos horas
	Máximo 24 horas
	Máximo 24 horas y se permite interrupción en las horas nocturnas.

	No critico
	Máximo 12 horas
	Máximo 72 horas
	Máximo 24 horas y se permite interrupción en las horas nocturnas.

	Inicio de conteo del tiempo para ANE
	La hora de corte se realiza con la hora de ingreso al edificio
	Se cuenta a partir de la hora de solicitud de cotización del supervisor.
	Se cuanta a partir de la hora de remisión de la autorización escrita del supervisor.




Disponibilidad: El contratista debe tener una disponibilidad de (24 horas x 7 días de la semana) para atender las emergencias operacionales

[bookmark: _Toc225798108]Alcance De Atención De Emergencias Operacionales

El contratista debe cubrir el siguiente alcance dentro de la atención de una emergencia operacional:

a. Diagnóstico de la situación: El contratista deberá realizar el diagnóstico del equipo, subsistema, o sistema de conformidad con fallo presentado, para lo cual deberá utilizar los equipos de diagnóstico que sean necesarios para tener un nivel de certeza sobre la falla presentada y su causa.
b. [bookmark: _Hlk63245473]Acciones correctivas inmediatas: El contratista debe establecer si se puede tomar las acciones correctivas que no implican cambio de repuestos para solucionar la situación y si es posible actuar de inmediato para restablecer la operación del equipo, subsistema o sistema.
c. [bookmark: _Hlk63246591]Acciones correctivas de corto Plazo: Si las soluciones correctivas implican compra de repuestos o servicios correctivos el contratista debe:
a. Informar al supervisor de manera inmediata.
b. Presentar una cotización en un tiempo no mayor al establecido en los ANE del mantenimiento correctivo No programado de conformidad con el procedimiento de cotizaciones.
d. Ejecución de mantenimiento correctivo No programado: Realizar las reparaciones correctivas y entregar operativo el sistema o subsistema.
e. [bookmark: _Hlk63247014][bookmark: _Hlk63247266]Acciones correctivas basadas en uso de equipos alternos Plug-and-Play: también conocida como (PnP) (Enchufar, conectar y usar), el contratista deberá contemplar en los casos de fallos de equipos, subsistemas y sistemas de uso “Muy crítico” o “Critico”, la posibilidad de instalar equipos (PnP), para superar la situación de la emergencia operacional, para lo cual el contratista debe:
i. Informar al supervisor de la posibilidad de utilizar un equipo (PnP), para reducir los tiempos de paro del equipo, subsistema o sistema de uso “Muy crítico” o “Critico” y mitigar los impactos en las personas, activos y el servicio público, mientras se realiza el mantenimiento correctivo.
ii. [bookmark: _Hlk63247746]Cotizar el costo de alquiler de equipo (PnP), puesto en operación por unidad de tiempo ($/hora), este debe ser a precios razonables de mercado, y debe indicar el tiempo máximo de instalación en horas.
iii. Si es autorizado el uso del equipo alterno (PnP), por el supervisor el contratista deberá suministrar e instalar el equipo en un tiempo no mayor al indicado en la cotización horas.
iv. El costo del uso de equipos (PnP), para superar la emergencia hará parte del costo del mantenimiento correctivo No programado.
f. Idoneidad del personal técnico que atiende la Emergencia Operacional: el contratista deberá garantizar que el personal técnico que atiende la emergencia operacional cumple los requisitos de formación y experiencia exigidos en el presente anexo técnico.

Los contratistas que realizan las rutinas de mantenimiento correctivo de los equipos, subsistemas y/o sistemas de la infraestructura de la superintendencia están obligados a:

Reglas respecto del Mantenimiento Correctivo

	Ítem
	Regla para el contratista
	Evidencia

	1
	Atender las emergencias Operacionales con la oportunidad y de conformidad con las reglas establecidas en el anexo Técnico.
	Registro de emergencias e informe técnico

	2
	Suministrar equipos PnP, para atender emergencias operacionales, para los equipos de uso “Critico” o “Muy Crítico”, cuando sean solicitadas por el supervisor.
	Registros de entrada y registros de salida

	3
	Cotizar los mantenimientos correctivos con cargo a “bolsa de repuestos, insumos y servicios de mantenimiento”, con la oportunidad y reglas establecidos en el anexo técnico.
	Cotización escrita

	4
	Ejecutar los mantenimientos correctivos con cargo a “bolsa de repuestos, insumos y servicios de mantenimiento” con la oportunidad establecida en el anexo técnico.
	Informe técnico escrito firmado por el ingeniero coordinador de mantenimiento

	5
	Ejecutar los mantenimientos correctivos con cargo a “bolsa de repuestos, insumos y servicios de mantenimiento” de conformidad con las reglas establecidas en el anexo técnico.
	Informe técnico escrito firmado por el ingeniero coordinador de mantenimiento

	6
	Ejecutar los mantenimientos correctivos cumpliendo las normas ambientales Nacionales y regionales.
	Informe técnico escrito firmado por el ingeniero coordinador de mantenimiento

	7
	Ejecutar los mantenimientos correctivos cumpliendo las normas de Seguridad y salud en el trabajo expedidas por el Ministerio de trabajo.
	Informe escrito de cumplimiento normas de SST

	8
	Ejecutar los mantenimientos correctivos cumpliendo el RETIE, reglamento técnico de instalaciones eléctricas.
	Informe técnico escrito firmado por el ingeniero coordinador de mantenimiento

	9
	Realizar los registros sobre los mantenimientos correctivos de conformidad con el anexo técnico.
	Registros escritos

	10
	Dejar las zonas de trabajo en perfecto estado de aseo y orden.
	Registro fotográfico de informe técnico




[bookmark: _Toc166165122][bookmark: _Toc175058232][bookmark: _Toc175234352][bookmark: _Toc193377393][bookmark: _Toc225798114]Imprevistos
Frente a los recursos destinados en el contrato para imprevistos de Obra, el contratista debe tener claro los siguientes aspectos:
Imprevisto de Obra: Se define como aquellas obras de los siguientes casos:
· Obras que no fueron consideradas por la entidad en la etapa de planificación porque dentro del marco de razonamiento lógico con la información disponible no eran previsibles, pero que en todo caso son necesarias para cumplir con los fines del Estado con este contrato como lo establece el artículo 3 de la ley 80 de 1993.
· También aquellas actividades que yacen de la intervención real del inmueble y que son necesarias para el desarrollo o estabilidad de la Obra y que, por ausencia de información, o información suficiente en la etapa de planificación tampoco eran previsibles para la entidad, pero que en todo caso son necesarias para cumplir con los fines del Estado con este contrato como lo establece el artículo 3 de la ley 80 de 1993.
· También cuando las cantidades de obra calculadas inicialmente por la entidad dentro del marco de razonamiento lógico con la información disponible, es desbordada por las mediciones reales en campo cuando se realiza la intervención y por lo tanto tampoco eran previsibles.
· Estos recursos fueron estimados por la entidad dentro del marco de administración de riesgos de conformidad con el artículo 2 de la ley 87 de 1993, para asegurar que se cumplan con los fines del estado con este contrato de conformidad con el artículo 3 de la ley 87 de 1993.
· Los recursos del ítem de imprevistos del contrato son de la Superintendencia de sociedades y No del contratista, y es un mecanismo para mitigar el riesgo de imprevistos de obra y solventar situaciones no previstas por la entidad para la ejecución de la Obra, por lo tanto, solo se podrán utilizar con autorización de la Superintendencia.
[bookmark: _Toc193377394][bookmark: _Toc225798115]Procedimiento para la ejecución de Ítems NO Previstos
Las únicas personas autorizadas para aprobar la ejecución de Ítems no previstos financiados con el rubro de imprevistos a nombre de la Superintendencia de Sociedades es el supervisor del contrato y deberá hacerlo por escrito, para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento:

· Dentro de las 48 horas siguientes a una situación que implique ítems no previstos el contratista debe presentar el costo de los Ítems no previstos solicitados con el análisis de precios unitario (APU) para aprobación de la supervisión, anexando los siguientes documentos:
· La justificación de los ítems no previstos.
· Impactos de no hacerse dichos ítems.
· El costo de los Ítems no previstos solicitados con el análisis de precios unitario para aprobación de la Superintendencia de Sociedades.
· Presentar tres cotizaciones de los componentes representativos de Materiales o servicios y que sean verificables.
· El balance financiero del contrato.
· Solamente requerirá presentar los Análisis de Precios Unitarios – APU, de los Ítems que sean diferentes a los presentados a la fase inicial del contrato, para el caso de mayores cantidades No previstas, no se requiere el APU, pues este se presentó con el acta de inicio.
· El supervisor verificara la razonabilidad de los precios, si tiene dudas podrá pedir cotizaciones de los materiales o servicios más representativos del APU, para establecer su razonabilidad a los precios de mercado.
· Si el supervisor no los aprueba requerirá al contratista para que los ajustes a precios razonables del mercado.
· El Contratista deberá presentar a consideración del supervisor, junto con los costos de los ítems no previstos y los APU un balance financiero del contrato, en donde se determinen, las mayores y menores cantidades de obra, el costo de los Ítems no previstos.
· El Supervisor revisara y aprobara si es del caso los APU y los costos de los Ítems no previstos solicitados a el contratista y los remitirá al coordinador del Grupo Infraestructura para su revisión y aprobación, con los siguientes documentos:
· La justificación de los ítems no previstos.
· Impactos de no hacerse dichos ítems.
· El costo de los Ítems no previstos solicitados con el análisis de precios unitario para aprobación de la Superintendencia de Sociedades.
· Presentar tres cotizaciones de los componentes representativos de materiales o servicios y que sean verificables.
· El balance financiero del contrato.
· El coordinador del grupo administrativo revisara y evaluara la viabilidad de financiarlos ítems no previstos y aprobara si es del caso o requerirá al contratista los ajustes que estime pertinente, para la aprobación final.
· Una vez se obtenga la autorización escrita del coordinador del grupo administrativo, el supervisor del contrato aprobará los ítems no previstos y se procederá a ejecutar los ítems no previstos.

[bookmark: _bookmark88][bookmark: _Toc166165124][bookmark: _Toc175058234][bookmark: _Toc175234354][bookmark: _Toc193377395][bookmark: _Toc225798116] Procedimiento Para Aprobación De Ejecución De Mayores Cantidades de Obra No previstas.

Balance Inicial:
· Una vez firmada el acta de inicio el contratista está obligada a realizar una medición Inicial en campo de las cantidades de obra reales con instrumentos de precisión, para ser contrastadas con las cantidades de obra contratadas y poder establecer si hay diferencias en favor o en contra de la entidad.
· Aquellas cantidades de obra que no es posible medirlas en la etapa inicial, sino que están supeditadas al desarrollo de las intervenciones, se seguirán manejando con la estimación que realizado la entidad.
· Con base en lo anterior se hará un balance inicial de mayores y menores cantidades de Obra y se entregará un informe escrito al supervisor con las memorias de cálculo y medición, indicando si hay mayores cantidades de obra.


Documentos técnicos adicionales 

[La Entidad puede incluir o hacer referencia a documentos técnicos adicionales como manuales, guías, apéndices, anexos o similares, requeridos para la ejecución del contrato y que debe tener en cuenta por el Proponente al momento de estructurar y presentar su oferta.

En estos documentos técnicos adicionales no se podrá incluir por ningún motivo requisitos habilitantes, de ponderación o de participación para el proceso de selección.]  



En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20XX.


______________________________________________
[Nombre]
[Gestor Técnico o cargo correspondiente]

____________________________________________
[Nombre]
[Coordinador o cargo correspondiente]


______________________________________________
[Nombre]
[Subdirector o cargo correspondiente]
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