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ANEXO: OFRECIMIENTO CONDICIONES TÉCNICAS

Bogotá, D.C, ___ de __________ de 2026

Señores	
MINISTERIO DEL DEPORTE
Bogotá D.C.

Referencia: Ofrecimiento de condiciones técnicas dentro del proceso de selección abreviada de mínima cuantía No.  ____________________.

Objeto: “Prestar el servicio de mantenimiento de la red de gases y suministro de gases especiales al laboratorio de control al dopaje del ministerio del deporte”

Alcance: “El alcance del objeto contractual comprende:
•	Ejecución de mantenimientos preventivos, conforme se indica en las obligaciones y condiciones específicas.
•	Suministro continúo de helio y nitrógeno, en el lugar de ejecución del contrato, con sus respectivos cilindros, en la cantidad y forma de entrega señaladas en las obligaciones y condiciones específicas.
•	Suministro e instalación de insumos y repuestos, conforme las necesidades y desarrollo contractual.
•	Capacitar al personal del laboratorio, respecto a las labores realizadas, la red de gases y la correcta manipulación de la red.”

El abajo firmante, actuando en nombre y representación de ____________________, lo cual puede verificarse con los documentos que hacen parte integral de esta propuesta, de acuerdo con la invitación pública y los estudios previos, manifiesto que, en caso de resultar seleccionado, CUMPLO con las condiciones o especificaciones técnicas del contrato señaladas en el numeral 4.9. de los Estudios Previos, a continuación:

“4.9. Condiciones o especificaciones técnicas del contrato:
Con fundamento en las obligaciones generales y específicas en estos estudios previos, se deben atender las siguientes condiciones y especificaciones técnicas exigidas o requeridas para el cumplimiento y ejecución del contrato:
A. Capacitación en el manejo de la red de gases: Se deberá brindar capacitación en el manejo y uso de la red de gases del Laboratorio durante la ejecución del contrato. La capacitación deberá realizarse como mínimo en una sesión presencial, con una duración hasta de cuatro horas, dirigida a cuatro personas designadas por la Coordinación del Laboratorio, en temas relacionados con la operación, manejo seguro, buenas prácticas de uso y condiciones básicas de seguridad de la red de gases. En caso de que existan actualizaciones de información, equipos o insumos se deberá realizar capacitación respecto a esos aspectos nuevos, en sesiones hasta por otras dos horas.
B. Mantenimiento preventivo: El mantenimiento preventivo es un proceso realizado para prevenir daños en la red de gases y asegurar la calidad de las pruebas analíticas realizadas, así como de los demás procesos asociados a la red, este mantenimiento deberá cumplir las siguientes etapas:
1. Diagnóstico preliminar e informe con identificación de repuestos necesario a cambiar, si aplica, como resultado de inspección visual y técnica en donde se evalúe el estado físico de las tuberías, conexiones, acoples y reguladores.
2. Limpieza, ajuste (cambio de piezas si es necesario), tanto en la red en general, en los reguladores, las válvulas, uniones, acoples, así como en la entrada a cada uno de los equipos conectados a la red de gases.
3. Realizar inspección y pruebas de fugas o estanqueidad, mediante nitrógeno u otro método técnicamente aceptado.
4. Inspección, verificación y calibración de manómetros y reguladores asociados a las líneas de Helio y Nitrógeno para garantizar su funcionamiento dentro de los parámetros establecidos. (cuando aplique)
5. Calibración de manómetros para garantizar lecturas precisas en los equipos de cromatografía GC – MS. (cuando aplique)
6. Limpiar o reemplazar filtros de línea, trampas de humedad y trampas de oxígeno para garantizar la pureza de los gases.
7. Colocación de un sello de mantenimiento y ajustes según protocolo de mantenimiento.
8. Suministro de repuestos pequeños (empaques, arandelas, tornillos, mangueras, soldaduras, etc.).
9. Prueba de hermeticidad 
10. Inspección de Los reguladores de presión.
11. Mantenimiento preventivo de diez (10) puestos de trabajo o puntos de uso de gases.
12. Mantenimiento preventivo de tres (3) sistemas manifold para distribución de gases.
13. Verificación de presión de operación y estado general de la red.
14. Revisión de válvulas, accesorios y elementos de control.
15. Ajuste y calibración básica de elementos que lo requieran.
16. Diagnosticar e identificar correctivos y fallas de manera detallada y oportuna, indicando cantidades, costos y medidas a aplicar.
17. Identificar componentes para conservar, reparar, cambiar o actualizar la red de gases.
18. Informar al supervisor sobre cualquier necesidad de repuestos adicionales, con sus especificaciones y justificación técnica, indicando cantidades, costos y medidas a aplicar.
19. Garantizar el correcto funcionamiento de los componentes intervenidos durante el mantenimiento.
20. Garantizar la corrección de defectos atribuibles a la ejecución de los trabajos realizados.
21. Garantizar la reposición de elementos defectuosos imputables al suministro efectuado.
22. Suministrar e instalar los repuestos y partes necesarias, si aplica y previa autorización de la supervisión, para garantizar el funcionamiento adecuado de las líneas de gases.
Nota: Se realizará como mínimo una visita de mantenimiento preventivo integral a la red de gases durante la ejecución del contrato, conforme al cronograma aprobado por el supervisor del contrato, incluyendo todas las actividades descritas en las especificaciones técnicas.
C. Suministro y recarga de cilindros: El contratista deberá suministrar:
· Dentro de los diez días hábiles siguientes a la aprobación del cronograma por el supervisor, dos cilindros certificados recargados cada uno con 8m3 de helio UAP grado 5.0, para un total de 40m3 de gas iniciales.
· Dentro de los diez días hábiles siguientes a la aprobación del cronograma por el supervisor, dos cilindros certificados recargados cada uno con 8m3 con nitrógeno UAP grado 5.0, para un total de 20m3 de gas iniciales.
· Recarga de los cilindros adquiridos, respetando y con las cantidades requeridas por el supervisor del contrato, hasta agotar las cantidades establecidas de suministro de este contrato. Para tal efecto la supervisión comunicará con una antelación mínima de diez días hábiles las cantidades requeridas. La hora de entrega se establecerá de común acuerdo entre las partes, de no haber acuerdo, será a las 10:00 a.m. del decimoquinto día hábil siguiente al pedido realizado por el supervisor. El primer día hábil se cuenta a partir del día hábil siguiente al pedido realizado por el supervisor del contrato. 
· Válvulas compatibles con los gases suministrados.
· Tapas de protección y elementos de seguridad exigidos por la normativa vigente.
· Certificación de pruebas hidrostáticas y vigencia del cilindro cuando aplique.
D. Suministro de gases: Se deben suministrar, dentro de los diez días hábiles siguientes a la aprobación del cronograma por el supervisor, 16m3 de helio y 16m3 de nitrógeno, en cilindros certificados recargados cada uno con 8m3.
Posteriormente, se entregarán el resto de cantidad de gases, de acuerdo con las necesidades operativas del laboratorio y previa solicitud del supervisor del contrato. Para garantizar la continuidad del servicio y el funcionamiento de los equipos analíticos conectados a la red de gases, se deberá adquirir y suministrar como mínimo dos (2) cilindros por cada uno de los gases requeridos, así como un volumen mínimo total de veinte metros cúbicos (20 m³) de nitrógeno y cuarenta metros cúbicos de Helio (40 m³), sin perjuicio de que puedan adquirirse cantidades adicionales conforme al consumo efectivamente demandado por el laboratorio y dentro del valor total contratado.
· Helio grado 5.0: mínimo dos (2) cilindros, cuarenta metros cúbicos (40 m³).
· Nitrógeno grado 5.0: mínimo dos (2) cilindros, veinte metros cúbicos (20 m³).
Se debe verificar que la pureza de los gases suministrados (helio, nitrógeno) cumplan con los niveles requeridos, evitando las impurezas que afecten la sensibilidad de los equipos analíticos conectados a la red de gases. 
El contratista deberá suministrar gases con pureza compatible con aplicaciones analíticas e instrumentales de laboratorio, adjuntando certificado de calidad emitido por el fabricante o proveedor.
E. Visitas de mantenimiento: Durante el plazo de ejecución del contrato y el tiempo de garantía del servicio, el contratista deberá realizar, la visita mínima de mantenimiento preventivo integral, y aquellas adicionales que sean requeridas para atender fallas, novedades o necesidades operativas de la red de gases del laboratorio. Estas visitas serán solicitadas, definidas y programadas por el supervisor del contrato, de acuerdo con la necesidad técnica identificada, los reportes del laboratorio y los diagnósticos que se emitan, sin que exista un límite máximo de intervenciones cuando sean necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la red.
F. Pruebas de estanqueidad: Las pruebas deberán realizarse garantizando:
· Verificación completa de la hermeticidad de las líneas.
· Detección de fugas en conexiones, uniones, reguladores y manifolds.
· Utilización de equipos calibrados y personal calificado.
· Entrega de reporte técnico con resultados obtenidos.
· Registro de presiones iniciales y finales de prueba.
G. Requisitos de calidad: El contratista deberá garantizar que:
· Los cilindros suministrados sean nuevos y aptos para uso en laboratorio.
· Los gases cuenten con pureza compatible con aplicaciones analíticas e instrumentales de laboratorio
· Los cilindros se encuentren en óptimas condiciones de operación.
· Los elementos utilizados durante el mantenimiento sean compatibles con sistemas para gases con pureza compatible con aplicaciones analíticas e instrumentales de laboratorio.
· Los trabajos sean ejecutados por personal técnico competente y con experiencia de mínimo un año en mantenimiento e instalación de red de gases, industriales, hospitalarias, medicinales o combustibles.
H. Consideraciones especiales: Las cantidades indicadas previamente corresponden a las necesidades proyectadas del laboratorio y podrán variar dentro de los límites del contrato según los requerimientos operativos de la entidad. Por otra parte, los suministros de gases se reconocerán conforme a las cantidades efectivamente requeridas y aprobadas por el supervisor, dentro del valor total contratado.”

Asimismo, cumplo con las condiciones técnicas requeridas para la efectiva ejecución del contrato que se suscriba, así como de los bienes o servicios a adquirir en virtud de este proceso de selección, y garantizo los recursos, bienes, servicios y personal necesarios para cumplir y garantizar la prestación del servicio en la ciudad de Bogotá, D.C., toda vez que las sedes del Ministerio del Deporte se encuentran en esta ciudad.

En constancia de lo afirmado, se suscribe el día ___ de ________ del año 2026, por




Firma del Representante Legal o Apoderado
Nombre del Proponente
Identificación
Nombre del Representante Legal o Apoderado
Identificación
Ministerio del Deporte
Av. 68 N° 55-65 PBX (601) 4377030
Línea de atención al ciudadano: 018000910237 - (601) 2258747
Correo electrónico: contacto@mindeporte.gov.co, página web: www.mindeporte.gov.co 
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