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DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

Bogotá D.C.,



Nº ____________/DIBIE-PLANE     
1. DEFINICIÓN O IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y ANALISIS DEL SECTOR

	1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL OBJETO
	“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO  DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (PTAR) DE ALGUNOS PUNTOS DE SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE  BIENESTAR SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL,(Incluye  insumos, repuestos y puesta en funcionamiento)”
Código UNSPSC 73152102 Producto : Servicio de reparación de equipo industrial
CLASIFICACIÓN UNSPSC

SEGMENTO

FAMILIA

CLASE

PRODUCTO

73152102

Servicios de Producción Industrial y Manufactura

Servicios de mantenimiento y apoyo a la fabricación

Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de manufactura

Servicio de reparación de equipo industrial



	1.2 VALOR ESTIMADO
	CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ( $ 191.458.950), INCLUIDO IVA    

	1.3 CERTIFICACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
	RECURSO
RUBRO
DEPENDENCIA
VALOR
16

20452
PLANE-SGA
$ 191.458.950
TOTAL

$ 191.458.950
UNIDAD DE TRATAMIENTO

SERVICIO

VALOR

RECURSO

RUBRO

PTAR CEVAR
1
$26.941.200

16
20452

PTAR CEVPI
1

$16.170.400
16

20452
PTAR CEVAH
1

$24.527.550
16

20452
PTAR CEVTO
1

$21.747.500
16

20452
PTAR NUSEFA DEQUI
1

$17.744.100
16

20452
PTAR CEVNE
1

$25.168.750
16

20452
PTAP CEVTO

1

$33.546.300

16

20452

PTAP CEVAH

1

$25.613.150

16

20452



	1.4 CLASE DE CONTRATO
	Prestación de servicios (Art 32 Ley 80 de 1.993, Código Civil y de Comercio).

	1.5 PERFIL Y CALIDAD DE LOS PROPONENTES 
	Podrán participar en el presente proceso todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, con representación en Colombia, en forma individual o conjunta (consorcio o unión temporal) siempre y cuando su objeto social y su actividad comercial, se encuentre directamente relacionado con el objeto de la presente contratación. Igualmente podrán participar las MIPYMES de acuerdo a lo señalado en el 2.2.1.2.4.2.2 convocatorias limitadas a Mipymes del Decreto 1082-2015 

	1.6 IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN

	La Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional en cumplimiento a lo establecido en el artículo 60 de la ley 352 de 1997 “por la cual se crea la Dirección de Bienestar Social”, encargada de desarrollar los programas de educación, recreación y deporte para el personal de la Policía Nacional afiliado y sus beneficiarios y de acuerdo al Plan Estratégico Institucional 2015 – 2018, DHI5- Optimizar los servicios de salud y bienestar que permitan satisfacer las necesidades del policía y su familia, y en correspondencia con los recursos disponibles destinados para la vigencia 2018 requiere contratar el “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO  DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (PTAR) DE ALGUNOS PUNTOS DE SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL,(Incluye  insumos, repuestos y puesta en funcionamiento)”; con el fin de suministrar el agua para consumo humano, así como disponer las aguas residuales; en la calidad y características físico químicas determinadas por las autoridades ambientales y sanitarias, de acuerdo a los parámetros establecidos en la normatividad ambiental vigente para los diferentes usos, fuentes y cuerpos receptores, respectivamente. En donde estas condiciones, se desarrollan en algunos puntos de servicio de la Dirección, mediante el funcionamiento de las plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) y plantas de tratamiento de agua residual (PTAR) existentes en cada una de las instalaciones, las cuales se componen de diferentes equipos y unidades constructivas para la ejecución de los diversos procesos, que en sus todo componen los respectivos sistemas de tratamiento. 

En este contexto, de acuerdo a las intervenciones y diagnósticos que se ha realizado en años anteriores, se ha identificado la necesidad de realizar mantenimientos preventivos semestrales y/o anuales para los equipos y componentes existentes en cada unidad de tratamiento, de acuerdo a las características, condiciones y uso de los mismos, al igual que el mantenimiento correctivo que se requiera y considere oportuno según su estado de deterioro; los cuales deben ser realizados por personal idóneo y calificado, para garantizar el adecuado y óptimo funcionamiento de todo el sistema de tratamiento, vida útil de los mismos, así como de los componentes en general. En donde también con estos mantenimientos a las unidades de tratamiento (PTAR y/o PTAP) existentes, se busca el cumplimiento de las condiciones de funcionamiento establecidas en la Resolución 0330 del 08/06/2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS para estos sistemas de tratamiento tanto de agua potable como de agua residual; así como a los a los parámetros y condiciones para la calidad del agua para consumo humano señalados en el Decreto 1575 de 2007 “Por el cual se establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua para consumo humano” y la Resolución 2115 del 2007 “Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano”; respecto a los a la calidad de las agua residuales (vertimientos) entregadas a cuerpos de agua o al suelo, según lo determinado en el Decreto 1076 del 26/05/2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible."; en el TÍTULO 3 “AGUAS NO MARÍTIMAS”; Resolución  631 de 2015 “ Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones” y la Resolución 1207 del 25/07/2014 “Por la cual se adoptan disposiciones relacionadas con el uso de aguas residuales tratadas”.
Por otra parte, evaluando las condiciones climáticas, ambientales y sociales en relación a la disponibilidad y conservación del recurso hídrico en el país; se resalta la importancia de la ejecución de este proceso contractual, mediante el cual se coadyuva en el correcto funcionamiento de estas unidades de tratamiento de agua potable y residual y en la vida útil de estas estructuras; para garantizar la calidad del recurso que se consume y las características con las que se dispone principalmente a cuerpos de agua o al suelo, en cada uno de los puntos de servicio y los lugares aledaños  donde se encuentran en funcionamiento, así como el buen estado de las instalaciones. Adicionalmente en el marco de la implementación del Sistema de Gestión Ambiental en esta Dirección, mediante la cual se pueda brindar entornos ambientales y condiciones de salubridad optimas en cada instalación policial, se busca disminuir los riesgos de enfermedades virales y contaminaciones ambientales, principalmente a los recursos hídricos, suelo y flora. 

De esto, teniendo en cuenta las condiciones de funcionamiento reconocidas con las acciones de mantenimiento realizadas en el año 2017 a algunas plantas de tratamiento (PTAR y PTAP) y el presupuesto disponible para esta vigencia, de los escenarios analizados para sus intervenciones hasta el momento se deduce que el costo para atender las necesidades reales son superiores al presupuesto asignado, razón por la cual en aras de optimizar el recurso y lograr el mayor alcance posible a las necesidades y condiciones actuales, se estima que con la ejecución de este proceso solo se lograra atender el 42,64% de la necesidad real de todas las unidades de tratamiento; en donde una vez validados varios escenarios de priorización para atender las necesidades identificadas, se proyecta atender las acciones de mantenimiento (preventivo y/o correctivo) con una sola intervención a cada uno de los equipos existentes en las 6 PTAR (CEVAR, CEVPI, CEVAH, CEVTO, NUESEFA DEQUI y CEVNE) en las 2 PTAP (CEVTO y CEVAH) según las condiciones referenciadas para cada equipo y con las adecuaciones mínimas y esenciales  para que cada sistema de tratamiento tenga un correcto funcionamiento. 

En cumplimiento al numeral 8 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, la responsable de Comercio Exterior de la Dirección Bienestar social Policía Nacional, certifica que una vez verificados en la página web de Colombia Compra Eficiente y en la del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,  los Acuerdos Comerciales y Tratados de Libre Comercio (TLC), negociados por Colombia en los capítulos de contratación pública, se estableció que el “ MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y  CORRECTIVO  ADECUACIÓN  Y  MEJORAMIENTO  DE  LAS  PLANTAS  DE   TRATAMIENTO  DE AGUA
 POTABLE (PTAP) Y LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (PTAR) DE PUNTOS DE SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL,(Incluye  insumos, repuestos y puesta en funcionamiento)” Por un valor de $191.458.950; SI está cubierto bajo las obligaciones de carácter internacional derivadas de los Acuerdos: TRIANGULO NORTE (GUATEMALA, HONDURAS Y EL SALVADOR); toda vez que:

1. La cuantía del proceso excede los umbrales establecidos en los acuerdos publicados.

2. La Policía Nacional se encuentra incluida en los listados de entidades cubiertas de los acuerdos.

3. Los bienes y/o servicios a contratar no se encuentran cubiertos bajo alguna exclusión de aplicabilidad o excepción.

De acuerdo a lo anterior, se debe tener en cuenta los principios y obligaciones en cuanto a la protección de los principios de derecho internacional, la publicidad de las contrataciones, el uso de medios electrónicos, las modalidades de contratación y la revisión de impugnaciones en la configuración de los documentos del proceso contractual.

Por otra parte, NO está cubierto bajo las obligaciones de carácter internacional derivadas en el Acuerdo con ALIANZA DEL PACIFICO (PERU, CHILE, MEXICO), CANADA, CHILE, COREA, COSTA RICA, ESTADOS AELC, ESTADOS UNIDOS, MEXICO, UNION EUROPEA; toda vez que el proceso en cuestión no supera el umbral establecido por dichos tratados internacionales.

El plazo de ejecución será hasta 10 de diciembre de 2018, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y aprobación de la garantía única.


2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO 

	ENTIDAD

Y UNIDAD
	NÚMERO DEL CONTRATO
	FECHA
	OBJETO
	ACIERTOS
	PROBLEMAS

	DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL (PONAL) – DIBIE
	08-6-10170-2016
	12/08/2016
	Mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) y las plantas de tratamiento de agua residual (PTAR) de algunos puntos de servicio a nivel nacional de la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional.
	Cumplimiento total
	No se presento

	DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL (PONAL)
	42-7-10030-16
	29/09/2016
	Mantenimiento preventivo y correctivo para la planta de tratamiento de agua potable y planta de tratamiento de aguas residuales del comando del Departamento De Policía Urabá
	Cumplimiento total
	No se presento

	DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL (PONAL)
	81-7-20800-2014
	19/09/2014
	Prestación de servicios en la operación con insumos a todo costo para el funcionamiento y mantenimiento de la planta de tratamiento de agua residual  - (PTAR)  del ESPHA Hospital Central, establecimiento perteneciente a la Seccional Sanidad Bogotá
	Cumplimiento total
	No se presento


3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES, en cumplimiento al artículo No.2, literal “a” de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el decreto 1082 de 2015”

4. CRITERIOS DE SELECCIÓN

4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

Los factores de verificación técnicas están descritos en el Anexo No. 2 del presente estudio previo, los cuales se comprobarán como CUMPLE o NO CUMPLE. 

4.1.1 Experiencia Proponente 
Con el fin de garantizar la calidad de los bienes a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en ejecución de contratos iguales o similares al objeto del presente estudio previo cuya cuantía sea igual o superior a 245 SMMLV, tal acreditación será verificada en el Registro Único de Proponentes (RUP)
Este aspecto se verificara como se indica en el  Anexo No  2 Especificaciones Técnicas Mínimas.

4.2  EVALUACION ECONÒMICA Y FINANCIERA

4.2.1 Evaluación Económica
Como quiera que el presente proceso de contratación se adelantara bajo la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES, subasta inversa electrónica, los requisitos habilitantes de orden financiero que deben cumplir los oferentes se encuentran en el Anexo No. 9 y el único criterio de evaluación económica para selección del contratista es el precio.
5. CONDICIONES DEL CONTRATO 

5.1. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO
La prestación del servicio se realizará en los siguientes puntos de servicio a nivel nacional de la Dirección de Bienestar Social, así: 

	DEPARTAMENTO
	CIUDAD
	PUNTO DE SERVICIO
	DIRECCIÓN
	UNIDAD DE TRATAMIENTO

	
	
	
	
	PTAP
	PTAR

	TOLIMA
	HONDA
	CEVAH - CENTRO VACACIONAL HONDA
	Kilómetro 42 Vía Honda - Mariquita
	1
	1

	
	IBAGUÉ
	CEVPI - CENTRO VACACIONAL PICALEÑA y NUSEFA-METIB  - COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA DE IBAGUÈ
	Carrera 48 Sur No 157 – 199
	0
	1

	SUCRE
	TOLÚ
	CEVTO - CENTRO VACACIONAL TOLÚ
	Vereda La Perdiz Diagonal al Aeropuerto Santiago de Tolú
	1
	1

	CUNDINAMARCA
	RICAURTE
	CEVAR - CENTRO VACACIONAL RICAURTE
	Kilómetro 115 Vía Bogotá - Girardot
	0
	1

	
	NEMOCÓN
	CEVNE - CENTRO VACACIONAL NEMOCÓN
	Finca Las Rocas Vereda Chécua
	0
	1

	QUINDÍO
	ARMENIA
	NUSEFA-DEQUI - COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA
	Corregimiento del Caimo Kilómetro 1.5 Vía al Edén
	0
	1

	TOTAL
	2
	6


5.2. FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El oferente deberá realizar el mantenimiento de cada unidad de tratamiento (PTAP y PTAR) en cada lugar de prestación del servicio antes descrito, garantizando su correcto funcionamiento, de acuerdo con las condiciones técnicas del Anexo No 2.; y en coordinación el supervisor del contrato y apoyo en cada punto de servicio. 
5.3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo de ejecución será hasta 10 de diciembre de 2018, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y aprobación de la garantía única.
5.4. FORMA DE PAGO
Proporcional al servicio de mantenimiento  prestado y facturado, de acuerdo al cronograma de trabajo presentado y coordinado con los supervisores del contrato; La Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional pagará el valor facturado por el contratista,  dentro de los treinta (30)  días calendario siguientes a la presentación de la factura comercial respectiva en la oficina del Grupo de Contratos de la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional, por parte del supervisor del contrato; una vez cumplidos los trámites administrativos,  fiscales vigentes y que la Dirección del Tesoro Nacional sitúe los correspondientes recursos del PAC autorizado a la Institución.

5.5. SUPERVISOR DEL CONTRATO

Para efectos de supervisión y control se realizara a través del Responsable del Sistema de Gestión Ambiental de la Dirección; o quien el señor Ordenar del Gasto designe de acuerdo al perfil y competencias pertinentes conforme al objeto del contrato de este proceso. Quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del contrato e informará a la Dirección de Bienestar Social cualquier anomalía que se presente con la ejecución del mismo, de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018 y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 12 de julio de 2011.

Para el presente contrato, el supervisor deberá enviar informe de supervisión y recibido a satisfacción de la ejecución junto con las facturas, una vez realizados los servicios y cumplimiento a las condiciones técnicas establecidas en el Anexo No 2 y se garantice el óptimo funcionamiento de cada unidad de tratamiento (PTAR y/o PTAP).

Nota 1: Una vez se encuentre en ejecución el contrato, para las actividades de mantenimiento en cada unidad de tratamiento (PTAR o PTAP) en cada lugar de prestación del servicio, se contará con el apoyo y acompañamiento de los Grupos Misionales y los Administradores, Rector o quien haga sus veces de cada lugar de prestación del servicio. 
Nota 2: Los informes de supervisión y recibido a satisfacción, deberán ser cargados por parte del supervisor del contrato en la plataforma del SECOP II y la factura deberá ser cargada en esta misma plataforma por el contratista y ser entregada en físico al Grupo de Contratos de la Dirección de Bienestar Social para ser tramitada a central de cuentas; de acuerdo a lo establecido en los manuales de Colombia Compra Eficiente. 
EL TIEMPO DE SOSTENIMIENTO DE PRECIOS
El tiempo de vigencia de la cotización es de sesenta (60) días calendario, a partir de la entrega de la propuesta. 

PROCEDENCIA Y DISPONIBILIDAD DEL BIEN O SERVICIO

El servicio de la presente contratación es de origen nacional y con disponibilidad en el mercado nacional.

5.6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las obligaciones del contratista están descritas en los Anexos No. 2 y No. 4 del presente estudio previo.

5.7. OBLIGACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL-DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

Las obligaciones de la Policía Nacional están descritas en el Anexo No. 5 del presente estudio previo.

6. FORMA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

La forma de adjudicación del presente proceso se efectuara en forma total. 
7. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS. (Ver Anexo No. 6)
8. FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS (Anexo No. 8)
Capitán LADY PAOLA MOJICA MELO
Jefe Planeación DIBIE (E)
ELABORÓ: ASD07 Adriana Baracaldo Cárdenas 
Oficina de Planeación DIBIE

REVISÓ. CT Lady Paola Mojica Melo
Jefe Planeación DIBIE
ANEXO No. 1

	ESTUDIO DE MERCADO

	1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

	La Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional en cumplimiento a lo establecido en el artículo 60 de la ley 352 de 1997 “por la cual se crea la Dirección de Bienestar Social”, encargada de desarrollar los programas de educación, recreación y deporte para el personal de la Policía Nacional afiliado y sus beneficiarios y de acuerdo al Plan Estratégico Institucional 2015 – 2018, DHI5- Optimizar los servicios de salud y bienestar que permitan satisfacer las necesidades del policía y su familia, y en correspondencia con los recursos disponibles destinados para la vigencia 2018 requiere contratar el “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO  DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (PTAR) DE ALGUNOS PUNTOS DE SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL,(Incluye  insumos, repuestos y puesta en funcionamiento)”; con el fin de suministrar el agua para consumo humano, así como disponer las aguas residuales; en la calidad y características físico químicas determinadas por las autoridades ambientales y sanitarias, de acuerdo a los parámetros establecidos en la normatividad ambiental vigente para los diferentes usos, fuentes y cuerpos receptores, respectivamente. En donde estas condiciones, se desarrollan en algunos puntos de servicio de la Dirección, mediante el funcionamiento de las plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) y plantas de tratamiento de agua residual (PTAR) existentes en cada una de las instalaciones, las cuales se componen de diferentes equipos y unidades constructivas para la ejecución de los diversos procesos, que en sus todo componen los respectivos sistemas de tratamiento. 

En este contexto, de acuerdo a las intervenciones y diagnósticos que se ha realizado en años anteriores, se ha identificado la necesidad de realizar mantenimientos preventivos semestrales y/o anuales para los equipos y componentes existentes en cada unidad de tratamiento, de acuerdo a las características, condiciones y uso de los mismos, al igual que el mantenimiento correctivo que se requiera y considere oportuno según su estado de deterioro; los cuales deben ser realizados por personal idóneo y calificado, para garantizar el adecuado y óptimo funcionamiento de todo el sistema de tratamiento, vida útil de los mismos, así como de los componentes en general. En donde también con estos mantenimientos a las unidades de tratamiento (PTAR y/o PTAP) existentes, se busca el cumplimiento de las condiciones de funcionamiento establecidas en la Resolución 0330 del 08/06/2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS para estos sistemas de tratamiento tanto de agua potable como de agua residual; así como a los a los parámetros y condiciones para la calidad del agua para consumo humano señalados en el Decreto 1575 de 2007 “Por el cual se establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua para consumo humano” y la Resolución 2115 del 2007 “Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano”; respecto a los a la calidad de las agua residuales (vertimientos) entregadas a cuerpos de agua o al suelo, según lo determinado en el Decreto 1076 del 26/05/2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible."; en el TÍTULO 3 “AGUAS NO MARÍTIMAS”; Resolución  631 de 2015 “ Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones” y la Resolución 1207 del 25/07/2014 “Por la cual se adoptan disposiciones relacionadas con el uso de aguas residuales tratadas”.
Por otra parte, evaluando las condiciones climáticas, ambientales y sociales en relación a la disponibilidad y conservación del recurso hídrico en el país; se resalta la importancia de la ejecución de este proceso contractual, mediante el cual se coadyuva en el correcto funcionamiento de estas unidades de tratamiento de agua potable y residual y en la vida útil de estas estructuras; para garantizar la calidad del recurso que se consume y las características con las que se dispone principalmente a cuerpos de agua o al suelo, en cada uno de los puntos de servicio y los lugares aledaños  donde se encuentran en funcionamiento, así como el buen estado de las instalaciones. Adicionalmente en el marco de la implementación del Sistema de Gestión Ambiental en esta Dirección, mediante la cual se pueda brindar entornos ambientales y condiciones de salubridad optimas en cada instalación policial, se busca disminuir los riesgos de enfermedades virales y contaminaciones ambientales, principalmente a los recursos hídricos, suelo y flora. 

De esto, teniendo en cuenta las condiciones de funcionamiento reconocidas con las acciones de mantenimiento realizadas en el año 2017 a algunas plantas de tratamiento (PTAR y PTAP) y el presupuesto disponible para esta vigencia, de los escenarios analizados para sus intervenciones hasta el momento se deduce que el costo para atender las necesidades reales son superiores al presupuesto asignado, razón por la cual en aras de optimizar el recurso y lograr el mayor alcance posible a las necesidades y condiciones actuales, se estima que con la ejecución de este proceso solo se lograra atender el 42,64% de la necesidad real de todas las unidades de tratamiento; en donde una vez validados varios escenarios de priorización para atender las necesidades identificadas, se proyecta atender las acciones de mantenimiento (preventivo y/o correctivo) con una sola intervención a cada uno de los equipos existentes en las 6 PTAR (CEVAR, CEVPI, CEVAH, CEVTO, NUESEFA DEQUI y CEVNE) en las 2 PTAP (CEVTO y CEVAH) según las condiciones referenciadas para cada equipo y con las adecuaciones mínimas y esenciales  para que cada sistema de tratamiento tenga un correcto funcionamiento. 

El plazo de ejecución será hasta 10 de diciembre de 2018, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y aprobación de la garantía única.


	2. ANÁLISIS DE LA OFERTA DEL MERCADO

	DESCRIPCION MERCADO

En el mercado existen empresas fabricantes, de consultoría y de asesoría ambiental, que pueden realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a las plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) y las plantas de tratamiento de agua residual (PTAR) de acuerdo a las necesidades y especificaciones para cada unidad de tratamiento, donde se ha verificado su oferta, garantía y cobertura a nivel nacional, solicitados en el presente estudio. Tal como se muestra en el estudio de mercado (análisis de la oferta).
Lo anterior teniendo en cuenta que hasta hace relativamente poco tiempo, el agua era un mercado del que pocos datos se sabían. Empresas de construcción de infraestructuras se dedicaban a construir las plantas de tratamiento de aguas, con poca especialización e inversión en el sector. Pero esa foto ha cambiado. Hoy ya existen multitud de empresas especializadas en el sector del agua, con un alto nivel de conocimiento tanto en las últimas tecnologías en tratamientos como en mecanismos de financiación, mantenimiento y eficiencias en la construcción.

Esta maduración y especialización de las empresas también se debe a una mayor conciencia sobre la realidad de los recursos hídricos y los problemas de determinadas geografías para tener acceso a una fuente mejorada de agua. Para darle solución a estos retos se construyeron plantas de potabilización y depuración en numerosas áreas del planeta, siendo el abastecimiento de agua potable la mayor de las preocupaciones. Sin embargo, hoy en día existen otros focos en los que el sector y la población se están volcando.

La mejora de la eficiencia del agua en respuesta a las presiones sobre el suministro de agua: La creciente escasez de agua es una realidad mundial, incrementada por el impacto del calentamiento global en el ciclo del agua. Durante los años 2000, la principal respuesta a la creciente demanda de agua en áreas con escasez fue el desarrollo de nuevos recursos hídricos en general, y de plantas de desalación en particular. Sin embargo, durante esta última década, la atención se ha centrado en el aumento de la producción y en la mejora de la eficiencia del agua.

Un mayor énfasis en el tratamiento de aguas residuales en ciudades en crecimiento: La rápida urbanización e industrialización suponen una obligación a la hora de tratar las aguas residuales. El rápido crecimiento económico en países como China, India, Brasil e Indonesia está dejando un legado de contaminación del agua que los gobiernos ya no pueden ignorar. Es algo que está afectando a los mercados industriales y municipales por igual. En el lado industrial, estamos viendo regulaciones más exigentes para combatir la contaminación en sectores como la minería o  la agricultura, y en el lado municipal, mayores fondos para cumplir los objetivos de tratamiento de aguas residuales.

ANALISIS DEL SECTOR
El presente proceso de contratación pertenece al sector servicios, al subsector de actividades de servicios a edificios y paisajismos, y más específicamente a otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales, entre las cuales se halla el servicio de manejo integrado de plagas, limpieza y desinfección. El sector servicios o sector terciario es el sector económico que engloba las actividades relacionadas con los servicios materiales no productores de bienes. No se compran bienes materiales de forma directa, sino actividades que se ofrecen para satisfacer las necesidades de las personas u organizaciones. Dirige, organiza y facilita la actividad productiva de los otros sectores (sector primario y sector secundario). Aunque se le considera un sector de la producción, su papel principal se encuentra en los dos pasos siguientes de la actividad económica: la distribución y el consumo. El predominio del sector terciario frente a los otros dos en las economías más desarrolladas del mundo permite hablar del proceso de tercerización. Los países tienden a seguir una progresión en el desarrollo lo cual los lleva a tener una producción intensiva en las actividades primarias, como la agricultura y la minería, a desarrollar la industria manufacturera, como la producción de automóviles o textiles, para luego llegar a una economía con una estructura basada en los servicios. Actualmente el sector terciario es uno de los sectores más competitivos a nivel mundial gracias a la dramática reducción de los costos de comunicación, el mejoramiento de la velocidad y la fiabilidad cada vez más eficiente en el transporte de personas.

En este contexto, el servicio objeto del presente estudio se oferta en el sector de Fabricantes, comerciantes y/o distribuidores en el país por empresas que pueden elaborar, distribuir, brindar servicios de consultoría y asesoría ambiental en relación al manejo del recurso hídrico. 
IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR 

Teniendo en cuenta el objeto del presente estudio en el mercado nacional, se identificaron las siguientes empresas con las cuales podemos  realizar el “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO  DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (PTAR) DE ALGUNOS PUNTOS DE SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL,(Incluye  insumos, repuestos y puesta en funcionamiento)”, cumpliendo con las condiciones técnicas definidas por la entidad, así:

RAZÓN SOCIAL
DIRECCIÓN
TELÉFONOS
ACUAMEUNIER  

Calle 93 No 18 – 28 Of 601 Bogotá

6560638 ext 104

FORTALECER SERVICE S. A. S. 

Diagonal 182 No 20 – 91 Of 3014 Bogotá

3112156549 / 3115785278

HIDROQUALITY SAS

Calle 75 A No 64 – 44 Bogotá

8269136 / 3203640050

BIOTAR

Carrera 8 No 23 – 09 Oficina 806 - Pereira

3122860498 / (6) 3327749

SISA – SOLUCIONES INTEGRALES Y SERVICIOS AMBIENTALES 
Calle 25 D No 85 B – 54 – Bogotá
7037190 / 3214685671

OMICRON DEL LLANO LTDA.
Calle 7B No. 46 – 43 – Villavicencio
321 3588054
INVERSIONES GW SAS

Carrera 69 Bis No 31 - 68 Sur - Bogotá
3103231402

Abrasivos y recubrimientos

 Carrera 22 No. 163-39 - Bogotá

400-3911 / 749-5935

SGS Colombia SAS

Carrera 100 No 25 C – 11 - Bogotá

3208597363
CERFIBRAS S.A.S

Carrera 80 J No 41A - 03 SUR - Bogotá

5704879

ASI S.A.S   

Calle 49 N° 71 – 17 - Bogotá 

3208398553

INGENIERIA MAFER SAS

Manzana Q Casa 18 Barrio el Triunfo
Girardot - Cundinamarca

8889950
COSTOS DE OPORTUNIDAD

La Dirección busca con este servicio de mantenimiento para las unidades de tratamiento (PTAR y/o PTAP) mantener y garantizar las condiciones de calidad del agua que consumen los funcionarios y usuarios en los puntos de servicio donde el abastecimiento es por pozo profundo (agua subterránea), al igual que prever con su respectivo tratamiento el cumplimiento de los parámetros establecidos para la entrega de vertimientos (aguas residuales) ya sea a cuerpos de agua o suelo, aledaños al punto de servicio, para no generara contaminación del recurso hídrico y de alteraciones de ecosistemas aledaños. Condiciones de estricto cumplimiento por la normatividad ambiental vigente y aplicable a los servicios prestados y actividades desarrolladas en cada una de las instalaciones, al igual que la alineación a los cumplimiento de la institución con la sostenibilidad ambiental. 
COSTOS INDIRECTOS

Todos los costos para la ejecución del contrato (certificaciones, costo de intermediación, gastos administrativos en los que incurre al desarrollar el proceso de contratación y la ejecución del contrato, gastos logísticos de transporte y personal para la prestación del servicio, entre otros), serán asumidos por el futuro contratista y deberá tenerlos en cuenta en la elaboración y ofrecimiento de su oferta. 

CONDICIONES DEL CONTRATO 

LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO
La prestación del servicio se realizará en los siguientes puntos de servicio a nivel nacional de la Dirección de Bienestar Social, así: 

DEPARTAMENTO

CIUDAD

PUNTO DE SERVICIO

DIRECCIÓN

UNIDAD DE TRATAMIENTO

PTAP

PTAR

TOLIMA

HONDA

CEVAH - CENTRO VACACIONAL HONDA

Kilómetro 42 Vía Honda - Mariquita

1

1

IBAGUÉ

CEVPI - CENTRO VACACIONAL PICALEÑA y NUSEFA-METIB  - COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA DE IBAGUÈ

Carrera 48 Sur No 157 – 199

0

1

SUCRE

TOLÚ

CEVTO - CENTRO VACACIONAL TOLÚ

Vereda La Perdiz Diagonal al Aeropuerto Santiago de Tolú

1

1

CUNDINAMARCA

RICAURTE

CEVAR - CENTRO VACACIONAL RICAURTE

Kilómetro 115 Vía Bogotá - Girardot

0

1

NEMOCÓN

CEVNE - CENTRO VACACIONAL NEMOCÓN

Finca Las Rocas Vereda Chécua

0

1

QUINDÍO

ARMENIA

NUSEFA-DEQUI - COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA

Corregimiento del Caimo Kilómetro 1.5 Vía al Edén

0

1

TOTAL

2

6

FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El oferente deberá realizar el mantenimiento de cada unidad de tratamiento (PTAP y PTAR) en cada lugar de prestación del servicio antes descrito, garantizando su correcto funcionamiento, de acuerdo con las condiciones técnicas del Anexo No 2.; y en coordinación el supervisor del contrato y apoyo en cada punto de servicio. 
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo de ejecución será hasta 10 de diciembre de 2018, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y aprobación de la garantía única.

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Para efectos de supervisión y control se realizara a través del Responsable del Sistema de Gestión Ambiental de la Dirección; o quien el señor Ordenar del Gasto designe de acuerdo al perfil y competencias pertinentes conforme al objeto del contrato de este proceso. Quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del contrato e informará a la Dirección de Bienestar Social cualquier anomalía que se presente con la ejecución del mismo, de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018 y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 12 de julio de 2011.

Para el presente contrato, el supervisor deberá enviar informe de recibido a satisfacción y ejecución junto con las facturas, una vez realizados los servicios y cumplimiento a las condiciones técnicas establecidas en el Anexo No 2 y se garantice el óptimo funcionamiento de cada unidad de tratamiento (PTAR y/o PTAP).

Nota 1: Una vez se encuentre en ejecución el contrato, para las actividades de mantenimiento en cada unidad de tratamiento (PTAR o PTAP) en cada lugar de prestación del servicio, se contará con el apoyo y acompañamiento de los Grupos Misionales y los Administradores, Rector o quien haga sus veces de cada lugar de prestación del servicio. 
Nota 2: Los informes de supervisión y recibido a satisfacción, deberán ser cargados por parte del supervisor del contrato en la plataforma del SECOP II y la factura deberá ser cargada en esta misma plataforma por el contratista y ser entregada en físico al Grupo de Contratos de la Dirección de Bienestar Social para ser tramitada a central de cuentas; de acuerdo a lo establecido en los manuales de Colombia Compra Eficiente. 
EL TIEMPO DE SOSTENIMIENTO DE PRECIOS
El tiempo de vigencia de la cotización es de sesenta (60) días calendario, a partir de la entrega de la propuesta. 

PROCEDENCIA Y DISPONIBILIDAD DEL BIEN O SERVICIO
El servicio de la presente contratación es de origen nacional y con disponibilidad en el mercado nacional.

MONEDA A CONTRATAR 

Pesos colombianos.
FORMA DE PAGO

Proporcional al servicio de mantenimiento  prestado y facturado, de acuerdo al cronograma de trabajo presentado y coordinado con los supervisores del contrato; La Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional pagará el valor facturado por el contratista,  dentro de los treinta (30)  días calendario siguientes a la presentación de la factura comercial respectiva en la oficina del Grupo de Contratos de la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional, por parte del supervisor del contrato; una vez cumplidos los trámites administrativos,  fiscales vigentes y que la Dirección del Tesoro Nacional sitúe los correspondientes recursos del PAC autorizado a la Institución


	3. ANALISIS DE PRECIOS


3.1. PRECIOS REFERENCIA SECOP

	ENTIDAD
	OBJETO
	NÚMERO DE CONTRATO
	FECHA 
	VALOR
	ENLACE

	SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
	Adecuación, mantenimiento y puesta en marcha de plantas de tratamiento de agua potable y plantas de tratamiento de aguas residuales y rehabilitación de redes de alcantarillado en el área rural del municipio de Barrancabermeja
	1509-17
	10/07/2017
	$1,296,625,154.00
	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-173088

	EJÉRCITO NACIONAL
	El mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales de las unidades centralizadas administrativa y contablemente por la CENAC Buenavista.
	033-CENACBUENAVISTA-2017
	28/04/2017
	$39,681,888.00
	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-13-6472665

	CUNDINAMARCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SESQUILÉ
	Prestación de servicios de apoyo en la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), propiedad del municipio ubicadas en el casco urbano (PTAR I) y el sector la playa (PTAR II) vereda Boitiva del municipio de Sesquile Cundinamarca
	002-2016
	13/01/2016
	$15,123,333.00
	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4646980


Nota: Los valores de referencia SECOP no serán tenidos en cuenta ya que no relacionan las mismas características y condiciones técnicas de mantenimiento establecidas en el presente proceso. 
3.2. ANÁLISIS DE PRECIOS HISTÓRICOS

	ITEM
	DESCRIPCION
	VALOR MANTENIMIENTO AÑO  2016
	VALOR MANTENIMIENTO PROYECTADO
	VALOR MANTENIMIENTO AÑO  2017
	VALOR MANTENIMIENTO PROYECTADO
	VALOR 
MANTENIMIENTO  HISTÓRICO PROYECTADO A TOMAR

	1
	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA ARMENIA - PTAR NUSEFA DEQUI
	$ 38.160.395,98
	$ 41.499.430,63
	$ 285.600
	$ 297.281,04
	$ 41.499.430,63

	2
	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL CENTRO VACACIONAL RICAURTE -– PTAR CEVAR
	$ 33.811.972,46
	$ 36.770.520,05
	$ 8.867.483
	$ 9.230.163,05
	$ 36.770.520,05

	3
	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL  DEL CENTRO VACACIONAL HONDA – PTAR CEVAH
	$ 33.530.717,98
	$ 36.464.655,80
	$ 17.197.083
	$ 17.900.443,69
	$ 36.464.655,80

	4
	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL CENTRO VACACIONAL PICALEÑA – PTAR CEVPI
	$ 34.023.002,15
	$ 37.000.014,84
	$ 9.210.203
	$ 9.493.219,30
	$ 37.000.014,84

	5
	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL CENTRO VACACIONAL TOLÚ – PTAR CEVTO
	$ 37.135.186,61
	$ 40.384.515,44
	$ 7.990.256
	$ 8.317.057,47
	$ 40.384.515,44

	6
	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL CENTRO VACACIONAL NEMOCON – PTAR CEVNE
	$ 29.643.812,82
	$ 32.237.646,44
	$ 199.920
	$ 208.096,73
	$ 32.237.646,44

	7
	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO VACACIONAL HONDA – PTAP CEVAH
	$ 48.476.562,27
	$ 52.718.261,47
	$ 16.705.334
	$ 17.388.582,16
	$ 52.718.261,47

	8
	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO VACACIONAL TOLU  – PTAP CEVTO
	$ 27.530.874,30
	$ 29.939.825,80
	$ 12.531.325
	$ 13.043.856,19
	$ 29.939.825,80


Nota: En los valores históricos proyectados a tomar, se relacionan como referencia los valores de los precios proyectados de los mantenimientos del año 2016, toda vez que en este mantenimiento se atendieron todos los equipos de cada unidad de tratamiento, mientras que en el mantenimiento realizado en el año 2017, solo se atendieron algunos de sus equipos, los cuales fueron priorizados por sus condiciones de funcionamiento; sin embargo, los valores de precios históricos no se tomaran en cuenta, teniendo debido a que las características requeridas, el alcance respecto a los equipos y actividades de mantenimiento establecidas en la presente contratación, no son los mismos a lo desarrollado en vigencias anteriores. 
3.3. ANÁLISIS PRECIOS DE MERCADO 

	ANALISIS DE PRECIOS DE MERCADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL CENTRO VACACIONAL RICAURTE “PTAR CEVAR”

	ITEM
	DESCRIPCION
	COTIZACION No 1 HIDROQULITY SAS Valor Unitario con IVA Incluido
	COTIZACION No 2 INGENIERIA MAFER SAS

Valor Unitario con IVA Incluido
	COTIZACION No 3  GW SAS

Valor Unitario con IVA Incluido
	COTIZACION No 4 ABRASIVOS Y RECUBRIMIENTOS 

Valor Unitario con IVA Incluido
	MENOR VALOR UNITARIO COTIZADO CON IVA INCLUIDO

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	1
	Mantenimiento preventivo de bombas sumergibles marca PEDROLLO de 3 HP serial VXCM15/45M y marca PUMPS de 3 HP serial FQ622, ubicados en el Tanque de Homogenización
	$1.900.000
	$1.600.000
	$1.430.000
	$1.773.100
	$1.430.000

	2
	Mantenimiento preventivo del tablero electrónico principal marca FEC con certificado RETIE No 5236, ubicado en cuarto de control, mediante el cual se desarrolla y controla toda la programación de del sistema de tratamiento; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAR. 
	$2.200.000
	$1.700.000
	$1.870.000
	$2.356.200
	$1.700.000

	3
	Mantenimiento preventivo de  bombas centrifugas marca SIEMENS de 3 HP serial ILA7090-2Y087IEO y marca BARNES de 3 HP serial 2612022026, ubicadas en el cuarto de control para impulsar las aguas tratadas en el Tanque Reactor y la extracción de lodos al lecho de secado. 
	$1.600.000
	$1.200.000
	$1.320.000
	$1.713.600
	$1.200.000

	4
	Mantenimiento preventivo de bomba dosificadora marca SEKO serial 08003442C, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas
	$900.000
	$600.000
	$660.000
	$1.130.500
	$600.000

	5
	Grateado y pintura general tipo epóxica para todas las tapas de los diferentes componentes del sistema
	$300.000
	$420.000
	$462.000
	$452.200
	$300.000

	6
	Abastecimiento de cloro granulado para el proceso de desinfección de las aguas residuales tratadas. 
	$45.000
	$30.000
	$28.500
	$41.650
	$28.500

	7
	Kit para test de medición de parámetros de cloro y  pH (comparación por colorímetro)
	$1.900.000
	$1.900.000
	$1.970.000
	$2.326.450
	$1.900.000

	8
	Kit para análisis de inocuidad y maduración de lodos en tanque reactor
	$800.000
	$750.000
	$825.000
	$833.000
	$750.000

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

	9
	Mantenimiento correctivo de bombas sumergibles marca PEDROLLO de 3 HP serial VXCM15/45M y marca PUMPS de 3 HP serial FQ622, ubicados en el Tanque de Homogenización
	$2.700.000
	$2.600.000
	$2.090.000
	$2.766.750
	$2.090.000

	10
	Mejoramiento del sistema, con la adecuación, equipamiento  y puesta en puesta en funcionamiento de bomba sumergible para aguas residuales, construcción en hierro a 1800 RPM de 1 HP bifásica a 220V en el Tanque Reactor
	$4.500.000
	$4.500.000
	$4.700.000
	$4.641.000
	$4.500.000

	11
	Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de soplador con difusor metálico, de potencia del motor  de 5,5 HP, caudal de aire 83 SCMF, presión de trabajo de 5 PSI, alimentación de 220V/60HZ a 440V/60HZ, con velocidad mínima de 2850 RPM y con filtro de aire
	$10.000.000
	$8.424.800
	$8.860.000
	$16.065.000
	$8.424.800

	12
	Mantenimiento correctivo del tablero electrónico principal marca FEC con certificado RETIE No 5236, ubicado en cuarto de control, mediante el cual se desarrolla y controla toda la programación de del sistema de tratamiento; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAR
	$4.500.000
	$6.200.000
	$6.800.000
	$6.902.000
	$4.500.000

	13
	Mantenimiento correctivo de  bombas centrifugas marca SIEMENS de 3 HP serial ILA7090-2Y087IEO y marca BARNES de 3 HP serial 2612022026, ubicadas en el cuarto de control para impulsar las aguas tratadas en el Tanque Reactor y la extracción de lodos al lecho de secado. 
	$2.400.000
	$2.300.000
	$2.090.000
	$2.308.600
	$2.090.000

	14
	Mantenimiento correctivo de bomba dosificadora marca SEKO serial 08003442C, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas
	$2.300.000
	$1.500.000
	$1.560.000
	$2.463.300
	$1.500.000

	15
	Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de flotadores tipo mercurio, mediante los cuales se activan los diferentes equipos del sistema de tratamiento. 
	$250.000
	$250.000
	$254.000
	$416.500
	$250.000

	16
	Mantenimiento correctivo y mejoramiento de la zona de cribado con dimensiones 0,60 m de ancho x 1,20 m de largo con una profundidad de 0,60 m
	$2.500.000
	$4.600.000
	$9.400.000
	$2.153.900
	$2.153.900


	ANALISIS DE PRECIOS DE MERCADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL CENTRO VACACIONAL PICALEÑA “PTAR CEVPI”

	ITEM
	DESCRIPCION
	COTIZACION No 1 HIDROQULITY SAS Valor Unitario con IVA Incluido
	COTIZACION No 2 INGENIERIA MAFER SAS

Valor Unitario con IVA Incluido
	COTIZACION No 3  GW SAS

Valor Unitario con IVA Incluido
	COTIZACION No 4 ABRASIVOS Y RECUBRIMIENTOS 

Valor Unitario con IVA Incluido
	MENOR VALOR UNITARIO COTIZADO CON IVA INCLUIDO

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	1
	Mantenimiento preventivo de bombas sumergibles marca PEDROLLO de 3 HP serial VXCMIS/45M, ubicadas en el Tanque de Homogenización
	$1.800.000
	$1.300.000
	$1.430.000
	$1.652.910
	$1.300.000

	2
	Mantenimiento preventivo de soplador con difusor de potencia de 5,5 HP, caudal de aire 83 SCMF, presión de trabajo de 5 PSI, alimentación de 220V/60HZ a 440V/60HZ, marca FPZ SPA modelo SCLKO77 serial E64585, ubicado en el cuarto de control
	$2.000.000
	$1.600.000
	$1.760.000
	$1.773.100
	$1.600.000

	3
	Mantenimiento preventivo del tablero electrónico principal ubicado en cuarto de control, mediante el cual se desarrolla y controla toda la programación de del sistema de tratamiento; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAR
	$2.000.000
	$1.700.000
	$1.870.000
	$1.951.600
	$1.700.000

	4
	Mantenimiento preventivo de bomba dosificadora marca EMEC PUMP VCO 1502FP serial VC0106210003A00A000, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas
	$900.000
	$600.000
	$660.000
	$862.750
	$600.000

	5
	Grateado y pintura general tipo epóxica para todas las tapas de los diferentes componentes del sistema
	$350.000
	$420.000
	$462.000
	$374.850
	$350.000

	6
	Abastecimiento de cloro granulado para el proceso de desinfección de las aguas residuales tratadas.
	$45.000
	$30.000
	$28.500
	$53.550
	$28.500

	7
	Mantenimiento preventivo al Tanque Reactor y su sistema de difusión de aire que se encuentra en su interior, el cual cuenta con seis (6) difusores de aire de burbuja fina de 9”. 
	$7.000.000
	$26.000.000
	$23.000.000
	$6.902.000
	$6.902.000

	8
	Mantenimiento preventivo de los actuadores de electroválvulas con características de movimiento a 90° Y 60 Nm de torque, los cuales están conectados al tanque reactor
	$950.000
	$900.000
	$1.000.000
	$833.000
	$833.000

	9
	Kit para test de medición de parámetros de cloro y  pH (comparación por colorímetro)
	$1.900.000
	$1.900.000
	$1.970.000
	$2.326.450
	$1.900.000

	10
	Kit para análisis de inocuidad y maduración de lodos en tanque reactor
	$800.000
	$750.000
	$825.000
	$773.500
	$750.000

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

	11
	Mantenimiento correctivo de bombas sumergibles marca PEDROLLO de 3 HP serial VXCMIS/45M, ubicadas en el Tanque de Homogenización.
	$2.400.000
	$2.600.000
	$2.090.000
	$2.189.600
	$2.090.000

	12
	Mantenimiento correctivo de soplador con difusor de potencia de 5,5 HP, caudal de aire 83 SCMF, presión de trabajo de 5 PSI, alimentación de 220V/60HZ a 440V/60HZ, marca FPZ SPA modelo SCLKO77 serial E64585, ubicado en el cuarto de control, el cual garantiza el suministro de aire en el Tanque Reactor, para los respectivos procesos aeróbicos y anaeróbicos de degradación: 
	$3.000.000
	$4.400.000
	$4.810.000
	$7.140.000
	$3.000.000

	13
	Mantenimiento correctivo del tablero electrónico principal, ubicado en cuarto de control, mediante el cual se desarrolla y controla toda la programación de del sistema de tratamiento; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAR. 
	$3.000.000
	$6.200.000
	$6.800.000
	$7.378.000
	$3.000.000

	14
	Mantenimiento correctivo de bomba dosificadora marca EMEC PUMP VCO 1502FP serial VC0106210003A00A000, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas
	$2.000.000
	$1.500.000
	$1.560.000
	$1.785.000
	$1.500.000

	15
	Mantenimiento correctivo en Tanque Reactor con el cambio de su sistema de difusión de aire que se encuentra en su interior, el cual cuenta con seis (6) difusores de aire de burbuja fina de 9”
	$2.800.000
	$30.000.000
	$27.000.000
	$8.211.000
	$2.800.000

	16
	Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de flotadores tipo mercurio, mediante los cuales se activan los diferentes equipos del sistema de tratamiento. 
	$250.000
	$250.000
	$254.000
	$232.050
	$232.050

	17
	Mantenimiento correctivo en la zona de cribado con dimensiones 0,70 m de ancho x 2,60 m de largo con una profundidad de 1 m
	$2.800.000
	$7.600.000
	$7.850.000
	$2.356.200
	$2.356.200


	ANALISIS DE PRECIOS DE MERCADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL CENTRO VACACIONAL HONDA “PTAR CEVAH”

	ITEM
	DESCRIPCION
	COTIZACION No 1 HIDROQULITY SAS Valor Unitario con IVA Incluido
	COTIZACION No 2 INGENIERIA MAFER SAS

Valor Unitario con IVA Incluido
	COTIZACION No 3  GW SAS

Valor Unitario con IVA Incluido
	COTIZACION No 4 ABRASIVOS Y RECUBRIMIENTOS 

Valor Unitario con IVA Incluido
	MENOR VALOR UNITARIO COTIZADO CON IVA INCLUIDO

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	1
	Mantenimiento preventivo de bomba sumergible trituradora de 2 HP, ubicada en el emisario final
	$1.800.000
	$1.300.000
	$1.430.000
	$1.689.800
	$1.300.000

	2
	Mantenimiento preventivo de bombas sumergibles de 3 HP, ubicadas en tanque homogeneizador
	$1.800.000
	$1.300.000
	$1.430.000
	$1.689.800
	$1.300.000

	3
	Mantenimiento preventivo de bomba sumergible de 1 HP a 110 Voltios, ubicada en el tanque de infiltración
	$1.800.000
	$1.100.000
	$1.210.000
	$1.689.800
	$1.100.000

	4
	Mantenimiento preventivo de soplador de 1,5 KW, de 3HP, 220 voltios, presión de trabajo de 5 PSI, caudal de aire 32 SCFM, ubicado en el cuarto de control, el cual garantiza el suministro de aire en el Tanque Reactor, para los respectivos procesos aeróbicos y anaeróbicos de degradación
	$1.800.000
	$1.300.000
	$1.460.000
	$1.969.450
	$1.300.000

	5
	Mantenimiento preventivo del tablero electrónico principal ubicado en cuarto de control, mediante el cual se desarrolla y controla toda la programación de del sistema de tratamiento; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAR y del arrancador que está conectado al tablero principal para la programación de la bomba sumergible existente en el tanque de infiltración
	$1.800.000
	$1.700.000
	$1.870.000
	$1.654.100
	$1.654.100

	6
	Mantenimiento preventivo de bomba dosificadora ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas
	$900.000
	$600.000
	$660.000
	$904.400
	$600.000

	7
	Grateado y pintura general tipo epóxica para todas las tapas de los diferentes componentes del sistema
	$350.000
	$420.000
	$462.000
	$345.100
	$345.100

	8
	Abastecimiento de cloro granulado para el proceso de desinfección de las aguas residuales tratadas.
	$45.000
	$30.000
	$28.500
	$53.550
	$28.500

	9
	Mantenimiento preventivo de  bomba centrífuga de presión de potencia de 3 HP, ubicada en el cuarto de control para impulsar el riego de las aguas residuales tratadas.
	$1.500.000
	$1.600.000
	$1.430.000
	$1.606.500
	$1.430.000

	10
	Extracción y evacuación de las aguas negras, lodos y sólidos del emisario final y tuberías aledañas; con su respectiva disposición final adecuada y segura. Incluye acciones de lavado y desinfección. 
	$9.500.000
	$2.900.000
	$2.500.000
	$4.522.000
	$2.500.000

	11
	Extracción y evacuación de las aguas negras, lodos y sólidos de las cajas de inspección aledañas a los baños de las piscinas y  tuberías aledañas; con su respectiva disposición final adecuada y segura. 
	$9.500.000
	$2.900.000
	$2.500.000
	$4.522.000
	$2.500.000

	12
	Extracción y evacuación de lodos y sólidos del tanque de almacenamiento de aguas tratadas; con su respectiva disposición final adecuada y segura. Incluye acciones de lavado y desinfección. 
	$9.500.000
	$70.000.000
	$67.000.000
	$61.880.000
	$9.500.000

	13
	Mantenimiento preventivo al tanque reactor y su sistema de difusión de aire que se encuentra en su interior, el cual cuenta con seis (6) difusores de aire de burbuja fina de 9”. 
	$7.000.000
	$25.500.000
	$22.300.000
	$19.040.000
	$7.000.000

	14
	Mantenimiento preventivo de los actuadores de electroválvulas con características de movimiento a 90° Y 60 Nm de torque, los cuales están conectados al tanque reactor. 
	$1.500.000
	$900.000
	$1.200.000
	$1.451.800
	$900.000

	15
	Kit para test de medición de parámetros de cloro y  pH (comparación por colorímetro)
	$1.900.000
	$1.900.000
	$1.970.000
	$1.886.150
	$1.886.150

	16
	Kit para análisis de inocuidad y maduración de lodos en tanque reactor
	$800.000
	$750.000
	$825.000
	$833.000
	$750.000

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

	17
	Mantenimiento correctivo de bomba sumergible trituradora de 2 HP, ubicada en el emisario final.
	$2.400.000
	$2.400.000
	$2.090.000
	$2.284.800
	$2.090.000

	18
	Mantenimiento correctivo de bombas sumergibles de 3 HP, ubicadas en tanque homogeneizador.
	$2.100.000
	$2.600.000
	$2.090.000
	$2.118.200
	$2.090.000

	19
	Mantenimiento correctivo de bomba sumergible de 1 HP a 110 Voltios, ubicada en el tanque de infiltración.
	$1.500.000
	$1.800.000
	$1.650.000
	$1.558.900
	$1.500.000

	20
	Mantenimiento correctivo de soplador de 1,5 KW, de 3HP, 220 voltios, presión de trabajo de 5 PSI, caudal de aire 32 SCFM, ubicado en el cuarto de control, el cual garantiza el suministro de aire en el Tanque Reactor, para los respectivos procesos aeróbicos y anaeróbicos de degradación.
	$2.500.000
	$2.750.000
	$2.530.000
	$5.831.000
	$2.500.000

	21
	Mantenimiento correctivo del tablero electrónico principal ubicado en cuarto de control, mediante el cual se desarrolla y controla toda la programación de del sistema de tratamiento; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAR y del arrancador que está conectado al tablero principal para la programación de la bomba sumergible existente en el tanque de infiltración
	$4.500.000
	$6.200.000
	$6.800.000
	$5.581.100
	$4.500.000

	22
	Mantenimiento correctivo de bomba dosificadora, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas. 
	$900.000
	$1.500.000
	$1.560.000
	$1.927.800
	$900.000

	23
	Mantenimiento correctivo de  bomba centrífuga de presión de potencia de 3 HP, ubicada en el cuarto de control para impulsar el riego de las aguas residuales tratadas.
	$1.500.000
	$1.800.000
	$1.700.000
	$1.445.850
	$1.445.850

	24
	Mantenimiento correctivo en Tanque Reactor con el cambio de su sistema de difusión de aire que se encuentra en su interior, el cual cuenta con seis (6) difusores de aire de burbuja fina de 9”.
	$9.800.000
	$30.000.000
	$27.000.000
	$19.040.000
	$9.800.000

	25
	Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de los actuadores de electroválvulas con características de movimiento a 90° Y 60 Nm de torque, los cuales están conectados al tanque reactor.
	$2.500.000
	$3.000.000
	$2.750.000
	$2.677.500
	$2.500.000

	26
	Mantenimiento correctivo de la zona de cribado con dimensiones 0,70 m de ancho x 2,60 m de largo con una profundidad de 1 m
	$2.500.000
	$7.600.000
	$7.850.000
	$2.677.500
	$2.500.000

	27
	Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de flotadores tipo mercurio, mediante los cuales se activan los diferentes equipos del sistema de tratamiento.
	$250.000
	$250.000
	$254.000
	$232.050
	$232.050

	28
	Mantenimiento correctivo al tanque de almacenamiento de aguas residuales tratadas, donde se requiere los resanes a que haya lugar e impermeabilización.  
	$6.500.000
	$9.000.000
	$9.600.000
	$6.664.000
	$6.500.000


	ANALISIS DE PRECIOS DE MERCADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL CENTRO VACACIONAL TOLÙ

“PTAR CEVTO”

	ITEM
	DESCRIPCION
	COTIZACION No 1 HIDROQULITY SAS Valor Unitario con IVA Incluido
	COTIZACION No 2 INGENIERIA MAFER SAS

Valor Unitario con IVA Incluido
	COTIZACION No 3  GW SAS

Valor Unitario con IVA Incluido
	COTIZACION No 4 ABRASIVOS Y RECUBRIMIENTOS 

Valor Unitario con IVA Incluido
	MENOR VALOR UNITARIO COTIZADO CON IVA INCLUIDO

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	1
	Mantenimiento preventivo de bombas sumergibles tipo trituradoras marca PUMPMS de 3 HP serial FQ622-3HP, cada una, ubicados en el Tanque de Homogenización. 
	$1.800.000
	$1.600.000
	$1.530.000
	$1.737.400
	$1.530.000

	2
	Mantenimiento preventivo de soplador con difusor de potencia de 5,5 HP marca ALL STAR modelo HB-629, ubicado en el cuarto de control, el cual garantiza el suministro de aire en el Tanque Reactor, para los respectivos procesos aeróbicos y anaeróbicos de degradación.
	$2.200.000
	$1.600.000
	$1.860.000
	$1.927.800
	$1.600.000

	3
	Mantenimiento preventivo del tablero electrónico principal, ubicado en cuarto de control, mediante el cual se desarrolla y controla toda la programación de del sistema de tratamiento; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAR.
	$2.000.000
	$1.700.000
	$1.970.000
	$1.927.800
	$1.700.000

	4
	Mantenimiento preventivo de  bombas centrifugas trifásicas marca BARNES de 3 HP a 220 voltios serial 2612022026 y marca WEG de 3 HP A 220 voltios serial TE01C040J0000102084, ubicadas en el cuarto de control 
	$1.500.000
	$1.300.000
	$1.530.000
	$1.451.800
	$1.300.000

	5
	Mantenimiento preventivo de bomba dosificadora marca SKA – AML200NP1000 serial 420231103C, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas
	$900.000
	$600.000
	$760.000
	$904.400
	$600.000

	6
	Abastecimiento de cloro granulado para el proceso de desinfección de las aguas residuales tratadas.
	$45.000
	$30.000
	$28.500
	$41.650
	$28.500

	7
	Kit para test de medición de parámetros de cloro y  pH (comparación por colorímetro)
	$1.900.000
	$1.900.000
	$1.970.000
	$1.844.500
	$1.844.500

	8
	Kit para análisis de inocuidad y maduración de lodos en tanque reactor
	$800.000
	$750.000
	$925.000
	$773.500
	$750.000

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

	9
	Mantenimiento correctivo de bombas sumergibles tipo trituradoras marca PUMPMS de 3 HP serial FQ622-3HP, ubicadas en el Tanque Homogeneizador.
	$2.200.000
	$2.300.000
	$2.550.000
	$1.451.800
	$1.451.800

	10
	Mantenimiento correctivo y mejoramiento del sistema de recirculación de lodos con el reemplazo y puesta en funcionamiento de una (1) bomba sumergible trifásica de 1 HP a 220 voltios, de impulsor abierto, con velocidad mínima de 3450 RPM y frecuencia mínima de 60 Hz, elaborada en acero inoxidable y hierro fundido, con conexiones de descarga de 3”; la cual sería ubicada en el tanque reactor. 
	$4.500.000
	$4.300.000
	$4.302.000
	$4.165.000
	$4.165.000

	11
	Mantenimiento correctivo de soplador con difusor de potencia de 5,5 HP marca ALL STAR modelo HB-629; ubicado en el cuarto de control, el cual garantiza el suministro de aire en el Tanque Reactor, para los respectivos procesos aeróbicos y anaeróbicos de degradación
	$4.500.000
	$4.400.000
	$4.280.000
	$5.712.000
	$4.280.000

	12
	Mantenimiento correctivo del tablero electrónico principal, ubicado en cuarto de control, mediante el cual se desarrolla y controla toda la programación de del sistema de tratamiento; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAR.
	$6.500.000
	$6.200.000
	$6.800.000
	$6.188.000
	$6.188.000

	13
	Mantenimiento correctivo de bombas centrifugas trifásicas marca BARNES de 3 HP a 220 voltios serial 2612022026 y marca WEG de 3 HP a 220 voltios serial TE01C040J0000102084, ubicadas en el cuarto de control. 
	$1.900.000
	$1.800.000
	$1.990.000
	$1.927.800
	$1.800.000

	14
	Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de bomba centrífuga trifásica con presión de potencia de 3 HP a 220 voltios, con conexiones de succión y descarga mínimo de 2”, velocidad mínimo 3500 RPM, debe ser resistente a las condiciones de salinidad y humedad; para tener en óptimas condiciones el bombeo de la evacuación del efluente (aguas residuales tratadas)
	$5.200.000
	$3.300.000
	$3.650.000
	$4.998.000
	$3.300.000

	15
	Mantenimiento correctivo de bomba dosificadora SKA – AML200NP1000 serial 420231103C, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas.
	$900.000
	$1.500.000
	$1.560.000
	$904.400
	$900.000

	16
	Mantenimiento correctivo de las cajas de inspección existentes, donde se requiere el mejoramiento de las rejillas existentes en cada caja
	$1.400.000
	$2.500.000
	$2.950.000
	$1.332.800
	$1.332.800

	17
	Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de flotadores tipo mercurio, mediante los cuales se activan los diferentes equipos del sistema de tratamiento.
	$250.000
	$250.000
	$254.000
	$232.050
	$232.050

	18
	Mantenimiento correctivo en Tanque Reactor con el cambio de su sistema de difusión de aire que se encuentra en su interior, el cual cuenta con seis (6) difusores de aire de burbuja fina de 9”.
	$8.800.000
	$24.300.000
	$22.000.000
	$19.040.000
	$8.800.000

	19
	Mantenimiento correctivo en lechos de secado con el complemento y adecuación de arena fina con capa o espesor de 5 cm en cada uno de los tres compartimientos existentes del lecho de secado. 
	$8.000
	$8.000
	$9.800
	$4.165
	$4.165

	20
	Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de tanque de contacto de 1000 litros en PVC, para realizar el proceso de desinfección de las aguas residuales tratadas
	$1.000.000
	$900.000
	$980.000
	$975.800
	$900.000


	ANALISIS DE PRECIOS DE MERCADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÀTIMA DE ARMENIA “PTAR NUSEFA DEQUI”

	ITEM
	DESCRIPCION
	COTIZACION No 1 HIDROQULITY SAS Valor Unitario con IVA Incluido
	COTIZACION No 2 INGENIERIA MAFER SAS

Valor Unitario con IVA Incluido
	COTIZACION No 3  
GW SAS

Valor Unitario con IVA Incluido
	COTIZACION No 4 ABRASIVOS Y RECUBRIMIENTOS 

Valor Unitario con IVA Incluido
	MENOR VALOR UNITARIO COTIZADO CON IVA INCLUIDO

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	1
	Mantenimiento preventivo de bombas sumergibles de 3 HP marca PUMPS de serial FQ622-3HP, ubicadas en el Tanque Primario. 
	$1.900.000
	$1.600.000
	$2.090.000
	$1.689.800
	$1.600.000

	2
	Mantenimiento preventivo de soplador de potencia de 1,5 HP marca ENTER USA modelo RING BLOWER RB20, ubicado en el cuarto de control, el cual garantiza el suministro de aire en el Tanque Reactor, para los respectivos procesos aeróbicos y anaeróbicos de degradación
	$1.800.000
	$1.300.000
	$1.320.000
	$1.808.800
	$1.300.000

	3
	Mantenimiento preventivo del tablero electrónico principal, ubicado en cuarto de control, mediante el cual se desarrolla y controla toda la programación de del sistema de tratamiento; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAR
	$1.800.000
	$1.700.000
	$1.870.000
	$1.689.800
	$1.689.800

	4
	Mantenimiento preventivo de bomba dosificadora, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas
	$900.000
	$600.000
	$660.000
	$844.900
	$600.000

	5
	Grateado y pintura general tipo epóxica para todas las tapas de los diferentes componentes del sistema
	$350.000
	$420.000
	$462.000
	$374.850
	$350.000

	6
	Abastecimiento de cloro granulado para el proceso de desinfección de las aguas residuales tratadas.
	$45.000
	$30.000
	$28.500
	$48.195
	$28.500

	7
	Kit para test de medición de parámetros de cloro y  pH (comparación por colorímetro)
	$1.900.000
	$1.900.000
	$1.970.000
	$2.326.450
	$1.900.000

	8
	Kit para análisis de inocuidad y maduración de lodos en tanque reactor
	$800.000
	$750.000
	$825.000
	$833.000
	$750.000

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

	9
	Mantenimiento correctivo de bombas sumergibles de 3 HP marca PUMPS de serial FQ622-3HP, ubicadas en el Tanque Primario
	$2.800.000
	$2.400.000
	$2.090.000
	$2.606.100
	$2.090.000

	10
	Mantenimiento correctivo de soplador de potencia de 1,5 HP marca ENTER USA modelo RING BLOWER RB20, ubicado en el cuarto de control, el cual garantiza el suministro de aire en el Tanque Reactor, para los respectivos procesos aeróbicos y anaeróbicos de degradación
	$4.500.000
	$2.250.000
	$2.000.000
	$7.735.000
	$2.000.000

	11
	Mantenimiento correctivo del tablero electrónico principal, ubicado en cuarto de control, mediante el cual se desarrolla y controla toda la programación de del sistema de tratamiento; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAR.
	$5.500.000
	$6.200.000
	$6.800.000
	$8.092.000
	$5.500.000

	12
	Mantenimiento correctivo de bomba dosificadora, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas.
	$1.200.000
	$1.500.000
	$1.560.000
	$1.059.100
	$1.059.100

	13
	Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de flotadores tipo mercurio, mediante los cuales se activan los diferentes equipos del sistema de tratamiento 
	$250.000
	$250.000
	$254.000
	$487.900
	$250.000


	ANALISIS DE PRECIOS DE MERCADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL CENTRO VACACIONAL NEMOCON “PTAR CEVNE”

	ITEM
	DESCRIPCION
	COTIZACION No 1 HIDROQULITY SAS Valor Unitario con IVA Incluido
	COTIZACION No 2 INGENIERIA MAFER SAS

Valor Unitario con IVA Incluido
	COTIZACION No 3  
GW SAS

Valor Unitario con IVA Incluido
	COTIZACION No 4 ABRASIVOS Y RECUBRIMIENTOS 

Valor Unitario con IVA Incluido
	MENOR VALOR UNITARIO COTIZADO CON IVA INCLUIDO

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	1
	Mantenimiento preventivo de bomba sumergible trituradora de 2 HP, ubicada en Tanque Homogeneizador
	$1.800.000
	$1.300.000
	$1.430.000
	$1.689.800
	$1.300.000

	2
	Mantenimiento preventivo de bomba sumergible de 1/3 HP, ubicada en Tanque Homogeneizador:
	$1.500.000
	$1.200.000
	$1.140.000
	$1.082.900
	$1.082.900

	3
	Mantenimiento preventivo de soplador con difusor de potencia de 1,5 HP, ubicado en el cuarto de control
	$1.800.000
	$1.300.000
	$1.320.000
	$1.689.800
	$1.300.000

	4
	Mantenimiento preventivo del tablero electrónico principal, ubicado en cuarto de control, mediante el cual se desarrolla y controla toda la programación de del sistema de tratamiento; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAR
	$1.800.000
	$1.700.000
	$1.870.000
	$1.927.800
	$1.700.000

	5
	Mantenimiento preventivo de bombas centrifugas marca BARNES de 3 HP, ubicada frente a los tanques homogeneizador y de lodos activados, las cuales impulsan las aguas a cada etapa de tratamiento 
	$1.500.000
	$1.900.000
	$1.830.000
	$1.428.000
	$1.428.000

	6
	Mantenimiento preventivo de bomba dosificadora, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas
	$900.000
	$600.000
	$660.000
	$904.400
	$600.000

	7
	Grateado y pintura general tipo epóxica para todas las tapas de los diferentes componentes del sistema
	$350.000
	$420.000
	$462.000
	$374.850
	$350.000

	8
	Abastecimiento de cloro granulado para el proceso de desinfección de las aguas residuales tratadas.
	$45.000
	$30.000
	$28.500
	$48.195
	$28.500

	9
	Mantenimiento preventivo de los tanques que componen el sistema de tratamiento: tanque sedimentador con su módulo de sedimentación, tanque reactor y tanque cónico sedimentador secundario reactor
	$3.000.000
	$3.300.000
	$3.000.000
	$2.796.500
	$2.796.500

	10
	Kit para test de medición de parámetros de cloro y  pH (comparación por colorímetro)
	$1.900.000
	$1.900.000
	$1.970.000
	$2.326.450
	$1.900.000

	11
	Kit para análisis de inocuidad y maduración de lodos en tanque reactor
	$800.000
	$750.000
	$825.000
	$773.500
	$750.000

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

	12
	Mantenimiento correctivo de bomba sumergible trituradora de 2 HP, ubicada en Tanque Homogeneizador
	$2.500.000
	$2.500.000
	$2.170.000
	$2.558.500
	$2.170.000

	13
	Mantenimiento correctivo de bomba sumergibles de 1/3 HP, ubicada en el Tanque Homogeneizador
	$1.600.000
	$1.300.000
	$1.200.000
	$1.428.000
	$1.200.000

	14
	Mantenimiento correctivo y mejoramiento del sistema con el reemplazo de una (1) bomba sumergible de 1/3 Hp por una (1) bomba sumergible trituradora de 2 Hp bifásica a 220 voltios, para ser ubicada en el Tanque Homogeneizador
	$6.500.000
	$5.500.000
	$5.332.000
	$5.723.900
	$5.332.000

	15
	Mantenimiento correctivo de soplador con difusor de potencia de 1,5 HP, ubicado en el cuarto de control
	$3.500.000
	$2.250.000
	$2.000.000
	$7.735.000
	$2.000.000

	16
	Mantenimiento correctivo y mejoramiento del sistema de aireación,  con el reemplazo y puesta en funcionamiento de soplador con difusor metálico, de potencia de motor de 5HP, bifásico a 220 voltios, presión de trabajo de 5 PSI, con velocidad mínima de 2850 RPM y con filtro de aire; para mejorar el suministro de aire para los procesos aeróbicos y anaeróbicos de degradación del sistema de tratamiento.
	$14.500.000
	$8.824.800
	$8.860.000
	$13.012.650
	$8.824.800

	17
	Mantenimiento correctivo del tablero electrónico principal, ubicado en cuarto de control, mediante el cual se desarrolla y controla toda la programación de del sistema de tratamiento; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAR
	$7.500.000
	$6.200.000
	$6.800.000
	$7.735.000
	$6.200.000

	18
	Mantenimiento correctivo de bombas centrifugas marca BARNES de 3 HP, ubicada frente a los tanques homogeneizador y de lodos activados, las cuales impulsan las aguas a cada etapa de tratamiento
	$1.800.000
	$1.800.000
	$2.200.000
	$1.689.800
	$1.689.800

	19
	Mantenimiento correctivo de bomba dosificadora, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas
	$1.200.000
	$1.500.000
	$1.560.000
	$1.082.900
	$1.082.900

	20
	Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de flotadores tipo mercurio, mediante los cuales se activan los diferentes equipos del sistema de tratamiento 
	$250.000
	$250.000
	$254.000
	$232.050
	$232.050

	21
	Mantenimiento correctivo de las tuberías existentes, con la adecuación y ajustes a las conexiones de la tubería del sistema de tratamiento, para su puesta en funcionamiento; incluye cambio de secciones de la unidad de tratamiento, para garantizar la correcta conducción del agua y evitar fugas de las aguas residuales dentro del sistema y las zonas aledañas. 
	$2.800.000
	$2.500.000
	$2.500.000
	$2.391.900
	$2.391.900

	22
	Mantenimiento correctivo en lechos de secado, mediante el complemento y la adecuación de arena fina con capa o espesor de 5 cm en cada uno de los tres compartimientos existentes del lecho de secado. 
	$8.000
	$8.000
	$8.000
	$4.165
	$4.165


	ANALISIS DE PRECIOS DE MERCADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO VACACIONAL TOLÙ “PTAP CEVTO”

	ITEM
	DESCRIPCION
	COTIZACION No 1 HIDROQULITY SAS Valor Unitario con IVA Incluido
	COTIZACION No 2 INGENIERIA MAFER SAS

Valor Unitario con IVA Incluido
	COTIZACION No 3  

GW SAS

Valor Unitario con IVA Incluido
	COTIZACION No 4 ABRASIVOS Y RECUBRIMIENTOS 

Valor Unitario con IVA Incluido
	MENOR VALOR UNITARIO COTIZADO CON IVA INCLUIDO

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	1
	Mantenimiento preventivo del pozo profundo por el cual se realiza la captación de agua subterránea, con profundidad de 80 m
	$9.000.000
	$11.000.000
	$12.000.000
	$8.449.000
	$8.449.000

	2
	Mantenimiento preventivo de bomba centrífuga trifásica de 5,5 HP marca PEDROLLO referencia CP210A A 220 voltios; ubicada en la parte externa del pozo profundo, mediante la cual se realiza la extracción de agua cruda
	$1.500.000
	$1.600.000
	$1.860.000
	$1.487.500
	$1.487.500

	3
	Mantenimiento preventivo de bombas centrifugas trifásicas de 3 HP cada una, marca IHM a 220 voltios; ubicadas en el cuarto de control, las cuales realizan la impulsión de agua a la torre de aireación y a los filtros respectivamente
	$1.500.000
	$1.300.000
	$1.530.000
	$1.487.500
	$1.300.000

	4
	Mantenimiento preventivo de bombas centrifugas bifásicas de 3 HP cada una, a 220 voltios, ubicadas en el cuarto de control,  las cuales alimentan el sistema de presión y distribución del agua potabilizada
	$1.500.000
	$1.300.000
	$1.530.000
	$1.606.500
	$1.300.000

	5
	Mantenimiento preventivo de los tableros electrónicos existentes, por los cuales se controlan la captación en el pozo profundo, se programa cada uno de los procesos para el sistema de tratamiento en la PTAP y regula el sistema de presión constante para la distribución del agua potable en el punto de servicio; así como todo el sistema eléctrico de la planta de tratamiento
	$1.500.000
	$1.700.000
	$1.870.000
	$1.606.500
	$1.500.000

	6
	Mantenimiento preventivo de tanque hidroflow marca PREVIUS serial GCN80GV02197, para la distribución del agua potable en el punto de servicio
	$850.000
	$800.000
	$1.000.000
	$910.350
	$800.000

	7
	Mantenimiento preventivo de bomba dosificadora marca SEKO modelo AML200NPE1000 serial 42023104C, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas
	$900.000
	$600.000
	$660.000
	$904.400
	$600.000

	8
	Abastecimiento de cloro para el proceso de desinfección de las aguas tratadas y potabilizadas para consumo humano
	$45.000
	$30.000
	$28.500
	$30.345
	$28.500

	9
	Abastecimiento del coagulante para la potabilización del sistema (Sulfato de Aluminio tipo A)
	$10.000
	$6.000
	$7.600
	$9.520
	$6.000

	10
	Mantenimiento preventivo del Tanque Sedimentador
	$4.500.000
	$2.600.000
	$2.760.000
	$4.641.000
	$2.600.000

	11
	Kit para test de medición de parámetros de cloro y  pH (comparación por colorímetro)
	$1.900.000
	$1.900.000
	$1.970.000
	$2.326.450
	$1.900.000

	12
	Análisis y ensayos de tratabilidad del agua cruda (test de jarras)
	$850.000
	$1.000.000
	$950.000
	$773.500
	$773.500

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

	13
	Mantenimiento correctivo del pozo profundo por el cual se realiza la captación de agua subterránea, con profundidad de 80 m
	$12.000.000
	$16.000.000
	$16.500.000
	$14.637.000
	$12.000.000

	14
	Mantenimiento correctivo de  bomba centrífuga trifásica de 5,5 HP marca PEDROLLO referencia CP210A A 220 VOLTIOS; ubicada en la parte externa del pozo profundo, mediante la cual se realiza la extracción de agua cruda
	$2.200.000
	$2.100.000
	$2.190.000
	$2.153.900
	$2.100.000

	15
	Mantenimiento correctivo de bombas centrifugas trifásicas de 3 hp cada una, marca IHM a 220 voltios, ubicadas en el cuarto de control, las cuales realizan la impulsión de agua a la torre de aireación y a los filtros respectivamente. 
	$1.900.000
	$2.100.000
	$2.190.000
	$2.034.900
	$1.900.000

	16
	Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de bomba centrífuga trifásica de 3 HP a 220 voltios, con conexiones de succión y descarga mínimo de 2”, velocidad mínimo 3500 RPM; para impulsar el agua cruda a la torre de aireación.
	$6.300.000
	$3.600.000
	$3.000.000
	$6.307.000
	$3.000.000

	17
	Mantenimiento correctivo de bombas centrifugas bifásicas de 3 HP cada una, a 220 voltios, ubicadas en el cuarto de control, las cuales alimentan el sistema de presión y distribución del agua potabilizada
	$1.800.000
	$1.600.000
	$1.750.000
	$1.927.800
	$1.600.000

	18
	Mantenimiento correctivo y mejoramiento del sistema con el reemplazo y puesta en funcionamiento de bombas centrífugas trifásicas de 5 HP a 220 voltios, con conexiones de succión y descarga mínimo de 3”, velocidad mínimo de 3500 RPM; para mejorar el sistema de distribución de agua potabilizada
	$7.000.000
	$4.400.000
	$4.200.000
	$7.021.000
	$4.200.000

	19
	Mantenimiento correctivo de los tableros electrónicos existentes, por los cuales se controlan la captación en el pozo profundo, se programa cada uno de los procesos para el sistema de tratamiento en la PTAP y regula el sistema de presión constante para la distribución del agua potable en el punto de servicio; así como todo el sistema eléctrico de la planta de tratamiento
	$6.500.000
	$6.200.000
	$6.800.000
	$6.902.000
	$6.200.000

	20
	Mantenimiento correctivo  de tanque hidroflow marca PREVIUS serial GCN80GV02197, para la distribución del agua potable en el punto de servicio 
	$2.500.000
	$2.000.000
	$2.300.000
	$2.499.000
	$2.000.000

	21
	Mantenimiento correctivo de bombas dosificadoras marca SEKO modelo AML200NPE1000 serial 42023104C, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas
	$1.200.000
	$1.500.000
	$1.560.000
	$1.154.300
	$1.154.300

	22
	Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de bomba dosificadora de 2 l/h con conexión a 110 voltios y perilla ajustable de 0 a 100%.   debe ser resistente a las condiciones de salinidad y humedad
	$2.200.000
	$2.000.000
	$2.300.000
	$2.356.200
	$2.000.000

	23
	Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de flotadores tipo mercurio, mediante los cuales se activan los diferentes equipos del sistema de tratamiento 
	$250.000
	$250.000
	$254.000
	$297.500
	$250.000

	24
	Mantenimiento correctivo del proceso de filtración por arena
	$3.500.000
	$3.400.000
	$3.840.000
	$2.975.000
	$2.975.000

	25
	Mantenimiento correctivo del funcionamiento del proceso de filtración por carbón activado
	$4.500.000
	$4.200.000
	$4.720.000
	$6.307.000
	$4.200.000


	ANALISIS DE PRECIOS DE MERCADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO VACACIONAL HONDA “PTAP CEVAH”

	ITEM
	DESCRIPCION
	COTIZACION No 1 HIDROQULITY SAS Valor Unitario con IVA Incluido
	COTIZACION No 2 INGENIERIA MAFER SAS

Valor Unitario con IVA Incluido
	COTIZACION No 3  

GW SAS

Valor Unitario con IVA Incluido
	COTIZACION No 4 ABRASIVOS Y RECUBRIMIENTOS 

Valor Unitario con IVA Incluido
	MENOR VALOR UNITARIO COTIZADO CON IVA INCLUIDO

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	1
	Mantenimiento preventivo del pozo profundo por el cual se realiza la captación de agua subterránea, con profundidad de 122,5m, diámetro de 12,25”, entubado en tubería de 6”
	$14.000.000
	$16.000.000
	$17.600.000
	$14.994.000
	$14.000.000

	2
	Mantenimiento preventivo de bomba sumergible tipo lapicero, marca GEORGIA PACIFIC de 5 hp a 200 Voltios de 3 fases, ubicada a 35 m dentro del pozo profundo
	$5.000.000
	$5.100.000
	$4.800.000
	$4.641.000
	$4.641.000

	3
	Mantenimiento preventivo de  bombas centrifugas trifásicas de 10 HP cada una, ubicadas en los cuartos de control de sistema de bombeo 1 y 2, las cuales realizan la distribución de agua potable en el punto de servicio: 
	$1.800.000
	$1.900.000
	$1.760.000
	$1.689.800
	$1.689.800

	4
	Mantenimiento preventivo de  bombas centrifugas trifásicas de 6,6 HP cada una, ubicadas en los cuartos de control principal y cuartos de control de sistema de bombeo 1 y 2, las cuales realizan la succión al filtro y la distribución de agua potable en el punto de servicio, respectivamente: 
	$1.500.000
	$1.600.000
	$1.430.000
	$1.439.900
	$1.430.000

	5
	Mantenimiento preventivo de los tableros electrónicos existentes en el cuarto de control principal y en los cuartos de sistema de bombeo, por los cuales se controlan la programación de  cada uno de los procesos para el sistema de tratamiento en la PTAP y regula el sistema de presión constante para la distribución del agua potable en el punto de servicio; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAP
	$1.800.000
	$1.700.000
	$1.870.000
	$1.927.800
	$1.700.000

	6
	Mantenimiento preventivo de tanque hidroflow marca INM S.A.S. serial LA500, para la distribución del agua potable en el punto de servicio: 
	$600.000
	$800.000
	$1.000.000
	$481.950
	$481.950

	7
	Mantenimiento preventivo de bombas dosificadoras marca EMEC  modelo PUMP serial VCO1500210003A00A000, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas: 
	$700.000
	$600.000
	$660.000
	$702.100
	$600.000

	8
	Mantenimiento preventivo del tanque sedimentador:
	$5.000.000
	$4.500.000
	$4.950.000
	$2.677.500
	$2.677.500

	9
	Abastecimiento de cloro para el proceso de desinfección de las aguas tratadas y potabilizadas para consumo humano
	$45.000
	$30.000
	$28.500
	$48.195
	$28.500

	10
	Abastecimiento del coagulante para la potabilización del sistema (sulfato de aluminio tipo A)
	$10.000
	$6.000
	$6.600
	$9.520
	$6.000

	11
	Kit para test de medición de parámetros de cloro y  pH (comparación por colorímetro)
	$1.900.000
	$1.900.000
	$1.970.000
	$2.326.450
	$1.900.000

	12
	Análisis y ensayos de tratabilidad del agua cruda (Test de jarras)
	$850.000
	$1.000.000
	$950.000
	$773.500
	$773.500

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

	13
	Mantenimiento correctivo del pozo profundo por el cual se realiza la captación de agua subterránea, con profundidad de 122,5m, diámetro de 12,25”, entubado en tubería de 6”:
	$18.000.000
	$21.000.000
	$22.000.000
	$19.278.000
	$18.000.000

	14
	Mantenimiento correctivo de bomba sumergible tipo lapicero, marca GEORGIA PACIFIC de 5 hp a 200 Voltios de 3 fases, ubicada a 35 m dentro del pozo profundo: 
	$7.000.000
	$6.500.000
	$6.000.000
	$7.378.000
	$6.000.000

	15
	Mantenimiento correctivo de  bombas centrifugas trifásicas de 10 HP cada una, ubicadas en los cuartos de control de sistema de bombeo 1 y 2, las cuales realizan la distribución de agua potable en el punto de servicio:
	$2.700.000
	$2.500.000
	$2.530.000
	$2.356.200
	$2.356.200

	16
	Mantenimiento correctivo de  bombas centrifugas trifásicas de 6,6 HP cada una, ubicadas en los cuartos de control principal y cuartos de control de sistema de bombeo 1 y 2, las cuales realizan la succión al filtro y la distribución de agua potable en el punto de servicio, respectivamente: 
	$2.100.000
	$2.100.000
	$1.980.000
	$1.737.400
	$1.737.400

	17
	Mantenimiento correctivo con el  reemplazo y puesta en funcionamiento de bomba centrífuga trifásica DE 6,6 HP a 220 voltios, con conexiones de succión y descarga mínimo de 3”, velocidad mínimo de 3500 RPM, para la distribución de agua potabilizada.  
	$4.800.000
	$4.700.000
	$4.400.000
	$4.165.000
	$4.165.000

	18
	Mantenimiento correctivo los tableros electrónicos existentes ubicados en el cuarto de control principal y en los cuartos de sistemas de bombeo, por los cuales se controlan la programación de cada uno de los procesos para el sistema de tratamiento en la PTAP y regula el sistema de presión constante para la distribución del agua potable en el punto de servicio; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAP
	$4.900.000
	$6.200.000
	$6.800.000
	$4.902.800
	$4.900.000

	19
	Mantenimiento correctivo  de tanque hidroflow marca INM S.A.S. serial LA500, para la distribución del agua potable en el punto de servicio 
	$2.200.000
	$2.000.000
	$2.200.000
	$1.689.800
	$1.689.800

	20
	Mantenimiento correctivo de bombas dosificadoras marca EMEC modelo PUMP serial VCO1500210003A00A000, ubicadas en el cuarto de control principal, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas: 
	$1.200.000
	$1.500.000
	$1.560.000
	$1.166.200
	$1.166.200

	21
	Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de flotadores tipo mercurio, mediante los cuales se activan los diferentes equipos del sistema de tratamiento 
	$250.000
	$250.000
	$254.000
	$232.050
	$232.050


Nota: Es de aclarar que los valores unitarios del mercado incluido IVA, antes relacionados, para cada una de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo referenciadas, determinados por la empresas que cotizaron, tuvieron en cuenta todas las condiciones y requerimientos establecidos en el Anexo No 2 del pliego, como se evidencia en las cotizaciones anexas. 

3.4. ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO
	ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL CENTRO VACACIONAL RICAURTE “PTAR CEVAR”

	ITEM
	DESCRIPCION
	PRECIO SECOP
	PRECIOS HISTÓRICOS PROYECTADOS
	PRECIOS DE MERCADO UNITARIO CON IVA INCLUIDO
	VALOR ESTIMADO UNITARIO CON IVA INCLUIDO

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	1
	Mantenimiento preventivo de bombas sumergibles marca PEDROLLO de 3 HP serial VXCM15/45M y marca PUMPS de 3 HP serial FQ622, ubicados en el Tanque de Homogenización
	N/A
	N/A
	$1.430.000
	$1.430.000

	2
	Mantenimiento preventivo del tablero electrónico principal marca FEC con certificado RETIE No 5236, ubicado en cuarto de control, mediante el cual se desarrolla y controla toda la programación de del sistema de tratamiento; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAR. 
	N/A
	N/A
	$1.700.000
	$1.700.000

	3
	Mantenimiento preventivo de  bombas centrifugas marca SIEMENS de 3 HP serial ILA7090-2Y087IEO y marca BARNES de 3 HP serial 2612022026, ubicadas en el cuarto de control para impulsar las aguas tratadas en el Tanque Reactor y la extracción de lodos al lecho de secado. 
	N/A
	N/A
	$1.200.000
	$1.200.000

	4
	Mantenimiento preventivo de bomba dosificadora marca SEKO serial 08003442C, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas
	N/A
	N/A
	$600.000
	$600.000

	5
	Grateado y pintura general tipo epóxica para todas las tapas de los diferentes componentes del sistema
	N/A
	N/A
	$300.000
	$300.000

	6
	Abastecimiento de cloro granulado para el proceso de desinfección de las aguas residuales tratadas. 
	N/A
	N/A
	$28.500
	$28.500

	7
	Kit para test de medición de parámetros de cloro y  pH (comparación por colorímetro)
	N/A
	N/A
	$1.900.000
	$1.900.000

	8
	Kit para análisis de inocuidad y maduración de lodos en tanque reactor
	N/A
	N/A
	$750.000
	$750.000

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

	9
	Mantenimiento correctivo de bombas sumergibles marca PEDROLLO de 3 HP serial VXCM15/45M y marca PUMPS de 3 HP serial FQ622, ubicados en el Tanque de Homogenización
	N/A
	N/A
	$2.090.000
	$2.090.000

	10
	Mejoramiento del sistema, con la adecuación, equipamiento  y puesta en puesta en funcionamiento de bomba sumergible para aguas residuales, construcción en hierro a 1800 RPM de 1 HP bifásica a 220V en el Tanque Reactor
	N/A
	N/A
	$4.500.000
	$4.500.000

	11
	Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de soplador con difusor metálico, de potencia del motor  de 5,5 HP, caudal de aire 83 SCMF, presión de trabajo de 5 PSI, alimentación de 220V/60HZ a 440V/60HZ, con velocidad mínima de 2850 RPM y con filtro de aire
	N/A
	N/A
	$8.424.800
	$8.424.800

	12
	Mantenimiento correctivo del tablero electrónico principal marca FEC con certificado RETIE No 5236, ubicado en cuarto de control, mediante el cual se desarrolla y controla toda la programación de del sistema de tratamiento; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAR
	N/A
	N/A
	$4.500.000
	$4.500.000

	13
	Mantenimiento correctivo de  bombas centrifugas marca SIEMENS de 3 HP serial ILA7090-2Y087IEO y marca BARNES de 3 HP serial 2612022026, ubicadas en el cuarto de control para impulsar las aguas tratadas en el Tanque Reactor y la extracción de lodos al lecho de secado. 
	N/A
	N/A
	$2.090.000
	$2.090.000

	14
	Mantenimiento correctivo de bomba dosificadora marca SEKO serial 08003442C, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas
	N/A
	N/A
	$1.500.000
	$1.500.000

	15
	Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de flotadores tipo mercurio, mediante los cuales se activan los diferentes equipos del sistema de tratamiento. 
	N/A
	N/A
	$250.000
	$250.000

	16
	Mantenimiento correctivo y mejoramiento de la zona de cribado con dimensiones 0,60 m de ancho x 1,20 m de largo con una profundidad de 0,60 m
	N/A
	N/A
	$2.153.900
	$2.153.900


	ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL CENTRO VACACIONAL PICALEÑA “PTAR CEVPI”

	ITEM
	DESCRIPCION
	PRECIO SECOP
	PRECIOS HISTÓRICOS PROYECTADOS
	PRECIOS DE MERCADO UNITARIO CON IVA INCLUIDO
	VALOR ESTIMADO UNITARIO CON IVA INCLUIDO

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	1
	Mantenimiento preventivo de bombas sumergibles marca PEDROLLO de 3 HP serial VXCMIS/45M, ubicadas en el Tanque de Homogenización
	N/A
	N/A
	$1.300.000
	$1.300.000

	2
	Mantenimiento preventivo de soplador con difusor de potencia de 5,5 HP, caudal de aire 83 SCMF, presión de trabajo de 5 PSI, alimentación de 220V/60HZ a 440V/60HZ, marca FPZ SPA modelo SCLKO77 serial E64585, ubicado en el cuarto de control
	N/A
	N/A
	$1.600.000
	$1.600.000

	3
	Mantenimiento preventivo del tablero electrónico principal ubicado en cuarto de control, mediante el cual se desarrolla y controla toda la programación de del sistema de tratamiento; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAR
	N/A
	N/A
	$1.700.000
	$1.700.000

	4
	Mantenimiento preventivo de bomba dosificadora marca EMEC PUMP VCO 1502FP serial VC0106210003A00A000, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas
	N/A
	N/A
	$600.000
	$600.000

	5
	Grateado y pintura general tipo epóxica para todas las tapas de los diferentes componentes del sistema
	N/A
	N/A
	$350.000
	$350.000

	6
	Abastecimiento de cloro granulado para el proceso de desinfección de las aguas residuales tratadas.
	N/A
	N/A
	$28.500
	$28.500

	7
	Mantenimiento preventivo al Tanque Reactor y su sistema de difusión de aire que se encuentra en su interior, el cual cuenta con seis (6) difusores de aire de burbuja fina de 9”. 
	N/A
	N/A
	$6.902.000
	$6.902.000

	8
	Mantenimiento preventivo de los actuadores de electroválvulas con características de movimiento a 90° Y 60 Nm de torque, los cuales están conectados al tanque reactor
	N/A
	N/A
	$833.000
	$833.000

	9
	Kit para test de medición de parámetros de cloro y  pH (comparación por colorímetro)
	N/A
	N/A
	$1.900.000
	$1.900.000

	10
	Kit para análisis de inocuidad y maduración de lodos en tanque reactor
	N/A
	N/A
	$750.000
	$750.000

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

	11
	Mantenimiento correctivo de bombas sumergibles marca PEDROLLO de 3 HP serial VXCMIS/45M, ubicadas en el Tanque de Homogenización.
	N/A
	N/A
	$2.090.000
	$2.090.000

	12
	Mantenimiento correctivo de soplador con difusor de potencia de 5,5 HP, caudal de aire 83 SCMF, presión de trabajo de 5 PSI, alimentación de 220V/60HZ a 440V/60HZ, marca FPZ SPA modelo SCLKO77 serial E64585, ubicado en el cuarto de control, el cual garantiza el suministro de aire en el Tanque Reactor, para los respectivos procesos aeróbicos y anaeróbicos de degradación: 
	N/A
	N/A
	$3.000.000
	$3.000.000

	13
	Mantenimiento correctivo del tablero electrónico principal, ubicado en cuarto de control, mediante el cual se desarrolla y controla toda la programación de del sistema de tratamiento; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAR. 
	N/A
	N/A
	$3.000.000
	$3.000.000

	14
	Mantenimiento correctivo de bomba dosificadora marca EMEC PUMP VCO 1502FP serial VC0106210003A00A000, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas
	N/A
	N/A
	$1.500.000
	$1.500.000

	15
	Mantenimiento correctivo en Tanque Reactor con el cambio de su sistema de difusión de aire que se encuentra en su interior, el cual cuenta con seis (6) difusores de aire de burbuja fina de 9”
	N/A
	N/A
	$2.800.000
	$2.800.000

	16
	Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de flotadores tipo mercurio, mediante los cuales se activan los diferentes equipos del sistema de tratamiento. 
	N/A
	N/A
	$232.050
	$232.050

	17
	Mantenimiento correctivo en la zona de cribado con dimensiones 0,70 m de ancho x 2,60 m de largo con una profundidad de 1 m
	N/A
	N/A
	$2.356.200
	$2.356.200


	ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL CENTRO VACACIONAL HONDA “PTAR CEVAH”

	ITEM
	DESCRIPCION
	PRECIO SECOP
	PRECIOS HISTÓRICOS PROYECTADOS
	PRECIOS DE MERCADO UNITARIO CON IVA INCLUIDO
	VALOR ESTIMADO UNITARIO CON IVA INCLUIDO

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	1
	Mantenimiento preventivo de bomba sumergible trituradora de 2 HP, ubicada en el emisario final
	N/A
	N/A
	$1.300.000
	$1.300.000

	2
	Mantenimiento preventivo de bombas sumergibles de 3 HP, ubicadas en tanque homogeneizador
	N/A
	N/A
	$1.300.000
	$1.300.000

	3
	Mantenimiento preventivo de bomba sumergible de 1 HP a 110 Voltios, ubicada en el tanque de infiltración
	N/A
	N/A
	$1.100.000
	$1.100.000

	4
	Mantenimiento preventivo de soplador de 1,5 KW, de 3HP, 220 voltios, presión de trabajo de 5 PSI, caudal de aire 32 SCFM, ubicado en el cuarto de control, el cual garantiza el suministro de aire en el Tanque Reactor, para los respectivos procesos aeróbicos y anaeróbicos de degradación
	N/A
	N/A
	$1.300.000
	$1.300.000

	5
	Mantenimiento preventivo del tablero electrónico principal ubicado en cuarto de control, mediante el cual se desarrolla y controla toda la programación de del sistema de tratamiento; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAR y del arrancador que está conectado al tablero principal para la programación de la bomba sumergible existente en el tanque de infiltración
	N/A
	N/A
	$1.654.100
	$1.654.100

	6
	Mantenimiento preventivo de bomba dosificadora ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas
	N/A
	N/A
	$600.000
	$600.000

	7
	Grateado y pintura general tipo epóxica para todas las tapas de los diferentes componentes del sistema
	N/A
	N/A
	$345.100
	$345.100

	8
	Abastecimiento de cloro granulado para el proceso de desinfección de las aguas residuales tratadas.
	N/A
	N/A
	$28.500
	$28.500

	9
	Mantenimiento preventivo de  bomba centrífuga de presión de potencia de 3 HP, ubicada en el cuarto de control para impulsar el riego de las aguas residuales tratadas.
	N/A
	N/A
	$1.430.000
	$1.430.000

	10
	Extracción y evacuación de las aguas negras, lodos y sólidos del emisario final y tuberías aledañas; con su respectiva disposición final adecuada y segura. Incluye acciones de lavado y desinfección. 
	N/A
	N/A
	$2.500.000
	$2.500.000

	11
	Extracción y evacuación de las aguas negras, lodos y sólidos de las cajas de inspección aledañas a los baños de las piscinas y  tuberías aledañas; con su respectiva disposición final adecuada y segura. 
	N/A
	N/A
	$2.500.000
	$2.500.000

	12
	Extracción y evacuación de lodos y sólidos del tanque de almacenamiento de aguas tratadas; con su respectiva disposición final adecuada y segura. Incluye acciones de lavado y desinfección. 
	N/A
	N/A
	$9.500.000
	$9.500.000

	13
	Mantenimiento preventivo al tanque reactor y su sistema de difusión de aire que se encuentra en su interior, el cual cuenta con seis (6) difusores de aire de burbuja fina de 9”. 
	N/A
	N/A
	$7.000.000
	$7.000.000

	14
	Mantenimiento preventivo de los actuadores de electroválvulas con características de movimiento a 90° Y 60 Nm de torque, los cuales están conectados al tanque reactor. 
	N/A
	N/A
	$900.000
	$900.000

	15
	Kit para test de medición de parámetros de cloro y  pH (comparación por colorímetro)
	N/A
	N/A
	$1.886.150
	$1.886.150

	16
	Kit para análisis de inocuidad y maduración de lodos en tanque reactor
	N/A
	N/A
	$750.000
	$750.000

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

	17
	Mantenimiento correctivo de bomba sumergible trituradora de 2 HP, ubicada en el emisario final.
	N/A
	N/A
	$2.090.000
	$2.090.000

	18
	Mantenimiento correctivo de bombas sumergibles de 3 HP, ubicadas en tanque homogeneizador.
	N/A
	N/A
	$2.090.000
	$2.090.000

	19
	Mantenimiento correctivo de bomba sumergible de 1 HP a 110 Voltios, ubicada en el tanque de infiltración.
	N/A
	N/A
	$1.500.000
	$1.500.000

	20
	Mantenimiento correctivo de soplador de 1,5 KW, de 3HP, 220 voltios, presión de trabajo de 5 PSI, caudal de aire 32 SCFM, ubicado en el cuarto de control, el cual garantiza el suministro de aire en el Tanque Reactor, para los respectivos procesos aeróbicos y anaeróbicos de degradación.
	N/A
	N/A
	$2.500.000
	$2.500.000

	21
	Mantenimiento correctivo del tablero electrónico principal ubicado en cuarto de control, mediante el cual se desarrolla y controla toda la programación de del sistema de tratamiento; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAR y del arrancador que está conectado al tablero principal para la programación de la bomba sumergible existente en el tanque de infiltración
	N/A
	N/A
	$4.500.000
	$4.500.000

	22
	Mantenimiento correctivo de bomba dosificadora, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas. 
	N/A
	N/A
	$900.000
	$900.000

	23
	Mantenimiento correctivo de  bomba centrífuga de presión de potencia de 3 HP, ubicada en el cuarto de control para impulsar el riego de las aguas residuales tratadas.
	N/A
	N/A
	$1.445.850
	$1.445.850

	24
	Mantenimiento correctivo en Tanque Reactor con el cambio de su sistema de difusión de aire que se encuentra en su interior, el cual cuenta con seis (6) difusores de aire de burbuja fina de 9”.
	N/A
	N/A
	$9.800.000
	$9.800.000

	25
	Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de los actuadores de electroválvulas con características de movimiento a 90° Y 60 Nm de torque, los cuales están conectados al tanque reactor.
	N/A
	N/A
	$2.500.000
	$2.500.000

	26
	Mantenimiento correctivo de la zona de cribado con dimensiones 0,70 m de ancho x 2,60 m de largo con una profundidad de 1 m
	N/A
	N/A
	$2.500.000
	$2.500.000

	27
	Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de flotadores tipo mercurio, mediante los cuales se activan los diferentes equipos del sistema de tratamiento.
	N/A
	N/A
	$232.050
	$232.050

	28
	Mantenimiento correctivo al tanque de almacenamiento de aguas residuales tratadas, donde se requiere los resanes a que haya lugar e impermeabilización.  
	N/A
	N/A
	$6.500.000
	$6.500.000


	ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL CENTRO VACACIONAL TOLÙ 

 “PTAR CEVTO”

	ITEM
	DESCRIPCION
	PRECIO SECOP
	PRECIOS HISTÓRICOS PROYECTADOS
	PRECIOS DE MERCADO UNITARIO CON IVA INCLUIDO
	VALOR ESTIMADO UNITARIO CON IVA INCLUIDO

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	1
	Mantenimiento preventivo de bombas sumergibles tipo trituradoras marca PUMPMS de 3 HP serial FQ622-3HP,cada una, ubicados en el Tanque de Homogenización. 
	N/A
	N/A
	$1.530.000
	$1.530.000

	2
	Mantenimiento preventivo de soplador con difusor de potencia de 5,5 HP marca ALL STAR modelo HB-629, ubicado en el cuarto de control, el cual garantiza el suministro de aire en el Tanque Reactor, para los respectivos procesos aeróbicos y anaeróbicos de degradación.
	N/A
	N/A
	$1.600.000
	$1.600.000

	3
	Mantenimiento preventivo del tablero electrónico principal, ubicado en cuarto de control, mediante el cual se desarrolla y controla toda la programación de del sistema de tratamiento; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAR.
	N/A
	N/A
	$1.700.000
	$1.700.000

	4
	Mantenimiento preventivo de  bombas centrifugas trifásicas marca BARNES de 3 HP a 220 voltios serial 2612022026 y marca WEG de 3 HP A 220 voltios serial TE01C040J0000102084, ubicadas en el cuarto de control 
	N/A
	N/A
	$1.300.000
	$1.300.000

	5
	Mantenimiento preventivo de bomba dosificadora marca SKA – AML200NP1000 serial 420231103C, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas
	N/A
	N/A
	$600.000
	$600.000

	6
	Abastecimiento de cloro granulado para el proceso de desinfección de las aguas residuales tratadas.
	N/A
	N/A
	$28.500
	$28.500

	7
	Kit para test de medición de parámetros de cloro y  pH (comparación por colorímetro)
	N/A
	N/A
	$1.844.500
	$1.844.500

	8
	Kit para análisis de inocuidad y maduración de lodos en tanque reactor
	N/A
	N/A
	$750.000
	$750.000

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

	9
	Mantenimiento correctivo de bombas sumergibles tipo trituradoras marca PUMPMS de 3 HP serial FQ622-3HP, ubicadas en el Tanque Homogeneizador.
	N/A
	N/A
	$1.451.800
	$1.451.800

	10
	Mantenimiento correctivo y mejoramiento del sistema de recirculación de lodos con el reemplazo y puesta en funcionamiento de una (1) bomba sumergible trifásica de 1 HP a 220 voltios, de impulsor abierto, con velocidad mínima de 3450 RPM y frecuencia mínima de 60 Hz, elaborada en acero inoxidable y hierro fundido, con conexiones de descarga de 3”; la cual sería ubicada en el tanque reactor. 
	N/A
	N/A
	$4.165.000
	$4.165.000

	11
	Mantenimiento correctivo de soplador con difusor de potencia de 5,5 HP marca ALL STAR modelo HB-629; ubicado en el cuarto de control, el cual garantiza el suministro de aire en el Tanque Reactor, para los respectivos procesos aeróbicos y anaeróbicos de degradación
	N/A
	N/A
	$4.280.000
	$4.280.000

	12
	Mantenimiento correctivo del tablero electrónico principal, ubicado en cuarto de control, mediante el cual se desarrolla y controla toda la programación de del sistema de tratamiento; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAR.
	N/A
	N/A
	$6.188.000
	$6.188.000

	13
	Mantenimiento correctivo de bombas centrifugas trifásicas marca BARNES de 3 HP a 220 voltios serial 2612022026 y marca WEG de 3 HP a 220 voltios serial TE01C040J0000102084, ubicadas en el cuarto de control. 
	N/A
	N/A
	$1.800.000
	$1.800.000

	14
	Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de bomba centrífuga trifásica con presión de potencia de 3 HP a 220 voltios, con conexiones de succión y descarga mínimo de 2”, velocidad mínimo 3500 RPM, debe ser resistente a las condiciones de salinidad y humedad; para tener en óptimas condiciones el bombeo de la evacuación del efluente (aguas residuales tratadas)
	N/A
	N/A
	$3.300.000
	$3.300.000

	15
	Mantenimiento correctivo de bomba dosificadora SKA – AML200NP1000 serial 420231103C, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas.
	N/A
	N/A
	$900.000
	$900.000

	16
	Mantenimiento correctivo de las cajas de inspección existentes, donde se requiere el mejoramiento de las rejillas existentes en cada caja
	N/A
	N/A
	$1.332.800
	$1.332.800

	17
	Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de flotadores tipo mercurio, mediante los cuales se activan los diferentes equipos del sistema de tratamiento.
	N/A
	N/A
	$232.050
	$232.050

	18
	Mantenimiento correctivo en Tanque Reactor con el cambio de su sistema de difusión de aire que se encuentra en su interior, el cual cuenta con seis (6) difusores de aire de burbuja fina de 9”.
	N/A
	N/A
	$8.800.000
	$8.800.000

	19
	Mantenimiento correctivo en lechos de secado con el complemento y adecuación de arena fina con capa o espesor de 5 cm en cada uno de los tres compartimientos existentes del lecho de secado. 
	N/A
	N/A
	$4.165
	$4.165

	20
	Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de tanque de contacto de 1000 litros en PVC, para realizar el proceso de desinfección de las aguas residuales tratadas
	N/A
	N/A
	$900.000
	$900.000


	ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÀTIMA DE ARMENIA “PTAR NUSEFA DEQUI”

	ITEM
	DESCRIPCION
	PRECIO SECOP
	PRECIOS HISTÓRICOS PROYECTADOS
	PRECIOS DE MERCADO UNITARIO CON IVA INCLUIDO
	VALOR ESTIMADO UNITARIO CON IVA INCLUIDO

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	1
	Mantenimiento preventivo de bombas sumergibles de 3 HP marca PUMPS de serial FQ622-3HP, ubicadas en el Tanque Primario. 
	N/A
	N/A
	$1.600.000
	$1.600.000

	2
	Mantenimiento preventivo de soplador de potencia de 1,5 HP marca ENTER USA modelo RING BLOWER RB20, ubicado en el cuarto de control, el cual garantiza el suministro de aire en el Tanque Reactor, para los respectivos procesos aeróbicos y anaeróbicos de degradación
	N/A
	N/A
	$1.300.000
	$1.300.000

	3
	Mantenimiento preventivo del tablero electrónico principal, ubicado en cuarto de control, mediante el cual se desarrolla y controla toda la programación de del sistema de tratamiento; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAR
	N/A
	N/A
	$1.689.800
	$1.689.800

	4
	Mantenimiento preventivo de bomba dosificadora, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas
	N/A
	N/A
	$600.000
	$600.000

	5
	Grateado y pintura general tipo epóxica para todas las tapas de los diferentes componentes del sistema
	N/A
	N/A
	$350.000
	$350.000

	6
	Abastecimiento de cloro granulado para el proceso de desinfección de las aguas residuales tratadas.
	N/A
	N/A
	$28.500
	$28.500

	7
	Kit para test de medición de parámetros de cloro y  pH (comparación por colorímetro)
	N/A
	N/A
	$1.900.000
	$1.900.000

	8
	Kit para análisis de inocuidad y maduración de lodos en tanque reactorcronómetro.  
	N/A
	N/A
	$750.000
	$750.000

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

	9
	Mantenimiento correctivo de bombas sumergibles de 3 HP marca PUMPS de serial FQ622-3HP, ubicadas en el Tanque Primario
	N/A
	N/A
	$2.090.000
	$2.090.000

	10
	Mantenimiento correctivo de soplador de potencia de 1,5 HP marca ENTER USA modelo RING BLOWER RB20, ubicado en el cuarto de control, el cual garantiza el suministro de aire en el Tanque Reactor, para los respectivos procesos aeróbicos y anaeróbicos de degradación
	N/A
	N/A
	$2.000.000
	$2.000.000

	11
	Mantenimiento correctivo del tablero electrónico principal, ubicado en cuarto de control, mediante el cual se desarrolla y controla toda la programación de del sistema de tratamiento; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAR.
	N/A
	N/A
	$5.500.000
	$5.500.000

	12
	Mantenimiento correctivo de bomba dosificadora, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas.
	N/A
	N/A
	$1.059.100
	$1.059.100

	13
	Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de flotadores tipo mercurio, mediante los cuales se activan los diferentes equipos del sistema de tratamiento 
	N/A
	N/A
	$250.000
	$250.000


	ANALISIS DE PRECIOS DE MERCADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL CENTRO VACACIONAL NEMOCON “PTAR CEVNE”

	ITEM
	DESCRIPCION
	PRECIO SECOP
	PRECIOS HISTÓRICOS PROYECTADOS
	PRECIOS DE MERCADO UNITARIO CON IVA INCLUIDO
	VALOR ESTIMADO UNITARIO CON IVA INCLUIDO

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	1
	Mantenimiento preventivo de bomba sumergible trituradora de 2 HP, ubicada en Tanque Homogeneizador
	N/A
	N/A
	$1.300.000
	$1.300.000

	2
	Mantenimiento preventivo de bomba sumergible de 1/3 HP, ubicada en Tanque Homogeneizador:
	N/A
	N/A
	$1.082.900
	$1.082.900

	3
	Mantenimiento preventivo de soplador con difusor de potencia de 1,5 HP, ubicado en el cuarto de control
	N/A
	N/A
	$1.300.000
	$1.300.000

	4
	Mantenimiento preventivo del tablero electrónico principal, ubicado en cuarto de control, mediante el cual se desarrolla y controla toda la programación de del sistema de tratamiento; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAR
	N/A
	N/A
	$1.700.000
	$1.700.000

	5
	Mantenimiento preventivo de bombas centrifugas marca BARNES de 3 HP, ubicada frente a los tanques homogeneizador y de lodos activados, las cuales impulsan las aguas a cada etapa de tratamiento 
	N/A
	N/A
	$1.428.000
	$1.428.000

	6
	Mantenimiento preventivo de bomba dosificadora, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas
	N/A
	N/A
	$600.000
	$600.000

	7
	Grateado y pintura general tipo epóxica para todas las tapas de los diferentes componentes del sistema
	N/A
	N/A
	$350.000
	$350.000

	8
	Abastecimiento de cloro granulado para el proceso de desinfección de las aguas residuales tratadas.
	N/A
	N/A
	$28.500
	$28.500

	9
	Mantenimiento preventivo de los tanques que componen el sistema de tratamiento: tanque sedimentador con su módulo de sedimentación, tanque reactor y tanque cónico sedimentador secundario reactor
	N/A
	N/A
	$2.796.500
	$2.796.500

	10
	Kit para test de medición de parámetros de cloro y  pH (comparación por colorímetro)
	N/A
	N/A
	$1.900.000
	$1.900.000

	11
	Kit para análisis de inocuidad y maduración de lodos en tanque reactor
	N/A
	N/A
	$750.000
	$750.000

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

	12
	Mantenimiento correctivo de bomba sumergible trituradora de 2 HP, ubicada en Tanque Homogeneizador
	N/A
	N/A
	$2.170.000
	$2.170.000

	13
	Mantenimiento correctivo de bomba sumergibles de 1/3 HP, ubicada en el Tanque Homogeneizador
	N/A
	N/A
	$1.200.000
	$1.200.000

	14
	Mantenimiento correctivo y mejoramiento del sistema con el reemplazo de una (1) bomba sumergible de 1/3 Hp por una (1) bomba sumergible trituradora de 2 Hp bifásica a 220 voltios, para ser ubicada en el Tanque Homogeneizador
	N/A
	N/A
	$5.332.000
	$5.332.000

	15
	Mantenimiento correctivo de soplador con difusor de potencia de 1,5 HP, ubicado en el cuarto de control
	N/A
	N/A
	$2.000.000
	$2.000.000

	16
	Mantenimiento correctivo y mejoramiento del sistema de aireación,  con el reemplazo y puesta en funcionamiento de soplador con difusor metálico, de potencia de motor de 5HP, bifásico a 220 voltios, presión de trabajo de 5 PSI, con velocidad mínima de 2850 RPM y con filtro de aire; para mejorar el suministro de aire para los procesos aeróbicos y anaeróbicos de degradación del sistema de tratamiento.
	N/A
	N/A
	$8.824.800
	$8.824.800

	17
	Mantenimiento correctivo del tablero electrónico principal, ubicado en cuarto de control, mediante el cual se desarrolla y controla toda la programación de del sistema de tratamiento; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAR
	N/A
	N/A
	$6.200.000
	$6.200.000

	18
	Mantenimiento correctivo de bombas centrifugas marca BARNES de 3 HP, ubicada frente a los tanques homogeneizador y de lodos activados, las cuales impulsan las aguas a cada etapa de tratamiento
	N/A
	N/A
	$1.689.800
	$1.689.800

	19
	Mantenimiento correctivo de bomba dosificadora, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas
	N/A
	N/A
	$1.082.900
	$1.082.900

	20
	Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de flotadores tipo mercurio, mediante los cuales se activan los diferentes equipos del sistema de tratamiento 
	N/A
	N/A
	$232.050
	$232.050

	21
	Mantenimiento correctivo de las tuberías existentes, con la adecuación y ajustes a las conexiones de la tubería del sistema de tratamiento, para su puesta en funcionamiento; incluye cambio de secciones de la unidad de tratamiento, para garantizar la correcta conducción del agua y evitar fugas de las aguas residuales dentro del sistema y las zonas aledañas. 
	N/A
	N/A
	$2.391.900
	$2.391.900

	22
	Mantenimiento correctivo en lechos de secado, mediante el complemento y la adecuación de arena fina con capa o espesor de 5 cm en cada uno de los tres compartimientos existentes del lecho de secado. 
	N/A
	N/A
	$4.165
	$4.165


	ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO VACACIONAL TOLÙ “PTAP CEVTO”

	ITEM
	DESCRIPCION
	PRECIO SECOP
	PRECIOS HISTÓRICOS PROYECTADOS
	PRECIOS DE MERCADO UNITARIO CON IVA INCLUIDO
	VALOR ESTIMADO UNITARIO CON IVA INCLUIDO

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	1
	Mantenimiento preventivo del pozo profundo por el cual se realiza la captación de agua subterránea, con profundidad de 80 m
	N/A
	N/A
	$8.449.000
	$8.449.000

	2
	Mantenimiento preventivo de bomba centrífuga trifásica de 5,5 HP marca PEDROLLO referencia CP210A A 220 voltios; ubicada en la parte externa del pozo profundo, mediante la cual se realiza la extracción de agua cruda
	N/A
	N/A
	$1.487.500
	$1.487.500

	3
	Mantenimiento preventivo de bombas centrifugas trifásicas de 3 HP cada una, marca IHM a 220 voltios; ubicadas en el cuarto de control, las cuales realizan la impulsión de agua a la torre de aireación y a los filtros respectivamente
	N/A
	N/A
	$1.300.000
	$1.300.000

	4
	Mantenimiento preventivo de bombas centrifugas bifásicas de 3 HP cada una, a 220 voltios, ubicadas en el cuarto de control,  las cuales alimentan el sistema de presión y distribución del agua potabilizada
	N/A
	N/A
	$1.300.000
	$1.300.000

	5
	Mantenimiento preventivo de los tableros electrónicos existentes, por los cuales se controlan la captación en el pozo profundo, se programa cada uno de los procesos para el sistema de tratamiento en la PTAP y regula el sistema de presión constante para la distribución del agua potable en el punto de servicio; así como todo el sistema eléctrico de la planta de tratamiento
	N/A
	N/A
	$1.500.000
	$1.500.000

	6
	Mantenimiento preventivo de tanque hidroflow marca PREVIUS serial GCN80GV02197, para la distribución del agua potable en el punto de servicio
	N/A
	N/A
	$800.000
	$800.000

	7
	Mantenimiento preventivo de bomba dosificadora marca SEKO modelo AML200NPE1000 serial 42023104C, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas
	N/A
	N/A
	$600.000
	$600.000

	8
	Abastecimiento de cloro para el proceso de desinfección de las aguas tratadas y potabilizadas para consumo humano
	N/A
	N/A
	$28.500
	$28.500

	9
	Abastecimiento del coagulante para la potabilización del sistema (Sulfato de Aluminio tipo A)
	N/A
	N/A
	$6.000
	$6.000

	10
	Mantenimiento preventivo del Tanque Sedimentador
	N/A
	N/A
	$2.600.000
	$2.600.000

	11
	Kit para test de medición de parámetros de cloro y  pH (comparación por colorímetro)
	N/A
	N/A
	$1.900.000
	$1.900.000

	12
	Análisis y ensayos de tratabilidad del agua cruda (test de jarras)
	N/A
	N/A
	$773.500
	$773.500

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

	13
	Mantenimiento correctivo del pozo profundo por el cual se realiza la captación de agua subterránea, con profundidad de 80 m
	N/A
	N/A
	$12.000.000
	$12.000.000

	14
	Mantenimiento correctivo de  bomba centrífuga trifásica de 5,5 HP marca PEDROLLO referencia CP210A A 220 VOLTIOS; ubicada en la parte externa del pozo profundo, mediante la cual se realiza la extracción de agua cruda
	N/A
	N/A
	$2.100.000
	$2.100.000

	15
	Mantenimiento correctivo de bombas centrifugas trifásicas de 3 hp cada una, marca IHM a 220 voltios, ubicadas en el cuarto de control, las cuales realizan la impulsión de agua a la torre de aireación y a los filtros respectivamente. 
	N/A
	N/A
	$1.900.000
	$1.900.000

	16
	Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de bomba centrífuga trifásica de 3 HP a 220 voltios, con conexiones de succión y descarga mínimo de 2”, velocidad mínimo 3500 RPM; para impulsar el agua cruda a la torre de aireación.
	N/A
	N/A
	$3.000.000
	$3.000.000

	17
	Mantenimiento correctivo de bombas centrifugas bifásicas de 3 HP cada una, a 220 voltios, ubicadas en el cuarto de control, las cuales alimentan el sistema de presión y distribución del agua potabilizada
	N/A
	N/A
	$1.600.000
	$1.600.000

	18
	Mantenimiento correctivo y mejoramiento del sistema con el reemplazo y puesta en funcionamiento de bombas centrífugas trifásicas de 5 HP a 220 voltios, con conexiones de succión y descarga mínimo de 3”, velocidad mínimo de 3500 RPM; para mejorar el sistema de distribución de agua potabilizada
	N/A
	N/A
	$4.200.000
	$4.200.000

	19
	Mantenimiento correctivo de los tableros electrónicos existentes, por los cuales se controlan la captación en el pozo profundo, se programa cada uno de los procesos para el sistema de tratamiento en la PTAP y regula el sistema de presión constante para la distribución del agua potable en el punto de servicio; así como todo el sistema eléctrico de la planta de tratamiento
	N/A
	N/A
	$6.200.000
	$6.200.000

	20
	Mantenimiento correctivo  de tanque hidroflow marca PREVIUS serial GCN80GV02197, para la distribución del agua potable en el punto de servicio 
	N/A
	N/A
	$2.000.000
	$2.000.000

	21
	Mantenimiento correctivo de bombas dosificadoras marca SEKO modelo AML200NPE1000 serial 42023104C, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas
	N/A
	N/A
	$1.154.300
	$1.154.300

	22
	Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de bomba dosificadora de 2 l/h con conexión a 110 voltios y perilla ajustable de 0 a 100%.   debe ser resistente a las condiciones de salinidad y humedad
	N/A
	N/A
	$2.000.000
	$2.000.000

	23
	Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de flotadores tipo mercurio, mediante los cuales se activan los diferentes equipos del sistema de tratamiento 
	N/A
	N/A
	$250.000
	$250.000

	24
	Mantenimiento correctivo del proceso de filtración por arena
	N/A
	N/A
	$2.975.000
	$2.975.000

	25
	Mantenimiento correctivo del funcionamiento del proceso de filtración por carbón activado
	N/A
	N/A
	$4.200.000
	$4.200.000


	ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO VACACIONAL HONDA “PTAP CEVAH”

	ITEM
	DESCRIPCION
	PRECIO SECOP
	PRECIOS HISTÓRICOS PROYECTADOS
	PRECIOS DE MERCADO UNITARIO CON IVA INCLUIDO
	VALOR ESTIMADO UNITARIO CON IVA INCLUIDO

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	1
	Mantenimiento preventivo del pozo profundo por el cual se realiza la captación de agua subterránea, con profundidad de 122,5m, diámetro de 12,25”, entubado en tubería de 6”
	N/A
	N/A
	$14.000.000
	$14.000.000

	2
	Mantenimiento preventivo de bomba sumergible tipo lapicero, marca GEORGIA PACIFIC de 5 hp a 200 Voltios de 3 fases, ubicada a 35 m dentro del pozo profundo
	N/A
	N/A
	$4.641.000
	$4.641.000

	3
	Mantenimiento preventivo de  bombas centrifugas trifásicas de 10 HP cada una, ubicadas en los cuartos de control de sistema de bombeo 1 y 2, las cuales realizan la distribución de agua potable en el punto de servicio: 
	N/A
	N/A
	$1.689.800
	$1.689.800

	4
	Mantenimiento preventivo de  bombas centrifugas trifásicas de 6,6 HP cada una, ubicadas en los cuartos de control principal y cuartos de control de sistema de bombeo 1 y 2, las cuales realizan la succión al filtro y la distribución de agua potable en el punto de servicio, respectivamente: 
	N/A
	N/A
	$1.430.000
	$1.430.000

	5
	Mantenimiento preventivo de los tableros electrónicos existentes en el cuarto de control principal y en los cuartos de sistema de bombeo, por los cuales se controlan la programación de  cada uno de los procesos para el sistema de tratamiento en la PTAP y regula el sistema de presión constante para la distribución del agua potable en el punto de servicio; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAP
	N/A
	N/A
	$1.700.000
	$1.700.000

	6
	Mantenimiento preventivo de tanque hidroflow marca INM S.A.S. serial LA500, para la distribución del agua potable en el punto de servicio: 
	N/A
	N/A
	$481.950
	$481.950

	7
	Mantenimiento preventivo de bombas dosificadoras marca EMEC  modelo PUMP serial VCO1500210003A00A000, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas: 
	N/A
	N/A
	$600.000
	$600.000

	8
	Mantenimiento preventivo del tanque sedimentador:
	N/A
	N/A
	$2.677.500
	$2.677.500

	9
	Abastecimiento de cloro para el proceso de desinfección de las aguas tratadas y potabilizadas para consumo humano
	N/A
	N/A
	$28.500
	$28.500

	10
	Abastecimiento del coagulante para la potabilización del sistema (sulfato de aluminio tipo A)
	N/A
	N/A
	$6.000
	$6.000

	11
	Kit para test de medición de parámetros de cloro y  pH (comparación por colorímetro)
	N/A
	N/A
	$1.900.000
	$1.900.000

	12
	Análisis y ensayos de tratabilidad del agua cruda (Test de jarras)
	N/A
	N/A
	$773.500
	$773.500

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

	13
	Mantenimiento correctivo del pozo profundo por el cual se realiza la captación de agua subterránea, con profundidad de 122,5m, diámetro de 12,25”, entubado en tubería de 6”:
	N/A
	N/A
	$18.000.000
	$18.000.000

	14
	Mantenimiento correctivo de bomba sumergible tipo lapicero, marca GEORGIA PACIFIC de 5 hp a 200 Voltios de 3 fases, ubicada a 35 m dentro del pozo profundo: 
	N/A
	N/A
	$6.000.000
	$6.000.000

	15
	Mantenimiento correctivo de  bombas centrifugas trifásicas de 10 HP cada una, ubicadas en los cuartos de control de sistema de bombeo 1 y 2, las cuales realizan la distribución de agua potable en el punto de servicio:
	N/A
	N/A
	$2.356.200
	$2.356.200

	16
	Mantenimiento correctivo de  bombas centrifugas trifásicas de 6,6 HP cada una, ubicadas en los cuartos de control principal y cuartos de control de sistema de bombeo 1 y 2, las cuales realizan la succión al filtro y la distribución de agua potable en el punto de servicio, respectivamente: 
	N/A
	N/A
	$1.737.400
	$1.737.400

	17
	Mantenimiento correctivo con el  reemplazo y puesta en funcionamiento de bomba centrífuga trifásica DE 6,6 HP a 220 voltios, con conexiones de succión y descarga mínimo de 3”, velocidad mínimo de 3500 RPM, para la distribución de agua potabilizada.  
	N/A
	N/A
	$4.165.000
	$4.165.000

	18
	Mantenimiento correctivo los tableros electrónicos existentes ubicados en el cuarto de control principal y en los cuartos de sistemas de bombeo, por los cuales se controlan la programación de cada uno de los procesos para el sistema de tratamiento en la PTAP y regula el sistema de presión constante para la distribución del agua potable en el punto de servicio; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAP
	N/A
	N/A
	$4.900.000
	$4.900.000

	19
	Mantenimiento correctivo  de tanque hidroflow marca INM S.A.S. serial LA500, para la distribución del agua potable en el punto de servicio 
	N/A
	N/A
	$1.689.800
	$1.689.800

	20
	Mantenimiento correctivo de bombas dosificadoras marca EMEC modelo PUMP serial VCO1500210003A00A000, ubicadas en el cuarto de control principal, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas: 
	N/A
	N/A
	$1.166.200
	$1.166.200

	21
	Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de flotadores tipo mercurio, mediante los cuales se activan los diferentes equipos del sistema de tratamiento 
	N/A
	N/A
	$232.050
	$232.050


Nota: Una vez revisados y analizados los valores referentes en el SECOP y los valores históricos de contratación similares al objeto, se ha identificado que la ejecución de los mismos, no relacionan las mismas características y condiciones técnicas para el mantenimiento establecidas en el presente proceso, lo que también influye en la denominación de los valores unitarios para los ítems establecidos por cada unidad de tratamiento, donde éstos precios se detallan como precios para las actividades globales o generales, y en donde no registran haberse ejecutado en simultáneo a nivel nacional, por parte de otras entidades. En este contexto, se determina no tomar como referencia estos precios (SECOP e Históricos), para establecer el “VALOR ESTIMADO UNITARIO CON IVA INCLUIDO”, de cada uno de las condiciones técnicas determinadas en los respectivos ítems de las necesidades a atender. Razón por la cual solo se se toman en cuenta los valores de mercado unitario con IVA incluido, en donde de las cuatro cotizaciones vigentes allegadas del mercado, aunque se identifican algunas variaciones significativas en algunos ítems, entre mínimo dos de las empresas se presentan valores similares, por lo que se decide tomar el menor valor unitario con IVA incluido para cada uno de los ítems establecidos, por cada para para lugar de prestación del servicio; analizando que no se no se afecte la calidad y pertenencia del servicio a contratar 
3.5. VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN
Teniendo en cuenta el presupuesto disponible para la ejecución del proceso contractual, se ha realizado una priorización de actividades y cantidades de servicios que permitan el adecuado funcionamiento de cada uno de los sistemas de tratamiento; en donde según el “VALOR ESTIMADO UNITARIO CON IVA INCLUIDO” para cada uno de los ítems determinados para unidad de tratamiento, a continuación se relacionan las actividades a contratar y ejecutar para cada sistema de tratamiento y a partir de lo cual se determina el valor total estimado priorizado para cada una. 
	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL CENTRO VACACIONAL RICAURTE “PTAR CEVAR”

	RECURSO
	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD EXISTENTE EN LA PTAR
	Mantenimientos/ Servicios Requeridos / PRIORIZADOS
	VALOR ESTIMADO UNITARIO CON IVA INCLUIDO
	VALOR TOTAL ESTIMADO Y PRIORIZADO  A CONTRATAR AJUSTADO A PRESUPÙESTO

	16
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	
	1
	Mantenimiento preventivo de bombas sumergibles marca PEDROLLO de 3 HP serial VXCM15/45M y marca PUMPS de 3 HP serial FQ622, ubicados en el Tanque de Homogenización
	Und
	2
	2
	$1.430.000
	$2.860.000

	
	2
	Mantenimiento preventivo de  bombas centrifugas marca SIEMENS de 3 HP serial ILA7090-2Y087IEO y marca BARNES de 3 HP serial 2612022026, ubicadas en el cuarto de control para impulsar las aguas tratadas en el Tanque Reactor y la extracción de lodos al lecho de secado. 
	Und
	2
	1
	$1.200.000
	$1.200.000

	
	3
	Mantenimiento preventivo de bomba dosificadora marca SEKO serial 08003442C, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas
	Und
	1
	1
	$600.000
	$600.000

	
	4
	Abastecimiento de cloro granulado para el proceso de desinfección de las aguas residuales tratadas. 
	Kg
	0
	25
	$28.500
	$712.500

	
	5
	Kit para test de medición de parámetros de cloro y  pH (comparación por colorímetro)
	Und
	1
	1
	$1.900.000
	$1.900.000

	
	6
	Kit para análisis de inocuidad y maduración de lodos en tanque reactor
	Und
	1
	1
	$750.000
	$750.000

	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

	
	7
	Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de soplador con difusor metálico, de potencia del motor  de 5,5 HP, caudal de aire 83 SCMF, presión de trabajo de 5 PSI, alimentación de 220V/60HZ a 440V/60HZ, con velocidad mínima de 2850 RPM y con filtro de aire
	Und
	1
	1
	$8.424.800
	$8.424.800

	
	8
	Mantenimiento correctivo del tablero electrónico principal marca FEC con certificado RETIE No 5236, ubicado en cuarto de control, mediante el cual se desarrolla y controla toda la programación de del sistema de tratamiento; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAR
	Und
	1
	1
	$4.500.000
	$4.500.000

	
	9
	Mantenimiento correctivo de bombas centrifugas marca SIEMENS de 3 HP serial ILA7090-2Y087IEO y marca BARNES de 3 HP serial 2612022026, ubicadas en el cuarto de control para impulsar las aguas tratadas en el Tanque Reactor y la extracción de lodos al lecho de secado. 
	Und
	2
	1
	$2.090.000
	$2.090.000

	
	10
	Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de flotadores tipo mercurio, mediante los cuales se activan los diferentes equipos del sistema de tratamiento. 
	Und
	7
	7
	$250.000
	$1.750.000

	
	11
	Mantenimiento correctivo y mejoramiento de la zona de cribado con dimensiones 0,60 m de ancho x 1,20 m de largo con una profundidad de 0,60 m
	Und
	1
	1
	$2.153.900
	$2.153.900

	VALOR TOTAL ESTIMADO A CONTRATAR PRIORIZADO AJUSTADO A PRESUPUESTO PTAR CEVAR
	$26.941.200


	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL CENTRO VACACIONAL PICALEÑA “PTAR CEVPI”

	RECURSO
	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD EXISTENTE EN LA PTAR
	Mantenimientos/ Servicios Requeridos / PRIORIZADOS
	VALOR ESTIMADO UNITARIO CON IVA INCLUIDO
	VALOR TOTAL ESTIMADO Y PRIORIZADO  A CONTRATAR AJUSTADO A PRESUPÙESTO

	16
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	
	1
	Mantenimiento preventivo de bombas sumergibles marca PEDROLLO de 3 HP serial VXCMIS/45M, ubicadas en el Tanque de Homogenización
	Und
	2
	2
	$1.300.000
	$2.600.000

	
	2
	Mantenimiento preventivo de bomba dosificadora marca EMEC PUMP VCO 1502FP serial VC0106210003A00A000, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas
	Und
	1
	1
	$600.000
	$600.000

	
	3
	Abastecimiento de cloro granulado para el proceso de desinfección de las aguas residuales tratadas.
	Kg
	0
	28
	$28.500
	$798.000

	
	4
	Mantenimiento preventivo de los actuadores de electroválvulas con características de movimiento a 90° Y 60 Nm de torque, los cuales están conectados al tanque reactor
	Und
	2
	2
	$833.000
	$1.666.000

	
	5
	Kit para test de medición de parámetros de cloro y  pH (comparación por colorímetro)
	Und
	1
	1
	$1.900.000
	$1.900.000

	
	6
	Kit para análisis de inocuidad y maduración de lodos en tanque reactor
	Und
	1
	1
	$750.000
	$750.000

	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

	
	7
	Mantenimiento correctivo de soplador con difusor de potencia de 5,5 HP, caudal de aire 83 SCMF, presión de trabajo de 5 PSI, alimentación de 220V/60HZ a 440V/60HZ, marca FPZ SPA modelo SCLKO77 serial E64585, ubicado en el cuarto de control, el cual garantiza el suministro de aire en el Tanque Reactor, para los respectivos procesos aeróbicos y anaeróbicos de degradación: 
	Und
	1
	1
	$3.000.000
	$3.000.000

	
	8
	Mantenimiento correctivo del tablero electrónico principal, ubicado en cuarto de control, mediante el cual se desarrolla y controla toda la programación de del sistema de tratamiento; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAR. 
	Und
	1
	1
	$3.000.000
	$3.000.000

	
	9
	Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de flotadores tipo mercurio, mediante los cuales se activan los diferentes equipos del sistema de tratamiento. 
	Und
	8
	8
	$232.050
	$1.856.400

	VALOR TOTAL ESTIMADO A CONTRATAR PRIORIZADO AJUSTADO A PRESUPUESTO PTAR CEVPI
	$16.170.400


	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL CENTRO VACACIONAL HONDA “PTAR CEVAH”

	RECURSO
	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD EXISTENTE EN LA PTAR
	Mantenimientos/ Servicios Requeridos / PRIORIZADOS
	VALOR ESTIMADO UNITARIO CON IVA INCLUIDO
	VALOR TOTAL ESTIMADO Y PRIORIZADO  A CONTRATAR AJUSTADO A PRESUPÙESTO

	16
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	
	1
	Mantenimiento preventivo de bomba sumergible trituradora de 2 HP, ubicada en el emisario final
	Und
	1
	1
	$1.300.000
	$1.300.000

	
	2
	Mantenimiento preventivo de bomba sumergible de 1 HP a 110 Voltios, ubicada en el tanque de infiltración
	Und
	1
	1
	$1.100.000
	$1.100.000

	
	3
	Mantenimiento preventivo de bomba dosificadora ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas
	Und
	1
	1
	$600.000
	$600.000

	
	4
	Abastecimiento de cloro granulado para el proceso de desinfección de las aguas residuales tratadas.
	Kg
	0
	30
	$28.500
	$855.000

	
	5
	Kit para test de medición de parámetros de cloro y  pH (comparación por colorímetro)
	Und
	1
	1
	$1.886.150
	$1.886.150

	
	6
	Kit para análisis de inocuidad y maduración de lodos en tanque reactor
	Und
	1
	1
	$750.000
	$750.000

	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

	
	7
	Mantenimiento correctivo de bombas sumergibles de 3 HP, ubicadas en tanque homogeneizador.
	Und
	2
	2
	$2.090.000
	$4.180.000

	
	8
	Mantenimiento correctivo de soplador de 1,5 KW, de 3HP, 220 voltios, presión de trabajo de 5 PSI, caudal de aire 32 SCFM, ubicado en el cuarto de control, el cual garantiza el suministro de aire en el Tanque Reactor, para los respectivos procesos aeróbicos y anaeróbicos de degradación.
	Und
	1
	1
	$2.500.000
	$2.500.000

	
	9
	Mantenimiento correctivo del tablero electrónico principal ubicado en cuarto de control, mediante el cual se desarrolla y controla toda la programación de del sistema de tratamiento; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAR y del arrancador que está conectado al tablero principal para la programación de la bomba sumergible existente en el tanque de infiltración
	Und
	1
	1
	$4.500.000
	$4.500.000

	
	10
	Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de los actuadores de electroválvulas con características de movimiento a 90° Y 60 Nm de torque, los cuales están conectados al tanque reactor.
	Und
	2
	2
	$2.500.000
	$5.000.000

	
	11
	Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de flotadores tipo mercurio, mediante los cuales se activan los diferentes equipos del sistema de tratamiento.
	Und
	8
	8
	$232.050
	$1.856.400

	VALOR TOTAL ESTIMADO A CONTRATAR PRIORIZADO AJUSTADO A PRESUPUESTO PTAR CEVAH
	$24.527.550


	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL CENTRO VACACIONAL TOLU

 “PTAR CEVTO”

	RECURSO
	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD EXISTENTE EN LA PTAR
	Mantenimientos/ Servicios Requeridos / PRIORIZADOS
	VALOR ESTIMADO UNITARIO CON IVA INCLUIDO
	VALOR TOTAL ESTIMADO Y PRIORIZADO  A CONTRATAR AJUSTADO A PRESUPÙESTO

	16
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	
	1
	Mantenimiento preventivo de bombas sumergibles tipo trituradoras marca PUMPMS de 3 HP serial FQ622-3HP,cada una, ubicados en el Tanque de Homogenización. 
	Und
	2
	1
	$1.530.000
	$1.530.000

	
	2
	Mantenimiento preventivo de soplador con difusor de potencia de 5,5 HP marca ALL STAR modelo HB-629, ubicado en el cuarto de control, el cual garantiza el suministro de aire en el Tanque Reactor, para los respectivos procesos aeróbicos y anaeróbicos de degradación.
	Und
	1
	1
	$1.600.000
	$1.600.000

	
	3
	Mantenimiento preventivo de bomba dosificadora marca SKA – AML200NP1000 serial 420231103C, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas
	Und
	1
	1
	$600.000
	$600.000

	
	4
	Abastecimiento de cloro granulado para el proceso de desinfección de las aguas residuales tratadas.
	Und
	0
	30
	$28.500
	$855.000

	
	5
	Kit para test de medición de parámetros de cloro y  pH (comparación por colorímetro)
	Und
	1
	1
	$1.844.500
	$1.844.500

	
	6
	Kit para análisis de inocuidad y maduración de lodos en tanque reactor
	Kg
	1
	1
	$750.000
	$750.000

	
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

	
	7
	Mantenimiento correctivo de bombas sumergibles tipo trituradoras marca PUMPMS de 3 HP serial FQ622-3HP, ubicadas en el Tanque Homogeneizador.
	Und
	2
	1
	$1.451.800
	$1.451.800

	
	8
	Mantenimiento correctivo del tablero electrónico principal, ubicado en cuarto de control, mediante el cual se desarrolla y controla toda la programación de del sistema de tratamiento; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAR.
	Und
	1
	1
	$6.188.000
	$6.188.000

	
	9
	Mantenimiento correctivo de bombas centrifugas trifásicas marca BARNES de 3 HP a 220 voltios serial 2612022026 y marca WEG de 3 HP a 220 voltios serial TE01C040J0000102084, ubicadas en el cuarto de control. 
	Und
	2
	1
	$1.800.000
	$1.800.000

	
	10
	Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de bomba centrífuga trifásica con presión de potencia de 3 HP a 220 voltios, con conexiones de succión y descarga mínimo de 2”, velocidad mínimo 3500 RPM, debe ser resistente a las condiciones de salinidad y humedad; para tener en óptimas condiciones el bombeo de la evacuación del efluente (aguas residuales tratadas)
	Und
	1
	1
	$3.300.000
	$3.300.000

	
	11
	Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de flotadores tipo mercurio, mediante los cuales se activan los diferentes equipos del sistema de tratamiento.
	Und
	4
	4
	$232.050
	$928.200

	
	12
	Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de tanque de contacto de 1000 litros en PVC, para realizar el proceso de desinfección de las aguas residuales tratadas
	Und
	1
	1
	$900.000
	$900.000

	VALOR TOTAL ESTIMADO A CONTRATAR PRIORIZADO AJUSTADO A PRESUPUESTO PTAR CEVTO
	$21.747.500


	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÒN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÀTIMA DE ARMENIA “PTAR NUSEFA DEQUI”

	RECURSO
	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD EXISTENTE EN LA PTAR
	Mantenimientos/ Servicios Requeridos / PRIORIZADOS
	VALOR ESTIMADO UNITARIO CON IVA INCLUIDO
	VALOR TOTAL ESTIMADO Y PRIORIZADO  A CONTRATAR AJUSTADO A PRESUPÙESTO

	16
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	
	1
	Abastecimiento de cloro granulado para el proceso de desinfección de las aguas residuales tratadas.
	Kg
	0
	30
	$28.500
	$855.000

	
	2
	Kit para test de medición de parámetros de cloro y  pH (comparación por colorímetro)
	Und
	1
	1
	$1.900.000
	$1.900.000

	
	3
	Kit para análisis de inocuidad y maduración de lodos en tanque reactorcronómetro.  
	Und
	1
	1
	$750.000
	$750.000

	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

	
	4
	Mantenimiento correctivo de bombas sumergibles de 3 HP marca PUMPS de serial FQ622-3HP, ubicadas en el Tanque Primario
	Und
	2
	2
	$2.090.000
	$4.180.000

	
	5
	Mantenimiento correctivo de soplador de potencia de 1,5 HP marca ENTER USA modelo RING BLOWER RB20, ubicado en el cuarto de control, el cual garantiza el suministro de aire en el Tanque Reactor, para los respectivos procesos aeróbicos y anaeróbicos de degradación
	Und
	1
	1
	$2.000.000
	$2.000.000

	
	6
	Mantenimiento correctivo del tablero electrónico principal, ubicado en cuarto de control, mediante el cual se desarrolla y controla toda la programación de del sistema de tratamiento; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAR.
	Und
	1
	1
	$5.500.000
	$5.500.000

	
	7
	Mantenimiento correctivo de bomba dosificadora, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas.
	Und
	1
	1
	$1.059.100
	$1.059.100

	
	8
	Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de flotadores tipo mercurio, mediante los cuales se activan los diferentes equipos del sistema de tratamiento 
	Und
	6
	6
	$250.000
	$1.500.000

	VALOR TOTAL ESTIMADO A CONTRATAR PRIORIZADO AJUSTADO A PRESUPUESTO PTAR NUSEFA DEQUI
	$17.744.100


	VALOR ESTIMADO DE LA CONTATACION

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL CENTRO VACACIONAL NEMOCON “PTAR CEVNE”

	RECURSO
	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD EXISTENTE EN LA PTAR
	Mantenimientos/ Servicios Requeridos / PRIORIZADOS
	VALOR ESTIMADO UNITARIO CON IVA INCLUIDO
	VALOR TOTAL ESTIMADO Y PRIORIZADO  A CONTRATAR AJUSTADO A PRESUPÙESTO

	16
	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	
	1
	Mantenimiento preventivo de bomba sumergible trituradora de 2 HP, ubicada en Tanque Homogeneizador
	Und
	1
	1
	$1.300.000
	$1.300.000

	
	2
	Mantenimiento preventivo de soplador con difusor de potencia de 1,5 HP, ubicado en el cuarto de control
	Und
	1
	1
	$1.300.000
	$1.300.000

	
	3
	Mantenimiento preventivo de bomba dosificadora, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas
	Und
	1
	1
	$600.000
	$600.000

	
	4
	Abastecimiento de cloro granulado para el proceso de desinfección de las aguas residuales tratadas.
	Kg
	0
	30
	$28.500
	$855.000

	
	5
	Kit para test de medición de parámetros de cloro y  pH (comparación por colorímetro)
	Und
	1
	1
	$1.900.000
	$1.900.000

	
	6
	Kit para análisis de inocuidad y maduración de lodos en tanque reactor
	Und
	1
	1
	$750.000
	$750.000

	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

	
	7
	Mantenimiento correctivo y mejoramiento del sistema con el reemplazo de una (1) bomba sumergible de 1/3 Hp por una (1) bomba sumergible trituradora de 2 Hp bifásica a 220 voltios, para ser ubicada en el Tanque Homogeneizador
	Und
	1
	1
	$5.332.000
	$5.332.000

	
	8
	Mantenimiento correctivo del tablero electrónico principal, ubicado en cuarto de control, mediante el cual se desarrolla y controla toda la programación de del sistema de tratamiento; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAR
	Und
	1
	1
	$6.200.000
	$6.200.000

	
	9
	Mantenimiento correctivo de bombas centrifugas marca BARNES de 3 HP, ubicada frente a los tanques homogeneizador y de lodos activados, las cuales impulsan las aguas a cada etapa de tratamiento
	Und
	2
	2
	$1.689.800
	$3.379.600

	
	10
	Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de flotadores tipo mercurio, mediante los cuales se activan los diferentes equipos del sistema de tratamiento 
	Und
	5
	5
	$232.050
	$1.160.250

	
	11
	Mantenimiento correctivo de las tuberías existentes, con la adecuación y ajustes a las conexiones de la tubería del sistema de tratamiento, para su puesta en funcionamiento; incluye cambio de secciones de la unidad de tratamiento, para garantizar la correcta conducción del agua y evitar fugas de las aguas residuales dentro del sistema y las zonas aledañas. 
	Und
	1
	1
	$2.391.900
	$2.391.900

	VALOR TOTAL ESTIMADO A CONTRATAR PRIORIZADO AJUSTADO A PRESUPUESTO PTAR CEVNE
	$25.168.750


	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO VACACIONAL TOLÙ “PTAP CEVTO”

	RECURSO
	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD EXISTENTE EN LA PTAR
	Mantenimientos/ Servicios Requeridos / PRIORIZADOS
	VALOR ESTIMADO UNITARIO CON IVA INCLUIDO
	VALOR TOTAL ESTIMADO Y PRIORIZADO  A CONTRATAR AJUSTADO A PRESUPÙESTO

	16
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	
	1
	Mantenimiento preventivo de bomba centrífuga trifásica de 5,5 HP marca PEDROLLO referencia CP210A A 220 voltios; ubicada en la parte externa del pozo profundo, mediante la cual se realiza la extracción de agua cruda
	Und
	1
	1
	$1.487.500
	$1.487.500

	
	2
	Mantenimiento preventivo de bombas centrifugas trifásicas de 3 HP cada una, marca IHM a 220 voltios; ubicadas en el cuarto de control, las cuales realizan la impulsión de agua a la torre de aireación y a los filtros respectivamente
	Und
	2
	1
	$1.300.000
	$1.300.000

	
	3
	Mantenimiento preventivo de los tableros electrónicos existentes, por los cuales se controlan la captación en el pozo profundo, se programa cada uno de los procesos para el sistema de tratamiento en la PTAP y regula el sistema de presión constante para la distribución del agua potable en el punto de servicio; así como todo el sistema eléctrico de la planta de tratamiento
	Und
	3
	2
	$1.500.000
	$3.000.000

	
	4
	Mantenimiento preventivo de tanque hidroflow marca PREVIUS serial GCN80GV02197, para la distribución del agua potable en el punto de servicio
	Und
	1
	1
	$800.000
	$800.000

	
	5
	Mantenimiento preventivo de bomba dosificadora marca SEKO modelo AML200NPE1000 serial 42023104C, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas
	Und
	3
	2
	$600.000
	$1.200.000

	
	6
	Abastecimiento de cloro para el proceso de desinfección de las aguas tratadas y potabilizadas para consumo humano
	Lt
	45
	45
	$28.500
	$1.282.500

	
	7
	Abastecimiento del coagulante para la potabilización del sistema (Sulfato de Aluminio tipo A)
	Kg
	25
	25
	$6.000
	$150.000

	
	8
	Kit para test de medición de parámetros de cloro y  pH (comparación por colorímetro)
	Und
	1
	1
	$1.900.000
	$1.900.000

	
	9
	Análisis y ensayos de tratabilidad del agua cruda (test de jarras)
	Serv
	0
	2
	$773.500
	$1.547.000

	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

	
	10
	Mantenimiento correctivo de bombas centrifugas trifásicas de 3 hp cada una, marca IHM a 220 voltios, ubicadas en el cuarto de control, las cuales realizan la impulsión de agua a la torre de aireación y a los filtros respectivamente. 
	Und
	2
	1
	$1.900.000
	$1.900.000

	
	11
	Mantenimiento correctivo de bombas centrifugas bifásicas de 3 HP cada una, a 220 voltios, ubicadas en el cuarto de control, las cuales alimentan el sistema de presión y distribución del agua potabilizada
	Und
	2
	2
	$1.600.000
	$3.200.000

	
	12
	Mantenimiento correctivo de los tableros electrónicos existentes, por los cuales se controlan la captación en el pozo profundo, se programa cada uno de los procesos para el sistema de tratamiento en la PTAP y regula el sistema de presión constante para la distribución del agua potable en el punto de servicio; así como todo el sistema eléctrico de la planta de tratamiento
	Und
	3
	1
	$6.200.000
	$6.200.000

	
	13
	Mantenimiento correctivo de bombas dosificadoras marca SEKO modelo AML200NPE1000 serial 42023104C, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas
	Und
	3
	1
	$1.154.300
	$1.154.300

	
	14
	Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de flotadores tipo mercurio, mediante los cuales se activan los diferentes equipos del sistema de tratamiento 
	Und
	5
	5
	$250.000
	$1.250.000

	
	15
	Mantenimiento correctivo del proceso de filtración por arena
	Und
	1
	1
	$2.975.000
	$2.975.000

	
	16
	Mantenimiento correctivo del funcionamiento del proceso de filtración por carbón activado
	Und
	1
	1
	$4.200.000
	$4.200.000

	VALOR TOTAL ESTIMADO A CONTRATAR PRIORIZADO AJUSTADO A PRESUPUESTO PTAP CEVTO
	$33.546.300


	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO VACACIONAL HONDA “PTAP CEVAH”

	RECURSO
	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD EXISTENTE EN LA PTAR
	Mantenimientos/ Servicios Requeridos / PRIORIZADOS
	VALOR ESTIMADO UNITARIO CON IVA INCLUIDO
	VALOR TOTAL ESTIMADO Y PRIORIZADO  A CONTRATAR AJUSTADO A PRESUPÙESTO

	16
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	
	3
	Mantenimiento preventivo de  bombas centrifugas trifásicas de 10 HP cada una, ubicadas en los cuartos de control de sistema de bombeo 1 y 2, las cuales realizan la distribución de agua potable en el punto de servicio: 
	Und
	2
	2
	$1.689.800
	$3.379.600

	
	4
	Mantenimiento preventivo de  bombas centrifugas trifásicas de 6,6 HP cada una, ubicadas en los cuartos de control principal y cuartos de control de sistema de bombeo 1 y 2, las cuales realizan la succión al filtro y la distribución de agua potable en el punto de servicio, respectivamente: 
	Und
	3
	3
	$1.430.000
	$4.290.000

	
	5
	Mantenimiento preventivo de los tableros electrónicos existentes en el cuarto de control principal y en los cuartos de sistema de bombeo, por los cuales se controlan la programación de  cada uno de los procesos para el sistema de tratamiento en la PTAP y regula el sistema de presión constante para la distribución del agua potable en el punto de servicio; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAP
	Und
	3
	2
	$1.700.000
	$3.400.000

	
	6
	Mantenimiento preventivo de tanque hidroflow marca INM S.A.S. serial LA500, para la distribución del agua potable en el punto de servicio: 
	Und
	2
	1
	$481.950
	$481.950

	
	7
	Mantenimiento preventivo de bombas dosificadoras marca EMEC  modelo PUMP serial VCO1500210003A00A000, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas: 
	Und
	2
	2
	$600.000
	$1.200.000

	
	8
	Mantenimiento preventivo del tanque sedimentador:
	Und
	1
	0
	$2.677.500
	$0

	
	9
	Abastecimiento de cloro para el proceso de desinfección de las aguas tratadas y potabilizadas para consumo humano
	Lt
	0
	45
	$28.500
	$1.282.500

	
	10
	Abastecimiento del coagulante para la potabilización del sistema (sulfato de aluminio tipo A)
	Kg
	0
	25
	$6.000
	$150.000

	
	11
	Kit para test de medición de parámetros de cloro y  pH (comparación por colorímetro)
	Und
	1
	1
	$1.900.000
	$1.900.000

	
	12
	Análisis y ensayos de tratabilidad del agua cruda (Test de jarras)
	Serv
	0
	2
	$773.500
	$1.547.000

	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

	
	18
	Mantenimiento correctivo los tableros electrónicos existentes ubicados en el cuarto de control principal y en los cuartos de sistemas de bombeo, por los cuales se controlan la programación de cada uno de los procesos para el sistema de tratamiento en la PTAP y regula el sistema de presión constante para la distribución del agua potable en el punto de servicio; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAP
	Und
	3
	1
	$4.900.000
	$4.900.000

	
	19
	Mantenimiento correctivo  de tanque hidroflow marca INM S.A.S. serial LA500, para la distribución del agua potable en el punto de servicio 
	Und
	2
	1
	$1.689.800
	$1.689.800

	
	21
	Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de flotadores tipo mercurio, mediante los cuales se activan los diferentes equipos del sistema de tratamiento 
	Und
	6
	6
	$232.050
	$1.392.300

	VALOR TOTAL ESTIMADO A CONTRATAR PRIORIZADO AJUSTADO A PRESUPUESTO PTAP CEVAH
	$25.613.150


	VALOR TOTAL ESTIMADO DE LA CONTRATACIÒN

	ÍTEM
	RECURSO


	RUBRO
	DEPENDENCIA


	DESCRIPCION OBJETO DEL CONTRATO
	   DESCRIPCION
	VALOR TOTAL A CONTRATAR

	1
	16
	20452

	PLANE
	“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO  DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (PTAR) DE ALGUNOS PUNTOS DE SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE  BIENESTAR SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL,(Incluye  insumos, repuestos y puesta en funcionamiento)”


	VALOR TOTAL A CONTRATAR PRORIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL CENTRO VACACIONAL RICAURTE “PTAR CEVAR” AJUSTADO A PRESUPUESTO
	$26.941.200

	2
	
	
	
	
	VALOR TOTAL A CONTRATAR PRORIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL CENTRO VACACIONAL PICALEÑA "PTAR CEVPI" AJUSTADO A PRESUPUESTO
	$16.170.400

	3
	
	
	
	
	VALOR TOTAL A CONTRATAR PRORIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL CENTRO VACACIONAL HONDA "PTAR CEVAH" AJUSTADO A PRESUPUESTO
	$24.527.550

	4
	
	
	
	
	VALOR TOTAL A CONTRATAR PRORIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL CENTRO VACACIONAL TOLÙ "PTAR CEVTO" AJUSTADO A PRESUPUESTO
	$21.747.500

	5
	
	
	
	
	VALOR TOTAL A CONTRATAR PRORIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÀTIMA DE ARMENIA "PTAR NUSEFA DEQUI" AJUSTADO A PRESUPUESTO
	$17.744.100

	6
	
	
	
	
	VALOR TOTAL A CONTRATAR PRORIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL CENTRO VACACIONAL  NEMOCÒN "PTAR CEVNE" AJUSTADO A PRESUPUESTO
	$25.168.750

	7
	
	
	
	
	VALOR TOTAL A CONTRATAR PRORIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO VACACIONAL TOLÙ "PTAP CEVTO" AJUSTADO A PRESUPUESTO 
	$33.546.300

	8
	
	
	
	
	VALOR TOTAL A CONTRATAR PRORIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO VACACIONAL HONDA "PTAP CEVAH" AJUSTADO A PRESUPUESTO
	$25.613.150

	TOTALES
	$191.458.950

	VALOR TOTAL POR RECURSO 16
	$191.458.950


NOTA 1: SE ESCOGERA EL OFERENTE QUE OFERTE EL MENOR VALOR PARA LA TOTALIDAD DE LOS ÌTEMS, SIN SOBREPASAR EL PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO A CADA PLANTA DE TRATAMIENTO (PTAR y/o PTAP). 

NOTA 2: Si en el diagnóstico realizado a cada uno de los equipos de cada sistema de tratamiento, para para determinar y conceptuar si se realiza el mantenimiento preventivo o correctivo, o es necesario realizar la reposición o cambio del equipo; en donde la actividad y precios, no se encuentre en las anteriormente priorizadas relacionadas, pero estén en las inicialmente proyectadas y referenciadas en el “ANALISIS DE PRECIOS DEL MERCADO”; la Entidad tomará como referencia para el “VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO”, los precios del mercado antes referenciados. Los cuales se ejecutaran y definirán en coordinación con el supervisor del Contrato. 
ANEXO No. 2

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

REQUISITOS TECNICOS OBJETO DE VERIFICACION (EXCLUYENTES)

El oferente deberá marcar con una X, en el siguiente cuadro su manifestación voluntaria de aceptación de cumplimiento o no cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas en los siguientes cuadros.

REQUISITOS GENERALES

a. Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta se considerará inhabilitada. 
b. En la columna CUMPLE / NO CUMPLE, se verificarán las especificaciones técnicas ofertadas por la firma.
	ITEM
	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL – PTAR

CENTRO VACACIONAL RICAURTE – CEVAR

Componentes del sistema

· Zona de cribado
· Tanque de Homogenización 

· Tanque Reactor (este se divide en tres compartimientos: tanque de lodos activados, tanque sedimentador y tanque de estabilización)
· Tanque de contacto

· Lecho de secado
Emisario final y punto de descarga
ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD EXISTENTE EN LA PTAR
Mantenimientos / servicio  requeridos
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1

Mantenimiento preventivo de bombas sumergibles marca PEDROLLO de 3 HP serial VXCM15/45M y marca PUMPS de 3 HP serial FQ622, ubicados en el Tanque de Homogenización: 

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (cuerpo de impulsión, caja de motor, eje de motor, motor, rejilla de aspiración, rodete, , sello mecánico y demás existentes)

Engrase interno de los componentes que lo requieren

Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento. 

Realizar pruebas de caudal

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo

Und

2

2

2
Mantenimiento preventivo de  bombas centrifugas marca SIEMENS de 3 HP serial ILA7090-2Y087IEO y marca BARNES de 3 HP serial 2612022026, ubicadas en el cuarto de control para impulsar las aguas tratadas en el Tanque Reactor y la extracción de lodos al lecho de secado:

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (motor, impulsor, centro del impulsor o rodete, arrancadores de motores, sello mecánico, turbina, rotor, coraza, eje de rotación, válvula de cheque de succión, coladera de succión, carcasa o cuerpo de la bomba, patas, pernos, casquillo, retenedores, aspas, tapón y demás existentes)

Engrase interno de los componentes que lo requieren

Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas al que sostiene el montaje del equipo)

Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga

Revisión y ajustes a la dirección del flujo (radial, mixto o axial)

Revisión a la forma de succión (doble o sencilla)

Verificación de cheques

Pruebas de caudal máximo y medio para evaluar la capacidad de flujo y presión de descarga

Verificaciones de corriente y potencia

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo

Und

2

1

3
Mantenimiento preventivo de bomba dosificadora marca SEKO serial 08003442C, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas: 
Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (membrana, entrada de sonda, válvulas de cebado, válvulas de contrapresión y válvulas de multiplicación, pie de soporte, filtro de pie, racor de inyección, tubos de aspiración e inyección, sensor de fluido, mezclador, medidor de agua de pulso-emisor, dispositivo de succión, mangueras de succión y descarga, carcasa y demás existentes)

Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga

Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento. 

Realizar pruebas de caudal

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo

Und

1

1

4
Abastecimiento de cloro granulado para el proceso de desinfección de las aguas residuales tratadas. 

Kg 

0

25

5
Kit para test de medición de parámetros de cloro y  pH (comparación por colorímetro); con sus respectivos repuestos que garanticen su óptimo funcionamiento durante 1 año

Und

1

1

6
Kit para análisis de inocuidad y maduración de lodos en tanque reactor, incluye cono IMHOFF graduado de capacidad de 1000 mililitros (ml) en material plástico, con soporte universal para el cono IMHOFF y con cronómetro.  

Und

1

1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

7
Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de soplador con difusor metálico, de potencia del motor  de 5,5 HP, caudal de aire 83 SCMF, presión de trabajo de 5 PSI, alimentación de 220V/60HZ a 440V/60HZ, con velocidad mínima de 2850 RPM y con filtro de aire; para garantizar el suministro de aire en el Tanque Reactor, para los respectivos procesos aeróbicos y anaeróbicos de degradación. 

Incluye el desmonte del soplador de potencia de 5,5 HP existente; suministro, adecuación e instalación de soplador con difusor metálico, de potencia del motor  de 5,5 HP, caudal de aire 83 SCMF, presión de trabajo de 5 PSI, alimentación de 220V/60HZ a 440V/60HZ, con velocidad mínima de 2850 RPM y con filtro de aire; con sus respectivos ajustes y accesorios para la programación eléctrica al tablero de control existente y el sistema de tratamiento; así como las demás actividades y elementos que garanticen su correcto funcionamiento. 

Und

1

1

8
Mantenimiento correctivo del tablero electrónico principal marca FEC con certificado RETIE No 5236, ubicado en cuarto de control, mediante el cual se desarrolla y controla toda la programación de del sistema de tratamiento; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAR, con las siguientes actividades:  
Revisión de todas las conexiones eléctricas del tablero eléctrico y sus componentes (contactores, pulsadores, interruptores, temporizador, guarda motores, polo a tierra, pilotos, fusibles, breaker, tarjeta electrónica, gabinete y demás existentes); así como de las demás acometidas y toma corrientes que integran todo el sistema de tratamiento

Verificación del sistema de temporizador cíclico

Verificación del funcionamiento y programación de los equipos conectados al tablero eléctrico

Limpieza general de todas las conexiones, acometidas y componentes, con sus respectivos ajustes y pruebas de funcionamiento del tablero eléctrico, garantizando su correcto funcionamiento el sistema de tratamiento existente

Verificación de tensiones para cada equipo y el tablero eléctrico

Verificación de iluminación

Verificación y pruebas de funcionamiento de todos los equipos conectados al tablero eléctrico y que hacen parte de todo el sistema de tratamiento, incluidos los flotadores mercurio y sus respectivos niveles adaptados en cada equipo y componente del proceso de tratamiento; garantizando el correcto funcionamiento de cada uno con el sistema de tratamiento existente. 

Cambio, suministro e instalación de contactores

Cambio, suministro e instalación de pulsadores

Cambio, suministro e instalación de interruptores

Cambio, suministro e instalación de temporizador

Cambio, suministro e instalación de guarda motores

Cambio, suministro e instalación de polo a tierra

Cambio, suministro e instalación de pilotos

Cambio, suministro e instalación de fusibles

Cambio, suministro e instalación de breaker

Cambio, suministro e instalación de tarjeta electrónica 

Cambio, suministro, adecuación e instalación de acometidas que se encuentren deterioradas

Cambio, suministro e instalación de toma corrientes que se encuentren deteriorados

Cambio, suministro e instalación de los demás componentes del tablero electrónico  y demás elementos del sistema de tratamiento eléctrico, que se encuentren deteriorados o dañados por uso natural o terminación de vida útil

Adecuación, suministro e instalación de vigilante de tensión, para le protección y mejoramiento de la programación del sistema eléctrico

Los ajustes, cambios y mejoras, deben garantizar el correcto funcionamiento del tablero eléctrico y los demás componentes del sistema eléctrico del todo el sistema de tratamiento de la PTAR
Las conexiones eléctricas realizadas, deben cumplir con lo establecido en las normas RETIE Y RETILAP.

Und

1

1

9
Mantenimiento correctivo de  bombas centrifugas marca SIEMENS de 3 HP serial ILA7090-2Y087IEO y marca BARNES de 3 HP serial 2612022026, ubicadas en el cuarto de control para impulsar las aguas tratadas en el Tanque Reactor y la extracción de lodos al lecho de secado:

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (motor, impulsor, centro del impulsor o rodete, arrancadores de motores, sello mecánico, turbina, rotor, coraza, eje de rotación, válvula de cheque de succión, coladera de succión, carcasa o cuerpo de la bomba, patas, pernos, casquillo, retenedores, aspas, tapón y demás existentes)

Cambio de impulsor por desgaste

Cambio de centro de impulsor o rodete

Cambio de anillos de impulsión desgastados 

Cambio de arrancadores de motores

Cambio de sellos mecánicos 

Cambio de turbina

Cambio de rotor

Cambio de coraza

Cambio de eje de rotación 

Cambio de válvula de cheque de succión

Cambio de coladera de succión

Cambio de carcasa 

Cambio de patas

Cambio de pernos 

Cambio de casquillo

Cambio de retenedores 

Cambio de rodamientos 

Cambio de aspas

Cambio de tapón

Verificación y cambio de cheques

Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro

Engrase interno de los componentes que lo requieren

Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga

Revisión y ajustes a la dirección del flujo (radial, mixto o axial)

Revisión a la forma de succión (doble o sencilla)

Pruebas de caudal máximo y medio para evaluar la capacidad de flujo y presión de descarga

Verificaciones de corriente y potencia

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo

Garantizando dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo)  

Und

2

1

10
Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de flotadores tipo mercurio, mediante los cuales se activan los diferentes equipos del sistema de tratamiento en cada una de sus fases de tratamiento; 

Desmonte, suministro e instalación; con las adecuaciones, ajustes, accesorios y demás elementos  que se requieran para la programación eléctrica al tablero eléctrico principal y sistema de tratamiento, garantizando su correcto funcionamiento.  
Und

7

7

11
Mantenimiento correctivo y mejoramiento de la zona de cribado con dimensiones 0,60 m de ancho x 1,20 m de largo con una profundidad de 0,60 m; en la cual se requiere la adaptación de entrada y salida de las aguas residuales en dirección en sentido del lado más largo; así como el suministro y adecuación  de mínimo 2 rejillas elaboradas en lámina perforada de acero inoxidable, que cuente con ondulaciones para facilitar la elevación y fácil retiro de los sólidos gruesos. Estas rejillas deben permitir la fácil manipulación y estar soportados en material de las mismas características, que las permita retirar y limpiar con facilidad. 

Und

1

1


	
	


	2
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL – PTAR

CENTRO VACACIONAL PICALEÑA – CEVPI

Componentes del sistema

· Zona de cribado

· Tanque de Homogenización 

· Tanque Reactor que tiene la función de lodos activados, sedimentación con filtros Biopac 32 y estabilización, de acuerdo a la programación del sistema)

· Tanque de contacto

· Lecho de secado

· Cuarto de control
· Emisario final y punto de descarga

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD
EXISTENTE EN LA PTAR 

Mantenimientos / servicio  requeridos
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1

Mantenimiento preventivo de bombas sumergibles marca PEDROLLO de 3 HP serial VXCMIS/45M, ubicados en el Tanque de Homogenización:

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (cuerpo de impulsión, caja de motor, eje de motor, motor, rejilla de aspiración, rodete, , sello mecánico y demás existentes)

Engrase interno de los componentes que lo requieren

Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento. 

Realizar pruebas de caudal

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo

Und

2

2

2
Mantenimiento preventivo de bomba dosificadora marca EMEC PUMP VCO 1502FP serial VC0106210003A00A000, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas: 
Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (membrana, entrada de sonda, válvulas de cebado, válvulas de contrapresión y válvulas de multiplicación, pie de soporte, filtro de pie, racor de inyección, tubos de aspiración e inyección, sensor de fluido, mezclador, medidor de agua de pulso-emisor, dispositivo de succión, mangueras de succión y descarga, carcasa y demás existentes)

Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga

Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento. 

Realizar pruebas de caudal

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo
Und

1

1

3
Abastecimiento de cloro granulado para el proceso de desinfección de las aguas residuales tratadas.

Kg

0

28

4
Mantenimiento preventivo de los actuadores de electroválvulas con características de movimiento a 90° Y 60 Nm de torque, los cuales están conectados al tanque reactor: 

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (filtro manoreductor, válvula de solenoide, finales de carrera o terminales, actuador, sensores de activación eléctrica y demás existentes)

Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga

Engrase interno para los componentes que lo requieran 

Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento; incluye ajustes  a que ha ya lugar para la reprogramación al sistema de tratamiento.  

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo

Und

2

2

5
Kit para test de medición de parámetros de cloro y  pH (comparación por colorímetro); con sus respectivos repuestos que garanticen su óptimo funcionamiento durante 1 año

Und

1

1

6
Kit para análisis de inocuidad y maduración de lodos en tanque reactor, incluye cono IMHOFF graduado de capacidad de 1000 mililitros (ml) en material plástico, con soporte universal para el cono IMHOFF y con cronómetro.  

Und

1

1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
7
Mantenimiento correctivo de soplador con difusor de potencia de 5,5 HP, caudal de aire 83 SCMF, presión de trabajo de 5 PSI, alimentación de 220V/60HZ a 440V/60HZ, marca FPZ SPA modelo SCLKO77 serial E64585, ubicado en el cuarto de control, el cual garantiza el suministro de aire en el Tanque Reactor, para los respectivos procesos aeróbicos y anaeróbicos de degradación: 

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (motor, impulsores, soplador o cabezal, grupo de ventiladores, rodete, eje de giro, canal conductor, filtro de aire, transmisión por correas y poleas o acople elástico, banda de tensión, correas, válvula de alivio por presión o vacío, manómetro en baño de glicerina, presostato y/o vacuostato, carcasa, soporte, piezas de soporte, baleros o engranes, tuercas y anclaje de montaje y demás existentes) 

Cambio de impulsores por desgaste

Cambio de rodamientos del motor

Cambio de soplador o cabezal por desgaste

Cambio o reparación de cabezotes

Cambio de ventiladores

Cambio de rodete

Cambio de eje de giro por desgaste

Cambio de canal conductor

Cambio de filtro de aire o filtro de entrada 

Cambio de transmisión de correas y poleas o acople elástico (embobinado)

Cambio de banda de tensión

Cambio de válvula de alivio por presión o vacío

Cambio de manómetro en baño de glicerina

Cambio de presostato y/o vacuostato

Cambio de carcasa

Cambio de soporte y sus piezas

Cambio de baleros o engranes

Cambio de aspas

Cambio de tuercas y anclaje de montaje

Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro

Revisión y verificación de presión de entrada y de salida 

Revisión y verificación de velocidades de entrada y de salida

Revisión y limpieza de tuberías internas

Engrase y lubricación a los componentes que lo requieran 

Revisión y verificación de niveles de aceite, drenar y reponer aceite nuevo de grado adecuado

Revisión y ajuste a la tensión correcta de la banda y correa

Revisión de estado físico y ajuste de funcionamiento del filtro de entrada 

Revisión de fugas y drenado

Revisión de vibraciones

Calibración de presostato

Incluye el mejoramiento con la adaptación y puesta en funcionamiento de una (1) válvula tipo cortina de 2” en tubería galvanizada que controla el flujo de aire que alimenta al tanque homogenizador

Realizar pruebas de funcionamiento del equipo, garantizando dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento

Und

1

1

8
Mantenimiento correctivo del tablero electrónico principal, ubicado en cuarto de control, mediante el cual se desarrolla y controla toda la programación de del sistema de tratamiento; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAR, con las siguientes actividades:  
Revisión de todas las conexiones eléctricas del tablero eléctrico y sus componentes (contactores, pulsadores, interruptores, temporizador, guarda motores, polo a tierra, pilotos, fusibles, breaker, tarjeta electrónica, gabinete y demás existentes); así como de las demás acometidas y toma corrientes que integran todo el sistema de tratamiento

Verificación del sistema de temporizador cíclico

Verificación del funcionamiento y programación de los equipos conectados al tablero eléctrico

Limpieza general de todas las conexiones, acometidas y componentes, con sus respectivos ajustes y pruebas de funcionamiento del tablero eléctrico, garantizando su correcto funcionamiento el sistema de tratamiento existente

Verificación de tensiones para cada equipo y el tablero eléctrico

Verificación de iluminación

Verificación y pruebas de funcionamiento de todos los equipos conectados al tablero eléctrico y que hacen parte de todo el sistema de tratamiento, incluidos los flotadores mercurio y sus respectivos niveles adaptados en cada equipo y componente del proceso de tratamiento; garantizando el correcto funcionamiento de cada uno con el sistema de tratamiento existente. 

Cambio, suministro e instalación de contactores

Cambio, suministro e instalación de pulsadores

Cambio, suministro e instalación de interruptores

Cambio, suministro e instalación de temporizador

Cambio, suministro e instalación de guarda motores

Cambio, suministro e instalación de polo a tierra

Cambio, suministro e instalación de pilotos

Cambio, suministro e instalación de fusibles

Cambio, suministro e instalación de breaker

Cambio, suministro e instalación de tarjeta electrónica 

Cambio, suministro, adecuación e instalación de acometidas que se encuentren deterioradas

Cambio, suministro e instalación de toma corrientes que se encuentren deteriorados

Cambio, suministro e instalación de los demás componentes del tablero electrónico  y demás elementos del sistema de tratamiento eléctrico, que se encuentren deteriorados o dañados por uso natural o terminación de vida útil

Los ajustes, cambios y mejoras, deben garantizar el correcto funcionamiento del tablero eléctrico y los demás componentes del sistema eléctrico del todo el sistema de tratamiento de la PTAR
Las conexiones eléctricas realizadas, deben cumplir con lo establecido en las normas RETIE Y RETILAP.

Und

1

1

9
Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de flotadores tipo mercurio, mediante los cuales se activan los diferentes equipos del sistema de tratamiento en cada una de sus fases de tratamiento; 

Desmonte, suministro e instalación; con las adecuaciones, ajustes, accesorios y demás elementos  que se requieran para la programación eléctrica al tablero eléctrico principal y sistema de tratamiento, garantizando su correcto funcionamiento.  
Und

8

8


	
	

	3
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL – PTAR

CENTRO VACACIONAL HONDA – CEVAH

Componentes del sistema

· Tanque de recepción de aguas residuales (emisario final)

· Zona de cribado

· Tanque de Homogenización 

· Tanque Reactor que tiene la función de lodos activados, sedimentación con filtros Biopac 32 y estabilización, de acuerdo a la programación del sistema)

· Tanque de contacto

· Lecho de secado

· Cuarto de control

· Tanque de almacenamiento de aguas tratadas
Tanque de infiltración de las aguas residuales tratadas
ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD
EXISTENTE EN LA PTAR 

Mantenimientos / servicio  requeridos
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1

Mantenimiento preventivo de bomba sumergible trituradora de 2 HP, ubicada en el emisario final:

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (cuerpo de impulsión, caja de motor, eje de motor, motor, rejilla de aspiración, rodete, , sello mecánico y demás existentes)

Engrase interno de los componentes que lo requieren

Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento. 

Realizar pruebas de caudal

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo

Und

1

1

2
Mantenimiento preventivo de bomba sumergible de 1 HP a 110 Voltios, ubicada en el tanque de infiltración:

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (cuerpo de impulsión, caja de motor, eje de motor, motor, rejilla de aspiración, rodete, , sello mecánico y demás existentes)

Engrase interno de los componentes que lo requieren

Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento. 

Realizar pruebas de caudal

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo
Und

1

1

3
Mantenimiento preventivo de bomba dosificadora ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas: 
Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (membrana, entrada de sonda, válvulas de cebado, válvulas de contrapresión y válvulas de multiplicación, pie de soporte, filtro de pie, racor de inyección, tubos de aspiración e inyección, sensor de fluido, mezclador, medidor de agua de pulso-emisor, dispositivo de succión, mangueras de succión y descarga, carcasa y demás existentes)

Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga

Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento. 

Realizar pruebas de caudal

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo
Und

1

1

4
Abastecimiento de cloro granulado para el proceso de desinfección de las aguas residuales tratadas.

Kg

0

30

5

Kit para test de medición de parámetros de cloro y  pH (comparación por colorímetro); con sus respectivos repuestos que garanticen su óptimo funcionamiento durante 1 año

Und

1

1

6

Kit para análisis de inocuidad y maduración de lodos en tanque reactor, incluye cono IMHOFF graduado de capacidad de 1000 mililitros (ml) en material plástico, con soporte universal para el cono IMHOFF y con cronómetro.  

Und

1

1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

7
Mantenimiento correctivo de bombas sumergibles de 3 HP, ubicadas en tanque homogeneizador: 

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (cuerpo de impulsión, caja de motor, eje de motor, motor, rejilla de aspiración, rodete, sello mecánico y demás existentes)

Cambio de Impulsor por desgaste 

Cambio de rodamientos

Cambio de sellos mecánicos

Cambio de empaques desgastados

Cambio de rejilla de aspiración

Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro

Engrase interno de los componentes que lo requieren

Reposición de aceite

Incluye sus respectivas pruebas de caudal

Armado y montaje de cada equipo, garantizando dejarlo en funcionamiento en el sistema de tratamiento.

Und

2

2

8
Mantenimiento correctivo de soplador de 1,5 KW, de 3HP, 220 voltios, presión de trabajo de 5 PSI, caudal de aire 32 SCFM, ubicado en el cuarto de control, el cual garantiza el suministro de aire en el Tanque Reactor, para los respectivos procesos aeróbicos y anaeróbicos de degradación: 

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (motor, impulsores, soplador o cabezal, grupo de ventiladores, rodete, eje de giro, canal conductor, filtro de aire, transmisión por correas y poleas o acople elástico, banda de tensión, correas, válvula de alivio por presión o vacío, manómetro en baño de glicerina, presostato y/o vacuostato, carcasa, soporte, piezas de soporte, baleros o engranes, tuercas y anclaje de montaje y demás existentes) 

Cambio de impulsores por desgaste

Cambio de rodamientos del motor

Cambio de soplador o cabezal por desgaste

Cambio o reparación de cabezotes

Cambio de ventiladores

Cambio de rodete

Cambio de eje de giro por desgaste

Cambio de canal conductor

Cambio de filtro de aire o filtro de entrada 

Cambio de transmisión de correas y poleas o acople elástico (embobinado)

Cambio de banda de tensión

Cambio de válvula de alivio por presión o vacío

Cambio de manómetro en baño de glicerina

Cambio de presostato y/o vacuostato

Cambio de carcasa

Cambio de soporte y sus piezas

Cambio de baleros o engranes

Cambio de aspas

Cambio de tuercas y anclaje de montaje

Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro

Revisión y verificación de presión de entrada y de salida 

Revisión y verificación de velocidades de entrada y de salida

Revisión y limpieza de tuberías internas

Engrase y lubricación a los componentes que lo requieran 

Revisión y verificación de niveles de aceite, drenar y reponer aceite nuevo de grado adecuado

Revisión y ajuste a la tensión correcta de la banda y correa

Revisión de estado físico y ajuste de funcionamiento del filtro de entrada 

Revisión de fugas y drenado

Revisión de vibraciones

Calibración de presostato

Incluye el reemplazo y puesta en funcionamiento de una (1) válvula tipo cortina de 2” en tubería galvanizada que controla el flujo de aire que alimenta al tanque homogenizador

Realizar pruebas de funcionamiento del equipo, garantizando dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento

Und

1

1

9
Mantenimiento correctivo del tablero electrónico principal ubicado en cuarto de control, mediante el cual se desarrolla y controla toda la programación de del sistema de tratamiento; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAR y del arrancador que está conectado al tablero principal para la programación de la bomba sumergible existente en el tanque de infiltración, con las siguientes actividades:

Revisión de todas las conexiones eléctricas del tablero eléctrico y del arrancador, con sus respectivos componentes (contactores, pulsadores, interruptores, temporizador, guarda motores, polo a tierra, pilotos, fusibles, breaker, tarjeta electrónica, gabinete y demás existentes); así como de las demás acometidas y toma corrientes que integran todo el sistema de tratamiento

Verificación del sistema de temporizador cíclico y del arrancador

Verificación del funcionamiento y programación de los equipos y arrancador  conectados al tablero eléctrico

Limpieza general de todas las conexiones, acometidas y componentes, con sus respectivos ajustes y pruebas de funcionamiento del tablero eléctrico, garantizando su correcto funcionamiento el sistema de tratamiento existente

Verificación de tensiones para cada equipo, el tablero eléctrico y el arrancador

Verificación de iluminación

Verificación y pruebas de funcionamiento de todos los equipos y el arrancador conectados al tablero eléctrico y que hacen parte de todo el sistema de tratamiento, incluidos los flotadores mercurio y sus respectivos niveles adaptados en cada equipo y componente del proceso de tratamiento; garantizando el correcto funcionamiento de cada uno con el sistema de tratamiento existente. 

Cambio, suministro e instalación de contactores

Cambio, suministro e instalación de pulsadores

Cambio, suministro e instalación de interruptores

Cambio, suministro e instalación de temporizador

Cambio, suministro e instalación de guarda motores

Cambio, suministro e instalación de polo a tierra

Cambio, suministro e instalación de pilotos

Cambio, suministro e instalación de fusibles

Cambio, suministro e instalación de breaker

Cambio, suministro e instalación de tarjeta electrónica 

Cambio, suministro e instalación de vigilante de tensión para la protección de la programación y del sistema electrico  

Cambio, suministro, adecuación e instalación de acometidas que se encuentren deterioradas

Cambio, suministro e instalación de toma corrientes que se encuentren deteriorados

Cambio, suministro e instalación de los demás componentes del tablero electrónico  y demás elementos del sistema de tratamiento eléctrico, que se encuentren deteriorados o dañados por uso natural o terminación de vida útil

Los ajustes, cambios y mejoras, deben garantizar el correcto funcionamiento del tablero eléctrico y los demás componentes del sistema eléctrico del todo el sistema de tratamiento de la PTAR
Las conexiones eléctricas realizadas, deben cumplir con lo establecido en las normas RETIE Y RETILAP.

Und

1

1

10
Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de los actuadores de electroválvulas con características de movimiento a 90° Y 60 Nm de torque, los cuales están conectados al tanque reactor:

Desmonte, suministro, instalación y adecuación con los elementos y accesorios que sean necesarios para su reprogramación y puesta en correcto funcionamiento al sistema de tratamiento. 

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo

Und

2

2

11
Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de flotadores tipo mercurio, mediante los cuales se activan los diferentes equipos del sistema de tratamiento en cada una de sus fases de tratamiento; 

Desmonte, suministro e instalación; con las adecuaciones, ajustes, accesorios y demás elementos  que se requieran para la programación eléctrica al tablero eléctrico principal y sistema de tratamiento, garantizando su correcto funcionamiento.  
Und

8

8


	
	

	4
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL – PTAR
CENTRO VACACIONAL TOLÙ – CEVTO

Componentes del sistema

· Cajas de inspección 

· Tanque FAFA de Homogenización (dividido en dos secciones, donde una sección recibe las aguas residuales procedentes de las cabañas y la otra sección, las procedentes del edificio nuevo) 

· Tanque Reactor (este se divide en tres compartimientos: tanque de lodos activados, tanque sedimentador y tanque de estabilización)

· Tanque de contacto

· Lecho de secado

· Cuarto de control
· Punto de descarga

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD EXISTENTE EN LA PTAR 

Mantenimientos / servicio  requeridos
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1

Mantenimiento preventivo de bombas sumergibles tipo trituradoras marca PUMPMS de 3 HP serial FQ622-3HP,cada una, ubicados en el Tanque de Homogenización: 

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (cuerpo de impulsión, caja de motor, eje de motor, motor, rejilla de aspiración, rodete, , sello mecánico y demás existentes)

Engrase interno de los componentes que lo requieren

Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento. 

Realizar pruebas de caudal

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo

Und

2

1

2

Mantenimiento preventivo de soplador con difusor de potencia de 5,5 HP marca ALL STAR modelo HB-629, ubicado en el cuarto de control, el cual garantiza el suministro de aire en el Tanque Reactor, para los respectivos procesos aeróbicos y anaeróbicos de degradación: 

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (motor, impulsores, soplador o cabezal, grupo de ventiladores, rodete, eje de giro, canal conductor, filtro de aire, transmisión por correas y poleas o acople elástico, banda de tensión, correas, válvula de alivio por presión o vacío, manómetro en baño de glicerina, presostato y/o vacuostato, carcasa, soporte, piezas de soporte, baleros o engranes, tuercas y anclaje de montaje y demás existentes) 

Revisión y verificación de presión de entrada y de salida 

Revisión y verificación de velocidades de entrada y de salida

Revisión y limpieza de tuberías internas

Engrase y lubricación a los componentes que lo requieran 

Revisión y verificación de niveles de aceite, drenar y reponer aceite nuevo de grado adecuado

Revisión y ajuste a la tensión correcta de la banda y correa

Revisión de estado físico y ajuste de funcionamiento del filtro de entrada 

Revisión de fugas y drenado

Revisión de vibraciones

Calibración de presostato

Realizar pruebas de funcionamiento del equipo

Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento

Und

1

1

3
Mantenimiento preventivo de bomba dosificadora marca SKA – AML200NP1000 serial 420231103C, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas: 
Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (membrana, entrada de sonda, válvulas de cebado, válvulas de contrapresión y válvulas de multiplicación, pie de soporte, filtro de pie, racor de inyección, tubos de aspiración e inyección, sensor de fluido, mezclador, medidor de agua de pulso-emisor, dispositivo de succión, mangueras de succión y descarga, carcasa y demás existentes)

Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga

Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento. 

Realizar pruebas de caudal

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo
Und

1

1

4
Abastecimiento de cloro granulado para el proceso de desinfección de las aguas residuales tratadas.

Kg

0

30

5
Kit para test de medición de parámetros de cloro y  pH (comparación por colorímetro); con sus respectivos repuestos que garanticen su óptimo funcionamiento durante 1 año

Und

1

1

6
Kit para análisis de inocuidad y maduración de lodos en tanque reactor, incluye cono IMHOFF graduado de capacidad de 1000 mililitros (ml) en material plástico, con soporte universal para el cono IMHOFF y con cronómetro.  

Und

1

1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

7
Mantenimiento correctivo de bombas sumergibles tipo trituradoras marca PUMPMS de 3 HP serial FQ622-3HP, ubicadas en el Tanque Homogeneizador:  

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (cuerpo de impulsión, caja de motor, eje de motor, motor, rejilla de aspiración, rodete, sello mecánico y demás existentes)

Cambio de Impulsor por desgaste 

Cambio de rodamientos

Cambio de sellos mecánicos

Cambio de empaques desgastados

Cambio de rejilla de aspiración

Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro

Engrase interno de los componentes que lo requieren

Reposición de aceite

Incluye sus respectivas pruebas de caudal

Armado y montaje de cada equipo, garantizando dejarlo en funcionamiento en el sistema de tratamiento.

Und

2

1

8
Mantenimiento correctivo del tablero electrónico principal, ubicado en cuarto de control, mediante el cual se desarrolla y controla toda la programación de del sistema de tratamiento; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAR, con las siguientes actividades:  
Revisión de todas las conexiones eléctricas del tablero eléctrico y sus componentes (contactores, pulsadores, interruptores, temporizador, guarda motores, polo a tierra, pilotos, fusibles, breaker, tarjeta electrónica, bobinas, gabinete y demás existentes); así como de las demás acometidas y toma corrientes que integran todo el sistema de tratamiento

Verificación del sistema de temporizador cíclico

Verificación del funcionamiento y programación de los equipos conectados al tablero eléctrico

Limpieza general de todas las conexiones, acometidas y componentes, con sus respectivos ajustes y pruebas de funcionamiento del tablero eléctrico, garantizando su correcto funcionamiento el sistema de tratamiento existente

Verificación de tensiones para cada equipo y el tablero eléctrico

Verificación de iluminación

Verificación y pruebas de funcionamiento de todos los equipos conectados al tablero eléctrico y que hacen parte de todo el sistema de tratamiento, incluidos los flotadores mercurio y sus respectivos niveles adaptados en cada equipo y componente del proceso de tratamiento; garantizando el correcto funcionamiento de cada uno con el sistema de tratamiento existente. 

Cambio, suministro e instalación de contactores

Cambio, suministro e instalación de pulsadores

Cambio, suministro e instalación de interruptores

Cambio, suministro e instalación de temporizador

Cambio, suministro e instalación de guarda motores

Cambio, suministro e instalación de polo a tierra

Cambio, suministro e instalación de pilotos

Cambio, suministro e instalación de fusibles

Cambio, suministro e instalación de breaker

Cambio, suministro e instalación de tarjeta electrónica 

Cambio, suministro e instalación de vigilante de tensión para la protección de programación del sistema eléctrico

Cambio, suministro, adecuación e instalación de acometidas que se encuentren deterioradas

Cambio, suministro e instalación de toma corrientes que se encuentren deteriorados

Cambio, suministro e instalación de los demás componentes del tablero electrónico  y demás elementos del sistema de tratamiento eléctrico, que se encuentren deteriorados o dañados por uso natural o terminación de vida útil

Los ajustes, cambios y mejoras, deben garantizar el correcto funcionamiento del tablero eléctrico y los demás componentes del sistema eléctrico del todo el sistema de tratamiento de la PTAR
Las conexiones eléctricas realizadas, deben cumplir con lo establecido en las normas RETIE Y RETILAP.

Und

1

1

9
Mantenimiento correctivo de bombas centrifugas trifásicas marca BARNES de 3 HP a 220 voltios serial 2612022026 y marca WEG de 3 HP a 220 voltios serial TE01C040J0000102084, ubicadas en el cuarto de control: 

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (motor, impulsor, centro del impulsor o rodete, arrancadores de motores, sello mecánico, turbina, rotor, coraza, eje de rotación, válvula de cheque de succión, coladera de succión, carcasa o cuerpo de la bomba, patas, pernos, casquillo, retenedores, aspas, tapón y demás existentes)

Cambio de impulsor por desgaste

Cambio de centro de impulsor o rodete

Cambio de anillos de impulsión desgastados 

Cambio de arrancadores de motores

Cambio de sellos mecánicos 

Cambio de turbina

Cambio de rotor

Cambio de coraza

Cambio de eje de rotación 

Cambio de válvula de cheque de succión

Cambio de coladera de succión

Cambio de carcasa 

Cambio de patas

Cambio de pernos 

Cambio de casquillo

Cambio de retenedores 

Cambio de rodamientos 

Cambio de aspas

Cambio de tapón

Verificación y cambio de cheques

Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro

Engrase interno de los componentes que lo requieren

Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga

Revisión y ajustes a la dirección del flujo (radial, mixto o axial)

Revisión a la forma de succión (doble o sencilla)

Pruebas de caudal máximo y medio para evaluar la capacidad de flujo y presión de descarga

Verificaciones de corriente y potencia

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo

Garantizando dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo)  

Und
2

1

10
Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de bomba centrífuga trifásica con presión de potencia de 3 HP a 220 voltios, con conexiones de succión y descarga mínimo de 2”, velocidad mínimo 3500 RPM, debe ser resistente a las condiciones de salinidad y humedad; para tener en óptimas condiciones el bombeo de la evacuación del efluente (aguas residuales tratadas)

Incluye el desmonte de la bomba centrífuga trifásica de 3 HP a 220 voltios existente mediante la cual se realiza la evacuación de las aguas residuales tratadas; suministro, adecuación e instalación de de bomba centrífuga trifásica con presión de potencia de 3 HP a 220 voltios, con conexiones de succión y descarga mínimo de 2”, velocidad mínimo 3500 RPM, debe ser resistente a las condiciones de salinidad y humedad; con sus respectivos ajustes y accesorios  para la  programación eléctrica al tablero de control existente y el sistema de tratamiento, verificación de dirección de flujo, caudal máximo y medio; y demás actividades y elementos que garanticen su correcto funcionamiento.

Und

1

1

11
Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de flotadores tipo mercurio, mediante los cuales se activan los diferentes equipos del sistema de tratamiento en cada una de sus fases de tratamiento; 

Desmonte, suministro e instalación; con las adecuaciones, ajustes, accesorios y demás elementos  que se requieran para la programación eléctrica al tablero eléctrico principal y sistema de tratamiento, garantizando su correcto funcionamiento.  
Und

4

4

12
Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de tanque de contacto de 1000 litros en PVC, para realizar el proceso de desinfección de las aguas residuales tratadas:

Desmonte, suministro e instalación, con la adecuación, elementos y accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento

Programación al sistema de tratamiento y al sistema eléctrico

Realizar pruebas y verificación de fugas de la entrada y la salida, garantizando su correcto funcionamiento

Und

1

1


	
	

	5
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL – PTAR

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÀTIMA DE ARMENIA – NUSEFA DEQUI

Componentes del sistema

· Tanque primario

· Trampa de Grasas 

· Tanque de Homogenización 

· Tanque Reactor (este se divide en tres compartimientos: tanque de lodos activados, tanque sedimentador y tanque de estabilización)

· Tanque de dosificación de cloro 

· Lecho de secado

· Cuarto de control
Punto de descarga
ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD EXISTENTE EN LA PTAR 

Mantenimientos / servicio  requeridos
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1
Abastecimiento de cloro granulado para el proceso de desinfección de las aguas residuales tratadas.

Kg

0

30

2
Kit para test de medición de parámetros de cloro y  pH (comparación por colorímetro); con sus respectivos repuestos que garanticen su óptimo funcionamiento durante 1 año

Und

1

1

3
Kit para análisis de inocuidad y maduración de lodos en tanque reactor, incluye cono IMHOFF graduado de capacidad de 1000 mililitros (ml) en material plástico, con soporte universal para el cono IMHOFF y con cronómetro.  

Und

1

1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

4
Mantenimiento correctivo de bombas sumergibles de 3 HP marca PUMPS de serial FQ622-3HP, ubicadas en el Tanque Primario: 

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (cuerpo de impulsión, caja de motor, eje de motor, motor, rejilla de aspiración, rodete, sello mecánico y demás existentes)

Cambio de Impulsor por desgaste 

Cambio de rodamientos

Cambio de sellos mecánicos

Cambio de empaques desgastados

Cambio de rejilla de aspiración

Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro

Engrase interno de los componentes que lo requieren

Reposición de aceite

Incluye sus respectivas pruebas de caudal

Armado y montaje de cada equipo, garantizando dejarlo en funcionamiento en el sistema de tratamiento.

Und
2

2

5
Mantenimiento correctivo de soplador de potencia de 1,5 HP marca ENTER USA modelo RING BLOWER RB20, ubicado en el cuarto de control, el cual garantiza el suministro de aire en el Tanque Reactor, para los respectivos procesos aeróbicos y anaeróbicos de degradación: 

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (motor, impulsores, soplador o cabezal, grupo de ventiladores, rodete, eje de giro, canal conductor, filtro de aire, transmisión por correas y poleas o acople elástico, banda de tensión, correas, válvula de alivio por presión o vacío, manómetro en baño de glicerina, presostato y/o vacuostato, carcasa, soporte, piezas de soporte, baleros o engranes, tuercas y anclaje de montaje y demás existentes) 

Cambio de impulsores por desgaste

Cambio de rodamientos del motor

Cambio de soplador o cabezal por desgaste

Cambio o reparación de cabezotes

Cambio de ventiladores

Cambio de rodete

Cambio de eje de giro por desgaste

Cambio de canal conductor

Cambio de filtro de aire o filtro de entrada 

Cambio de transmisión de correas y poleas o acople elástico (embobinado)

Cambio de banda de tensión

Cambio de válvula de alivio por presión o vacío

Cambio de manómetro en baño de glicerina

Cambio de presostato y/o vacuostato

Cambio de carcasa

Cambio de soporte y sus piezas

Cambio de baleros o engranes

Cambio de aspas

Cambio de tuercas y anclaje de montaje

Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro

Revisión y verificación de presión de entrada y de salida 

Revisión y verificación de velocidades de entrada y de salida

Revisión y limpieza de tuberías internas

Engrase y lubricación a los componentes que lo requieran 

Revisión y verificación de niveles de aceite, drenar y reponer aceite nuevo de grado adecuado

Revisión y ajuste a la tensión correcta de la banda y correa

Revisión de estado físico y ajuste de funcionamiento del filtro de entrada 

Revisión de fugas y drenado

Revisión de vibraciones

Calibración de presostato

Realizar pruebas de funcionamiento del equipo, garantizando dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento
Und

1

1

6
Mantenimiento correctivo del tablero electrónico principal, ubicado en cuarto de control, mediante el cual se desarrolla y controla toda la programación de del sistema de tratamiento; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAR, con las siguientes actividades:  
Revisión de todas las conexiones eléctricas del tablero eléctrico y sus componentes (contactores, pulsadores, interruptores, temporizador, guarda motores, polo a tierra, pilotos, fusibles, breaker, tarjeta electrónica, gabinete y demás existentes); así como de las demás acometidas y toma corrientes que integran todo el sistema de tratamiento

Verificación del sistema de temporizador cíclico

Verificación del funcionamiento y programación de los equipos conectados al tablero eléctrico

Limpieza general de todas las conexiones, acometidas y componentes, con sus respectivos ajustes y pruebas de funcionamiento del tablero eléctrico, garantizando su correcto funcionamiento el sistema de tratamiento existente

Verificación de tensiones para cada equipo y el tablero eléctrico

Verificación de iluminación

Verificación y pruebas de funcionamiento de todos los equipos conectados al tablero eléctrico y que hacen parte de todo el sistema de tratamiento, incluidos los flotadores mercurio y sus respectivos niveles adaptados en cada equipo y componente del proceso de tratamiento; garantizando el correcto funcionamiento de cada uno con el sistema de tratamiento existente. 

Cambio, suministro e instalación de contactores

Cambio, suministro e instalación de pulsadores

Cambio, suministro e instalación de interruptores

Cambio, suministro e instalación de temporizador

Cambio, suministro e instalación de guarda motores

Cambio, suministro e instalación de polo a tierra

Cambio, suministro e instalación de pilotos

Cambio, suministro e instalación de fusibles

Cambio, suministro e instalación de breaker

Cambio, suministro e instalación de tarjeta electrónica 

Cambio, suministro, adecuación e instalación de acometidas que se encuentren deterioradas

Cambio, suministro e instalación de toma corrientes que se encuentren deteriorados

Cambio, suministro e instalación de los demás componentes del tablero electrónico  y demás elementos del sistema de tratamiento eléctrico, que se encuentren deteriorados o dañados por uso natural o terminación de vida útil

Los ajustes, cambios y mejoras, deben garantizar el correcto funcionamiento del tablero eléctrico y los demás componentes del sistema eléctrico del todo el sistema de tratamiento de la PTAR
Las conexiones eléctricas realizadas, deben cumplir con lo establecido en las normas RETIE Y RETILAP.

Und

1

1

7
Mantenimiento correctivo de bomba dosificadora, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas: 
Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (membrana, entrada de sonda, válvulas de cebado, válvulas de contrapresión y válvulas de multiplicación, pie de soporte, filtro de pie, racor de inyección, tubos de aspiración e inyección, sensor de fluido, mezclador, medidor de agua de pulso-emisor, dispositivo de succión, mangueras de succión y descarga, carcasa y demás existentes)

Cambio de membrana

Cambio de 

válvulas de cebado

cambio de válvulas de contrapresión

cambio de válvulas de multiplicación

cambio de pie de soporte

cambio de filtro de pie

cambio de racor de inyección

cambio de tubos de aspiración e inyección

cambio de sensor de fluido

cambio de mezclador

cambio de medidor de agua de pulso-emisor

cambio de dispositivo de succión

cambio de mangueras  siliconadas de succión y descarga (mezcla y suministro)

cambio de carcasa

Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro

Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga

Realizar pruebas de caudal

Realizar pruebas de funcionamiento del equipo, garantizando dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento

Und

1

1

8
Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de flotadores tipo mercurio, mediante los cuales se activan los diferentes equipos del sistema de tratamiento en cada una de sus fases de tratamiento; 

Desmonte, suministro e instalación; con las adecuaciones, ajustes, accesorios y demás elementos  que se requieran para la programación eléctrica al tablero eléctrico principal y sistema de tratamiento, garantizando su correcto funcionamiento.  
Und

6

6


	
	

	6
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL – PTAR

CENTRO VACACIONAL NEMOCÒN – CEVNE

Componentes del sistema

· Tanque primario 

· Tamiz Estatic – Cribado 

· Tanque homogenizador

· Tanque de lodos activados

· Tanque ecualizador 

· Tanque Sedimentador 

· Clarificador 

· Espesador de lodos

· Lecho de secado 

· Cuarto de control 
Emisario final – punto de descarga
ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD EXISTENTE EN LA PTAR 

Mantenimientos / servicio  requeridos
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1

Mantenimiento preventivo de bomba sumergible trituradora de 2 HP, ubicada en Tanque Homogeneizador: 

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (cuerpo de impulsión, caja de motor, eje de motor, motor, rejilla de aspiración, rodete, , sello mecánico y demás existentes)

Engrase interno de los componentes que lo requieren

Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento. 

Realizar pruebas de caudal

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo

Und

1

1

2
Mantenimiento preventivo de soplador con difusor de potencia de 1,5 HP, ubicado en el cuarto de control: 

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (motor, impulsores, soplador o cabezal, grupo de ventiladores, rodete, eje de giro, canal conductor, filtro de aire, transmisión por correas y poleas o acople elástico, banda de tensión, correas, válvula de alivio por presión o vacío, manómetro en baño de glicerina, presostato y/o vacuostato, carcasa, soporte, piezas de soporte, baleros o engranes, tuercas y anclaje de montaje y demás existentes) 

Revisión y verificación de presión de entrada y de salida 

Revisión y verificación de velocidades de entrada y de salida

Revisión y limpieza de tuberías internas

Engrase y lubricación a los componentes que lo requieran 

Revisión y verificación de niveles de aceite, drenar y reponer aceite nuevo de grado adecuado

Revisión y ajuste a la tensión correcta de la banda y correa

Revisión de estado físico y ajuste de funcionamiento del filtro de entrada 

Revisión de fugas y drenado

Revisión de vibraciones

Calibración de presostato

Realizar pruebas de funcionamiento del equipo

Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento 

Und

1

1

3
Mantenimiento preventivo de bomba dosificadora, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas: 
Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (membrana, entrada de sonda, válvulas de cebado, válvulas de contrapresión y válvulas de multiplicación, pie de soporte, filtro de pie, racor de inyección, tubos de aspiración e inyección, sensor de fluido, mezclador, medidor de agua de pulso-emisor, dispositivo de succión, mangueras de succión y descarga, carcasa y demás existentes)

Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga

Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento. 

Realizar pruebas de caudal

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo
Und

1

1

4
Abastecimiento de cloro granulado para el proceso de desinfección de las aguas residuales tratadas.

Kg

0

30

5
Kit para test de medición de parámetros de cloro y  pH (comparación por colorímetro); con sus respectivos repuestos que garanticen su óptimo funcionamiento durante 1 año

Und

1

1

6
Kit para análisis de inocuidad y maduración de lodos en tanque reactor, incluye cono IMHOFF graduado de capacidad de 1000 mililitros (ml) en material plástico, con soporte universal para el cono IMHOFF y con cronómetro.  

Und

1

1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
7
Mantenimiento correctivo y mejoramiento del sistema con el reemplazo de una (1) bomba sumergible de 1/3 Hp por una (1) bomba sumergible trituradora de 2 Hp bifásica a 220 voltios, para ser ubicada en el Tanque Homogeneizador; para lo cual se requiere el desmonte de la bomba sumergible de 1/3 HP existente, el suministro, adecuación e instalación de la bomba sumergible trituradora de 2 HP bifásica a 220 voltios, donde incluye ajustes y accesorios necesarios para la  programación eléctrica al sistema de tratamiento, para su correcta puesta en funcionamiento

Und

1

1

8
Mantenimiento correctivo del tablero electrónico principal, ubicado en cuarto de control, mediante el cual se desarrolla y controla toda la programación de del sistema de tratamiento; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAR, con las siguientes actividades:  
Revisión de todas las conexiones eléctricas del tablero eléctrico y sus componentes (contactores, pulsadores, interruptores, temporizador, guarda motores, polo a tierra, pilotos, fusibles, breaker, tarjeta electrónica, gabinete y demás existentes); así como de las demás acometidas y toma corrientes que integran todo el sistema de tratamiento

Verificación del sistema de temporizador cíclico

Verificación del funcionamiento y programación de los equipos conectados al tablero eléctrico

Limpieza general de todas las conexiones, acometidas y componentes, con sus respectivos ajustes y pruebas de funcionamiento del tablero eléctrico, garantizando su correcto funcionamiento el sistema de tratamiento existente

Verificación de tensiones para cada equipo y el tablero eléctrico

Verificación de iluminación

Verificación y pruebas de funcionamiento de todos los equipos conectados al tablero eléctrico y que hacen parte de todo el sistema de tratamiento, incluidos los flotadores mercurio y sus respectivos niveles adaptados en cada equipo y componente del proceso de tratamiento; garantizando el correcto funcionamiento de cada uno con el sistema de tratamiento existente. 

Cambio, suministro e instalación de contactores

Cambio, suministro e instalación de pulsadores

Cambio, suministro e instalación de interruptores

Cambio, suministro e instalación de temporizador

Cambio, suministro e instalación de guarda motores

Cambio, suministro e instalación de polo a tierra

Cambio, suministro e instalación de pilotos

Cambio, suministro e instalación de fusibles

Cambio, suministro e instalación de breaker

Cambio, suministro e instalación de tarjeta electrónica 

Cambio, suministro, adecuación e instalación de acometidas que se encuentren deterioradas

Cambio, suministro e instalación de toma corrientes que se encuentren deteriorados

Cambio, suministro e instalación de los demás componentes del tablero electrónico  y demás elementos del sistema de tratamiento eléctrico, que se encuentren deteriorados o dañados por uso natural o terminación de vida útil

Los ajustes, cambios y mejoras, deben garantizar el correcto funcionamiento del tablero eléctrico y los demás componentes del sistema eléctrico del todo el sistema de tratamiento de la PTAR
Las conexiones eléctricas realizadas, deben cumplir con lo establecido en las normas RETIE Y RETILAP..

Und

1

1

9
Mantenimiento correctivo de bombas centrifugas marca BARNES de 3 HP, ubicada frente a los tanques homogeneizador y de lodos activados, las cuales impulsan las aguas a cada etapa de tratamiento: 

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (motor, impulsor, centro del impulsor o rodete, arrancadores de motores, sello mecánico, turbina, rotor, coraza, eje de rotación, válvula de cheque de succión, coladera de succión, carcasa o cuerpo de la bomba, patas, pernos, casquillo, retenedores, aspas, tapón y demás existentes)

Cambio de impulsor por desgaste

Cambio de centro de impulsor o rodete

Cambio de anillos de impulsión desgastados 

Cambio de arrancadores de motores

Cambio de sellos mecánicos 

Cambio de turbina

Cambio de rotor

Cambio de coraza

Cambio de eje de rotación 

Cambio de válvula de cheque de succión

Cambio de coladera de succión

Cambio de carcasa 

Cambio de patas

Cambio de pernos 

Cambio de casquillo

Cambio de retenedores 

Cambio de rodamientos 

Cambio de aspas

Cambio de tapón

Verificación y cambio de cheques

Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro

Engrase interno de los componentes que lo requieren

Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga

Revisión y ajustes a la dirección del flujo (radial, mixto o axial)

Revisión a la forma de succión (doble o sencilla)

Pruebas de caudal máximo y medio para evaluar la capacidad de flujo y presión de descarga

Verificaciones de corriente y potencia

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo

Garantizando dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo)  

Incluye adecuación de techo y/o protección con cerramiento sencillo, para cubrir las bombas centrífugas de la lluvia y el sol al cual están expuestas, en aras de prolongar su vida útil.

Und

2

2

10
Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de flotadores tipo mercurio, mediante los cuales se activan los diferentes equipos del sistema de tratamiento en cada una de sus fases de tratamiento; 

Desmonte, suministro e instalación; con las adecuaciones, ajustes, accesorios y demás elementos  que se requieran para la programación eléctrica al tablero eléctrico principal y sistema de tratamiento, garantizando su correcto funcionamiento.  
Und

5

5

11
Mantenimiento correctivo de las tuberías existentes, con la adecuación y ajustes a las conexiones de la tubería del sistema de tratamiento, para su puesta en funcionamiento; incluye cambio de secciones de la unidad de tratamiento, para garantizar la correcta conducción del agua y evitar fugas de las aguas residuales dentro del sistema y las zonas aledañas. 

Relación de tubería a intervenir:

12 m de tubería de 2 pulgadas

8 m de tubería de codos de 2 pulgadas

4 m de tubería de universales de 2 pulgadas

3 m de tubería de 1½ pulgadas

2 m de tubería de universales de 1 ½ pulgadas

4 m de tubería de codos y uniones de 1½ pulgadas

Válvulas de 2 pulgadas

Und

1

1


	
	

	7
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE – PTAP

CENTRO VACACIONAL TOLÙ – CEVTO

Componentes del sistema

· Captación por pozo profundo

· Tanque de Almacenamiento de agua cruda

· Torre de aireación 

· Tanque sedimentador que se divide en dos secciones, para el desarrollo de los procesos de coagulación y floculación

· Filtros de arena

· Tanques de almacenamiento de agua potabilizada 

· Cuarto de control

Sistemas de bombeo
ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD EXISTENTE EN LA PTAP 

Mantenimientos / servicio  requeridos
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1
Mantenimiento preventivo de bomba centrífuga trifásica de 5,5 HP marca PEDROLLO referencia CP210A A 220 voltios; ubicada en la parte externa del pozo profundo, mediante la cual se realiza la extracción de agua cruda:  
Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (motor, impulsor, centro del impulsor o rodete, arrancadores de motores, sello mecánico, turbina, rotor, coraza, eje de rotación, válvula de cheque de succión, coladera de succión, carcasa o cuerpo de la bomba, patas, pernos, casquillo, retenedores, aspas, tapón y demás existentes)

Engrase interno de los componentes que lo requieren

Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas al que sostiene el montaje del equipo)  

Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga

Revisión y ajustes a la dirección del flujo (radial, mixto o axial)

Revisión a la forma de succión (doble o sencilla)

Verificación de cheques

Pruebas de caudal máximo y medio para evaluar la capacidad de flujo y presión de descarga

Verificaciones de corriente y potencia

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo

Und

1

1

2
Mantenimiento preventivo de bombas centrifugas trifásicas de 3 HP cada una, marca IHM a 220 voltios; ubicadas en el cuarto de control, las cuales realizan la impulsión de agua a la torre de aireación y a los filtros respectivamente:

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (motor, impulsor, centro del impulsor o rodete, arrancadores de motores, sello mecánico, turbina, rotor, coraza, eje de rotación, válvula de cheque de succión, coladera de succión, carcasa o cuerpo de la bomba, patas, pernos, casquillo, retenedores, aspas, tapón y demás existentes)

Engrase interno de los componentes que lo requieren

Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas al que sostiene el montaje del equipo)  

Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga

Revisión y ajustes a la dirección del flujo (radial, mixto o axial)

Revisión a la forma de succión (doble o sencilla)

Verificación de cheques

Pruebas de caudal máximo y medio para evaluar la capacidad de flujo y presión de descarga

Verificaciones de corriente y potencia

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo

Und

2

1

3
Mantenimiento preventivo de los tableros electrónicos existentes, por los cuales se controlan la captación en el pozo profundo, se programa cada uno de los procesos para el sistema de tratamiento en la PTAP y regula el sistema de presión constante para la distribución del agua potable en el punto de servicio; así como todo el sistema eléctrico de la planta de tratamiento, con las siguientes actividades: 

Revisión de todas las conexiones eléctricas de los tableros eléctricos y sus componentes (contactores, pulsadores, interruptores, temporizador, guarda motores, polo a tierra, pilotos, fusibles, breaker, tarjeta electrónica, gabinete y demás existentes); así como de las demás acometidas y toma corrientes que integran todo el sistema de tratamiento

Verificación de los sistemas de temporizador cíclico

Verificación del funcionamiento y programación de los equipos conectados cada uno de los tableros eléctricos 

Limpieza general de todas las conexiones, acometidas y componentes, con sus respectivos ajustes y pruebas de funcionamiento de los respectivos tableros eléctricos, garantizando su correcto funcionamiento el sistema de tratamiento existente

Verificación de tensiones para cada equipo y cada uno de los tableros eléctricos existentes

Verificación de iluminación

Verificación y pruebas de funcionamiento de todos los equipos conectados a cada uno de los tableros eléctricos y que hacen parte de todo el sistema de tratamiento, incluidos los flotadores mercurio y sus respectivos niveles adaptados en cada equipo y componente del proceso de tratamiento; garantizando el correcto funcionamiento de cada uno con el sistema de tratamiento existente. 

Las conexiones eléctricas realizadas, deben cumplir con lo establecido en las normas RETIE Y RETILAP.

Und

3

2

4
Mantenimiento preventivo de tanque hidroflow marca PREVIUS serial GCN80GV02197, para la distribución del agua potable en el punto de servicio: 

Revisión y ajustes de cheques

Revisión y ajustes de presostatos

Revisión del esto físico y pruebas generales de funcionamiento del equipo (lámina en acero de alta resistencia, recubierto internamente  en pintura epòxica, con sellamiento y hermeticidad absolutos) 

Revisión de conexiones y fugas de entrada y salida

Revisión y ajustes de la acometida eléctrica para su correcto funcionamiento

Revisión y lavado de filtros

Revisión y ajustes de cargador automático, para verificación de reposición de aire para cada ciclo de operación

Revisión y ajustes del drenaje de agua y conexiones al equipo

Realizar pruebas de presión del equipo 

Revisión y calibración completa de manómetro de presión 

Las acciones y ajustes realizados, deben garantizar el correcto funcionamiento del equipo.

Und

1

1

5
Mantenimiento preventivo de bomba dosificadora marca SEKO modelo AML200NPE1000 serial 42023104C, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas: 

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (membrana, entrada de sonda, válvulas de cebado, válvulas de contrapresión y válvulas de multiplicación, pie de soporte, filtro de pie, racor de inyección, tubos de aspiración e inyección, sensor de fluido, mezclador, medidor de agua de pulso-emisor, dispositivo de succión, mangueras de succión y descarga, carcasa y demás existentes)

Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga

Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento. 

Realizar pruebas de caudal

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo

Und

3

2

6
Abastecimiento de cloro para el proceso de desinfección de las aguas tratadas y potabilizadas para consumo humano

Lt

45

45

7
Abastecimiento del coagulante para la potabilización del sistema (Sulfato de Aluminio tipo A)

Kg

25

25

8
Kit para test de medición de parámetros de cloro y  pH (comparación por colorímetro); con sus respectivos repuestos que garanticen su óptimo funcionamiento durante 1 año

Und

1

1

9
Análisis y ensayos de tratabilidad del agua cruda (test de jarras), para validar y definir las dosificaciones de coagulantes y cloro, para los respectivos procesos del sistema de tratamiento. 

Serv

0

2

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

10
Mantenimiento correctivo de bombas centrifugas trifásicas de 3 hp cada una, marca IHM a 220 voltios, ubicadas en el cuarto de control, las cuales realizan la impulsión de agua a la torre de aireación y a los filtros respectivamente. 

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (motor, impulsor, centro del impulsor o rodete, arrancadores de motores, sello mecánico, turbina, rotor, coraza, eje de rotación, válvula de cheque de succión, coladera de succión, carcasa o cuerpo de la bomba, patas, pernos, casquillo, retenedores, aspas, tapón y demás existentes)

Cambio de impulsor por desgaste

Cambio de centro de impulsor o rodete

Cambio de anillos de impulsión desgastados 

Cambio de arrancadores de motores

Cambio de sellos mecánicos 

Cambio de turbina

Cambio de rotor

Cambio de coraza

Cambio de eje de rotación 

Cambio de válvula de cheque de succión

Cambio de coladera de succión

Cambio de carcasa 

Cambio de patas

Cambio de pernos 

Cambio de casquillo

Cambio de retenedores 

Cambio de rodamientos 

Cambio de aspas

Cambio de tapón

Verificación y cambio de cheques

Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro

Engrase interno de los componentes que lo requieren

Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga

Revisión y ajustes a la dirección del flujo (radial, mixto o axial)

Revisión a la forma de succión (doble o sencilla)

Pruebas de caudal máximo y medio para evaluar la capacidad de flujo y presión de descarga

Verificaciones de corriente y potencia

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo

Garantizando dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo)  

Und

2

1

11
mantenimiento correctivo de bombas centrifugas bifásicas de 3 HP cada una, a 220 voltios, ubicadas en el cuarto de control, las cuales alimentan el sistema de presión y distribución del agua potabilizada: 

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (motor, impulsor, centro del impulsor o rodete, arrancadores de motores, sello mecánico, turbina, rotor, coraza, eje de rotación, válvula de cheque de succión, coladera de succión, carcasa o cuerpo de la bomba, patas, pernos, casquillo, retenedores, aspas, tapón y demás existentes)

Cambio de impulsor por desgaste

Cambio de centro de impulsor o rodete

Cambio de anillos de impulsión desgastados 

Cambio de arrancadores de motores

Cambio de sellos mecánicos 

Cambio de turbina

Cambio de rotor

Cambio de coraza

Cambio de eje de rotación 

Cambio de válvula de cheque de succión

Cambio de coladera de succión

Cambio de carcasa 

Cambio de patas

Cambio de pernos 

Cambio de casquillo

Cambio de retenedores 

Cambio de rodamientos 

Cambio de aspas

Cambio de tapón

Verificación y cambio de cheques

Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro

Engrase interno de los componentes que lo requieren

Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga

Revisión y ajustes a la dirección del flujo (radial, mixto o axial)

Revisión a la forma de succión (doble o sencilla)

Pruebas de caudal máximo y medio para evaluar la capacidad de flujo y presión de descarga

Verificaciones de corriente y potencia

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo

Garantizando dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo)  

Und

2

2

12
Mantenimiento correctivo de los tableros electrónicos existentes, por los cuales se controlan la captación en el pozo profundo, se programa cada uno de los procesos para el sistema de tratamiento en la PTAP y regula el sistema de presión constante para la distribución del agua potable en el punto de servicio; así como todo el sistema eléctrico de la planta de tratamiento, con las siguientes actividades: 

Revisión de todas las conexiones eléctricas de los tableros eléctricos y sus componentes (contactores, pulsadores, interruptores, temporizador, guarda motores, polo a tierra, pilotos, fusibles, breaker, tarjeta electrónica, bobina, gabinete y demás existentes); así como de las demás acometidas y toma corrientes que integran todo el sistema de tratamiento

Verificación del sistema de temporizadores cíclico

Verificación del funcionamiento y programación de los equipos conectados a cada uno de los tableros eléctricos

Limpieza general de todas las conexiones, acometidas y componentes, con sus respectivos ajustes y pruebas de funcionamiento de cada tablero eléctrico, garantizando su correcto funcionamiento en el sistema de tratamiento existente

Verificación de tensiones para cada equipo y de cada tablero eléctrico

Verificación de iluminación

Verificación y pruebas de funcionamiento de todos los equipos conectados a cada tablero eléctrico y que hacen parte de todo el sistema de tratamiento, incluidos los flotadores mercurio y sus respectivos niveles adaptados en cada equipo y componente del proceso de tratamiento; garantizando el correcto funcionamiento de cada uno con el sistema de tratamiento existente. 

Cambio, suministro e instalación de contactores

Cambio, suministro e instalación de pulsadores

Cambio, suministro e instalación de interruptores

Cambio, suministro e instalación de temporizador

Cambio, suministro e instalación de guarda motores

Cambio, suministro e instalación de polo a tierra

Cambio, suministro e instalación de pilotos

Cambio, suministro e instalación de fusibles

Cambio, suministro e instalación de breaker

Cambio, suministro e instalación de tarjeta electrónica 

Cambio, suministro e instalación de bobina

Cambio, suministro, adecuación e instalación de acometidas que se encuentren deterioradas

Cambio, suministro e instalación de toma corrientes que se encuentren deteriorados

Cambio, suministro e instalación de los demás componentes del tablero electrónico  y demás elementos del sistema de tratamiento eléctrico, que se encuentren deteriorados o dañados por uso natural o terminación de vida útil

Los ajustes, cambios y mejoras, deben garantizar el correcto funcionamiento de los tableros eléctricos y los demás componentes del sistema eléctrico del todo el sistema de tratamiento de la PTAP; previendo la resistencia pertinente, de acuerdo a las condiciones ambientales de salinidad y humedad de la zona.

De los cambios específicos en el mantenimiento correctivo se establece: 

· Tablero eléctrico que controlan la captación en el pozo profundo: cambio de contacto de 32 Amperios y bobina de 220 Voltios.

· Tablero eléctrico que controla la programación de cada uno de los procesos para el sistema de tratamiento en la PTAP: cambio de bobinas de 32 Amperios a 220 voltios, que no estén anclando bien.

· Tablero eléctrico que controla el sistema de presión constante para la distribución del agua potable en el punto de servicio: cambio de bobinas de contactores de 32 Amperios y 18 Amperios a 220 voltios que no esté anclando bien.  

Las conexiones eléctricas realizadas, deben cumplir con lo establecido en las normas RETIE Y RETILAP.
Und

3

1

13
Mantenimiento correctivo de bombas dosificadoras marca SEKO modelo AML200NPE1000 serial 42023104C, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas: 
Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (membrana, entrada de sonda, válvulas de cebado, válvulas de contrapresión y válvulas de multiplicación, pie de soporte, filtro de pie, racor de inyección, tubos de aspiración e inyección, sensor de fluido, mezclador, medidor de agua de pulso-emisor, dispositivo de succión, mangueras de succión y descarga, carcasa y demás existentes)

Cambio de membrana

Cambio de 

válvulas de cebado

cambio de válvulas de contrapresión

cambio de válvulas de multiplicación

cambio de pie de soporte

cambio de filtro de pie

cambio de racor de inyección

cambio de tubos de aspiración e inyección

cambio de sensor de fluido

cambio de mezclador

cambio de medidor de agua de pulso-emisor

cambio de dispositivo de succión

cambio de mangueras  siliconadas de succión y descarga (mezcla y suministro)

cambio de carcasa

Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro

Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga

Realizar pruebas de caudal

Realizar pruebas de funcionamiento del equipo, garantizando dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento
Und

3

1

14
Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de flotadores tipo mercurio, mediante los cuales se activan los diferentes equipos del sistema de tratamiento en cada una de sus fases de tratamiento; 

Desmonte, suministro e instalación; con las adecuaciones, ajustes, accesorios y demás elementos  que se requieran para la programación eléctrica al tablero eléctrico principal y sistema de tratamiento, garantizando su correcto funcionamiento.  
Und

5

5

15
Mantenimiento correctivo del proceso de filtración por arena; donde se requiere las siguientes acciones:

Desocupación del tanque Limpieza y desinfección del filtro

Reemplazo de 50 kg de arena estándar,

Remplazo 50 kg de arena gruesa

Reemplazo de 50 kg de grava canto rodado (4-2 mm)

Reemplazo de 50 kg de grava canto rodado (4-6 mm)

Adecuación de sistema de válvulas

Cambio de presostatos.

Programación al sistema de tratamiento para el retro lavado del filtro

Demás actividades que sean necesarias para dejar en óptimo y correcto funcionamiento el proceso de filtración de este módulo

Medidas del filtro: 0,60 m de diámetro * 1,20 m de alto; elaborados en acero al carbón según norma a36m para aceros al carbón.
Und

1

1

16
Mantenimiento correctivo del funcionamiento del proceso de filtración por carbón activado, donde se requiere las siguientes acciones:

Desocupación del tanque

Limpieza y desinfección del filtro

Reemplazo de 250 kg de carbón activado

Adecuación de sistema de válvulas

Cambio de presostatos

Programación al sistema de tratamiento para el retro lavado del filtro

Las demás actividades que sean necesarias para dejar en óptimo y correcto funcionamiento el proceso de filtración de este módulo; 

Medidas del filtro: 0,60 m de diámetro * 1,20 m de alto; elaborados en acero al carbón según norma a36m para aceros al carbón.
Und

1

1


	
	

	8
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE – PTAP

CENTRO VACACIONAL HONDA – CEVAH

Componentes del sistema:

· Captación por pozo profundo

· Torre de aireación 

· Tanque sedimentador que se divide en dos secciones, para el desarrollo de los procesos de coagulación y floculación

· Filtro de arena 

· Tanques de almacenamiento de agua potabilizada 

· Cuarto de control principal 

· Cuarto de control de sistema de bombeo 1

Cuarto de control de sistema de bombeo 2
ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD EXISTENTE EN LA PTAP 

Mantenimientos / servicio  requeridos
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1
Mantenimiento preventivo de  bombas centrifugas trifásicas de 10 HP cada una, ubicadas en los cuartos de control de sistema de bombeo 1 y 2, las cuales realizan la distribución de agua potable en el punto de servicio: 

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (motor, impulsor, centro del impulsor o rodete, arrancadores de motores, sello mecánico, turbina, rotor, coraza, eje de rotación, válvula de cheque de succión, coladera de succión, carcasa o cuerpo de la bomba, patas, pernos, casquillo, retenedores, aspas, tapón y demás existentes)

Engrase interno de los componentes que lo requieren

Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas al que sostiene el montaje del equipo)  

Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga

Revisión y ajustes a la dirección del flujo (radial, mixto o axial)

Revisión a la forma de succión (doble o sencilla)

Verificación de cheques

Pruebas de caudal máximo y medio para evaluar la capacidad de flujo y presión de descarga

Verificaciones de corriente y potencia

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo

Und

2

2

2
Mantenimiento preventivo de  bombas centrifugas trifásicas de 6,6 HP cada una, ubicadas en los cuartos de control principal y cuartos de control de sistema de bombeo 1 y 2, las cuales realizan la succión al filtro y la distribución de agua potable en el punto de servicio, respectivamente: 

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (motor, impulsor, centro del impulsor o rodete, arrancadores de motores, sello mecánico, turbina, rotor, coraza, eje de rotación, válvula de cheque de succión, coladera de succión, carcasa o cuerpo de la bomba, patas, pernos, casquillo, retenedores, aspas, tapón y demás existentes)

Engrase interno de los componentes que lo requieren

Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas al que sostiene el montaje del equipo)  

Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga

Revisión y ajustes a la dirección del flujo (radial, mixto o axial)

Revisión a la forma de succión (doble o sencilla)

Verificación de cheques

Pruebas de caudal máximo y medio para evaluar la capacidad de flujo y presión de descarga

Verificaciones de corriente y potencia

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo

Und

3

3

3
Mantenimiento preventivo de los tableros electrónicos existentes en el cuarto de control principal y en los cuartos de sistema de bombeo, por los cuales se controlan la programación de  cada uno de los procesos para el sistema de tratamiento en la PTAP y regula el sistema de presión constante para la distribución del agua potable en el punto de servicio; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAP, con las siguientes actividades: 

Revisión de todas las conexiones eléctricas de los tablero eléctricos y sus respectivos componentes (contactores, pulsadores, interruptores, temporizador, guarda motores, polo a tierra, pilotos, fusibles, breaker, tarjeta electrónica, gabinete y demás existentes); así como de las demás acometidas y toma corrientes que integran todo el sistema de tratamiento

Verificación del sistema de temporizadores cíclico existentes

Verificación del funcionamiento y programación de los equipos conectados a cada tablero eléctrico

Limpieza general de todas las conexiones, acometidas y componentes, con sus respectivos ajustes y pruebas de funcionamiento de cada tablero eléctrico, garantizando su correcto funcionamiento el sistema de tratamiento existente

Verificación de tensiones para cada equipo y cada tablero eléctrico

Verificación de iluminación

Verificación y pruebas de funcionamiento de los tableros eléctricos y todos los equipos conectados a cada tablero eléctrico y que hacen parte de todo el sistema de tratamiento, incluidos los flotadores mercurio y sus respectivos niveles adaptados en cada equipo y componente del proceso de tratamiento; garantizando el correcto funcionamiento de cada uno con el sistema de tratamiento existente. 

Las conexiones eléctricas realizadas, deben cumplir con lo establecido en las normas RETIE Y RETILAP.

Und

3

2

4
Mantenimiento preventivo de tanque hidroflow marca INM S.A.S. serial LA500, para la distribución del agua potable en el punto de servicio: 

Revisión y ajustes de cheques

Revisión y ajustes de presostatos

Revisión del esto físico y pruebas generales de funcionamiento del equipo (lámina en acero de alta resistencia, recubierto internamente  en pintura epòxica, con sellamiento y hermeticidad absolutos) 

Revisión de conexiones y fugas de entrada y salida

Revisión y ajustes de la acometida eléctrica para su correcto funcionamiento

Revisión y lavado de filtros

Revisión y ajustes de cargador automático, para verificación de reposición de aire para cada ciclo de operación

Revisión y ajustes del drenaje de agua y conexiones al equipo

Realizar pruebas de presión del equipo 

Revisión y calibración completa de manómetro de presión 

Las acciones y ajustes realizados, deben garantizar el correcto funcionamiento del equipo.
Und

2

1

5
Mantenimiento preventivo de bombas dosificadoras marca EMEC  modelo PUMP serial VCO1500210003A00A000, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas: 
Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (membrana, entrada de sonda, válvulas de cebado, válvulas de contrapresión y válvulas de multiplicación, pie de soporte, filtro de pie, racor de inyección, tubos de aspiración e inyección, sensor de fluido, mezclador, medidor de agua de pulso-emisor, dispositivo de succión, mangueras de succión y descarga, carcasa y demás existentes)

Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga

Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento. 

Realizar pruebas de caudal

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo
Und

2

2

6
Abastecimiento de cloro para el proceso de desinfección de las aguas tratadas y potabilizadas para consumo humano

Lt

0

45

7
Abastecimiento del coagulante para la potabilización del sistema (sulfato de aluminio tipo A)

Kg 

0

25

8
Kit para test de medición de parámetros de cloro y  pH (comparación por colorímetro); con sus respectivos repuestos que garanticen su óptimo funcionamiento durante 1 año

Und

1

1

9
Análisis y ensayos de tratabilidad del agua cruda (Test de jarras), para validar y definir las dosificaciones de coagulantes y cloro, para los respectivos procesos del sistema de tratamiento. 

Serv

0

2

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

10
Mantenimiento correctivo los tableros electrónicos existentes ubicados en el cuarto de control principal y en los cuartos de sistemas de bombeo, por los cuales se controlan la programación de cada uno de los procesos para el sistema de tratamiento en la PTAP y regula el sistema de presión constante para la distribución del agua potable en el punto de servicio; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAP, con las siguientes actividades: 

Revisión de todas las conexiones eléctricas de los tableros eléctricos y sus respectivos componentes (contactores, pulsadores, interruptores, temporizador, guarda motores, polo a tierra, pilotos, fusibles, breaker, tarjeta electrónica, bobinas, gabinete y demás existentes); así como de las demás acometidas y toma corrientes que integran todo el sistema de tratamiento

Verificación del sistema de temporizadores cíclico

Verificación del funcionamiento y programación de los equipos conectados a cada tablero eléctrico

Limpieza general de todas las conexiones, acometidas y componentes, con sus respectivos ajustes y pruebas de funcionamiento de los tableros eléctricos, garantizando su correcto funcionamiento el sistema de tratamiento existente

Verificación de tensiones para cada equipo y cada tablero eléctrico

Verificación de iluminación

Verificación y pruebas de funcionamiento de los tableros eléctricos y de todos los equipos conectados a cada tablero eléctrico y que hacen parte de todo el sistema de tratamiento, incluidos los flotadores mercurio y sus respectivos niveles adaptados en cada equipo y componente del proceso de tratamiento; garantizando el correcto funcionamiento de cada uno con el sistema de tratamiento existente. 

Cambio, suministro e instalación de contactores

Cambio, suministro e instalación de pulsadores

Cambio, suministro e instalación de interruptores

Cambio, suministro e instalación de temporizador

Cambio, suministro e instalación de guarda motores

Cambio, suministro e instalación de polo a tierra

Cambio, suministro e instalación de pilotos

Cambio, suministro e instalación de fusibles

Cambio, suministro e instalación de breaker

Cambio, suministro e instalación de tarjeta electrónica

Cambio, suministro e instalación de bobinas

Cambio, suministro, adecuación e instalación de acometidas que se encuentren deterioradas

Cambio, suministro e instalación de toma corrientes que se encuentren deteriorados

Cambio, suministro e instalación de los demás componentes de cada tablero electrónico  y demás elementos del sistema de tratamiento eléctrico, que se encuentren deteriorados o dañados por uso natural o terminación de vida útil

Los ajustes, cambios y mejoras, deben garantizar el correcto funcionamiento de cada tablero eléctrico y los demás componentes del sistema eléctrico del todo el sistema de tratamiento de la PTAP
Las conexiones eléctricas realizadas, deben cumplir con lo establecido en las normas RETIE Y RETILAP.

Und

3

1

11
Mantenimiento correctivo  de tanque hidroflow marca INM S.A.S. serial LA500, para la distribución del agua potable en el punto de servicio 
Revisión y cambio de cheques

Revisión y cambio de presostatos

Revisión del esto físico y pruebas generales de funcionamiento del equipo (lámina en acero de alta resistencia, recubierto internamente  en pintura epòxica, con sellamiento y hermeticidad absolutos) 

Revisión de conexiones y fugas de entrada y salida; incluye cambio de conexiones que estén deterioradas por uso natural y finalización de vida ùtil

Revisión y cambio de la acometida eléctrica que estén deterioradas por uso natural y finalización de vida útil, para su correcto funcionamiento

Revisión y cambio de filtros

Revisión y cambio de cargador automático, para verificación de reposición de aire para cada ciclo de operación

Revisión y ajustes del drenaje de agua y conexiones al equipo; incluye cambio de conexiones o elementos que estén deterioradas por uso natural y finalización de vida útil

Realizar pruebas de presión del equipo 

Revisión y cambio de manómetro de presión

Los ajustes, cambios y mejoras, deben garantizar el correcto funcionamiento del equipo; incluidas las adecuaciones que se requieran para la acometida eléctrica para la programación al sistema de tratamiento y distribución de agua.

Und

2

1

12
Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de flotadores tipo mercurio, mediante los cuales se activan los diferentes equipos del sistema de tratamiento en cada una de sus fases de tratamiento; 

Desmonte, suministro e instalación; con las adecuaciones, ajustes, accesorios y demás elementos  que se requieran para la programación eléctrica al tablero eléctrico principal y sistema de tratamiento, garantizando su correcto funcionamiento.  
Und

6

6


	
	

	

	ITEM
	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	El Oferente deberá contar con personal idóneo y capacitado para realizar los mantenimientos de los equipos y sus componentes de las respectivas las unidades de tratamiento (PTAR y PTAP), así como del respectivo manejo y funcionamiento de cada sistema de tratamiento que aplique. Para esto, el Oferente acreditara por escrito con la oferta, que cuenta mínimo con el siguiente personal requerido para el cumplimiento del objeto del contrato , allegar las hojas de vida de los funcionarios, con los respectivos soportes que acrediten la idoneidad  y experiencia solicitada. (copias de diplomas o actas de grado, copia de tarjeta profesional al que aplique, certificados laborales, así como velara porque su personal a su cargo tiene conocimiento en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) para estas actividades, en pro de prevenir accidentes o enfermedades posteriores.
Personal mínimo requerido para la ejecución del contrato: 

· Un (1) Ingeniero Químico o Ambiental o Sanitario o Químico Industrial, con mínimo tres (3) años de experiencia certificada en el manejo, operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua potable, agua residual y pozos profundos de captación de aguas y mínimo un (1) año de vinculación con la empresa oferente.
· Un (1) Técnico Eléctrico o Mecánico, con mínimo dos (2) años de experiencia certificada en el mantenimiento de eléctrico y/o de redes de agua a presión y gravedad y/o instalación y mantenimiento de bombas y mínimo un (1) año de vinculación con la empresa oferente.

	
	

	2
	El Contratista deberá entregar al Supervisor del Contrato, el reporte del pesaje en kilogramos (Kg) de los lodos y/o aguas residuales extraídas de los componentes relacionados en los ítems para la PTAR que aplica; donde también deberá garantizar que la recolección y el manejo para disposición final lo realizaran personal certificado y empresas con las respectivas licencias ambientales y entregará los respectivos certificados de disposición final. 
	
	

	3
	En caso que en cumplimiento del objeto del contrato y manipulación a los equipos o componentes del sistema de tratamiento en las Plantas de Tratamiento de Agua Residual (PTAR), se llegara a presentar evacuación o mala manipulación de los cultivos de microorganismos contenidos en el Tanque Reactor, el Contratista deberá realizar la reposición de los mismos, hasta garantizar la estabilización y correcto funcionamiento de la unidad de tratamiento. Para lo cual deberá presentar al Supervisor del Contrato, las pruebas que aplican y seguimiento que evidencie el análisis de población, reproducción, estabilización de los microorganismos; así como realizar las muestras físicas químicas de la calidad del agua tratada mediante laboratorio certificado por el IDEAM, en el punto de descarga del vertimiento. Con el fin de validar que en el sistema de la PTAR, los microorganismo, están cumpliendo con el propósito para el cual son inoculados.
	
	

	4
	El Contratista deberá garantizar que el alcance para el cumplimiento de cada uno de los ítems incluye TODOS los materiales e insumos, mano de obra, herramientas, equipos y trasporte requerido para su correcto funcionamiento.
	
	

	5
	Los costos de transporte y demás gastos ocasionados para cumplir con el objeto de este proceso, serán asumidos por el contratista y no tendrán costo adicional al valor establecido en la propuesta.
	
	

	6
	El Contratista no podrá cobrar ningún valor adicional a lo estipulado en el contrato
	
	

	7
	Cualquier daño ocasionado por o con ocasión del objeto del servicio por el contratista y sus operarios dentro de las instalaciones de los puntos de servicio de la Dirección de Bienestar Social Policía Nacional, incluido el daño a objetos, deberá subsanarse en forma inmediata, sin costo adicional.
	
	

	8
	El contratista, una vez desarmado cada uno de los equipos, deberá realizar el respectivo diagnóstico sin costo adicional, para determinar y conceptuar si realiza el mantenimiento preventivo o correctivo, o es necesario realizar la reposición o cambio del equipo;  previa coordinación con el supervisor del contrato, según escenarios de costo-beneficio para la Institución, teniendo como referencia los valores unitarios con IVA incluido, determinados en el Análisis de precios del mercado de este proceso, para las acciones que apliquen. 
	
	

	9
	El valor de mantenimiento correctivo definitivo a facturarse por cada equipo, dependerá de las acciones realizadas y elementos cambiados en cada uno, de acuerdo a las actividades establecidas en las condiciones técnicas. Donde el valor por ítem, es el tope máximo para los mismos. 
	
	

	10
	El manejo, transporte y disposición final de los residuos peligrosos generados durante la ejecución y cumplimiento del objeto del contrato dentro de las instalaciones, serán asumidos por el Contratista, dando cumplimiento a las diferentes regulaciones ambientales locales y nacionales, conforme a lo establecido en el Decreto 1076 del 26/05/2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.", TÍTULO 6 “RESIDUOS PELIGROSOS” - Artículo 2.2.6.1.1.1. al Artículo 2.2.6.2.3.6; Los Reglamentarios del Decreto 4741 del 30/12/2005 y el Decreto 1609 del 31/07/2002 “"Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera". Así también, cumplirá lo establecido en el TÍTULO 3 “AGUAS NO MARÍTIMAS” del Decreto 1076 del 26/05/2015, en referencia a la prohibición y prevención de contaminación de las aguas con sustancias químicas.
	
	

	11
	El Contratista, deberá entregar antes del inicio del contrato, las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos químicos a utilizar y a suministrar para el cumplimiento del objeto del contrato, las cuales se verificaran y confirmaran que correspondan a los productos utilizados durante la ejecución del contrato en cada una de las actividades establecidas. Las hojas y fichas de seguridad, deben estar en idioma español y contener los 16 ítems establecidos, como mínimo. 
	
	

	12
	El Oferente mediante certificación escrita deberá manifestar junto con su oferta, que el tiempo de garantía que ofrece por la calidad de los elementos que serán reemplazados o suministrados, la cual no podrá ser inferior a un (1) año; y garantizar que son elementos originales, no re manufacturados. 

Así como para las actividades de servicios y mano de obra a desarrollar en el mantenimiento preventivo y correctivo de cada uno de los equipos y sistemas der tratamiento; se garantiza el servicio por un tiempo no podrá ser inferior a un (1) año
	
	

	13
	Para los equipos y sistema de tratamiento que sean intervenidos y presenten fallas de funcionamiento o programación; así como en el evento que se presente imperfecciones de fabricación o funcionamiento para los equipos suministrados o reemplazados. El Contratista deberá atender las acciones que correspondan de servicio o reemplazo en término no mayor a 48 horas, sin costo adicional. 
	
	

	14
	El contratista deberá informar la salida de cualquier equipo y responderá por la tenencia del mismo en caso de pérdida, daño o extravío del elemento deberá ser reemplazado por uno nuevo de las mismas características técnicas o mejores sin costo adicional a la institución.   
	
	

	15
	El Oferente deberá acreditar por escrito, junto con la oferta, que la maquinaria y equipos con que cuenta sean suficientes para cubrir los servicios o trabajos a realizar, en todos los lugares de prestación del servicio relacionados en el objeto del proceso; así mismo deberá garantizar la disponibilidad de los mismos y su reemplazo por cualquier circunstancia; cuyos gastos de utilización correrán a cargo del Contratista. De esto se deberá dar estricto cumplimiento durante la ejecución del contrato.
	
	

	16
	El Contratista deberá coordinar con el supervisor del Contrato, para cada lugar de prestación de servicio, la relación de los equipos a los cuales se brindara el servicio de mantenimiento objeto del proceso, en especial para los puntos de servicio donde no se atenderá la totalidad de los equipos de la misma característica; esto se encuentra descrito en los ítems para cada unidad de tratamiento (PTAR y/o PTAP), en referencia a la “CANTIDAD EXISTEN EN LA PTAR o PTAP” y al “NUMERO DE MANTENIMIENTOS / SERVCIOS REQUERIDOS / CANTIDAD”.
	
	

	17
	El Contratista deberá informar al supervisor del contrato, durante la ejecución del contrato, si se llegara a presentar alguna novedad o situación de funcionamiento, con los demás equipos o componentes de cada unidad de tratamiento (PTAR y/o PTAP), que no se encuentran relacionados para ser atendidos en el objeto del proceso. Así como no realizara ninguna acción sobre estos equipos, sin previa coordinación y autorización del supervisor del contrato, con el fin de evitar afectar la garantía del fabricante o servicios anteriores. 
	
	

	18
	El Contratista garantizará el correcto funcionamiento y realizara seguimiento a los equipos y componentes intervenidos de las unidades de tratamiento (PTAR y PTAP); así como garantizara la correcta puesta en funcionamiento de todo el sistema de tratamiento, una vez realizadas las actividades establecidas en el objeto del proceso. De esto, se deberá realizar la respectiva entrega al supervisor del contrato y/o al apoyo de la supervisión designada para cada punto de prestación del servicio, para emitir el respectivo recibido a satisfacción.  
	
	

	19
	El Contratista, durante la ejecución del objeto del proceso, deberá realizar la actualización de las hojas de vida establecidas por la entidad para cada unidad de tratamiento (PTAR y/o PTAP); donde se discriminen las acciones realizadas para cada uno de los equipos, componentes y en si la mejora o mantenimiento del sistema de tratamiento respectivo. De esto, una vez iniciado el contrato, el supervisor del contrato, entregará las hojas de vida de cada unidad de tratamiento (PTAR y/o PTAP); las cuales una vez actualizadas por el Contratista, entregara una (1) copia impresa y en magnético. Anexando registro fotográfico y lista de chequeo de cada una de las acciones realizadas y del cambio de cada elementos, para cada equipo y sistema de tratamiento.  
	
	

	20
	El Contratista deberá registrar en cada equipo que se preste el servicio de mantenimiento, mediante sello, imprenta o marca la fecha en la cual se realizó el servicio. De esto presentará registro fotográfico al supervisor del contrato.  
	
	

	21
	El Contratista deberá expedir los certificados respectivos para cada una de las actividades determinadas en las especificaciones técnicas, así como la elaboración de un informe final como soporte de las acciones realizadas sobre los equipos y procedimientos empleados; de esto, deberá entregar en medio impreso y magnético, (2) copias por cada unidad de tratamiento intervenida (PTAR y/o PTAP).
	
	

	22
	El Contratista debe entregar en cada lugar de prestación del servicio, los productos a entregar en cumplimiento del objeto del contrato; así como de los elementos o equipos que sean susceptibles de cambio o reemplazo; todos y cada uno debe estar debidamente sellado y con el respectivo soporte de la garantía técnica. 

Estas acciones se deben relacionar y presentar en el informe de las acciones realizadas en cada unidad de tratamiento, con el respectivo registro fotográfico que el Contratista debe entregar al supervisor de contrato. 
	
	

	23
	Una vez realizadas las acciones de mantenimiento preventivo y/o correctivo según aplique para cada unidad de tratamiento y la entrega de los respectivos productos  establecidos; el Contratista deberá brindar a los funcionarios  encargados de la operación de la PTAR y/o PTAP de cada punto de servicio y al supervisor del contrato, una socialización de las acciones realizadas, actualización si se modifica alguna actividad o procedimiento o programación del sistema, uso de los kit de verificación de cloro, Ph, hierro, coagulantes que apliquen, uso y análisis de inocuidad de lodos, para establecer la purga de lodos, dosificación de cloro para los procesos de desinfección; y demás que se identifiquen pertinentes. 

De esto dejara constancia en acta de socialización, de la cual entrega copia el supervisor del contrato y dejara copia en cada punto de prestación del servicio. 
	
	

	
	CONDICIONES SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
	
	

	24
	El Oferente no deberá estar registrado como Infractor Ambiental, en el REGISTRO ÚNICO DE INFRACTORES AMBIENTALES (RUIA) del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, o cualquiera que la modifique o derogue; para lo cual se realizara la respectiva consulta y verificación en el  aplicativo Vital de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA.
	
	

	25
	El Oferente deberá acreditar por escrito que se compromete a cumplir con todos los requisitos legales ambientales vigentes que apliquen en la ejecución del objeto del contrato.
	
	

	26
	El Oferente deberá certificar por escrito, junto con la oferta, que usara elementos ambientalmente aceptables según las regulaciones y los estándares nacionales e internacionales, según aplique en cada caso y a no emplear productos en cuyo proceso de producción hayan sido utilizados químicos o tóxicos peligrosos que afecten de manera significativa el medio ambiente. Preferiblemente serán empleados productos que tengan SELLO AMBIENTAL.
Para lo cual en la ejecución del contrato, el contratista deberá presentar en cada lugar de prestación del servicio, las respectivas fichas y hojas de seguridad de los productos a utilizar, en idioma español y con los 16 ítems, donde se resalte las características de biodegradabilidad. 
	
	

	27
	Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y al final del contrato, serán asumidas como responsabilidad del Contratista
	
	

	
	CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRATABO – SG-SST
	
	

	
	CUMPLIMIENTO
	PRODUCTO
	FECHA DE ENTREGA
	
	

	28
	El Oferente deberá cumplir con lo señalado en el Capítulo 6, del Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, define las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión.
	 El oferente deberá entregar Manual de SST firmado por un profesional en SST con licencia vigente. 
	En el momento de la postulación de la oferta.
	
	

	29
	Frente al cumplimiento el oferente deberá dar cumplimiento con la Resolución 1111 de 2017, en donde anexarán la evaluación de los estándares mínimos y los planes de mejoramiento para ejecutar en la vigencia, dicho documento deberá estar firmado por un profesional con licencia vigente y con el curso de 50 horas virtual, de acuerdo al cumplimiento de ley. 
Dicho profesional presentará el nivel de formación (Técnico, Tecnólogo, Profesional) académica de acuerdo a lo expuesto en la presente resolución.
	Evaluación estándares mínimos.
Plan de mejoramiento a ejecutar vigencia 2018.
Documento firmados por un profesional con licencia en SST, anexará licencia y curso de 50 horas virtual del SGSST
	En el momento de la postulación de la oferta.
	
	

	30
	El oferente debe anexar el Plan Estratégico de Seguridad Vial, donde se evidencia su articulación con el Sistema de Gestión de Seguridad  y Salud en el trabajo,  Articulo 17 de la resolución 1111 del 2017. Entregará copia de radicado al Ministerio de Transporte del Programa, de acuerdo al Decreto 1310 de 2016.
Dicha actividad está dispuesta teniendo en cuenta el traslado de materiales y personas.
	Entregará copia de radicado al Ministerio de Transporte del Programa, de acuerdo al Decreto 1310 de 2016, Plan Estratégico de Seguridad Vial o documento firmado por el profesional en SST, técnico o tecnólogo sobre la no obligación.
	En el momento de la postulación de la oferta.
	
	

	31
	El oferente deberá anexar la matriz de peligros donde se especifiquen las actividades y tareas propias objeto de este contrato y las medidas de prevención adoptadas para disminuir el riesgo.
Tener en cuenta que será proyectada de acuerdo a todos puntos donde se realizará la actividad.
	Matriz de identificación de peligros, valoración, evaluación y control de riesgos ocupacionales, firmado por un profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, con licencia vigente.
	Durante la ejecución del contrato 20 días posteriores a la firma del contrato.
	
	

	32
	El oferente deberá presentar el plan de emergencia y/o contingencias establecido para el momento de la eventualidad de presentarse un hecho catastrófico en la actividad propia del contrato donde se establezca el antes, durante y después, así mismo relacionará los canales de comunicación. 
	Plan de Emergencia y/o Contingencia firmado por un profesional en salud ocupacional con licencia vigente.(Anexar licencia).
Anexar MEDEVAC con sus respectivas socializaciones.
	En el momento en que vaya a ingresar el contratistas a instalaciones DIBIE o unidades desconcentradas.
	
	

	33
	El oferente deberá anexar copia de las capacitaciones recibidas por su personal en las tareas de alto riesgo relacionadas con el objeto del presente contrato. .
	Actas de capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo, asociadas a las actividades a ejecutar en el presente contrato.
Evaluación de la actividad.
	Durante la ejecución del contrato 20 días posteriores a la firma del contrato.
	
	

	34
	El oferente deberá relacionar los procedimientos y formatos necesarios para la realización de las tareas de alto riesgo contemplados en la ejecución de las actividades del contrato, para lo que también debe anexar la lista de chequeo de análisis de trabajo seguro.  
Actividades de altos riesgo tales como altura, exposición riesgo eléctrico.
	Adjuntará formatos y procedimientos para la realización de actividades de alto riesgo.
Lista de chequeo de los análisis de trabajo seguro.
Enviará registros de los formatos de acuerdo a la actividad ejecutada, firmado por un profesional en seguridad y salud en el trabajo.
	Durante la ejecución del contrato.
	
	

	35
	El oferente debe garantizar, anexando el procedimiento de verificación al cumplimiento a lo establecido en la Seguridad Social de sus trabajadores y contratistas. 
	Pago de seguridad social detallado donde se evidencie el nivel de riesgo ARL.
	Mes vencido se enviara el reporte.
	
	

	36
	El Oferente deberá anexar la matriz de Elementos de Protección Personal e Individual de acuerdo a la exposición de peligros y riesgos en donde deberá contemplar la frecuencia de entrega del elemento, así mismo anexara registro de entrega del EPP o EPI con su respectiva capacitación. 
	Matriz de EPP (Elementos de protección personal), donde deberá contemplar la frecuencia de entrega. Documento firmado por un profesional en SST con licencia vigente.
Anexara copia de registro de entrega de EPP con sus respectivas capacitaciones.
	Durante la ejecución del contrato 20 días posteriores a la firma del contrato.
	
	

	37
	El Oferente deberá realizar la inducción y reinducción de los diferentes colaboradores en los peligros priorizados, documentado la misma y realizando evaluación.  
	Acta de la inducción con las respectivas firmas de las personas que asistieron, junto con la evaluación.
	Durante la ejecución del contrato 20 días posteriores a la firma del contrato.
	
	

	38
	El Oferente se debe comprometer a solicitar y tramitar los respectivos permisos de trabajo para realizar las actividades de alto riesgo.
En este caso deberá estar presente el Profesional en Seguridad y Salud del Oferente quien estará al pendiente de la actividad y enviara mediante oficio dirigido los soportes de ejecución (Por ejemplo si se requirió andamios estos deberán estar certificados y se enviara los soportes).
	Certificado de compromiso firmado por el representante legal y el profesional en SST con licencia vigente, donde consignará que reportara la actividad ejecutada con todos los soportes, teniendo como referencia que es una actividad de alto riesgo.
	Durante la ejecución de contrato.
	
	

	39
	El oferente o futuro contratista debe dar estricto cumplimiento a la resolución 1409 del 2012 emitida por el Ministerio de Trabajo tiene por objeto establecer el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas y aplica a todos los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las actividades económicas de los sectores formales e informales de la economía, que desarrollen trabajo en alturas con peligro de caídas. Para efectos de la aplicación de la presente resolución, se entenderá su obligatoriedad en todo trabajo en el que exista el riesgo de caer a 1,50 m o más sobre un nivel inferior.
	Adjuntara Programa de Trabajo Seguro en alturas.
Soportara mediante certificados el curso realizado por trabajadores y coordinadores en trabajo seguro en alturas.
	Durante la ejecución de contrato.
	
	

	40
	El oferente debe dar estricto cumplimiento a la normatividad relacionada con los aspectos  legales establecidos en la legislación Colombiana relacionados con la actividad descrita en él objeto del contrato, presentado la matriz legal aplicable al mismo y el instrumento de aplicación específico para cada tarea  necesaria para dar cumplimiento a lo solicitado. 
	Matriz legal firmada por el representante legal
	Durante la ejecución de contrato.
	
	

	41
	Es obligación del Oferente entregar carnet de identificación  de la empresa y carnet de la ARL, al personal que labore en su actividad económica dentro de las instalaciones, al igual que estar al día en todo lo relacionado a Seguridad Social de sus trabajadores sin importar el tipo de contrato. (Los trabajadores deberán portar el carnet al momento de ingreso al punto). Anexara documento comprometiéndose a dicha actividad.
	Certificado de compromiso firmado por el representante legal frente al porte de carnet de ARL e identificación empresa.
	En el momento de la postulación de la oferta.
	
	

	42
	Por ser tareas críticas, para su ejecución el oferente o futuro contratista debe presentar el permiso de trabajo diario donde se especifique las tareas a realizar en la jornada y las medidas de prevención para su respectiva aprobación por el supervisor del contrato, Decreto 1072 de 2015 Artículos 2.2.4.6.23., 2.2.4.6.24  NTC 4116
	En el momento de la realización de actividades de alto riesgo deberá anexar permiso de trabajo firmado por un Profesional en SST, con licencia vigente.
	Durante la ejecución de contrato.
	
	

	43
	El contratistas emitirá documento comprometiéndose a cumplir con la normatividad vigente colombiana, de acuerdo a la actividad económica que desempeñen entre los cuales se encuentra Ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013, Resolución 2346 de 2007, Resolución 1401 de 2007, entre otras en las que aplique. 
	Certificado de compromiso firmado por el representante legal y Profesional en SST comprometiéndose al cumplimiento de ley.
	En el momento de la postulación de la oferta.
	
	

	44
	El contratista, deberá proveer el equipo de seguridad industrial que sea necesario para el mantenimiento que se va a realizar, además dispondrá de señales de precaución y control en las zonas a intervenir, para limitar el tránsito y prevenir la ocurrencia de siniestros, así mismo deberá realizar entrega de extintor de acuerdo al peligro, camilla rígida con inmovilizador y Botiquín tipo B para la atención a emergencia
	Realizará un informe con registro fotográfico del cumplimiento de la actividad.
	Durante la ejecución de contrato.
	
	

	45
	El contratista deberá adjuntar cronograma de capacitación en SST.
	Cronograma SST.
Deberá estar firmado por el Profesional en SST firmado y fechado
	En el momento de la postulación de la oferta.
	
	

	46
	El Oferente adjuntara informe de comportamiento de indicadores de ausentismo y accidentalidad
	Informe mensual de los accidentes y ausencias presentadas, firmado por el Representante Legal, si no se presentó ninguna novedad, se emite oficio con dicha novedad.
	Durante la ejecución del contrato.
	
	

	47
	El Oferente reportará todos los accidentes de trabajo presentados de forma mensual con sus respectivos soportes de acuerdo al cumplimiento de ley.   Resolución 1401 de 2007 (Mayo 14) “Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo”.
	Informe mensual de los accidentes presentados, firmado por el Representante Legal y Profesional en SST con licencia vigente, si no se presentó AT, emite oficio con dicha novedad.
	Durante la ejecución del contrato.
	
	

	48
	El Contratista se deberá comprometer a que el Profesional en SST esté presente en la actividad de alto riesgo, si el profesional no está, no se podrá realizar la actividad o se parara la misma.
	Certificado comprometiéndose frente a la actividad
	En el momento de la postulación de la oferta.
	
	


El comité técnico verificará la experiencia del proponente en el RUP, con el fin de garantizar la calidad de los bienes a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en ejecución de contratos iguales o similares al objeto del presente estudio previo, cuya cuantía sea igual o superior al  presupuesto oficial ósea superior a 245 SMMLV, el cual deberá estar actualizado, vigente, en firme y no deberá superar los 30 días de expedición a la fecha de presentación de la oferta; de acuerdo a lo estipulado en el decreto No. 1082 del 2015 y demás normas vigentes, así:

Código 73152100 Clase: Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de manufactura

	CLASIFICACIÓN UNSPSC
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE
	PRODUCTO

	73152100

	Servicios de Producción Industrial y Manufactura
	Servicios de mantenimiento y apoyo a la fabricación
	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de manufactura
	


VISITA TECNICA NO OBLIGATORIA

Los oferentes podrán asistir a la visita que se realizará durante un periodo de tres días a la  hora señalada en el cronograma  estipulado en el pliego de condiciones, allegando autorización escrita de quien realizará la visita a los siguientes puntos de servicio de la Dirección de Bienestar Social.
Puntos de servicio a Visitar: 

	PUNTO DE SERVICIO A VISITAR

	CEVAH - CENTRO VACACIONAL HONDA

	CEVPI - CENTRO VACACIONAL PICALEÑA y NUSEFA-METIB- COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA DE IBAGUÈ

	CEVTO - CENTRO VACACIONAL TOLÚ

	CEVAR - CENTRO VACACIONAL RICAURTE

	CEVNE - CENTRO VACACIONAL NEMOCÓN

	NUSEFA-DEQUI - COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA  ARMENIA 


El oferente al que le sea adjudicado el proceso y no haya asistido a la visita en la fecha y hora programada por la DIBIE deberá asumir todos los riesgos y responsabilidades en la ejecución del contrato como si hubiese asistido.

____________________________

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 

NUMERO DE CÈDULA

NOMBRE EMPRESA

NIT:

Subintendente ALEJANDRO GAVIRIA BERMUDEZ 
Responsable Sistema de Gestión Ambiental DIBIE

Estructurador Técnico

FIRMA: __________________________________

Subintendente LUIS FERNANDO PULIDO MARCIALES
Responsable Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo

Estructurador Técnico

FIRMA: __________________________________
ANEXO No. 3
	CERTIFICACIÓN DE NECESIDAD.

	En mí calidad de Jefe de Talento Humano de la Dirección de Bienestar Social, manifiesto con la suscripción de esta CERTIFICACIÓN, que esta Dirección no tiene el personal idóneo, competente y especializado para realizar las acciones y servicios de mantenimiento sobre los equipos existentes y del sistema integral y funcionamiento para las plantas de tratamiento de agua potable y agua residual existentes en algunos puntos de servicio a nivel nacional de la Dirección; razón por la cual para atender las necesidades establecidas en el presente proceso,  es mediante la contratación del servicio para el “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO  DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (PTAR) DE ALGUNOS PUNTOS DE SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL,(Incluye  insumos, repuestos y puesta en funcionamiento)” de una empresa especializada y con la experiencia en estos mantenimientos y servicios.  
Firma, 
Capitán PEDRO ANDRES LIZARAZO ROJAS
Jefe Grupo de Talento Humano

Dirección de Bienestar Social

Policía Nacional

En mí calidad de Jefe de Logística de la Dirección de Bienestar Social, manifiesto con la suscripción de esta CERTIFICACIÓN, que esta Dirección no cuenta con los equipos, maquinaria, elementos, insumos o productos, infraestructura, logística de transporte y manejo de productos y residuos peligrosos con los respectivos permisos y licencias ambientales que se requieren para el desarrollo de los servicios y actividades de mantenimiento preventivo o correctivo para cada uno de los equipos y sistemas de tratamiento que se requieren para las plantas de tratamiento de agua potable y agua residual existentes en algunos puntos de servicio a nivel nacional de la Dirección, con lo que se busca garantizar su correcta operación y funcionamiento; razón por la cual para atender las necesidades establecidas en el presente proceso,  es mediante la contratación del servicio para el “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO  DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (PTAR) DE ALGUNOS PUNTOS DE SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL,(Incluye  insumos, repuestos y puesta en funcionamiento)” de una empresa especializada y con la experiencia en estos mantenimientos y servicios, que cuente con todos los equipos, demás elementos y maquinaria; así como la cadena logística que se requiere para el cumplimiento de todas las acciones. 
Firma,    
Capitán SARA YUBELI GONZALEZ MEDINA
Jefe Grupo Logística
Dirección de Bienestar Social

Policía Nacional


ANEXO No. 4
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
1. Cumplir con el objeto contractual.

2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 

3. Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL – DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. 

4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1828 del 27 de Agosto de 2013, por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.

5. Constituir en debida forma y aportar al Grupo de Contratos de la POLICÍA NACIONAL – DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.

6. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. 

7. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá informar de tal evento a la POLICÍA NACIONAL – DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL y a las autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias. 

8. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.

9. Restituir a la POLICÍA NACIONAL – DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del   objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado. 
10. Cumplir con las buenas prácticas ambientales establecidas en el ANEXO Nº2.

11. Las demás obligaciones contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.

ANEXO No. 5

OBLIGACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL – DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

1. Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado.

2. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un supervisor, a través de quien la POLICÍA NACIONAL – DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA.
3. Tramitar las apropiaciones presupuestales que se requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la ejecución del objeto contractual 

4. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.  

5. Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el anexo Nº2. 

6. Adelantar las gestiones necesarias para la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento cuando haya lugar, para lo cual el supervisor dará aviso oportuno a la POLICÍA NACIONAL – DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 

7. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.

8. Solicitar y recibir información técnica a través del supervisor respecto a la ejecución del objeto contractual por parte del CONTRATISTA.

9. Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.

ANEXO No. 6

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS.

En atención a lo consagrado en el decreto 1082 de 2015, se estimaran, tipificaran y asignaran los siguientes riesgos:

GARANTIAS DEL PROCESO

ETAPA PRECONTRACTUAL

	MECANISMO DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACION DE LOS RIESGOS
	ESTIMACION DEL RIESGO
	ASIGNACION DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACION COBERTURA / VIGENCIA

	GARANTIA DE SERIEDAD
	RIESGO JURIDICO
	LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA
	Diez por ciento (10%) DEL MONTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL.
	PROPONENTE SELECCIONADO.
	DESDE LA PRESENTACION DE LA OFERTA Y POR CUATRO (4) MESES MAS.
	AMPARA LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR EL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y POR CUATRO               (4) MESES MÁS.

	
	RIESGO JURIDICO
	LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LA INVITACION PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO SE PRORROGUE O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES MESES. 
	
	
	
	

	
	RIESGO JURIDICO
	LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.
	
	
	
	

	
	RIESGO JURIDICO
	EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
	
	
	
	


ETAPA CONTRACTUAL
	MECANISMO DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACION DE LOS RIESGOS
	ESTIMACION DEL RIESGO
	ASIGNACION DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACION COBERTURA / VIGENCIA

	GARANTIA UNICA
	RIESGO JURIDICO
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
	VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO
	CONTRATISTA
	VIGENTE POR UN TERMINO IGUAL  A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO MAS
	AMPARA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACION DEL CONTRATO LA ESTIMACION DEL RIESGO CUBRE EL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO COMO QUIERA QUE SE PRETENDE EL PAGO PARCIAL O DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE CAUSE A LA ENTIDAD EN LOS MISMOS TERMINOS DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

	GARANTIA UNICA
	RIESGO OPERATIVO
	CALIDAD DEL SERVICIO.
	CINCUENTA POR CIENTO (50%)  DEL VALOR DE LOS BIENES 
	CONTRATISTA
	VIGENTE POR UN TERMINO IGUAL  A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO MAS


	AMPARA EL RIESGO DE MALA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y EL TIEMPO QUE CUBRE LA GARANTÍA TÉCNICA. LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUBRE EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DEL SERVICIO LO QUE CUBRIRÍA EL  PERJUICIO ADMINISTRATIVO POR LA POSIBLE PÉRDIDA DE LOS RECURSOS, LOS GASTOS OCASIONADOS POR EL PROCESO Y LA NO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDO

	GARANTIA UNICA
	RIESGO OPERATIVO
	CALIDAD DE LOS BIENES.
	CINCUENTA POR CIENTO (50%)  DEL VALOR DE LOS BIENES 
	CONTRATISTA
	VIGENTE POR UN (1)  AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBIDO FINAL 


	AMPARA EL RIESGO DE MALA CALIDAD DE LOS BIENES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y EL TIEMPO QUE CUBRE LA GARANTÍA TÉCNICA. LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUBRE EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DE LOS BIENES LO QUE CUBRIRÍA EL PERJUICIO ADMINISTRATIVO POR LA POSIBLE PÉRDIDA DE LOS RECURSOS, LOS GASTOS OCASIONADOS POR EL PROCESO Y LA NO ENTREGA DE LOS BIENES REQUERIDOS.

	GARANTÍA ÚNICA
	RIESGO FINANCIERO 
	DAÑOS A TERCEROS POR

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL
	CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
	CONTRATISTA
	VIGENTE POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
	AMPARA LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR EL CONTRATISTA CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DE CONTRATO AMPARADO, Y SERÁN BENEFICIARIOS TANTO LA ENTIDAD CONTRATANTE COMO LOS TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTA. LA PÓLIZA DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO LOS AMPAROS CONTEMPLADOS EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

	GARANTIA UNICA
	RIESGO OPERATIVO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 


	CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
	CONTRATISTA
	VIGENTE POR UN TÉRMINO IGUAL A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MÁS.
	AMPARA A LA ENTIDAD DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONES COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTE OBLIGADO EL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.


CLAUSULAS SANCIONATORIAS
	MULTA
	RIESGO JURIDICO
	LA NO CONSTITUCION DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS LA POLIZA DE GARANTIA UNICA 
	MULTA CUYO VALOR SE LIQUIDARA CON BASE EN UN CERO PUNTO DOS (0.2%) DEL VALOR DEL CONTRATO
	CONTRATISTA
	LA MULTA SE APLICARA POR CADA DIA DE RETARDO Y HASTA POR DIEZ(10) DIAS
	CUANDO EL CONTRATISTA NO CONSTITUYA DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS, A POLIZA DE GARANTIA UNICA 

	MULTA
	RIESGO JURIDICO
	INCUMPLIMIENTO PARCIAL
	MULTAS CUYO VALOR SE LIQUIDARA CON BASE EN UN CERO PUNTO CINCO (0.5%) DEL VALOR DEJADO DE CUMPLIR O ENTREGAR
	CONTRATISTA
	LA MULTA SE APLICARA POR CADA DIA DE RETARDO HASTA POR UN PLAZO DE QUINCE (15) DIAS CALENDARIO QUE SE DESCONTARA DEL SALDO QUE LE ADEUDE LA ENTIDAD. ESTA SANCION SE IMPONDRA MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO EN EL QUE SE EXPRESARA LAS CAUSAS QUE DIERONLUGAR A ELLA
	AMPARA LA MORA O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE ALGUNA OBLIGACION DERIVADA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA

	CLAUSULA PENAL PECUNIARIA
	RIESGO JURIDICO
	INCUMPLIMIENTO TOTAL DECLARATORIA DE CADUCIDAD
	VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
	CONTRATISTA
	EL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CUANDO SE TRATE DE INCUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO Y PROPORCIONAL AL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO
	AMPARA EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFINITIVO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA , SE BUSCA EL PAGO PARCIAL Y DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE SE CAUSEN A LA ENTIDAD


ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

	MATRIZ DE RIESGOS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NUMERO
	CLASE
	FUENTE
	ETAPA
	TIPO
	DESCRIPCION
	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACION DEL RIESGO
	CATEGORIA
	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO
	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACION DEL RIESGO
	CATEGORIA
	AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO
	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	COMO SE REALIZA EL MONITOREO
	PERODICIDAD CUANDO

	1
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	QUE EL CONTRATISTA SE RETIRE, ANTES DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.
	TERMINACION ANORMAL DEL PROCESO DE CONTRATACION Y NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO
	1
	4
	5
	MEDIO
	ENTIDAD
	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/ INFORMAR AL CONTRATISTA DESDE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO LAS CONSECUANCIAS DEL NO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES
	1
	2
	3
	BAJO
	SI
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	DESDE LA ADJUDICACION HASTA LA LEGALIZACION DE LA MINUTA
	FECHA DE TERMINACIÓN  DEL CONTRATO
	LA NOTIFICACION Y FIRMA DEL CONTRATO
	MENSUAL

	2
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	SELECCIÓN
	OPERACIONAL
	FALSEDAD EN LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA
	DECLARATORÍA DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
	1
	4
	5
	MEDIO
	ENTIDAD
	EVITAR EL RIESGO/VERIFICACION ESTRICTA DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMA LA OFERTA
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	INTEGRANTES DEL COMITÉ EVALUADOR
	ETAPA PRECONTACTUAL
	FIRMA DEL CONTRATO
	VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRA LA OFERTA.
	DE ACUERDO A LA CRONOLOGÍA DEL PROCESO

	3
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	RIESGOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y BIENES
	NO EJECUCION DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	2
	3
	5
	MEDIO
	ENTIDAD
	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA /INFORMES DE SUPERVISION EN DONDE SE REALICE SEGUIMIENTO A LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS ESTABLECIDAS EN LA MINUTA
	1
	2
	3
	BAJO
	SI
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	ADJUDICACION DEL CONTRATO
	TERMINACION DEL CONTRATO
	INFORMES DE  SUPERVISION
	MENSUAL

	4
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	NATURALEZA 
	INCENDIOS, INUNDACIONES, TEMBLORES, LLUVIAS, SEQUIAS
	DAÑO ESTRUCTURAL DE INSTALACIONES 
	1
	5
	6
	ALTO
	CONTRATAISTA
	TRANSFERIR EL RIESGO PARA QUE EL CONTRATISTA SE APOYE CON LA SASEGURADORAS RESPECTIVAS 
	1
	3
	4
	BAJO
	NO
	SUPERVISOR CONTRATO
	FIRMA CONTRATO
	CULMINACION CONTRATO
	APROBACIÓN DE LA PÓLIZA CON COBERTURA DE DAÑOS
	APROBACION PÓLIZA

	5
	ESPECÍFICO 
	INTERNO 
	PLANEACIÓN
	ECONÓMICO
	INCREMENTO INJUSTIFICADO DE LOS PRECIOS OFERTADOS 
	VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO AUMENTÁNDOLO INJUSTIFICADAMENTE
	1
	5
	6
	ALTO
	CONTRTATISTA
	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS / VERIFICANDO EL INCREMENTO DEL IPC PARA LA PRESENTE VIGENCIA 
	1
	2
	3
	BAJO
	NO
	SUPERVISOR CONTRATO
	FIRMA CONTRATO
	CULMINACION CONTRATO
	APLICANDO EL INCREMENTO TENIENDO EN CUENTA EL VALOR HISTÓRICO DEL ARRENDAMINETO Y EL IPC 
	ANUAL

	6
	ESPECÍFICO 
	EXTERNO 
	EJECUCIÓN 
	AMBIENTAL
	CERTIFICACIÓN DE LOS REGISTROS AMBIENTALES Y SANITARIOS 
	EL TERMINO DE SU CERTIFICACIÓN O SU POSTERIOR RENOVACIÓN 
	1
	5
	6
	ALTO
	CONTRTATISTA
	EVITAR EL RIESGO / CERTIFIQUE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDADES 
	1
	2
	3
	BAJO
	NO
	SUPERVISOR CONTRATO
	FIRMA CONTRATO
	EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	INFORME DE SUPERVISIÓN 
	INFORME


ANEXO 7

JUSTIFICACIÓN DEL MARGEN MÍNIMO (LANCE)

1. FORMA DE ADJUDICAR

La adjudicación del presente proceso de selección se efectuara en forma total. 

2.  PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN – SUBASTA

VERIFICACIÒN ECONÒMICA

PROPUESTA ECONÒMICA 

Teniendo en cuenta que los bienes que se pretenden adquirir son bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización y conforme con lo expresado en el numeral 3 artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, concordado con el Decreto 1082 de 2015, el ofrecimiento más favorable corresponde a aquel que dé el menor precio por ítem de la lista de artículos a la Entidad, en las condiciones que más favorezcan.

Por lo tanto la oferta económica de la propuesta deberá indicar el menor valor ofertado por cada uno de los ítems al presupuesto estimado, se le dará apertura en la fecha y hora programada para la realización de la subasta, para lo cual los oferentes deberán diligenciar el cuadro que se relaciona en el formulario económico (Plataforma SECOP II).
	ÍTEM
	DESCRIPCION OBJETO DEL CONTRATO
	   DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO
	CANTIDAD
	VALOR TOTAL ESTIMADO PRIORIZADO CON IVA INCLUIDO
	MENOR VALOR OFERTADO CON IVA INCLUIDO

	1
	“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO  DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (PTAR) DE ALGUNOS PUNTOS DE SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE  BIENESTAR SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL,(Incluye  insumos, repuestos y puesta en funcionamiento)”

.  


	VALOR TOTAL A CONTRATAR PRIORIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL CENTRO VACACIONAL RICAURTE “PTAR CEVAR” AJUSTADO A PRESUPUESTO
	1
	$26.941.200
	

	2
	
	VALOR TOTAL A CONTRATAR PRIORIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL CENTRO VACACIONAL PICALEÑA "PTAR CEVPI" AJUSTADO A PRESUPUESTO
	1
	$16.170.400
	

	3
	
	VALOR TOTAL A CONTRATAR PRIORIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL CENTRO VACACIONAL HONDA "PTAR CEVAH" AJUSTADO A PRESUPUESTO
	1
	$24.527.550
	

	4
	
	VALOR TOTAL A CONTRATAR PRIORIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL CENTRO VACACIONAL TOLÙ "PTAR CEVTO" AJUSTADO A PRESUPUESTO
	1
	$21.747.500
	

	5
	
	VALOR TOTAL A CONTRATAR PRIORIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÀTIMA DE ARMENIA "PTAR NUSEFA DEQUI" AJUSTADO A PRESUPUESTO
	1
	$17.744.100
	

	6
	
	VALOR TOTAL A CONTRATAR PRIORIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL CENTRO VACACIONAL  NEMOCÒN "PTAR CEVNE" AJUSTADO A PRESUPUESTO
	1
	$25.168.750
	

	7
	
	VALOR TOTAL A CONTRATAR PRIORIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO VACACIONAL TOLÙ "PTAP CEVTO" AJUSTADO A PRESUPUESTO 
	1
	$33.546.300
	

	8
	
	VALOR TOTAL A CONTRATAR PRIORIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO VACACIONAL HONDA "PTAP CEVAH" AJUSTADO A PRESUPUESTO
	1
	$25.613.150
	


En caso que el oferente no oferte un menor valor, este ítem se considerara como no ofrecido dando lugar a RECHAZO de la propuesta.

Para que la propuesta quede habilitada económicamente deberá tener el menor valor ofertado a cada ítem (Plataforma SECOP II), el cual se encuentra consignado en el (sobre No. 2 oferta económica), el cual en ningún momento implicara que se considere como lance, este es un requisito establecido por la entidad.

JUSTIFICACIÓN MARGEN MÍNIMO 

Debido a que los procesos anteriores no se han llevado bajo la modalidad de subasta,  no existen antecedentes que permiten determinar el comportamiento de los oferentes con respecto al descuento ofrecido para la adquisición, por lo que se tomará como porcentaje para el primer lance para el presente proceso, el dos (2%)  por ciento y los demás son libres. 

NOTA 1: El Oferente deberá tener en cuenta para ofertar el menor valor para cada uno de los ítems del proceso, según las actividades relacionadas en el estudio de mercado; toda vez que si en el diagnóstico realizado a cada uno de los equipos de cada sistema de tratamiento, para determinar y conceptuar si se realiza el mantenimiento preventivo o correctivo, o es necesario realizar la reposición o cambio del equipo, que no se encuentren dentro de las priorizadas, pero si en las inicialmente proyectadas; la Entidad tomará como referencia para el “valor unitario con IVA incluido”, los valores establecidos en el “Análisis de Precios del Mercado” de este proceso. 
ANEXO No. 8

FICHA TECNICA

De acuerdo al decreto 1082 de 2015 “como parte del contenido de los pliegos de condiciones, cada bien o servicio de características técnicas uniformes a ser adquirido mediante subasta inversa, tendrá una ficha técnica que incluirá sus características y especificaciones, en términos de desempeño y calidad. La ficha técnica deberá contener, como mínimo”:

	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL – PTAR

CENTRO VACACIONAL RICAURTE – CEVAR
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Planta de tratamiento de agua residual – PTAR

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL – PTAR

CENTRO VACACIONAL RICAURTE – CEVAR

Componentes del sistema

· Zona de cribado
· Tanque de Homogenización 

· Tanque Reactor (este se divide en tres compartimientos: tanque de lodos activados, tanque sedimentador y tanque de estabilización)
· Tanque de contacto

· Lecho de secado
Emisario final y punto de descarga
ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD EXISTENTE EN LA PTAR
Mantenimientos / servicio  requeridos
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1

Mantenimiento preventivo de bombas sumergibles marca PEDROLLO de 3 HP serial VXCM15/45M y marca PUMPS de 3 HP serial FQ622, ubicados en el Tanque de Homogenización: 

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (cuerpo de impulsión, caja de motor, eje de motor, motor, rejilla de aspiración, rodete, , sello mecánico y demás existentes)

Engrase interno de los componentes que lo requieren

Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento. 

Realizar pruebas de caudal

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo

Und

2

2

2
Mantenimiento preventivo de  bombas centrifugas marca SIEMENS de 3 HP serial ILA7090-2Y087IEO y marca BARNES de 3 HP serial 2612022026, ubicadas en el cuarto de control para impulsar las aguas tratadas en el Tanque Reactor y la extracción de lodos al lecho de secado:

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (motor, impulsor, centro del impulsor o rodete, arrancadores de motores, sello mecánico, turbina, rotor, coraza, eje de rotación, válvula de cheque de succión, coladera de succión, carcasa o cuerpo de la bomba, patas, pernos, casquillo, retenedores, aspas, tapón y demás existentes)

Engrase interno de los componentes que lo requieren

Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas al que sostiene el montaje del equipo)

Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga

Revisión y ajustes a la dirección del flujo (radial, mixto o axial)

Revisión a la forma de succión (doble o sencilla)

Verificación de cheques

Pruebas de caudal máximo y medio para evaluar la capacidad de flujo y presión de descarga

Verificaciones de corriente y potencia

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo

Und

2

1

3
Mantenimiento preventivo de bomba dosificadora marca SEKO serial 08003442C, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas: 
Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (membrana, entrada de sonda, válvulas de cebado, válvulas de contrapresión y válvulas de multiplicación, pie de soporte, filtro de pie, racor de inyección, tubos de aspiración e inyección, sensor de fluido, mezclador, medidor de agua de pulso-emisor, dispositivo de succión, mangueras de succión y descarga, carcasa y demás existentes)

Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga

Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento. 

Realizar pruebas de caudal

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo

Und

1

1

4
Abastecimiento de cloro granulado para el proceso de desinfección de las aguas residuales tratadas. 

Kg 

0

25

5
Kit para test de medición de parámetros de cloro y  pH (comparación por colorímetro); con sus respectivos repuestos que garanticen su óptimo funcionamiento durante 1 año

Und

1

1

6
Kit para análisis de inocuidad y maduración de lodos en tanque reactor, incluye cono IMHOFF graduado de capacidad de 1000 mililitros (ml) en material plástico, con soporte universal para el cono IMHOFF y con cronómetro.  

Und

1

1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

7
Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de soplador con difusor metálico, de potencia del motor de 5,5 HP, caudal de aire 83 SCMF, presión de trabajo de 5 PSI, alimentación de 220V/60HZ a 440V/60HZ, con velocidad mínima de 2850 RPM y con filtro de aire; para garantizar el suministro de aire en el Tanque Reactor, para los respectivos procesos aeróbicos y anaeróbicos de degradación. 

Incluye el desmonte del soplador de potencia de 5,5 HP existente; suministro, adecuación e instalación de soplador con difusor metálico, de potencia del motor  de 5,5 HP, caudal de aire 83 SCMF, presión de trabajo de 5 PSI, alimentación de 220V/60HZ a 440V/60HZ, con velocidad mínima de 2850 RPM y con filtro de aire; con sus respectivos ajustes y accesorios para la programación eléctrica al tablero de control existente y el sistema de tratamiento; así como las demás actividades y elementos que garanticen su correcto funcionamiento. 

Und

1

1

8
Mantenimiento correctivo del tablero electrónico principal marca FEC con certificado RETIE No 5236, ubicado en cuarto de control, mediante el cual se desarrolla y controla toda la programación de del sistema de tratamiento; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAR, con las siguientes actividades:  
Revisión de todas las conexiones eléctricas del tablero eléctrico y sus componentes (contactores, pulsadores, interruptores, temporizador, guarda motores, polo a tierra, pilotos, fusibles, breaker, tarjeta electrónica, gabinete y demás existentes); así como de las demás acometidas y toma corrientes que integran todo el sistema de tratamiento

Verificación del sistema de temporizador cíclico

Verificación del funcionamiento y programación de los equipos conectados al tablero eléctrico

Limpieza general de todas las conexiones, acometidas y componentes, con sus respectivos ajustes y pruebas de funcionamiento del tablero eléctrico, garantizando su correcto funcionamiento el sistema de tratamiento existente

Verificación de tensiones para cada equipo y el tablero eléctrico

Verificación de iluminación

Verificación y pruebas de funcionamiento de todos los equipos conectados al tablero eléctrico y que hacen parte de todo el sistema de tratamiento, incluidos los flotadores mercurio y sus respectivos niveles adaptados en cada equipo y componente del proceso de tratamiento; garantizando el correcto funcionamiento de cada uno con el sistema de tratamiento existente. 

Cambio, suministro e instalación de contactores

Cambio, suministro e instalación de pulsadores

Cambio, suministro e instalación de interruptores

Cambio, suministro e instalación de temporizador

Cambio, suministro e instalación de guarda motores

Cambio, suministro e instalación de polo a tierra

Cambio, suministro e instalación de pilotos

Cambio, suministro e instalación de fusibles

Cambio, suministro e instalación de breaker

Cambio, suministro e instalación de tarjeta electrónica 

Cambio, suministro, adecuación e instalación de acometidas que se encuentren deterioradas

Cambio, suministro e instalación de toma corrientes que se encuentren deteriorados

Cambio, suministro e instalación de los demás componentes del tablero electrónico  y demás elementos del sistema de tratamiento eléctrico, que se encuentren deteriorados o dañados por uso natural o terminación de vida útil

Adecuación, suministro e instalación de vigilante de tensión, para le protección y mejoramiento de la programación del sistema eléctrico

Los ajustes, cambios y mejoras, deben garantizar el correcto funcionamiento del tablero eléctrico y los demás componentes del sistema eléctrico del todo el sistema de tratamiento de la PTAR
Las conexiones eléctricas realizadas, deben cumplir con lo establecido en las normas RETIE Y RETILAP.

Und

1

1

9
Mantenimiento correctivo de  bombas centrifugas marca SIEMENS de 3 HP serial ILA7090-2Y087IEO y marca BARNES de 3 HP serial 2612022026, ubicadas en el cuarto de control para impulsar las aguas tratadas en el Tanque Reactor y la extracción de lodos al lecho de secado:

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (motor, impulsor, centro del impulsor o rodete, arrancadores de motores, sello mecánico, turbina, rotor, coraza, eje de rotación, válvula de cheque de succión, coladera de succión, carcasa o cuerpo de la bomba, patas, pernos, casquillo, retenedores, aspas, tapón y demás existentes)

Cambio de impulsor por desgaste

Cambio de centro de impulsor o rodete

Cambio de anillos de impulsión desgastados 

Cambio de arrancadores de motores

Cambio de sellos mecánicos 

Cambio de turbina

Cambio de rotor

Cambio de coraza

Cambio de eje de rotación 

Cambio de válvula de cheque de succión

Cambio de coladera de succión

Cambio de carcasa 

Cambio de patas

Cambio de pernos 

Cambio de casquillo

Cambio de retenedores 

Cambio de rodamientos 

Cambio de aspas

Cambio de tapón

Verificación y cambio de cheques

Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro

Engrase interno de los componentes que lo requieren

Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga

Revisión y ajustes a la dirección del flujo (radial, mixto o axial)

Revisión a la forma de succión (doble o sencilla)

Pruebas de caudal máximo y medio para evaluar la capacidad de flujo y presión de descarga

Verificaciones de corriente y potencia

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo

Garantizando dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo)  

Und

2

1

10
Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de flotadores tipo mercurio, mediante los cuales se activan los diferentes equipos del sistema de tratamiento en cada una de sus fases de tratamiento; 

Desmonte, suministro e instalación; con las adecuaciones, ajustes, accesorios y demás elementos que se requieran para la programación eléctrica al tablero eléctrico principal y sistema de tratamiento, garantizando su correcto funcionamiento.  
Und

7

7

11
Mantenimiento correctivo y mejoramiento de la zona de cribado con dimensiones 0,60 m de ancho x 1,20 m de largo con una profundidad de 0,60 m; en la cual se requiere la adaptación de entrada y salida de las aguas residuales en dirección en sentido del lado más largo; así como el suministro y adecuación de mínimo 2 rejillas elaboradas en lámina perforada de acero inoxidable, que cuente con ondulaciones para facilitar la elevación y fácil retiro de los sólidos gruesos. Estas rejillas deben permitir la fácil manipulación y estar soportados en material de las mismas características, que las permita retirar y limpiar con facilidad. 

Und

1

1




	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL – PTAR

CENTRO VACACIONAL PICALEÑA – CEVPI
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Planta de tratamiento de aguas Residuales - PTAR

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL – PTAR

CENTRO VACACIONAL PICALEÑA – CEVPI

Componentes del sistema

· Zona de cribado

· Tanque de Homogenización 

· Tanque Reactor que tiene la función de lodos activados, sedimentación con filtros Biopac 32 y estabilización, de acuerdo a la programación del sistema)

· Tanque de contacto

· Lecho de secado

· Cuarto de control
· Emisario final y punto de descarga

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD
EXISTENTE EN LA PTAR 

Mantenimientos / servicio  requeridos
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1

Mantenimiento preventivo de bombas sumergibles marca PEDROLLO de 3 HP serial VXCMIS/45M, ubicados en el Tanque de Homogenización:

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (cuerpo de impulsión, caja de motor, eje de motor, motor, rejilla de aspiración, rodete, , sello mecánico y demás existentes)

Engrase interno de los componentes que lo requieren

Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento. 

Realizar pruebas de caudal

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo

Und

2

2

2
Mantenimiento preventivo de bomba dosificadora marca EMEC PUMP VCO 1502FP serial VC0106210003A00A000, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas: 
Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (membrana, entrada de sonda, válvulas de cebado, válvulas de contrapresión y válvulas de multiplicación, pie de soporte, filtro de pie, racor de inyección, tubos de aspiración e inyección, sensor de fluido, mezclador, medidor de agua de pulso-emisor, dispositivo de succión, mangueras de succión y descarga, carcasa y demás existentes)

Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga

Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento. 

Realizar pruebas de caudal

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo
Und

1

1

3
Abastecimiento de cloro granulado para el proceso de desinfección de las aguas residuales tratadas.

Kg

0

28

4
Mantenimiento preventivo de los actuadores de electroválvulas con características de movimiento a 90° Y 60 Nm de torque, los cuales están conectados al tanque reactor: 

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (filtro manorreductor, válvula de solenoide, finales de carrera o terminales, actuador, sensores de activación eléctrica y demás existentes)

Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga

Engrase interno para los componentes que lo requieran 

Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento; incluye ajustes a que ha ya lugar para la reprogramación al sistema de tratamiento.  

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo

Und

2

2

5
Kit para test de medición de parámetros de cloro y  pH (comparación por colorímetro); con sus respectivos repuestos que garanticen su óptimo funcionamiento durante 1 año

Und

1

1

6
Kit para análisis de inocuidad y maduración de lodos en tanque reactor, incluye cono IMHOFF graduado de capacidad de 1000 mililitros (ml) en material plástico, con soporte universal para el cono IMHOFF y con cronómetro.  

Und

1

1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
7
Mantenimiento correctivo de soplador con difusor de potencia de 5,5 HP, caudal de aire 83 SCMF, presión de trabajo de 5 PSI, alimentación de 220V/60HZ a 440V/60HZ, marca FPZ SPA modelo SCLKO77 serial E64585, ubicado en el cuarto de control, el cual garantiza el suministro de aire en el Tanque Reactor, para los respectivos procesos aeróbicos y anaeróbicos de degradación: 

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (motor, impulsores, soplador o cabezal, grupo de ventiladores, rodete, eje de giro, canal conductor, filtro de aire, transmisión por correas y poleas o acople elástico, banda de tensión, correas, válvula de alivio por presión o vacío, manómetro en baño de glicerina, presostato y/o vacuostato, carcasa, soporte, piezas de soporte, baleros o engranes, tuercas y anclaje de montaje y demás existentes) 

Cambio de impulsores por desgaste

Cambio de rodamientos del motor

Cambio de soplador o cabezal por desgaste

Cambio o reparación de cabezotes

Cambio de ventiladores

Cambio de rodete

Cambio de eje de giro por desgaste

Cambio de canal conductor

Cambio de filtro de aire o filtro de entrada 

Cambio de transmisión de correas y poleas o acople elástico (embobinado)

Cambio de banda de tensión

Cambio de válvula de alivio por presión o vacío

Cambio de manómetro en baño de glicerina

Cambio de presostato y/o vacuostato

Cambio de carcasa

Cambio de soporte y sus piezas

Cambio de baleros o engranes

Cambio de aspas

Cambio de tuercas y anclaje de montaje

Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro

Revisión y verificación de presión de entrada y de salida 

Revisión y verificación de velocidades de entrada y de salida

Revisión y limpieza de tuberías internas

Engrase y lubricación a los componentes que lo requieran 

Revisión y verificación de niveles de aceite, drenar y reponer aceite nuevo de grado adecuado

Revisión y ajuste a la tensión correcta de la banda y correa

Revisión de estado físico y ajuste de funcionamiento del filtro de entrada 

Revisión de fugas y drenado

Revisión de vibraciones

Calibración de presostato

Incluye el mejoramiento con la adaptación y puesta en funcionamiento de una (1) válvula tipo cortina de 2” en tubería galvanizada que controla el flujo de aire que alimenta al tanque homogeneizador
Realizar pruebas de funcionamiento del equipo, garantizando dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento

Und

1

1

8
Mantenimiento correctivo del tablero electrónico principal, ubicado en cuarto de control, mediante el cual se desarrolla y controla toda la programación de del sistema de tratamiento; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAR, con las siguientes actividades:  
Revisión de todas las conexiones eléctricas del tablero eléctrico y sus componentes (contactores, pulsadores, interruptores, temporizador, guarda motores, polo a tierra, pilotos, fusibles, breaker, tarjeta electrónica, gabinete y demás existentes); así como de las demás acometidas y toma corrientes que integran todo el sistema de tratamiento

Verificación del sistema de temporizador cíclico

Verificación del funcionamiento y programación de los equipos conectados al tablero eléctrico

Limpieza general de todas las conexiones, acometidas y componentes, con sus respectivos ajustes y pruebas de funcionamiento del tablero eléctrico, garantizando su correcto funcionamiento el sistema de tratamiento existente

Verificación de tensiones para cada equipo y el tablero eléctrico

Verificación de iluminación

Verificación y pruebas de funcionamiento de todos los equipos conectados al tablero eléctrico y que hacen parte de todo el sistema de tratamiento, incluidos los flotadores mercurio y sus respectivos niveles adaptados en cada equipo y componente del proceso de tratamiento; garantizando el correcto funcionamiento de cada uno con el sistema de tratamiento existente. 

Cambio, suministro e instalación de contactores

Cambio, suministro e instalación de pulsadores

Cambio, suministro e instalación de interruptores

Cambio, suministro e instalación de temporizador

Cambio, suministro e instalación de guarda motores

Cambio, suministro e instalación de polo a tierra

Cambio, suministro e instalación de pilotos

Cambio, suministro e instalación de fusibles

Cambio, suministro e instalación de breaker

Cambio, suministro e instalación de tarjeta electrónica 

Cambio, suministro, adecuación e instalación de acometidas que se encuentren deterioradas

Cambio, suministro e instalación de toma corrientes que se encuentren deteriorados

Cambio, suministro e instalación de los demás componentes del tablero electrónico  y demás elementos del sistema de tratamiento eléctrico, que se encuentren deteriorados o dañados por uso natural o terminación de vida útil

Los ajustes, cambios y mejoras, deben garantizar el correcto funcionamiento del tablero eléctrico y los demás componentes del sistema eléctrico del todo el sistema de tratamiento de la PTAR
Las conexiones eléctricas realizadas, deben cumplir con lo establecido en las normas RETIE Y RETILAP.

Und

1

1

9
Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de flotadores tipo mercurio, mediante los cuales se activan los diferentes equipos del sistema de tratamiento en cada una de sus fases de tratamiento; 

Desmonte, suministro e instalación; con las adecuaciones, ajustes, accesorios y demás elementos  que se requieran para la programación eléctrica al tablero eléctrico principal y sistema de tratamiento, garantizando su correcto funcionamiento.  
Und

8

8




	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL – PTAR

CENTRO VACACIONAL HONDA – CEVAH
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Planta de tratamiento de aguas Residuales - PTAR

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL – PTAR

CENTRO VACACIONAL HONDA – CEVAH

Componentes del sistema

· Tanque de recepción de aguas residuales (emisario final)

· Zona de cribado

· Tanque de Homogenización 

· Tanque Reactor que tiene la función de lodos activados, sedimentación con filtros Biopac 32 y estabilización, de acuerdo a la programación del sistema)

· Tanque de contacto

· Lecho de secado

· Cuarto de control

· Tanque de almacenamiento de aguas tratadas
Tanque de infiltración de las aguas residuales tratadas
ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD
EXISTENTE EN LA PTAR 

Mantenimientos / servicio  requeridos
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1

Mantenimiento preventivo de bomba sumergible trituradora de 2 HP, ubicada en el emisario final:

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (cuerpo de impulsión, caja de motor, eje de motor, motor, rejilla de aspiración, rodete, , sello mecánico y demás existentes)

Engrase interno de los componentes que lo requieren

Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento. 

Realizar pruebas de caudal

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo

Und

1

1

2
Mantenimiento preventivo de bomba sumergible de 1 HP a 110 Voltios, ubicada en el tanque de infiltración:

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (cuerpo de impulsión, caja de motor, eje de motor, motor, rejilla de aspiración, rodete, , sello mecánico y demás existentes)

Engrase interno de los componentes que lo requieren

Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento. 

Realizar pruebas de caudal

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo
Und

1

1

3
Mantenimiento preventivo de bomba dosificadora ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas: 
Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (membrana, entrada de sonda, válvulas de cebado, válvulas de contrapresión y válvulas de multiplicación, pie de soporte, filtro de pie, racor de inyección, tubos de aspiración e inyección, sensor de fluido, mezclador, medidor de agua de pulso-emisor, dispositivo de succión, mangueras de succión y descarga, carcasa y demás existentes)

Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga

Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento. 

Realizar pruebas de caudal

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo
Und

1

1

4
Abastecimiento de cloro granulado para el proceso de desinfección de las aguas residuales tratadas.

Kg

0

30

5

Kit para test de medición de parámetros de cloro y  pH (comparación por colorímetro); con sus respectivos repuestos que garanticen su óptimo funcionamiento durante 1 año

Und

1

1

6

Kit para análisis de inocuidad y maduración de lodos en tanque reactor, incluye cono IMHOFF graduado de capacidad de 1000 mililitros (ml) en material plástico, con soporte universal para el cono IMHOFF y con cronómetro.  

Und

1

1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

7
Mantenimiento correctivo de bombas sumergibles de 3 HP, ubicadas en tanque homogeneizador: 

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (cuerpo de impulsión, caja de motor, eje de motor, motor, rejilla de aspiración, rodete, sello mecánico y demás existentes)

Cambio de Impulsor por desgaste 

Cambio de rodamientos

Cambio de sellos mecánicos

Cambio de empaques desgastados

Cambio de rejilla de aspiración

Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro

Engrase interno de los componentes que lo requieren

Reposición de aceite

Incluye sus respectivas pruebas de caudal

Armado y montaje de cada equipo, garantizando dejarlo en funcionamiento en el sistema de tratamiento.

Und

2

2

8
Mantenimiento correctivo de soplador de 1,5 KW, de 3HP, 220 voltios, presión de trabajo de 5 PSI, caudal de aire 32 SCFM, ubicado en el cuarto de control, el cual garantiza el suministro de aire en el Tanque Reactor, para los respectivos procesos aeróbicos y anaeróbicos de degradación: 

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (motor, impulsores, soplador o cabezal, grupo de ventiladores, rodete, eje de giro, canal conductor, filtro de aire, transmisión por correas y poleas o acople elástico, banda de tensión, correas, válvula de alivio por presión o vacío, manómetro en baño de glicerina, presostato y/o vacuostato, carcasa, soporte, piezas de soporte, baleros o engranes, tuercas y anclaje de montaje y demás existentes) 

Cambio de impulsores por desgaste

Cambio de rodamientos del motor

Cambio de soplador o cabezal por desgaste

Cambio o reparación de cabezotes

Cambio de ventiladores

Cambio de rodete

Cambio de eje de giro por desgaste

Cambio de canal conductor

Cambio de filtro de aire o filtro de entrada 

Cambio de transmisión de correas y poleas o acople elástico (embobinado)

Cambio de banda de tensión

Cambio de válvula de alivio por presión o vacío

Cambio de manómetro en baño de glicerina

Cambio de presostato y/o vacuostato

Cambio de carcasa

Cambio de soporte y sus piezas

Cambio de baleros o engranes

Cambio de aspas

Cambio de tuercas y anclaje de montaje

Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro

Revisión y verificación de presión de entrada y de salida 

Revisión y verificación de velocidades de entrada y de salida

Revisión y limpieza de tuberías internas

Engrase y lubricación a los componentes que lo requieran 

Revisión y verificación de niveles de aceite, drenar y reponer aceite nuevo de grado adecuado

Revisión y ajuste a la tensión correcta de la banda y correa

Revisión de estado físico y ajuste de funcionamiento del filtro de entrada 

Revisión de fugas y drenado

Revisión de vibraciones

Calibración de presostato

Incluye el reemplazo y puesta en funcionamiento de una (1) válvula tipo cortina de 2” en tubería galvanizada que controla el flujo de aire que alimenta al tanque homogenizador

Realizar pruebas de funcionamiento del equipo, garantizando dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento

Und

1

1

9
Mantenimiento correctivo del tablero electrónico principal ubicado en cuarto de control, mediante el cual se desarrolla y controla toda la programación de del sistema de tratamiento; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAR y del arrancador que está conectado al tablero principal para la programación de la bomba sumergible existente en el tanque de infiltración, con las siguientes actividades:

Revisión de todas las conexiones eléctricas del tablero eléctrico y del arrancador, con sus respectivos componentes (contactores, pulsadores, interruptores, temporizador, guarda motores, polo a tierra, pilotos, fusibles, breaker, tarjeta electrónica, gabinete y demás existentes); así como de las demás acometidas y toma corrientes que integran todo el sistema de tratamiento

Verificación del sistema de temporizador cíclico y del arrancador

Verificación del funcionamiento y programación de los equipos y arrancador  conectados al tablero eléctrico

Limpieza general de todas las conexiones, acometidas y componentes, con sus respectivos ajustes y pruebas de funcionamiento del tablero eléctrico, garantizando su correcto funcionamiento el sistema de tratamiento existente

Verificación de tensiones para cada equipo, el tablero eléctrico y el arrancador

Verificación de iluminación

Verificación y pruebas de funcionamiento de todos los equipos y el arrancador conectados al tablero eléctrico y que hacen parte de todo el sistema de tratamiento, incluidos los flotadores mercurio y sus respectivos niveles adaptados en cada equipo y componente del proceso de tratamiento; garantizando el correcto funcionamiento de cada uno con el sistema de tratamiento existente. 

Cambio, suministro e instalación de contactores

Cambio, suministro e instalación de pulsadores

Cambio, suministro e instalación de interruptores

Cambio, suministro e instalación de temporizador

Cambio, suministro e instalación de guarda motores

Cambio, suministro e instalación de polo a tierra

Cambio, suministro e instalación de pilotos

Cambio, suministro e instalación de fusibles

Cambio, suministro e instalación de breaker

Cambio, suministro e instalación de tarjeta electrónica 

Cambio, suministro e instalación de vigilante de tensión para la protección de la programación y del sistema electrico  

Cambio, suministro, adecuación e instalación de acometidas que se encuentren deterioradas

Cambio, suministro e instalación de toma corrientes que se encuentren deteriorados

Cambio, suministro e instalación de los demás componentes del tablero electrónico  y demás elementos del sistema de tratamiento eléctrico, que se encuentren deteriorados o dañados por uso natural o terminación de vida útil

Los ajustes, cambios y mejoras, deben garantizar el correcto funcionamiento del tablero eléctrico y los demás componentes del sistema eléctrico del todo el sistema de tratamiento de la PTAR
Las conexiones eléctricas realizadas, deben cumplir con lo establecido en las normas RETIE Y RETILAP.

Und

1

1

10
Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de los actuadores de electroválvulas con características de movimiento a 90° Y 60 Nm de torque, los cuales están conectados al tanque reactor:

Desmonte, suministro, instalación y adecuación con los elementos y accesorios que sean necesarios para su reprogramación y puesta en correcto funcionamiento al sistema de tratamiento. 

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo

Und

2

2

11
Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de flotadores tipo mercurio, mediante los cuales se activan los diferentes equipos del sistema de tratamiento en cada una de sus fases de tratamiento; 

Desmonte, suministro e instalación; con las adecuaciones, ajustes, accesorios y demás elementos que se requieran para la programación eléctrica al tablero eléctrico principal y sistema de tratamiento, garantizando su correcto funcionamiento.  
Und

8

8




	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL – PTAR

CENTRO VACACIONAL TOLÙ – CEVTO
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Planta de tratamiento de aguas Residuales - PTAR

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL – PTAR
CENTRO VACACIONAL TOLÙ – CEVTO

Componentes del sistema

· Cajas de inspección 

· Tanque FAFA de Homogenización (dividido en dos secciones, donde una sección recibe las aguas residuales procedentes de las cabañas y la otra sección, las procedentes del edificio nuevo) 

· Tanque Reactor (este se divide en tres compartimientos: tanque de lodos activados, tanque sedimentador y tanque de estabilización)

· Tanque de contacto

· Lecho de secado

· Cuarto de control
Punto de descarga
ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD EXISTENTE EN LA PTAR 

Mantenimientos / servicio  requeridos
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1

Mantenimiento preventivo de bombas sumergibles tipo trituradoras marca PUMPMS de 3 HP serial FQ622-3HP,cada una, ubicados en el Tanque de Homogenización: 

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (cuerpo de impulsión, caja de motor, eje de motor, motor, rejilla de aspiración, rodete, , sello mecánico y demás existentes)

Engrase interno de los componentes que lo requieren

Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento. 

Realizar pruebas de caudal

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo

Und

2

1

2

Mantenimiento preventivo de soplador con difusor de potencia de 5,5 HP marca ALL STAR modelo HB-629, ubicado en el cuarto de control, el cual garantiza el suministro de aire en el Tanque Reactor, para los respectivos procesos aeróbicos y anaeróbicos de degradación: 

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (motor, impulsores, soplador o cabezal, grupo de ventiladores, rodete, eje de giro, canal conductor, filtro de aire, transmisión por correas y poleas o acople elástico, banda de tensión, correas, válvula de alivio por presión o vacío, manómetro en baño de glicerina, presostato y/o vacuostato, carcasa, soporte, piezas de soporte, baleros o engranes, tuercas y anclaje de montaje y demás existentes) 

Revisión y verificación de presión de entrada y de salida 

Revisión y verificación de velocidades de entrada y de salida

Revisión y limpieza de tuberías internas

Engrase y lubricación a los componentes que lo requieran 

Revisión y verificación de niveles de aceite, drenar y reponer aceite nuevo de grado adecuado

Revisión y ajuste a la tensión correcta de la banda y correa

Revisión de estado físico y ajuste de funcionamiento del filtro de entrada 

Revisión de fugas y drenado

Revisión de vibraciones

Calibración de presostato

Realizar pruebas de funcionamiento del equipo

Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento

Und

1

1

3
Mantenimiento preventivo de bomba dosificadora marca SKA – AML200NP1000 serial 420231103C, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas: 
Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (membrana, entrada de sonda, válvulas de cebado, válvulas de contrapresión y válvulas de multiplicación, pie de soporte, filtro de pie, racor de inyección, tubos de aspiración e inyección, sensor de fluido, mezclador, medidor de agua de pulso-emisor, dispositivo de succión, mangueras de succión y descarga, carcasa y demás existentes)

Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga

Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento. 

Realizar pruebas de caudal

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo
Und

1

1

4
Abastecimiento de cloro granulado para el proceso de desinfección de las aguas residuales tratadas.

Kg

0

30

5
Kit para test de medición de parámetros de cloro y  pH (comparación por colorímetro); con sus respectivos repuestos que garanticen su óptimo funcionamiento durante 1 año

Und

1

1

6
Kit para análisis de inocuidad y maduración de lodos en tanque reactor, incluye cono IMHOFF graduado de capacidad de 1000 mililitros (ml) en material plástico, con soporte universal para el cono IMHOFF y con cronómetro.  

Und

1

1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

7
Mantenimiento correctivo de bombas sumergibles tipo trituradoras marca PUMPMS de 3 HP serial FQ622-3HP, ubicadas en el Tanque Homogeneizador:  

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (cuerpo de impulsión, caja de motor, eje de motor, motor, rejilla de aspiración, rodete, sello mecánico y demás existentes)

Cambio de Impulsor por desgaste 

Cambio de rodamientos

Cambio de sellos mecánicos

Cambio de empaques desgastados

Cambio de rejilla de aspiración

Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro

Engrase interno de los componentes que lo requieren

Reposición de aceite

Incluye sus respectivas pruebas de caudal

Armado y montaje de cada equipo, garantizando dejarlo en funcionamiento en el sistema de tratamiento.

Und

2

1

8
Mantenimiento correctivo del tablero electrónico principal, ubicado en cuarto de control, mediante el cual se desarrolla y controla toda la programación de del sistema de tratamiento; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAR, con las siguientes actividades:  
Revisión de todas las conexiones eléctricas del tablero eléctrico y sus componentes (contactores, pulsadores, interruptores, temporizador, guarda motores, polo a tierra, pilotos, fusibles, breaker, tarjeta electrónica, bobinas, gabinete y demás existentes); así como de las demás acometidas y toma corrientes que integran todo el sistema de tratamiento

Verificación del sistema de temporizador cíclico

Verificación del funcionamiento y programación de los equipos conectados al tablero eléctrico

Limpieza general de todas las conexiones, acometidas y componentes, con sus respectivos ajustes y pruebas de funcionamiento del tablero eléctrico, garantizando su correcto funcionamiento el sistema de tratamiento existente

Verificación de tensiones para cada equipo y el tablero eléctrico

Verificación de iluminación

Verificación y pruebas de funcionamiento de todos los equipos conectados al tablero eléctrico y que hacen parte de todo el sistema de tratamiento, incluidos los flotadores mercurio y sus respectivos niveles adaptados en cada equipo y componente del proceso de tratamiento; garantizando el correcto funcionamiento de cada uno con el sistema de tratamiento existente. 

Cambio, suministro e instalación de contactores

Cambio, suministro e instalación de pulsadores

Cambio, suministro e instalación de interruptores

Cambio, suministro e instalación de temporizador

Cambio, suministro e instalación de guarda motores

Cambio, suministro e instalación de polo a tierra

Cambio, suministro e instalación de pilotos

Cambio, suministro e instalación de fusibles

Cambio, suministro e instalación de breaker

Cambio, suministro e instalación de tarjeta electrónica 

Cambio, suministro e instalación de vigilante de tensión para la protección de programación del sistema eléctrico

Cambio, suministro, adecuación e instalación de acometidas que se encuentren deterioradas

Cambio, suministro e instalación de toma corrientes que se encuentren deteriorados

Cambio, suministro e instalación de los demás componentes del tablero electrónico  y demás elementos del sistema de tratamiento eléctrico, que se encuentren deteriorados o dañados por uso natural o terminación de vida útil

Los ajustes, cambios y mejoras, deben garantizar el correcto funcionamiento del tablero eléctrico y los demás componentes del sistema eléctrico del todo el sistema de tratamiento de la PTAR
Las conexiones eléctricas realizadas, deben cumplir con lo establecido en las normas RETIE Y RETILAP.

Und

1

1

9
Mantenimiento correctivo de bombas centrifugas trifásicas marca BARNES de 3 HP a 220 voltios serial 2612022026 y marca WEG de 3 HP a 220 voltios serial TE01C040J0000102084, ubicadas en el cuarto de control: 

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (motor, impulsor, centro del impulsor o rodete, arrancadores de motores, sello mecánico, turbina, rotor, coraza, eje de rotación, válvula de cheque de succión, coladera de succión, carcasa o cuerpo de la bomba, patas, pernos, casquillo, retenedores, aspas, tapón y demás existentes)

Cambio de impulsor por desgaste

Cambio de centro de impulsor o rodete

Cambio de anillos de impulsión desgastados 

Cambio de arrancadores de motores

Cambio de sellos mecánicos 

Cambio de turbina

Cambio de rotor

Cambio de coraza

Cambio de eje de rotación 

Cambio de válvula de cheque de succión

Cambio de coladera de succión

Cambio de carcasa 

Cambio de patas

Cambio de pernos 

Cambio de casquillo

Cambio de retenedores 

Cambio de rodamientos 

Cambio de aspas

Cambio de tapón

Verificación y cambio de cheques

Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro

Engrase interno de los componentes que lo requieren

Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga

Revisión y ajustes a la dirección del flujo (radial, mixto o axial)

Revisión a la forma de succión (doble o sencilla)

Pruebas de caudal máximo y medio para evaluar la capacidad de flujo y presión de descarga

Verificaciones de corriente y potencia

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo

Garantizando dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo)  

Und
2

1

10
Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de bomba centrífuga trifásica con presión de potencia de 3 HP a 220 voltios, con conexiones de succión y descarga mínimo de 2”, velocidad mínimo 3500 RPM, debe ser resistente a las condiciones de salinidad y humedad; para tener en óptimas condiciones el bombeo de la evacuación del efluente (aguas residuales tratadas)

Incluye el desmonte de la bomba centrífuga trifásica de 3 HP a 220 voltios existente mediante la cual se realiza la evacuación de las aguas residuales tratadas; suministro, adecuación e instalación de de bomba centrífuga trifásica con presión de potencia de 3 HP a 220 voltios, con conexiones de succión y descarga mínimo de 2”, velocidad mínimo 3500 RPM, debe ser resistente a las condiciones de salinidad y humedad; con sus respectivos ajustes y accesorios  para la  programación eléctrica al tablero de control existente y el sistema de tratamiento, verificación de dirección de flujo, caudal máximo y medio; y demás actividades y elementos que garanticen su correcto funcionamiento.

Und

1

1

11
Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de flotadores tipo mercurio, mediante los cuales se activan los diferentes equipos del sistema de tratamiento en cada una de sus fases de tratamiento; 

Desmonte, suministro e instalación; con las adecuaciones, ajustes, accesorios y demás elementos  que se requieran para la programación eléctrica al tablero eléctrico principal y sistema de tratamiento, garantizando su correcto funcionamiento.  
Und

4

4

12
Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de tanque de contacto de 1000 litros en PVC, para realizar el proceso de desinfección de las aguas residuales tratadas:

Desmonte, suministro e instalación, con la adecuación, elementos y accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento

Programación al sistema de tratamiento y al sistema eléctrico

Realizar pruebas y verificación de fugas de la entrada y la salida, garantizando su correcto funcionamiento

Und

1

1
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Componentes del sistema

· Tanque primario

· Trampa de Grasas 

· Tanque de Homogenización 

· Tanque Reactor (este se divide en tres compartimientos: tanque de lodos activados, tanque sedimentador y tanque de estabilización)

· Tanque de dosificación de cloro 

· Lecho de secado

· Cuarto de control
Punto de descarga
ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD EXISTENTE EN LA PTAR 

Mantenimientos / servicio  requeridos
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1
Abastecimiento de cloro granulado para el proceso de desinfección de las aguas residuales tratadas.

Kg

0

30

2
Kit para test de medición de parámetros de cloro y  pH (comparación por colorímetro); con sus respectivos repuestos que garanticen su óptimo funcionamiento durante 1 año

Und

1

1

3
Kit para análisis de inocuidad y maduración de lodos en tanque reactor, incluye cono IMHOFF graduado de capacidad de 1000 mililitros (ml) en material plástico, con soporte universal para el cono IMHOFF y con cronómetro.  

Und

1

1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

4
Mantenimiento correctivo de bombas sumergibles de 3 HP marca PUMPS de serial FQ622-3HP, ubicadas en el Tanque Primario: 

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (cuerpo de impulsión, caja de motor, eje de motor, motor, rejilla de aspiración, rodete, sello mecánico y demás existentes)

Cambio de Impulsor por desgaste 

Cambio de rodamientos

Cambio de sellos mecánicos

Cambio de empaques desgastados

Cambio de rejilla de aspiración

Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro

Engrase interno de los componentes que lo requieren

Reposición de aceite

Incluye sus respectivas pruebas de caudal

Armado y montaje de cada equipo, garantizando dejarlo en funcionamiento en el sistema de tratamiento.

Und
2

2

5
Mantenimiento correctivo de soplador de potencia de 1,5 HP marca ENTER USA modelo RING BLOWER RB20, ubicado en el cuarto de control, el cual garantiza el suministro de aire en el Tanque Reactor, para los respectivos procesos aeróbicos y anaeróbicos de degradación: 

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (motor, impulsores, soplador o cabezal, grupo de ventiladores, rodete, eje de giro, canal conductor, filtro de aire, transmisión por correas y poleas o acople elástico, banda de tensión, correas, válvula de alivio por presión o vacío, manómetro en baño de glicerina, presostato y/o vacuostato, carcasa, soporte, piezas de soporte, baleros o engranes, tuercas y anclaje de montaje y demás existentes) 

Cambio de impulsores por desgaste

Cambio de rodamientos del motor

Cambio de soplador o cabezal por desgaste

Cambio o reparación de cabezotes

Cambio de ventiladores

Cambio de rodete

Cambio de eje de giro por desgaste

Cambio de canal conductor

Cambio de filtro de aire o filtro de entrada 

Cambio de transmisión de correas y poleas o acople elástico (embobinado)

Cambio de banda de tensión

Cambio de válvula de alivio por presión o vacío

Cambio de manómetro en baño de glicerina

Cambio de presostato y/o vacuostato

Cambio de carcasa

Cambio de soporte y sus piezas

Cambio de baleros o engranes

Cambio de aspas

Cambio de tuercas y anclaje de montaje

Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro

Revisión y verificación de presión de entrada y de salida 

Revisión y verificación de velocidades de entrada y de salida

Revisión y limpieza de tuberías internas

Engrase y lubricación a los componentes que lo requieran 

Revisión y verificación de niveles de aceite, drenar y reponer aceite nuevo de grado adecuado

Revisión y ajuste a la tensión correcta de la banda y correa

Revisión de estado físico y ajuste de funcionamiento del filtro de entrada 

Revisión de fugas y drenado

Revisión de vibraciones

Calibración de presostato

Realizar pruebas de funcionamiento del equipo, garantizando dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento
Und

1

1

6
Mantenimiento correctivo del tablero electrónico principal, ubicado en cuarto de control, mediante el cual se desarrolla y controla toda la programación de del sistema de tratamiento; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAR, con las siguientes actividades:  
Revisión de todas las conexiones eléctricas del tablero eléctrico y sus componentes (contactores, pulsadores, interruptores, temporizador, guarda motores, polo a tierra, pilotos, fusibles, breaker, tarjeta electrónica, gabinete y demás existentes); así como de las demás acometidas y toma corrientes que integran todo el sistema de tratamiento

Verificación del sistema de temporizador cíclico

Verificación del funcionamiento y programación de los equipos conectados al tablero eléctrico

Limpieza general de todas las conexiones, acometidas y componentes, con sus respectivos ajustes y pruebas de funcionamiento del tablero eléctrico, garantizando su correcto funcionamiento el sistema de tratamiento existente

Verificación de tensiones para cada equipo y el tablero eléctrico

Verificación de iluminación

Verificación y pruebas de funcionamiento de todos los equipos conectados al tablero eléctrico y que hacen parte de todo el sistema de tratamiento, incluidos los flotadores mercurio y sus respectivos niveles adaptados en cada equipo y componente del proceso de tratamiento; garantizando el correcto funcionamiento de cada uno con el sistema de tratamiento existente. 

Cambio, suministro e instalación de contactores

Cambio, suministro e instalación de pulsadores

Cambio, suministro e instalación de interruptores

Cambio, suministro e instalación de temporizador

Cambio, suministro e instalación de guarda motores

Cambio, suministro e instalación de polo a tierra

Cambio, suministro e instalación de pilotos

Cambio, suministro e instalación de fusibles

Cambio, suministro e instalación de breaker

Cambio, suministro e instalación de tarjeta electrónica 

Cambio, suministro, adecuación e instalación de acometidas que se encuentren deterioradas

Cambio, suministro e instalación de toma corrientes que se encuentren deteriorados

Cambio, suministro e instalación de los demás componentes del tablero electrónico  y demás elementos del sistema de tratamiento eléctrico, que se encuentren deteriorados o dañados por uso natural o terminación de vida útil

Los ajustes, cambios y mejoras, deben garantizar el correcto funcionamiento del tablero eléctrico y los demás componentes del sistema eléctrico del todo el sistema de tratamiento de la PTAR
Las conexiones eléctricas realizadas, deben cumplir con lo establecido en las normas RETIE Y RETILAP.

Und

1

1

7
Mantenimiento correctivo de bomba dosificadora, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas: 
Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (membrana, entrada de sonda, válvulas de cebado, válvulas de contrapresión y válvulas de multiplicación, pie de soporte, filtro de pie, racor de inyección, tubos de aspiración e inyección, sensor de fluido, mezclador, medidor de agua de pulso-emisor, dispositivo de succión, mangueras de succión y descarga, carcasa y demás existentes)

Cambio de membrana

Cambio de 

válvulas de cebado

cambio de válvulas de contrapresión

cambio de válvulas de multiplicación

cambio de pie de soporte

cambio de filtro de pie

cambio de racor de inyección

cambio de tubos de aspiración e inyección

cambio de sensor de fluido

cambio de mezclador

cambio de medidor de agua de pulso-emisor

cambio de dispositivo de succión

cambio de mangueras  siliconadas de succión y descarga (mezcla y suministro)

cambio de carcasa

Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro

Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga

Realizar pruebas de caudal

Realizar pruebas de funcionamiento del equipo, garantizando dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento

Und

1

1

8
Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de flotadores tipo mercurio, mediante los cuales se activan los diferentes equipos del sistema de tratamiento en cada una de sus fases de tratamiento; 

Desmonte, suministro e instalación; con las adecuaciones, ajustes, accesorios y demás elementos  que se requieran para la programación eléctrica al tablero eléctrico principal y sistema de tratamiento, garantizando su correcto funcionamiento.  
Und

6

6




	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL – PTAR

CENTRO VACACIONAL NEMOCÒN – CEVNE
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Planta de tratamiento de aguas Residuales - PTAR

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL – PTAR

CENTRO VACACIONAL NEMOCÒN – CEVNE

Componentes del sistema

· Tanque primario 

· Tamiz Estatic – Cribado 

· Tanque homogenizador

· Tanque de lodos activados

· Tanque ecualizador 

· Tanque Sedimentador 

· Clarificador 

· Espesador de lodos

· Lecho de secado 

· Cuarto de control 
Emisario final – punto de descarga
ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD EXISTENTE EN LA PTAR 

Mantenimientos / servicio  requeridos
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1

Mantenimiento preventivo de bomba sumergible trituradora de 2 HP, ubicada en Tanque Homogeneizador: 

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (cuerpo de impulsión, caja de motor, eje de motor, motor, rejilla de aspiración, rodete, , sello mecánico y demás existentes)

Engrase interno de los componentes que lo requieren

Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento. 

Realizar pruebas de caudal

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo

Und

1

1

2
Mantenimiento preventivo de soplador con difusor de potencia de 1,5 HP, ubicado en el cuarto de control: 

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (motor, impulsores, soplador o cabezal, grupo de ventiladores, rodete, eje de giro, canal conductor, filtro de aire, transmisión por correas y poleas o acople elástico, banda de tensión, correas, válvula de alivio por presión o vacío, manómetro en baño de glicerina, presostato y/o vacuostato, carcasa, soporte, piezas de soporte, baleros o engranes, tuercas y anclaje de montaje y demás existentes) 

Revisión y verificación de presión de entrada y de salida 

Revisión y verificación de velocidades de entrada y de salida

Revisión y limpieza de tuberías internas

Engrase y lubricación a los componentes que lo requieran 

Revisión y verificación de niveles de aceite, drenar y reponer aceite nuevo de grado adecuado

Revisión y ajuste a la tensión correcta de la banda y correa

Revisión de estado físico y ajuste de funcionamiento del filtro de entrada 

Revisión de fugas y drenado

Revisión de vibraciones

Calibración de presostato

Realizar pruebas de funcionamiento del equipo

Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento 

Und

1

1

3
Mantenimiento preventivo de bomba dosificadora, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas: 
Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (membrana, entrada de sonda, válvulas de cebado, válvulas de contrapresión y válvulas de multiplicación, pie de soporte, filtro de pie, racor de inyección, tubos de aspiración e inyección, sensor de fluido, mezclador, medidor de agua de pulso-emisor, dispositivo de succión, mangueras de succión y descarga, carcasa y demás existentes)

Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga

Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento. 

Realizar pruebas de caudal

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo
Und

1

1

4
Abastecimiento de cloro granulado para el proceso de desinfección de las aguas residuales tratadas.

Kg

0

30

5
Kit para test de medición de parámetros de cloro y  pH (comparación por colorímetro); con sus respectivos repuestos que garanticen su óptimo funcionamiento durante 1 año

Und

1

1

6
Kit para análisis de inocuidad y maduración de lodos en tanque reactor, incluye cono IMHOFF graduado de capacidad de 1000 mililitros (ml) en material plástico, con soporte universal para el cono IMHOFF y con cronómetro.  

Und

1

1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
7
Mantenimiento correctivo y mejoramiento del sistema con el reemplazo de una (1) bomba sumergible de 1/3 Hp por una (1) bomba sumergible trituradora de 2 Hp bifásica a 220 voltios, para ser ubicada en el Tanque Homogeneizador; para lo cual se requiere el desmonte de la bomba sumergible de 1/3 HP existente, el suministro, adecuación e instalación de la bomba sumergible trituradora de 2 HP bifásica a 220 voltios, donde incluye ajustes y accesorios necesarios para la  programación eléctrica al sistema de tratamiento, para su correcta puesta en funcionamiento

Und

1

1

8
Mantenimiento correctivo del tablero electrónico principal, ubicado en cuarto de control, mediante el cual se desarrolla y controla toda la programación de del sistema de tratamiento; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAR, con las siguientes actividades:  
Revisión de todas las conexiones eléctricas del tablero eléctrico y sus componentes (contactores, pulsadores, interruptores, temporizador, guarda motores, polo a tierra, pilotos, fusibles, breaker, tarjeta electrónica, gabinete y demás existentes); así como de las demás acometidas y toma corrientes que integran todo el sistema de tratamiento

Verificación del sistema de temporizador cíclico

Verificación del funcionamiento y programación de los equipos conectados al tablero eléctrico

Limpieza general de todas las conexiones, acometidas y componentes, con sus respectivos ajustes y pruebas de funcionamiento del tablero eléctrico, garantizando su correcto funcionamiento el sistema de tratamiento existente

Verificación de tensiones para cada equipo y el tablero eléctrico

Verificación de iluminación

Verificación y pruebas de funcionamiento de todos los equipos conectados al tablero eléctrico y que hacen parte de todo el sistema de tratamiento, incluidos los flotadores mercurio y sus respectivos niveles adaptados en cada equipo y componente del proceso de tratamiento; garantizando el correcto funcionamiento de cada uno con el sistema de tratamiento existente. 

Cambio, suministro e instalación de contactores

Cambio, suministro e instalación de pulsadores

Cambio, suministro e instalación de interruptores

Cambio, suministro e instalación de temporizador

Cambio, suministro e instalación de guarda motores

Cambio, suministro e instalación de polo a tierra

Cambio, suministro e instalación de pilotos

Cambio, suministro e instalación de fusibles

Cambio, suministro e instalación de breaker

Cambio, suministro e instalación de tarjeta electrónica 

Cambio, suministro, adecuación e instalación de acometidas que se encuentren deterioradas

Cambio, suministro e instalación de toma corrientes que se encuentren deteriorados

Cambio, suministro e instalación de los demás componentes del tablero electrónico  y demás elementos del sistema de tratamiento eléctrico, que se encuentren deteriorados o dañados por uso natural o terminación de vida útil

Los ajustes, cambios y mejoras, deben garantizar el correcto funcionamiento del tablero eléctrico y los demás componentes del sistema eléctrico del todo el sistema de tratamiento de la PTAR
Las conexiones eléctricas realizadas, deben cumplir con lo establecido en las normas RETIE Y RETILAP..

Und

1

1

9
Mantenimiento correctivo de bombas centrifugas marca BARNES de 3 HP, ubicada frente a los tanques homogeneizador y de lodos activados, las cuales impulsan las aguas a cada etapa de tratamiento: 

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (motor, impulsor, centro del impulsor o rodete, arrancadores de motores, sello mecánico, turbina, rotor, coraza, eje de rotación, válvula de cheque de succión, coladera de succión, carcasa o cuerpo de la bomba, patas, pernos, casquillo, retenedores, aspas, tapón y demás existentes)

Cambio de impulsor por desgaste

Cambio de centro de impulsor o rodete

Cambio de anillos de impulsión desgastados 

Cambio de arrancadores de motores

Cambio de sellos mecánicos 

Cambio de turbina

Cambio de rotor

Cambio de coraza

Cambio de eje de rotación 

Cambio de válvula de cheque de succión

Cambio de coladera de succión

Cambio de carcasa 

Cambio de patas

Cambio de pernos 

Cambio de casquillo

Cambio de retenedores 

Cambio de rodamientos 

Cambio de aspas

Cambio de tapón

Verificación y cambio de cheques

Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro

Engrase interno de los componentes que lo requieren

Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga

Revisión y ajustes a la dirección del flujo (radial, mixto o axial)

Revisión a la forma de succión (doble o sencilla)

Pruebas de caudal máximo y medio para evaluar la capacidad de flujo y presión de descarga

Verificaciones de corriente y potencia

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo

Garantizando dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo)  

Incluye adecuación de techo y/o protección con cerramiento sencillo, para cubrir las bombas centrífugas de la lluvia y el sol al cual están expuestas, en aras de prolongar su vida útil.

Und

2

2

10
Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de flotadores tipo mercurio, mediante los cuales se activan los diferentes equipos del sistema de tratamiento en cada una de sus fases de tratamiento; 

Desmonte, suministro e instalación; con las adecuaciones, ajustes, accesorios y demás elementos que se requieran para la programación eléctrica al tablero eléctrico principal y sistema de tratamiento, garantizando su correcto funcionamiento.  
Und

5

5

11
Mantenimiento correctivo de las tuberías existentes, con la adecuación y ajustes a las conexiones de la tubería del sistema de tratamiento, para su puesta en funcionamiento; incluye cambio de secciones de la unidad de tratamiento, para garantizar la correcta conducción del agua y evitar fugas de las aguas residuales dentro del sistema y las zonas aledañas. 

Relación de tubería a intervenir:

12 m de tubería de 2 pulgadas

8 m de tubería de codos de 2 pulgadas

4 m de tubería de universales de 2 pulgadas

3 m de tubería de 1½ pulgadas

2 m de tubería de universales de 1 ½ pulgadas

4 m de tubería de codos y uniones de 1½ pulgadas

Válvulas de 2 pulgadas

Und

1

1




	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE – PTAP

CENTRO VACACIONAL TOLÙ – CEVTO
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Planta de tratamiento de agua Potable - PTAP

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE – PTAP

CENTRO VACACIONAL TOLÙ – CEVTO

Componentes del sistema

· Captación por pozo profundo

· Tanque de Almacenamiento de agua cruda

· Torre de aireación 

· Tanque sedimentador que se divide en dos secciones, para el desarrollo de los procesos de coagulación y floculación

· Filtros de arena

· Tanques de almacenamiento de agua potabilizada 

· Cuarto de control

Sistemas de bombeo
ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD EXISTENTE EN LA PTAP 

Mantenimientos / servicio  requeridos
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1
Mantenimiento preventivo de bomba centrífuga trifásica de 5,5 HP marca PEDROLLO referencia CP210A A 220 voltios; ubicada en la parte externa del pozo profundo, mediante la cual se realiza la extracción de agua cruda:  
Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (motor, impulsor, centro del impulsor o rodete, arrancadores de motores, sello mecánico, turbina, rotor, coraza, eje de rotación, válvula de cheque de succión, coladera de succión, carcasa o cuerpo de la bomba, patas, pernos, casquillo, retenedores, aspas, tapón y demás existentes)

Engrase interno de los componentes que lo requieren

Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas al que sostiene el montaje del equipo)  

Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga

Revisión y ajustes a la dirección del flujo (radial, mixto o axial)

Revisión a la forma de succión (doble o sencilla)

Verificación de cheques

Pruebas de caudal máximo y medio para evaluar la capacidad de flujo y presión de descarga

Verificaciones de corriente y potencia

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo

Und

1

1

2
Mantenimiento preventivo de bombas centrifugas trifásicas de 3 HP cada una, marca IHM a 220 voltios; ubicadas en el cuarto de control, las cuales realizan la impulsión de agua a la torre de aireación y a los filtros respectivamente:

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (motor, impulsor, centro del impulsor o rodete, arrancadores de motores, sello mecánico, turbina, rotor, coraza, eje de rotación, válvula de cheque de succión, coladera de succión, carcasa o cuerpo de la bomba, patas, pernos, casquillo, retenedores, aspas, tapón y demás existentes)

Engrase interno de los componentes que lo requieren

Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas al que sostiene el montaje del equipo)  

Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga

Revisión y ajustes a la dirección del flujo (radial, mixto o axial)

Revisión a la forma de succión (doble o sencilla)

Verificación de cheques

Pruebas de caudal máximo y medio para evaluar la capacidad de flujo y presión de descarga

Verificaciones de corriente y potencia

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo

Und

2

1

3
Mantenimiento preventivo de los tableros electrónicos existentes, por los cuales se controlan la captación en el pozo profundo, se programa cada uno de los procesos para el sistema de tratamiento en la PTAP y regula el sistema de presión constante para la distribución del agua potable en el punto de servicio; así como todo el sistema eléctrico de la planta de tratamiento, con las siguientes actividades: 

Revisión de todas las conexiones eléctricas de los tableros eléctricos y sus componentes (contactores, pulsadores, interruptores, temporizador, guarda motores, polo a tierra, pilotos, fusibles, breaker, tarjeta electrónica, gabinete y demás existentes); así como de las demás acometidas y toma corrientes que integran todo el sistema de tratamiento

Verificación de los sistemas de temporizador cíclico

Verificación del funcionamiento y programación de los equipos conectados cada uno de los tableros eléctricos 

Limpieza general de todas las conexiones, acometidas y componentes, con sus respectivos ajustes y pruebas de funcionamiento de los respectivos tableros eléctricos, garantizando su correcto funcionamiento el sistema de tratamiento existente

Verificación de tensiones para cada equipo y cada uno de los tableros eléctricos existentes

Verificación de iluminación

Verificación y pruebas de funcionamiento de todos los equipos conectados a cada uno de los tableros eléctricos y que hacen parte de todo el sistema de tratamiento, incluidos los flotadores mercurio y sus respectivos niveles adaptados en cada equipo y componente del proceso de tratamiento; garantizando el correcto funcionamiento de cada uno con el sistema de tratamiento existente. 

Las conexiones eléctricas realizadas, deben cumplir con lo establecido en las normas RETIE Y RETILAP.

Und

3

2

4
Mantenimiento preventivo de tanque hidroflow marca PREVIUS serial GCN80GV02197, para la distribución del agua potable en el punto de servicio: 

Revisión y ajustes de cheques

Revisión y ajustes de presostatos

Revisión del esto físico y pruebas generales de funcionamiento del equipo (lámina en acero de alta resistencia, recubierto internamente  en pintura epòxica, con sellamiento y hermeticidad absolutos) 

Revisión de conexiones y fugas de entrada y salida

Revisión y ajustes de la acometida eléctrica para su correcto funcionamiento

Revisión y lavado de filtros

Revisión y ajustes de cargador automático, para verificación de reposición de aire para cada ciclo de operación

Revisión y ajustes del drenaje de agua y conexiones al equipo

Realizar pruebas de presión del equipo 

Revisión y calibración completa de manómetro de presión 

Las acciones y ajustes realizados, deben garantizar el correcto funcionamiento del equipo.

Und

1

1

5
Mantenimiento preventivo de bomba dosificadora marca SEKO modelo AML200NPE1000 serial 42023104C, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas: 

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (membrana, entrada de sonda, válvulas de cebado, válvulas de contrapresión y válvulas de multiplicación, pie de soporte, filtro de pie, racor de inyección, tubos de aspiración e inyección, sensor de fluido, mezclador, medidor de agua de pulso-emisor, dispositivo de succión, mangueras de succión y descarga, carcasa y demás existentes)

Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga

Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento. 

Realizar pruebas de caudal

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo

Und

3

2

6
Abastecimiento de cloro para el proceso de desinfección de las aguas tratadas y potabilizadas para consumo humano

Lt

45

45

7
Abastecimiento del coagulante para la potabilización del sistema (Sulfato de Aluminio tipo A)

Kg

25

25

8
Kit para test de medición de parámetros de cloro y  pH (comparación por colorímetro); con sus respectivos repuestos que garanticen su óptimo funcionamiento durante 1 año

Und

1

1

9
Análisis y ensayos de tratabilidad del agua cruda (test de jarras), para validar y definir las dosificaciones de coagulantes y cloro, para los respectivos procesos del sistema de tratamiento. 

Serv

0

2

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

10
Mantenimiento correctivo de bombas centrifugas trifásicas de 3 hp cada una, marca IHM a 220 voltios, ubicadas en el cuarto de control, las cuales realizan la impulsión de agua a la torre de aireación y a los filtros respectivamente. 

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (motor, impulsor, centro del impulsor o rodete, arrancadores de motores, sello mecánico, turbina, rotor, coraza, eje de rotación, válvula de cheque de succión, coladera de succión, carcasa o cuerpo de la bomba, patas, pernos, casquillo, retenedores, aspas, tapón y demás existentes)

Cambio de impulsor por desgaste

Cambio de centro de impulsor o rodete

Cambio de anillos de impulsión desgastados 

Cambio de arrancadores de motores

Cambio de sellos mecánicos 

Cambio de turbina

Cambio de rotor

Cambio de coraza

Cambio de eje de rotación 

Cambio de válvula de cheque de succión

Cambio de coladera de succión

Cambio de carcasa 

Cambio de patas

Cambio de pernos 

Cambio de casquillo

Cambio de retenedores 

Cambio de rodamientos 

Cambio de aspas

Cambio de tapón

Verificación y cambio de cheques

Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro

Engrase interno de los componentes que lo requieren

Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga

Revisión y ajustes a la dirección del flujo (radial, mixto o axial)

Revisión a la forma de succión (doble o sencilla)

Pruebas de caudal máximo y medio para evaluar la capacidad de flujo y presión de descarga

Verificaciones de corriente y potencia

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo

Garantizando dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo)  

Und

2

1

11
mantenimiento correctivo de bombas centrifugas bifásicas de 3 HP cada una, a 220 voltios, ubicadas en el cuarto de control, las cuales alimentan el sistema de presión y distribución del agua potabilizada: 

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (motor, impulsor, centro del impulsor o rodete, arrancadores de motores, sello mecánico, turbina, rotor, coraza, eje de rotación, válvula de cheque de succión, coladera de succión, carcasa o cuerpo de la bomba, patas, pernos, casquillo, retenedores, aspas, tapón y demás existentes)

Cambio de impulsor por desgaste

Cambio de centro de impulsor o rodete

Cambio de anillos de impulsión desgastados 

Cambio de arrancadores de motores

Cambio de sellos mecánicos 

Cambio de turbina

Cambio de rotor

Cambio de coraza

Cambio de eje de rotación 

Cambio de válvula de cheque de succión

Cambio de coladera de succión

Cambio de carcasa 

Cambio de patas

Cambio de pernos 

Cambio de casquillo

Cambio de retenedores 

Cambio de rodamientos 

Cambio de aspas

Cambio de tapón

Verificación y cambio de cheques

Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro

Engrase interno de los componentes que lo requieren

Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga

Revisión y ajustes a la dirección del flujo (radial, mixto o axial)

Revisión a la forma de succión (doble o sencilla)

Pruebas de caudal máximo y medio para evaluar la capacidad de flujo y presión de descarga

Verificaciones de corriente y potencia

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo

Garantizando dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo)  

Und

2

2

12
Mantenimiento correctivo de los tableros electrónicos existentes, por los cuales se controlan la captación en el pozo profundo, se programa cada uno de los procesos para el sistema de tratamiento en la PTAP y regula el sistema de presión constante para la distribución del agua potable en el punto de servicio; así como todo el sistema eléctrico de la planta de tratamiento, con las siguientes actividades: 

Revisión de todas las conexiones eléctricas de los tableros eléctricos y sus componentes (contactores, pulsadores, interruptores, temporizador, guarda motores, polo a tierra, pilotos, fusibles, breaker, tarjeta electrónica, bobina, gabinete y demás existentes); así como de las demás acometidas y toma corrientes que integran todo el sistema de tratamiento

Verificación del sistema de temporizadores cíclico

Verificación del funcionamiento y programación de los equipos conectados a cada uno de los tableros eléctricos

Limpieza general de todas las conexiones, acometidas y componentes, con sus respectivos ajustes y pruebas de funcionamiento de cada tablero eléctrico, garantizando su correcto funcionamiento en el sistema de tratamiento existente

Verificación de tensiones para cada equipo y de cada tablero eléctrico

Verificación de iluminación

Verificación y pruebas de funcionamiento de todos los equipos conectados a cada tablero eléctrico y que hacen parte de todo el sistema de tratamiento, incluidos los flotadores mercurio y sus respectivos niveles adaptados en cada equipo y componente del proceso de tratamiento; garantizando el correcto funcionamiento de cada uno con el sistema de tratamiento existente. 

Cambio, suministro e instalación de contactores

Cambio, suministro e instalación de pulsadores

Cambio, suministro e instalación de interruptores

Cambio, suministro e instalación de temporizador

Cambio, suministro e instalación de guarda motores

Cambio, suministro e instalación de polo a tierra

Cambio, suministro e instalación de pilotos

Cambio, suministro e instalación de fusibles

Cambio, suministro e instalación de breaker

Cambio, suministro e instalación de tarjeta electrónica 

Cambio, suministro e instalación de bobina

Cambio, suministro, adecuación e instalación de acometidas que se encuentren deterioradas

Cambio, suministro e instalación de toma corrientes que se encuentren deteriorados

Cambio, suministro e instalación de los demás componentes del tablero electrónico  y demás elementos del sistema de tratamiento eléctrico, que se encuentren deteriorados o dañados por uso natural o terminación de vida útil

Los ajustes, cambios y mejoras, deben garantizar el correcto funcionamiento de los tableros eléctricos y los demás componentes del sistema eléctrico del todo el sistema de tratamiento de la PTAP; previendo la resistencia pertinente, de acuerdo a las condiciones ambientales de salinidad y humedad de la zona.

De los cambios específicos en el mantenimiento correctivo se establece: 

· Tablero eléctrico que controlan la captación en el pozo profundo: cambio de contacto de 32 Amperios y bobina de 220 Voltios.

· Tablero eléctrico que controla la programación de cada uno de los procesos para el sistema de tratamiento en la PTAP: cambio de bobinas de 32 Amperios a 220 voltios, que no estén anclando bien.

· Tablero eléctrico que controla el sistema de presión constante para la distribución del agua potable en el punto de servicio: cambio de bobinas de contactores de 32 Amperios y 18 Amperios a 220 voltios que no esté anclando bien.  

Las conexiones eléctricas realizadas, deben cumplir con lo establecido en las normas RETIE Y RETILAP.
Und

3

1

13
Mantenimiento correctivo de bombas dosificadoras marca SEKO modelo AML200NPE1000 serial 42023104C, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas: 
Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (membrana, entrada de sonda, válvulas de cebado, válvulas de contrapresión y válvulas de multiplicación, pie de soporte, filtro de pie, racor de inyección, tubos de aspiración e inyección, sensor de fluido, mezclador, medidor de agua de pulso-emisor, dispositivo de succión, mangueras de succión y descarga, carcasa y demás existentes)

Cambio de membrana

Cambio de 

válvulas de cebado

cambio de válvulas de contrapresión

cambio de válvulas de multiplicación

cambio de pie de soporte

cambio de filtro de pie

cambio de racor de inyección

cambio de tubos de aspiración e inyección

cambio de sensor de fluido

cambio de mezclador

cambio de medidor de agua de pulso-emisor

cambio de dispositivo de succión

cambio de mangueras  siliconadas de succión y descarga (mezcla y suministro)

cambio de carcasa

Cambio de demás componentes que se encuentren desgastados por uso natural y deterioro

Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga

Realizar pruebas de caudal

Realizar pruebas de funcionamiento del equipo, garantizando dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento
Und

3

1

14
Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de flotadores tipo mercurio, mediante los cuales se activan los diferentes equipos del sistema de tratamiento en cada una de sus fases de tratamiento; 

Desmonte, suministro e instalación; con las adecuaciones, ajustes, accesorios y demás elementos  que se requieran para la programación eléctrica al tablero eléctrico principal y sistema de tratamiento, garantizando su correcto funcionamiento.  
Und

5

5

15
Mantenimiento correctivo del proceso de filtración por arena; donde se requiere las siguientes acciones:

Desocupación del tanque Limpieza y desinfección del filtro

Reemplazo de 50 kg de arena estándar,

Remplazo 50 kg de arena gruesa

Reemplazo de 50 kg de grava canto rodado (4-2 mm)

Reemplazo de 50 kg de grava canto rodado (4-6 mm)

Adecuación de sistema de válvulas

Cambio de presostatos.

Programación al sistema de tratamiento para el retro lavado del filtro

Demás actividades que sean necesarias para dejar en óptimo y correcto funcionamiento el proceso de filtración de este módulo

Medidas del filtro: 0,60 m de diámetro * 1,20 m de alto; elaborados en acero al carbón según norma a36m para aceros al carbón.
Und

1

1

16
Mantenimiento correctivo del funcionamiento del proceso de filtración por carbón activado, donde se requiere las siguientes acciones:

Desocupación del tanque

Limpieza y desinfección del filtro

Reemplazo de 250 kg de carbón activado

Adecuación de sistema de válvulas

Cambio de presostatos

Programación al sistema de tratamiento para el retro lavado del filtro

Las demás actividades que sean necesarias para dejar en óptimo y correcto funcionamiento el proceso de filtración de este módulo; 

Medidas del filtro: 0,60 m de diámetro * 1,20 m de alto; elaborados en acero al carbón según norma a36m para aceros al carbón.
Und

1

1




	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE – PTAP

CENTRO VACACIONAL HONDA – CEVAH
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Planta de tratamiento de agua Potable - PTAP

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE – PTAP

CENTRO VACACIONAL HONDA – CEVAH

Componentes del sistema:

· Captación por pozo profundo

· Torre de aireación 

· Tanque sedimentador que se divide en dos secciones, para el desarrollo de los procesos de coagulación y floculación

· Filtro de arena 

· Tanques de almacenamiento de agua potabilizada 

· Cuarto de control principal 

· Cuarto de control de sistema de bombeo 1

Cuarto de control de sistema de bombeo 2
ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD EXISTENTE EN LA PTAP 

Mantenimientos / servicio  requeridos
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1
Mantenimiento preventivo de  bombas centrifugas trifásicas de 10 HP cada una, ubicadas en los cuartos de control de sistema de bombeo 1 y 2, las cuales realizan la distribución de agua potable en el punto de servicio: 

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (motor, impulsor, centro del impulsor o rodete, arrancadores de motores, sello mecánico, turbina, rotor, coraza, eje de rotación, válvula de cheque de succión, coladera de succión, carcasa o cuerpo de la bomba, patas, pernos, casquillo, retenedores, aspas, tapón y demás existentes)

Engrase interno de los componentes que lo requieren

Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas al que sostiene el montaje del equipo)  

Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga

Revisión y ajustes a la dirección del flujo (radial, mixto o axial)

Revisión a la forma de succión (doble o sencilla)

Verificación de cheques

Pruebas de caudal máximo y medio para evaluar la capacidad de flujo y presión de descarga

Verificaciones de corriente y potencia

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo

Und

2

2

2
Mantenimiento preventivo de  bombas centrifugas trifásicas de 6,6 HP cada una, ubicadas en los cuartos de control principal y cuartos de control de sistema de bombeo 1 y 2, las cuales realizan la succión al filtro y la distribución de agua potable en el punto de servicio, respectivamente: 

Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (motor, impulsor, centro del impulsor o rodete, arrancadores de motores, sello mecánico, turbina, rotor, coraza, eje de rotación, válvula de cheque de succión, coladera de succión, carcasa o cuerpo de la bomba, patas, pernos, casquillo, retenedores, aspas, tapón y demás existentes)

Engrase interno de los componentes que lo requieren

Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas al que sostiene el montaje del equipo)  

Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga

Revisión y ajustes a la dirección del flujo (radial, mixto o axial)

Revisión a la forma de succión (doble o sencilla)

Verificación de cheques

Pruebas de caudal máximo y medio para evaluar la capacidad de flujo y presión de descarga

Verificaciones de corriente y potencia

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo

Und

3

3

3
Mantenimiento preventivo de los tableros electrónicos existentes en el cuarto de control principal y en los cuartos de sistema de bombeo, por los cuales se controlan la programación de  cada uno de los procesos para el sistema de tratamiento en la PTAP y regula el sistema de presión constante para la distribución del agua potable en el punto de servicio; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAP, con las siguientes actividades: 

Revisión de todas las conexiones eléctricas de los tablero eléctricos y sus respectivos componentes (contactores, pulsadores, interruptores, temporizador, guarda motores, polo a tierra, pilotos, fusibles, breaker, tarjeta electrónica, gabinete y demás existentes); así como de las demás acometidas y toma corrientes que integran todo el sistema de tratamiento

Verificación del sistema de temporizadores cíclico existentes

Verificación del funcionamiento y programación de los equipos conectados a cada tablero eléctrico

Limpieza general de todas las conexiones, acometidas y componentes, con sus respectivos ajustes y pruebas de funcionamiento de cada tablero eléctrico, garantizando su correcto funcionamiento el sistema de tratamiento existente

Verificación de tensiones para cada equipo y cada tablero eléctrico

Verificación de iluminación

Verificación y pruebas de funcionamiento de los tableros eléctricos y todos los equipos conectados a cada tablero eléctrico y que hacen parte de todo el sistema de tratamiento, incluidos los flotadores mercurio y sus respectivos niveles adaptados en cada equipo y componente del proceso de tratamiento; garantizando el correcto funcionamiento de cada uno con el sistema de tratamiento existente. 

Las conexiones eléctricas realizadas, deben cumplir con lo establecido en las normas RETIE Y RETILAP.

Und

3

2

4
Mantenimiento preventivo de tanque hidroflow marca INM S.A.S. serial LA500, para la distribución del agua potable en el punto de servicio: 

Revisión y ajustes de cheques

Revisión y ajustes de presostatos

Revisión del esto físico y pruebas generales de funcionamiento del equipo (lámina en acero de alta resistencia, recubierto internamente  en pintura epòxica, con sellamiento y hermeticidad absolutos) 

Revisión de conexiones y fugas de entrada y salida

Revisión y ajustes de la acometida eléctrica para su correcto funcionamiento

Revisión y lavado de filtros

Revisión y ajustes de cargador automático, para verificación de reposición de aire para cada ciclo de operación

Revisión y ajustes del drenaje de agua y conexiones al equipo

Realizar pruebas de presión del equipo 

Revisión y calibración completa de manómetro de presión 

Las acciones y ajustes realizados, deben garantizar el correcto funcionamiento del equipo.
Und

2

1

5
Mantenimiento preventivo de bombas dosificadoras marca EMEC  modelo PUMP serial VCO1500210003A00A000, ubicada en el cuarto de control, para regular la dosificación de cloro para el proceso de desinfección de las aguas: 
Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes (membrana, entrada de sonda, válvulas de cebado, válvulas de contrapresión y válvulas de multiplicación, pie de soporte, filtro de pie, racor de inyección, tubos de aspiración e inyección, sensor de fluido, mezclador, medidor de agua de pulso-emisor, dispositivo de succión, mangueras de succión y descarga, carcasa y demás existentes)

Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga

Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento. 

Realizar pruebas de caudal

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo
Und

2

2

6
Abastecimiento de cloro para el proceso de desinfección de las aguas tratadas y potabilizadas para consumo humano

Lt

0

45

7
Abastecimiento del coagulante para la potabilización del sistema (sulfato de aluminio tipo A)

Kg 

0

25

8
Kit para test de medición de parámetros de cloro y  pH (comparación por colorímetro); con sus respectivos repuestos que garanticen su óptimo funcionamiento durante 1 año

Und

1

1

9
Análisis y ensayos de tratabilidad del agua cruda (Test de jarras), para validar y definir las dosificaciones de coagulantes y cloro, para los respectivos procesos del sistema de tratamiento. 

Serv

0

2

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

10
Mantenimiento correctivo los tableros electrónicos existentes ubicados en el cuarto de control principal y en los cuartos de sistemas de bombeo, por los cuales se controlan la programación de cada uno de los procesos para el sistema de tratamiento en la PTAP y regula el sistema de presión constante para la distribución del agua potable en el punto de servicio; así como de todo el sistema eléctrico de la PTAP, con las siguientes actividades: 

Revisión de todas las conexiones eléctricas de los tableros eléctricos y sus respectivos componentes (contactores, pulsadores, interruptores, temporizador, guarda motores, polo a tierra, pilotos, fusibles, breaker, tarjeta electrónica, bobinas, gabinete y demás existentes); así como de las demás acometidas y toma corrientes que integran todo el sistema de tratamiento

Verificación del sistema de temporizadores cíclico

Verificación del funcionamiento y programación de los equipos conectados a cada tablero eléctrico

Limpieza general de todas las conexiones, acometidas y componentes, con sus respectivos ajustes y pruebas de funcionamiento de los tableros eléctricos, garantizando su correcto funcionamiento el sistema de tratamiento existente

Verificación de tensiones para cada equipo y cada tablero eléctrico

Verificación de iluminación

Verificación y pruebas de funcionamiento de los tableros eléctricos y de todos los equipos conectados a cada tablero eléctrico y que hacen parte de todo el sistema de tratamiento, incluidos los flotadores mercurio y sus respectivos niveles adaptados en cada equipo y componente del proceso de tratamiento; garantizando el correcto funcionamiento de cada uno con el sistema de tratamiento existente. 

Cambio, suministro e instalación de contactores

Cambio, suministro e instalación de pulsadores

Cambio, suministro e instalación de interruptores

Cambio, suministro e instalación de temporizador

Cambio, suministro e instalación de guarda motores

Cambio, suministro e instalación de polo a tierra

Cambio, suministro e instalación de pilotos

Cambio, suministro e instalación de fusibles

Cambio, suministro e instalación de breaker

Cambio, suministro e instalación de tarjeta electrónica

Cambio, suministro e instalación de bobinas

Cambio, suministro, adecuación e instalación de acometidas que se encuentren deterioradas

Cambio, suministro e instalación de toma corrientes que se encuentren deteriorados

Cambio, suministro e instalación de los demás componentes de cada tablero electrónico  y demás elementos del sistema de tratamiento eléctrico, que se encuentren deteriorados o dañados por uso natural o terminación de vida útil

Los ajustes, cambios y mejoras, deben garantizar el correcto funcionamiento de cada tablero eléctrico y los demás componentes del sistema eléctrico del todo el sistema de tratamiento de la PTAP
Las conexiones eléctricas realizadas, deben cumplir con lo establecido en las normas RETIE Y RETILAP.

Und

3

1

11
Mantenimiento correctivo  de tanque hidroflow marca INM S.A.S. serial LA500, para la distribución del agua potable en el punto de servicio 
Revisión y cambio de cheques

Revisión y cambio de presostatos

Revisión del esto físico y pruebas generales de funcionamiento del equipo (lámina en acero de alta resistencia, recubierto internamente  en pintura epòxica, con sellamiento y hermeticidad absolutos) 

Revisión de conexiones y fugas de entrada y salida; incluye cambio de conexiones que estén deterioradas por uso natural y finalización de vida ùtil

Revisión y cambio de la acometida eléctrica que estén deterioradas por uso natural y finalización de vida útil, para su correcto funcionamiento

Revisión y cambio de filtros

Revisión y cambio de cargador automático, para verificación de reposición de aire para cada ciclo de operación

Revisión y ajustes del drenaje de agua y conexiones al equipo; incluye cambio de conexiones o elementos que estén deterioradas por uso natural y finalización de vida útil

Realizar pruebas de presión del equipo 

Revisión y cambio de manómetro de presión

Los ajustes, cambios y mejoras, deben garantizar el correcto funcionamiento del equipo; incluidas las adecuaciones que se requieran para la acometida eléctrica para la programación al sistema de tratamiento y distribución de agua.

Und

2

1

12
Mantenimiento correctivo con el reemplazo y puesta en funcionamiento de flotadores tipo mercurio, mediante los cuales se activan los diferentes equipos del sistema de tratamiento en cada una de sus fases de tratamiento; 

Desmonte, suministro e instalación; con las adecuaciones, ajustes, accesorios y demás elementos  que se requieran para la programación eléctrica al tablero eléctrico principal y sistema de tratamiento, garantizando su correcto funcionamiento.  
Und

6

6




ANEXO No. 9

              SUBASTA INVERSA

VERIFICACION FINANCIERA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA

Verificación Financiera de las propuestas 

Capacidad financiera, capacidad organizacional: (cumple/No cumple) 

Para los procesos contractuales se verificara con el registro único de proponentes (RUP).

RUP vigente y en firme, conforme a lo establecido en la subsección 5 Artículo en la subsección 5 Artículo 2.2.1.1.1.5.1 del decreto 1082 de mayo 26 de 2015” y Artículo 221 del Decreto 0019 de 2012. Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en procesos de contratación convocados por las Entidades Estatales, deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley.  Con la información financiera con fecha de corte Diciembre 31 de 2017.

Para el caso de consorcios o uniones temporales el RUP será presentado por cada uno de los integrantes; la Dirección de Bienestar Social Verifica la información financiera, de acuerdo a lo certificado por la cámara de comercio del domicilio del proponente.

La Dirección de Bienestar Social efectuó el análisis estableciendo los indicadores para verificar la capacidad financiera, de acuerdo con lo consagrado en el Decreto 1082 de 2015.

INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

Las fórmulas para la obtención de los indicadores se presentan en la siguiente tabla al igual que el valor requerido para este proceso.

	NOMBRE DEL INDICADOR 
	FORMULA
	PORCENTAJE EXIGIDO

	INDICE DE LIQUIDEZ
	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE
	Mayor o igual a 2

	INDICE DE ENDEUDAMIENTO
	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL
	Menor o igual a 65%

	RAZON DE COBERTURA DE INTERESES
	UTILIDAD OPERACIONAL / GASTOS DE INTERESES
	Mayor o igual a 3


Índice de Liquidez: 

Es el resultado de dividir activo corriente sobre pasivo corriente.  Indicando a la Dirección de Bienestar Social la Capacidad de la empresa en cumplir  son sus obligaciones a corto plazo 

Índice de Endeudamiento: 

Es el resultado de dividir el pasivo total por el activo total.  Indicando a la Dirección de Bienestar Social el grado de apalancamiento utilizado y de igual forma  la participación de los acreedores sobre los activos de la compañía. 

Razón de Cobertura de intereses: 

Es indicador es el resultado de la utilidad operacional dividida por los gastos de interés, indicando a la Dirección de Bienestar Social que los oferentes puedan solventar sus obligaciones financieras.

· Los proponentes que no tengan gastos de intereses y cuya utilidad operacional sea positiva quedan habilitados respecto a este indicador.

· Los proponentes que presenten una utilidad operacional negativa no serán habilitados respectos a este indicador.

Para el caso de uniones temporales, consorcios o promesas futuras, se realizara por la ponderación de los componentes de los indicadores donde cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador de acuerdo con su participación en la figura del oferente plural, con el fin de establecer el criterio de CUMPLE O NO CUMPLE, de acuerdo a lo establecido en el manual de requisitos habilitantes Colombia Compra Eficiente (M-DVRHPC-04), capitulo VII, Opción 1.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

	INDICADOR
	FORMULA
	VERIFICACION

	RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 
	UTILIDAD OPERACIONAL /PATRIMONIO
	MAYOR O IGUAL A 0.10

	RENTABILIDAD DEL ACTIVO
	UTILIDAD OPERACIONAL/ACTIVO TOTAL
	MAYOR O IGUAL A 0.07


Rentabilidad del activo: 

Este indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional por el patrimonio total, indicando  a la Dirección de Bienestar Social que los oferentes muestran su eficiencia al tener un resultado positivo sobre el patrimonio 

Los proponentes que presenten una utilidad operacional negativa no serán habilitados

Rentabilidad del Patrimonio: 

Este indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional por el activo total.  Indicando a la Dirección de Bienestar Social que el oferente muestra su eficiencia al tener un resultado positivo sobre el activo

FACTORES DE DESEMPATE

Artículo 2.2.1.1.2.2.9, Factores de desempate, Decreto 1082 de 2015.
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