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	FUERZA AÉREA COLOMBIANA
	Código:
	DE-DEAJU-FR-027

	
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL
	Versión N°:
	01

	
	
	Vigencia:
	17-11-2020



	UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:  CACOM-6 GRUAL
FECHA INFORME Día: 05   Mes 04. Año 2021.
CONTRATO N°.    055-00-I-CACOM-6-GRUAL-2020
CONTRATISTA: SOLUCIONES DE INGENIERIA Y PROYECTOS CAV S.A.S - CAVING S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: TREINTA Y DOS MILLONES  SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS (32.077.997,00) M/CTE, incluido IVA.
FORMA DE PAGO: NACION-MDN-FAC-CACOM-6 pagara al contratista el valor del contrato así:
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FECHA FIRMA: Día 18. Mes SEPTIEMBRE.  Año 2020. 

OBJETO DEL CONTRATO: EL SERVICIO DE OPERACION A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 6.
CONTRATO MODIFICATORIO No. NO APLICA
FECHA DE FIRMA:  No aplica
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: No aplica
PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 

Plazo Ejecución Contractual, desde el: Desde el perfeccionamiento del contrato y suscripción del acta de inicio hasta el 30 de Junio 2021
Porcentaje Avance en tiempo: 57.08.% Equivalente a 121 días de ejecución de 212 del total establecido para la ejecución del mismo.

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 57.08 %  
AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: 

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 14.29%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 85.71%
· Mediante factura No FE-20   se realizo pago por un valor de $ 4.582.571.00 el día 30 de diciembre del 2020  que dando un saldo por ejecutar de  $ 27.495.426.00 
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)
NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
CARLOS ALBERTO VARGAS ARANZA

DIRECTOR PROYECTO

Ingeniero Quimico Esp. gerencia de proyectos

MAURICIO DIAZ MURILLO

Operario PTAR (operación  PTARs)

Técnico en manejo ambiental

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ___X___

Sí ________
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X_.

Sí _X__.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
No aplica

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__

Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad). 

No aplica
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) 

No ____

Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

No aplica
DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN 

(Listar actividades específicas realizadas) 
Ítem

 Descripción

1

Operación PTAR1. Planta de tratamiento de aguas residuales Barrio Mandalay;2. Planta de tratamiento de aguas residuales lixiviados celdas de seguridad y 3. Planta de tratamiento de aguas residuales Radar.

2

Limpieza trampa de grasas de casino de oficiales, suboficiales y rancho de tropa-

Anexo Informe del contratista:03 Folios
ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales) 

No Aplica
DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES: 

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)
1. Operación PTAR SECTOR PRINCIPAL, celdas de seguridad y radar

Operación PTAR PRINCIPAL, celdas de seguridad y radar.

La operación está orientada a garantizar el funcionamiento adecuado del sistema hidráulico y del proceso biológico de las plantas, la operación de estas contempla el trabajo rutinario con frecuencia diario, semanal y mensual, así como el trabajo ocasional. El trabajo rutinario consiste en la operación de las estructuras que determinan el

Funcionamiento hidráulico de las plantas, en los muestreos y observaciones del afluente y efluente necesarios para la evaluación del funcionamiento biológico del sistema y además en la limpieza y mantenimiento de las partes que componen la PTAR.
El trabajo ocasional se refiere a la evaluación del comportamiento de las plantas y de otros aspectos como la generación de lodos, resultante de los procesos biológicos y elementos eléctricos del tablero.

Las actividades operacionales se agrupan en los siguientes componentes:
A. Sanitario: El o los operadores de la PTAR'S deben realizar un recorrido diario buscando condiciones como las siguientes:

· Partículas en número excesivo y/o flósculos que pasan sobre el rebose de las estructuras.

· Excesiva grasa y acumulación de espuma.

· Presencia de flujo en los canales de desvío a unidades paralelas, debido a problemas en las unidades de operación normal.

· Olores excesivos.

· Color anormal de las aguas residuales en varias etapas del proceso.
B. Hidráulico: Consiste en la supervisión directa y continua de todo el sistema de tratamiento, con el objetivo de    obtener un funcionamiento óptimo en las unidades hidráulicas que componen los procesos físicos y biológicos de las plantas. Las actividades a desarrollar son:
· Alcantarillado y tubería de interconexión: verificar en las cámaras de inspección ubicadas en la entrada de la planta la existencia de sedimentos y/o obstrucciones acumuladas en los conductos.

· Control de caudal de entrada a la PTAR: Aforar el afluente de la PTAR, regulando el caudal operando las compuertas de las tuberías de entrada al sistema de tratamiento preliminar.

· Canal de entrada y alivio de aguas: Mantener libre de sólidos (preservativos, toallas sanitarias, paños plásticos, etc.) las rejillas de cribado y la entrada de la tubería de alivio.

· Rejas de cribado: mantener la reja libre de sólidos que constantemente se están acumulando.

· Limpieza manual de los desarenadores.

· Tanque de aireación: Eliminar diariamente grasas, natas y sólidos flotantes, limpiar semanalmente el perímetro circular del muro, prevención de la formación de espumas.

Adicionalmente se tienen las siguientes actividades mínimas que deben ser desarrolladas durante la ejecución del contrato enmarcadas en la operación de las PTAR'S así:

Documentar el funcionamiento, operación y mantenimiento de la PTAR, con un informe mensual dirigido al supervisor del contrato en donde se resuman las actividades realizadas así como los aforos y las mediciones de parámetros realizados.

· Limpieza de rejillas, rebosaderos, canales, desvíos, desarenadores, aireador, sedimentado, lechos de secado, control de insectos y roedores.

· Mantenimiento de instalaciones eléctricas; mantenimiento eléctrico interno y externo (iluminación).

· Mantenimiento de barreras vivas, cercas, mantenimiento taludes pozo de bombeo, vías de acceso, césped y jardinería (el pasto no debe superar los 10 centímetros de altura), en los alrededores de las plantas.
· Cuando se realicen las inspecciones se deben chequear entre otros los siguientes componentes: Empaquetaduras de válvulas, pernos y tuercas, compuertas de válvula, pintura anticorrosiva, vástagos.

· Conservar la planta perfectamente aseada y ordenada, sin importar la temporada del año o clima.

Condiciones Especificas Para Operación Y Mantenimiento A Todo Costo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Principal

La Planta de tratamiento de aguas residuales Barrio Mandalay, está diseñada para aguas residuales de una población de 2200 habitantes, el caudal máximo horario del período de diseño es 7 1/s, consta de los siguientes procesos unitarios:
· Canal de entrada

· Cribas de gruesos

· Cribas de finos

· Desarenador

· Tanque de Igualación

· Reactor UASB (Tratamiento anaerobio)

· Tanque de lodos activados (tratamiento Aerobio)

· Tanque sedimentador  Clarificador.

· Cámara de inspección

· Canal de salida

· Cuatro lechos de Secado

· Cuarto de Bombeo y central de maquinas
En el mantenimiento de esta planta debe realizar como mínimo las siguientes actividades:

ITEM

ACTIVIDAD DE RUTINA

DIARIA

SEMANAL

MENSUAL

1

Completar bitácora y demás planillas de control

X

 

 

Tratamiento Preliminar Y Filtro

2

Medición caudal

X

 

 

3

Verificación y limpieza de canal de llegada

X

 

 

4

Verificación y limpieza de desarenadores

 

X

 

5

Verificación y limpieza de tanque de igualación

 

 

X

Tanque De Aireación Y Sopladores

6

Verificación flujo aire difusores

X

 

 

7

Inspección perdidas en válvulas de aire

X

 

 

8

Limpieza de tanque de aireación

 

 

X

9

Verificación tubería difusión

X

 

 

10

Verificación difusores de membrana

X

 

 

11

Inspección válvulas de aire

 

X

 

12

Revisión poleas y correas

 

X

 

13

Verificación alineación de la correas

 

X

 

14

Lubricación rodamientos sopladores

 

X

 

15

Verificación nivel de aceites sopladores

 

 

X

16

Limpiar filtro de aire soplador

 

X

 

17

Graduación temporizadores

X

 

 

18

Aplicación de antiespumante

Según la necesidad.

Sedimentación Y Tratamiento De Lodos

19

Verificación tasa de retorno de lodos

 

X

 

20

Remoción flotantes en sedimentador

 

 

X

21

Verificación y limpieza de vertedero

X

 

 

22

Limpieza tubería de lodos

 

 

X

23

Extracción lodos

 

 

X

24

Limpieza de tanque de sedimentación

 

 

X

25

Sacado lodos de lechos

 

 

X

Sistema Eléctrico, Bombas Y Tablero De Control

26

Verificación pilotos equipos PTAR

X

 

 

27

Inspección bombas

X

 

 

Tuberías, Tanques Y Otros

28

Limpieza de tuberías y tanques

 

 

X

29

Mantenimiento de equipos adicionales instalados

 

 

X

30

Limpieza cajas de inspección

 

 

X

31

Limpieza Tanque de amortización

 

 

X

32

Mantenimiento zonas aledañas

 

X

 

En caso de presentar presencia en exceso de espuma en el tanque de lodos activados se debe aplicar antiespumante y tomar las medidas necesarias para controlarla y no perjudicar población ni instalaciones adyacentes a la planta.

Durante el periodo de ejecución del contrato debe realizar un vaciado total del tanque de y realizar un informe del estado de los sopladores, tuberías y anclajes, así como la correcta presentación de pintura general externa de los Canal de entrada, barandas del tanque de Igualación, reactor UASB, tanque de lodos activado, sedimentador y lechos de Secado con pintura, malla y muro perimetral. No se debe acumular oxido en las instalaciones de la planta.

Condiciones Específicas Para Operación Y Mantenimiento A Todo Costo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Las Celdas De Cenizas Del Horno Incinerador.

La  Planta de tratamiento de aguas residuales lixiviados celdas de seguridad, está ubicada cerca al horno incinerador y tratar las aguas residuales provenientes de las piscinas de disposición final de las cenizas de los hornos incineradores por los siguientes elementos.

· Celdas de seguridad

· Tanque de homogenización

· Reactor biológico anaerobio tipo UASB

· Reactor biológico aerobio de lodos activados y sedimentador secundario

· Desinfección

· Tanque de Igualación

· Lechos de secado

· Sistema fotovoltaico

En el mantenimiento de esta planta debe realizar como mínimo las siguientes actividades:
ITEM

ACTIVIDAD DE RUTINA

SEMANAL

MENSUAL

1

Completar bitácora y demás planillas de control

X

 

2

Verificación y limpieza zonas aledañas tanque de homogenización

X

 

3

Verificación funcionamiento de equipos

X

 

4

Inspección tablero eléctrico

X

 

5

Inspección de la red

X

 

6

Verificación tubería difusión

X

 

7

Lavado general

 

X

8

Limpieza de cuneta perimetral de las piscinas

X

 

9

Mantenimiento zonas aledañas 

 

X

10

Limpieza y adecuación zona perimetral del tanque de homogenización

 

X

11

Limpieza sistema fotovoltaico

 

X

NOTA: las actividades semanales son mínimo dos veces por semana, de acuerdo al tiempo de operación se determinara si se requiere realizar las actividades con más periodicidad.
Condiciones Especificas Para Operación Y Mantenimiento A Todo Costo Del Radar Tipo Compacta Referencia Chromoglass Ca 50/60

La planta de tratamiento de aguas residuales del Radar del CACOM-6, Está diseñada para tratar las guas residuales de una población de 30 habitantes, el caudal máximo horario la final del periodo es 0.3 L/s, consta de:

· Tubería de entrada

· Pozo de inspección

· Alarma de Entrada

· (2) Dos bombas de succión sumergibles de 2"

· Una Bomba de transferencia al aireador

· Flotador para control de operación y nivel del aireador

· Flotador para control de operación y nivel de descarga

· Un tanque de igualación

· Dos cromoglass

· Un clarinado
En el mantenimiento de esta planta debe realizar como mínimo las siguientes actividades:
ITEM

ACTIVIDAD DE RUTINA

SEMANAL

MENSUAL

1

Completar bitácora y demás planillas de control

X

 

2

Verificación y limpieza de canal de llegada

X

 

3

Verificación y limpieza de pozos de inspección

X

 

4

Verificación funcionamiento de equipos

X

 

5

Inspección tablero eléctrico

X

 

6

Inspección de la red

X

 

7

Verificación tubería difusión

X

 

8

Lavado general

 

X

9

Mantenimiento zonas aledañas

 

X

10

Verificación cromoglass

X

 

11

Verificación clorinador 

X

 

12

Verificación campo de infiltración

 

X

Nota: Las actividades semanales son mínimo tres veces por semana, de acuerdo a su Operación se determinara si se requiere realizar las actividades con más periodicidad.

2. Limpieza trampas de grasas

Se debe realizar limpieza de estas una vez por semana: trampa de grasas casino oficiales, suboficiales y rancho de tropa, la limpieza se debe realizar retirando las grasas y sedimentos, garantizando el transporte y correcta disposición de estos residuos en los lechos de secado de la PTAR principal. Adicional una vez durante la ejecución del contrato deberá realizar un vaciado total de estas limpieza de las paredes y sondear la tubería de entrada y salida para retirar las incrustaciones que deja la grasa con el tiempo, realizara una inspección y entregara un diagnostico por escrito del estado de las mismas.
SEGUIMIENTO A RIESGOS:
“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?  

SI: ________        NO: ____X______

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión. 
NOMBRE SUPERVISOR:

T1. SABOGAL JACOME MARCO AURELIO
FIRMA:
                     [image: image2.png]‘4*59*3




C.C. No.

79.961.943  Bta.
DEPENDENCIA:

GRUPO DE APOYO LOGISTICO
NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria. 
LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:
· Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
· El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
· La presente lista de chequeo es una GUIA para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.
ITEM

SEGUIMIENTO

CUMPLE

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

1

Acto administrativo designación supervisor de contrato

X

2

Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)

      X

3

Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…

X

4

Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)

X

5

Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica

X

6

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato

X

7

Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos

X

8

Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas 

X

9

Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario

X

10

Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor

X

11

Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo

X

12

Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda

No aplica
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____________________________________
T1. SABOGAL JACOME MARCO AURELIO

SUPERVISOR CONTRACTUAL
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Cente_| CACOM 6 Marco.sabogai@facmilco

Contacta] Ing Jefe Morco Aurclo S3bogal Senvico Tacnco

Corgo | Dvison Medio Ambiente ot No. | 0570042021

Respetados sefiores, reciban cordial saludo de parte nuestra

ASUNTO: INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PTARD DE LA BASE CACOM 6,
conespondiente al mes de marzo del 2021

Con el presente me difjo.a usted, para hacer entrega del informe de avances del conirato segin
referencia.

PERSONAL TECNICO Y OPERATIVO EN LA PLANTA.
> Se presenta un (1) ingeniero con el inde verifiar  coordinarla labor objeto del conirato.
> e presenta (1) técnico, con amplia experiencia para reaiizar dicha labor

> Se presentan documentos exigidos por ustedes EPS y ARP, Junfo con sus respecivos.
elementos de proteccion personal EPP.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO
> Hemamientas de mano (votimetro. destomiladores, alcates, etc )
> Equipos de poda, hido lavadors, efc.
> Elementos de proteccidn personal

ACTIVIDADES DIARIAS
> Se revisa tablero eléctico, se verifica su corecto funcionamiento.
> Serealiza lmpieza permanente a as rejilas de crbado

> Se toman parémetros de pH, I, soidos sediméntales, totales, caudales, temperatura,
nformacien documentada en minuta de operacién dria.

> Se realiza lmpieza permanente a los sedimentadores, etrando material foante.
> Sereal

impieza permanee a as zonas verdes e la PTAR
> Se reaiza impieza a érea dellaboratorio

ACTIVIDADES SEMANALES
> Se reaiza purga de lodos de los sistemas.
> Se reaiza toma de voltaes e tableros eléctricos

> Se reaiza volteo de material bioligico en las casetas de lodos para posteriormente ser
encalados.

Calle 10 Sur No. 12 - 21 Bogots Tel. 313 29186 31 E-mail gerencia@caving.com.co www.caving.com
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